## Capa
Posto Transformador Simplificado Urbano
Olá,
Seja bem-vindo(a)!
Esse é um formulário desenvolvido pela NEOENERGIA, para simplificar a apresentação de projetos de Posto Transformador Particular Urbano - Interligação NEOENERGIA, para rede de distribuição até 34,5 kV. Norma DIS-NOR-036
Navegue pelo formulário, seguindo as orientações e preenchendo as informações solicitadas, ao final, ser-lhe-á apresentado um resumo das instalações.
O processo é simples e rápido!
Pronto(a) para iniciar o preenchimento?
|  | Created by: | Danilo Santos Marcelo Moraes | Ver. 1.0
*Nota: Compatível com Excel 2013 e versões superiores
Começar

## Dados Gerais
Posto Transformador Urbano - Interligação Neoenergia
Dados Básicos do Serviço
Resumo do Serviço :
Tipo de Serviço:
Interligação ou adequação na rede a cargo da NEOENERGIA?
Trata-se de único e exclusivo ponto de consumo na propriedade (ramal de ligação único)?
Formulário de Informação de Demanda enviado e devidamente preenchido? DIS-FRO-004 ou 005?
Respeitadas os afastamentos minimos das edificações e divisas? Figura 14 do Anexo VIII - DIS-NOR-012
Efetuada viabilidade em campo para confirmar informações apresentadas?
Necessidade de poda, corte ou licenciamento ambiental, para as instalações internas?
Utilizadas Caixas de Fibra ou Alumínio (regiões litorâneas)?
Optante Grupo B (Trafo até 112,5 kVA)?
Existe gerador proposto nas instalações?
Instalações internas ficam apenas dentro dos limites da propriedade?
Enviada ART/TRT/Outro (Projeto, Aterramento...):
Dados da Unidade Consumidora
Responsável Pela U.C. | [5 empty] | UC:
E-mail
RG: |  |  | CPF/CNPJ:
Telefone fixo |  |  | Celular
Endereço | [6 empty] | Nº.
Município/Localidade |  |  |  | UF
Dados do Responsável Técnico
Responsável Técnico:
E-mail
Telefone fixo |  |  | Celular
Conselho de Classe: |  |  | Nº CREA/CFT/...
Formação |  |  | Nº da ART/TRT/...
Transformador Retirado (Se houver)
Potência do Equipamento |  | Secundário |  |  | Elo
Observações/Comentários adicionais
Declaração e Assinatura
Declaro verdadeiras todas as inforamções prestadas nesse memorial. |  |  | Assinatura do Responsável técnico
_________________/_____/_____/_____
Próximo
Anterior

## Carga
Posto Transformador Simplificado Urbano
Declaração de Carga
Qtde | Descrição do Equipamento/Aparelho/Motor, etc. |  | Pot. Unitária (W) | Pot. Total (W)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | Total | 0
Caso as linhas forem insuficientes para declaração de carga, enviar em documento anexo ao processo, no formato "Doc" ou "Pdf", com o nome "Declaração de Carga".
Anterior
Próximo

## Dados de Entrada
Posto Transformador Simplificado Urbano
Parâmetros para dimensionamento do Ramal de Entrada
Tensão Primária (KV):
Tensão Secundária (V):
Grupo B Optante?:
Demanda Calculada/Contratada:
Fator de potência
Potência Nominal do Transformador (KVA):
Tipo de Isolação do condutor dor ramal de entrada (BT)
Tipo de eletroduto do ramal de entrada (BT)
Altura do Poste (metros)
Tipo de Poste
Ramal de ligação cruzará a rua ou sómente a calçada?
Note on H18: Para clientes com demanda contratada, o dimensionamento deverá considerar (Demanda / Fator de potência). O valor obtido não poderá ser superior ao transformador adotado
Próximo
Anterior
TABELAS

## Backup
Posto Transformador Urbano Simplificado - Inteligação NEOENERGIA
PLANTA SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO
| Anotar Nome da Rua | [18 empty] | Anotar Nome da Rua
Nota: Todos os afastamentos indicados em relação ao poste, são em metros.
Edificação
Anotar Finalidade da Empresa
Anotar distância (M)
[7 empty] | Anotar UC ou Medidor do Vizinho | [8 empty] | Anotar UC ou Medidor do Vizinho
[9 empty] | Anotar distância (M) |  |  |  |  | Anotar distância (M)
[9 empty] | Distância (M) |  |  |  | Coordenada Poste
1
INTERLIGAÇÃO ELEKTRO
, Nº.
DIAGRAMA UNIFILAR (MT/BT)
A
0
KV
FP:
0
mm² - 0
KVA
KV - V
DIMENSIONAMENTO AUTOMÁTICO DO RAMAL DE ENTRADA (CONFORME PARÂMETROS INFORMADOS)
RESUMO DAS INSTALAÇÕES
[5 empty] | Potência do Transformador: | [7 empty] | KVA - V
Elo Fusível de Proteção:
Disjuntor de proteção baixa tensão (BT)
Condutor do ramal de entrada aéreo
[5 empty] | Isolação do Condutor | [7 empty] | 0
[5 empty] | Eletroduto | [11 empty] | 0
Ligação do Transformador
TAPs Primários
Classe de Tensão
[5 empty] | Altura do Poste | [7 empty] | 0
Resistência Mecânica do poste (daN)
[5 empty] | Tipo | [7 empty] | 0
[5 empty] | Detalhes Construtivos (Posto Transformador) | [7 empty] | #N/A
Anterior
Detalhe Construtivo do Poste
Detalhe Construtivo do Poste
Anterior
Salvar e Fechar

## Detalhes Construtivos
Posto Transformador Simplificado - Detalhes Construtivos
#N/A
Anterior

## Tab Normas
Posto Transformador Simplificado Urbano
Tabela 14 - Dimensionamento do Ramal de Entrada Referente a BT para Consumidores Primários até 300 kVA
Tabela 11 - Dimensionamento de Postes para Instalação de Transformadores
Anterior

## Tabela (hidden)
[12 empty] | 13.8 | 127/220 | PVC | PVC
[12 empty] | 34.5 | 220/380 | EPR/XLPE | AÇO
| Tensão Secundária (V) | Potência Nominal (KVA) | Elo fusível | Disjuntor BT | Isolação PVC | Eletroduto |  | Isolação EPR/XLPE 90ºC (mm²) | Eletroduto |  | Resistência Mecânica |  | 254/440
[6 empty] | PVC | AÇO |  | PVC | AÇO
127/2203013,8 | 127/220 | 30 | 2H | 80 | 3x25(25) | 32 | 25 | 3x16(16) | 32 | 25 | 400
127/2204513,8 | 127/220 | 45 | 3H | 125 | 3x50(25) | 40 | 32 | 3x35(25) | 40 | 32 | 400 | 13.2
127/2207513,8 | 127/220 | 75 | 5H | 200 | 3x95(50) | 60 | 50 | 3x70(35) | 50 | 40 | 400 | 13.8
127/220112,513,8 | 127/220 | 112.5 | 6K | 300 | 3x185(95) | 75 | 65 | 3x120(70) | 60 | 50 | 400 | 34.5
127/22015013,8 | 127/220 | 150 | 8K | 400 | 2x[3x95(70)] | 2x60 | 2x50 | 3x185(95) | 75 | 65 | 600
127/22022513,8 | 127/220 | 225 | 10K | 600 | 2x[3x185(150)] | 2x75 | 2x65 | 2x[3x120(95)] | 2x60 | 2x50 | 600
127/22030013,8 | 127/220 | 300 | 15K | 800 | 3x[3x150(120)] | 3x75 | 3x65 | 2x[3x185(150)] | 2x75 | 2x65 | 600 |  | 30 |  | 0.92
220/3803013,8 | 220/380 | 30 | 2H | 50 | 3x10(10) | 32 | 25 | 3x10(10) | 32 | 25 | 400 |  | 45 |  | 0.93
220/3804513,8 | 220/380 | 45 | 3H | 70 | 3x25(25) | 32 | 25 | 3x16(16) | 32 | 25 | 400 |  | 75 |  | 0.94
220/3807513,8 | 220/380 | 75 | 5H | 125 | 3x50(25) | 40 | 32 | 3x25(25) | 40 | 32 | 400 |  | 112.5 |  | 0.95
220/380112,513,8 | 220/380 | 112.5 | 6K | 175 | 3x95(70) | 60 | 50 | 3x70(35) | 50 | 40 | 400 |  | 150 |  | 0.96
220/38015013,8 | 220/380 | 150 | 8K | 250 | 3x150(70) | 75 | 65 | 3x95(50) | 60 | 50 | 600 |  | 225 |  | 0.97
220/38022513,8 | 220/380 | 225 | 10K | 350 | 3x240(120) | 85 | 80 | 3x150(70) | 75 | 65 | 600 |  | 300 |  | 0.98
220/38030013,8 | 220/380 | 300 | 15K | 500 | 2x[3x150(120)] | 2x75 | 2x65 | 2x[3x95(70)] | 2x60 | 2x50 | 1000 |  |  |  | 0.99
127/2203013,2 | 127/220 | 30 | 2H | 80 | 3x25(25) | 32 | 25 | 3x16(16) | 32 | 25 | 400 |  |  |  | 1
127/2204513,2 | 127/220 | 45 | 3H | 125 | 3x50(25) | 40 | 32 | 3x35(25) | 40 | 32 | 400
127/2207513,2 | 127/220 | 75 | 5H | 200 | 3x95(50) | 60 | 50 | 3x70(35) | 50 | 40 | 400
127/220112,513,2 | 127/220 | 112.5 | 6K | 300 | 3x185(95) | 75 | 65 | 3x120(70) | 60 | 50 | 400
127/22015013,2 | 127/220 | 150 | 8K | 400 | 2x[3x95(70)] | 2x60 | 2x50 | 3x185(95) | 75 | 65 | 600
127/22022513,2 | 127/220 | 225 | 10K | 600 | 2x[3x185(150)] | 2x75 | 2x65 | 2x[3x120(95)] | 2x60 | 2x50 | 600
127/22030013,2 | 127/220 | 300 | 15K | 800 | 3x[3x150(120)] | 3x75 | 3x65 | 2x[3x185(150)] | 2x75 | 2x65 | 600
220/3803013,2 | 220/380 | 30 | 2H | 50 | 3x10(10) | 32 | 25 | 3x10(10) | 32 | 25 | 400
220/3804513,2 | 220/380 | 45 | 3H | 70 | 3x25(25) | 32 | 25 | 3x16(16) | 32 | 25 | 400
220/3807513,2 | 220/380 | 75 | 5H | 125 | 3x50(25) | 40 | 32 | 3x25(25) | 40 | 32 | 400
220/380112,513,2 | 220/380 | 112.5 | 6K | 175 | 3x95(70) | 60 | 50 | 3x70(35) | 50 | 40 | 400
220/38015013,2 | 220/380 | 150 | 8K | 250 | 3x150(70) | 75 | 65 | 3x95(50) | 60 | 50 | 600
220/38022513,2 | 220/380 | 225 | 10K | 350 | 3x240(120) | 85 | 80 | 3x150(70) | 75 | 65 | 600
220/38030013,2 | 220/380 | 300 | 15K | 500 | 2x[3x150(120)] | 2x75 | 2x65 | 2x[3x95(70)] | 2x60 | 2x50 | 1000
127/2203034,5 | 127/220 | 30 | 1H | 80 | 3x25(25) | 32 | 25 | 3x16(16) | 32 | 25 | 400
127/2204534,5 | 127/220 | 45 | 2H | 125 | 3x50(25) | 40 | 32 | 3x35(25) | 40 | 32 | 400
127/2207534,5 | 127/220 | 75 | 2H | 200 | 3x95(50) | 60 | 50 | 3x70(35) | 50 | 40 | 400
127/220112,534,5 | 127/220 | 112.5 | 3H | 300 | 3x185(95) | 75 | 65 | 3x120(70) | 60 | 50 | 400
127/22015034,5 | 127/220 | 150 | 5H | 400 | 2x[3x95(70)] | 2x60 | 2x50 | 3x185(95) | 75 | 65 | 600
127/22022534,5 | 127/220 | 225 | 6K | 600 | 2x[3x185(150)] | 2x75 | 2x65 | 2x[3x120(95)] | 2x60 | 2x50 | 600
127/22030034,5 | 127/220 | 300 | 6K | 800 | 3x[3x150(120)] | 3x75 | 3x65 | 2x[3x185(150)] | 2x75 | 2x65 | 600
220/3803034,5 | 220/380 | 30 | 1H | 50 | 3x10(10) | 32 | 25 | 3x10(10) | 32 | 25 | 400
220/3804534,5 | 220/380 | 45 | 2H | 70 | 3x25(25) | 32 | 25 | 3x16(16) | 32 | 25 | 400
220/3807534,5 | 220/380 | 75 | 2H | 125 | 3x50(25) | 40 | 32 | 3x25(25) | 40 | 32 | 400
220/380112,534,5 | 220/380 | 112.5 | 3H | 175 | 3x95(70) | 60 | 50 | 3x70(35) | 50 | 40 | 400
220/38015034,5 | 220/380 | 150 | 5H | 250 | 3x150(70) | 75 | 65 | 3x95(50) | 60 | 50 | 600
220/38022534,5 | 220/380 | 225 | 6K | 350 | 3x240(120) | 85 | 80 | 3x150(70) | 75 | 65 | 600
220/38030034,5 | 220/380 | 300 | 6K | 500 | 2x[3x150(120)] | 2x75 | 2x65 | 2x[3x95(70)] | 2x60 | 2x50 | 1000
| Potência Nominal | Trifásicos |  |  | Monofásicos
| kVA | 13.8 |  | 34.5 |  | 7,96 kV | 19,9 kV
| 30 | 2H |  | 1H |  | 5H | 3H |  |  | 13,830Concreto Duplo T | 600
| 37,50 a | 3H |  | 2H |  | – | – |  |  | 13,845Concreto Duplo T | 600
| 45 | 3H |  | 2h |  | – | – |  |  | 13,875Concreto Duplo T | 600
| 50 | 3H |  | 2H |  | – | – |  |  | 13,8112,5Concreto Duplo T | 600
| 75 | 5H |  | 2H |  | – | – |  |  | 13,8150Concreto Duplo T | 600
| 100,00 a | 6K |  | 3H |  | – | – |  |  | 13,8225Concreto Duplo T | 600
| 112.5 | 6K |  | 3H |  | – | – |  |  | 13,8300Concreto Duplo T | Utilizar Concreto Circular 600 daN
| 150 | 8K |  | 5H |  | – | – |  |  | 13,230Concreto Duplo T | 600
| 200,00 a | 10K |  | 6K |  | – | – |  |  | 13,245Concreto Duplo T | 600
| 225 | 10K |  | 6K |  | – | – |  |  | 13,275Concreto Duplo T | 600
| 300 | 15K |  | 6k |  | – | – |  |  | 13,2112,5Concreto Duplo T | 600
| a Transformadores não padronizados na ELEKTRO | [8 empty] | 13,2150Concreto Duplo T | 600
[10 empty] | 13,2225Concreto Duplo T | 600
[10 empty] | 13,2300Concreto Duplo T | Utilizar Concreto Circular 600 daN
[10 empty] | 34,530Concreto Duplo T | 600
[10 empty] | 34,545Concreto Duplo T | 600
[10 empty] | 34,575Concreto Duplo T | 600
[10 empty] | 34,5112,5Concreto Duplo T | 600
[10 empty] | 34,5150Concreto Duplo T | 600
[10 empty] | 34,5225Concreto Duplo T | Utilizar Concreto Circular 600 daN
[10 empty] | 34,5300Concreto Duplo T | Utilizar Concreto Circular 1000 daN
[10 empty] | 13,830Concreto Circular | 400
[10 empty] | 13,845Concreto Circular | 400
[10 empty] | 13,875Concreto Circular | 400
[10 empty] | 13,8112,5Concreto Circular | 400
[10 empty] | 13,8150Concreto Circular | 600
[10 empty] | 13,8225Concreto Circular | 600
[10 empty] | 13,8300Concreto Circular | 600
| Tensão Secundária (V) | Potência Nominal (KVA) | Elo fusível | Disjuntor BT | Eletroduto |  |  |  |  | 13,230Concreto Circular | 400
[10 empty] | 13,245Concreto Circular | 400
127/22030PVC 70º.C (mm²)PVC | 127/220 | 30 | 2H | 80 | 32 |  |  |  |  | 13,275Concreto Circular | 400
127/22045PVC 70º.C (mm²)PVC | 127/220 | 45 | 3H | 125 | 40 |  |  |  |  | 13,2112,5Concreto Circular | 400
127/22075PVC 70º.C (mm²)PVC | 127/220 | 75 | 5H | 200 | 60 |  |  |  |  | 13,2150Concreto Circular | 600
127/220112,5PVC 70º.C (mm²)PVC | 127/220 | 112.5 | 6K | 300 | 75 |  |  |  |  | 13,2225Concreto Circular | 600
127/220150PVC 70º.C (mm²)PVC | 127/220 | 150 | 8K | 400 | 2x60 |  |  |  |  | 13,2300Concreto Circular | 600
127/220225PVC 70º.C (mm²)PVC | 127/220 | 225 | 10K | 600 | 2x75 |  |  |  |  | 34,530Concreto Circular | 400
127/220300PVC 70º.C (mm²)PVC | 127/220 | 300 | 15K | 800 | 3x75 |  |  |  |  | 34,545Concreto Circular | 400
220/38030PVC 70º.C (mm²)PVC | 220/380 | 30 | 1H | 50 | 32 |  |  |  |  | 34,575Concreto Circular | 400
220/38045PVC 70º.C (mm²)PVC | 220/380 | 45 | 2H | 70 | 32 |  |  |  |  | 34,5112,5Concreto Circular | 400
220/38075PVC 70º.C (mm²)PVC | 220/380 | 75 | 2H | 125 | 40 |  |  |  |  | 34,5150Concreto Circular | 600
220/380112,5PVC 70º.C (mm²)PVC | 220/380 | 112.5 | 3H | 175 | 60 |  |  |  |  | 34,5225Concreto Circular | 600
220/380150PVC 70º.C (mm²)PVC | 220/380 | 150 | 5H | 250 | 75 |  |  |  |  | 34,5300Concreto Circular | 1000
220/380225PVC 70º.C (mm²)PVC | 220/380 | 225 | 6K | 350 | 85
220/380300PVC 70º.C (mm²)PVC | 220/380 | 300 | 6K | 500 | 2x75
127/22030PVC 70º.C (mm²)AÇO | 127/220 | 30 | 2H | 80 | 25
127/22045PVC 70º.C (mm²)AÇO | 127/220 | 45 | 3H | 125 | 32
127/22075PVC 70º.C (mm²)AÇO | 127/220 | 75 | 5H | 200 | 50
127/220112,5PVC 70º.C (mm²)AÇO | 127/220 | 112.5 | 6K | 300 | 65
127/220150PVC 70º.C (mm²)AÇO | 127/220 | 150 | 8K | 400 | 2x50
127/220225PVC 70º.C (mm²)AÇO | 127/220 | 225 | 10K | 600 | 2x65
127/220300PVC 70º.C (mm²)AÇO | 127/220 | 300 | 15K | 800 | 3x65
220/38030PVC 70º.C (mm²)AÇO | 220/380 | 30 | 1H | 50 | 25
220/38045PVC 70º.C (mm²)AÇO | 220/380 | 45 | 2H | 70 | 25
220/38075PVC 70º.C (mm²)AÇO | 220/380 | 75 | 2H | 125 | 32
220/380112,5PVC 70º.C (mm²)AÇO | 220/380 | 112.5 | 3H | 175 | 50
220/380150PVC 70º.C (mm²)AÇO | 220/380 | 150 | 5H | 250 | 65
220/380225PVC 70º.C (mm²)AÇO | 220/380 | 225 | 6K | 350 | 80
220/380300PVC 70º.C (mm²)AÇO | 220/380 | 300 | 6K | 500 | 2x65
127/22030EPR/XLPE 90ºC (mm²)PVC | 127/220 | 30 | 2H | 80 | 32
127/2204EPR/XLPE 90ºC (mm²)5PVC | 127/220 | 45 | 3H | 125 | 40
127/22075EPR/XLPE 90ºC (mm²)PVC | 127/220 | 75 | 5H | 200 | 50
127/220112,5EPR/XLPE 90ºC (mm²)PVC | 127/220 | 112.5 | 6K | 300 | 60
127/220150EPR/XLPE 90ºC (mm²)PVC | 127/220 | 150 | 8K | 400 | 75
127/220225EPR/XLPE 90ºC (mm²)PVC | 127/220 | 225 | 10K | 600 | 2x60
127/220300EPR/XLPE 90ºC (mm²)PVC | 127/220 | 300 | 15K | 800 | 2x75
220/38030EPR/XLPE 90ºC (mm²)PVC | 220/380 | 30 | 1H | 50 | 32
220/38045EPR/XLPE 90ºC (mm²)PVC | 220/380 | 45 | 2H | 70 | 32
220/38075EPR/XLPE 90ºC (mm²)PVC | 220/380 | 75 | 2H | 125 | 40
220/380112,5EPR/XLPE 90ºC (mm²)PVC | 220/380 | 112.5 | 3H | 175 | 50
220/380150EPR/XLPE 90ºC (mm²)PVC | 220/380 | 150 | 5H | 250 | 60
220/380225EPR/XLPE 90ºC (mm²)PVC | 220/380 | 225 | 6K | 350 | 75
220/380300EPR/XLPE 90ºC (mm²)PVC | 220/380 | 300 | 6K | 500 | 2x60
127/22030EPR/XLPE 90ºC (mm²)AÇO | 127/220 | 30 | 2H | 80 | 25
127/22045EPR/XLPE 90ºC (mm²)AÇO | 127/220 | 45 | 3H | 125 | 32
127/22075EPR/XLPE 90ºC (mm²)AÇO | 127/220 | 75 | 5H | 200 | 40
127/220112,5EPR/XLPE 90ºC (mm²)AÇO | 127/220 | 112.5 | 6K | 300 | 50
127/220150EPR/XLPE 90ºC (mm²)AÇO | 127/220 | 150 | 8K | 400 | 65
127/220225EPR/XLPE 90ºC (mm²)AÇO | 127/220 | 225 | 10K | 600 | 2x50
127/220300EPR/XLPE 90ºC (mm²)AÇO | 127/220 | 300 | 15K | 800 | 2x65
220/38030EPR/XLPE 90ºC (mm²)AÇO | 220/380 | 30 | 1H | 50 | 25
220/38045EPR/XLPE 90ºC (mm²)AÇO | 220/380 | 45 | 2H | 70 | 25
220/38075EPR/XLPE 90ºC (mm²)AÇO | 220/380 | 75 | 2H | 125 | 32
220/380112,5EPR/XLPE 90ºC (mm²)AÇO | 220/380 | 112.5 | 3H | 175 | 40
220/380150EPR/XLPE 90ºC (mm²)AÇO | 220/380 | 150 | 5H | 250 | 50
220/380225EPR/XLPE 90ºC (mm²)AÇO | 220/380 | 225 | 6K | 350 | 65
220/380300EPR/XLPE 90ºC (mm²)AÇO | 220/380 | 300 | 6K | 500 | 2x50
Cabo
127/22030PVC 70º.C (mm²) | 3x25(25)
127/22045PVC 70º.C (mm²) | 3x50(25)
127/22075PVC 70º.C (mm²) | 3x95(50)
127/220112,5PVC 70º.C (mm²) | 3x185(95)
127/220150PVC 70º.C (mm²) | 2x[3x95(70)]
127/220225PVC 70º.C (mm²) | 2x[3x185(150)]
127/220300PVC 70º.C (mm²) | 3x[3x150(120)]
220/38030PVC 70º.C (mm²) | 3x10(10)
220/38045PVC 70º.C (mm²) | 3x25(25)
220/38075PVC 70º.C (mm²) | 3x50(25)
220/380112,5PVC 70º.C (mm²) | 3x95(70)
220/380150PVC 70º.C (mm²) | 3x150(70)
220/380225PVC 70º.C (mm²) | 3x240(120)
220/380300PVC 70º.C (mm²) | 2x[3x150(120)]
127/22030EPR/XLPE 90ºC (mm²) | 3x16(16)
127/22045EPR/XLPE 90ºC (mm²) | 3x35(25)
127/22075EPR/XLPE 90ºC (mm²) | 3x70(35)
127/220112,5EPR/XLPE 90ºC (mm²) | 3x120(70)
127/220150EPR/XLPE 90ºC (mm²) | 3x185(95)
127/220225EPR/XLPE 90ºC (mm²) | 2x[3x120(95)]
127/220300EPR/XLPE 90ºC (mm²) | 2x[3x185(150)]
220/38030EPR/XLPE 90ºC (mm²) | 3x10(10)
220/38045EPR/XLPE 90ºC (mm²) | 3x16(16)
220/38075EPR/XLPE 90ºC (mm²) | 3x25(25)
220/380112,5EPR/XLPE 90ºC (mm²) | 3x70(35)
220/380150EPR/XLPE 90ºC (mm²) | 3x95(50)
220/380225EPR/XLPE 90ºC (mm²) | 3x150(70)
220/380300EPR/XLPE 90ºC (mm²) | 2x[3x95(70)]

## Tabela Detalhes
Detalhes

## Instruções (hidden)
CHECK LIST - ESTUDO DE PROTEÇÃO
Instruções de Preenchimento
Preencher apenas os campos editáveis, marcados em verde e cinza, conforme exemplos abaixo. Atentar também, para a sequência de preenchimento numeradas ao lado das tabelas.
Os campos não editáveis (em branco) possuem lógica/formulas, dessa forma apresentarão resultados após o preencimento dos campos editáveis
Atentar para os comentários inseridos nas células, pois eles esclarecem sobre os resultados e auxiliam no entendimento/preenchimento
As tabelas de check, fazem conferência, de acordo com as regras da DIS-NOR-036, entre os ajustes do cliente (carga) e os ajustes da ELEKTO (fonte). Para seguir, deverão constar como "OK". "Falso", significa que há erros. Há casos porém, quando a carga necessitar de ajustes maioes que a fonte, poderá seguir como "Falso". Ex. Ajuste da função 51 de 200A (corrente de carga 180) e o ajuste da 51 em 180A (fonte)
Para clientes apenas com carga, ou seja, que não forem minigeração fotovoltaica, com inversores que se conectam a rede através de inversores com anti-ilhamento, não há necessidade de ajustar as funções 59N, 27-0 e 32. Para efeito de otimização, algumas dessas funções são preenchidas de forma automática (de acordo com as regras da norma ND.65).
No final, ser-lhe-á, apresentado um resumo (de preenchimento automático), dos ajustes e dos equipamentos do sistema de proteção. Atentar para alterar o campo cinza, indicando se os ajustes secundários observam o Primário do TC ou o RTC.
Voltar

## Formulário (hidden)
Posto Transformador Urbano Simplificado - Inteligação Elektro
PLANTA SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO
| Anotar o nome da Rua | [8 empty] | Anotar o nome da Rua
, Nº.
DIAGRAMA UNIFILAR (MT/BT)
A
0
#N/A
0
DIMENSIONAMENTO AUTOMÁTICO DO RAMAL DE ENTRADA (CONFORME PARÂMETROS INFORMADOS)
RESUMO DAS INSTALAÇÕES
|  |  |  | Potência do Transformador: | KVA - V
Elo Fusível de Proteção:
Disjuntor de proteção baixa tensão (BT)
|  |  |  | Condutor do ramal de entrada aéreo | #N/A
|  |  |  | Isolação do Condutor | 0
|  |  |  | Eletroduto |  |  | 0
Ligação do Transformador
TAPs Primários
Classe de Tensão
|  |  |  | Altura do Poste | 0
Resistência Mecânica do poste (daN)
|  |  |  | Tipo | 0
Detalhes Construtivos (Posto Transformador)

## Projeto (hidden)
RuaClóvis | [9 empty] | Rua Padre Anchieta
Edificação
Empresa de Projetos
10
|  | Anotar nº. da Unidade Cosumidora e medidor do vizinho | [6 empty] | Anotar nº. da Unidade Cosumidora e medidor do vizinho
|  |  | 5 |  |  |  |  | 15
1
Interligação pela ELEKTRO
1
2
, N.