## 1.Formulário
S O L I C I T A Ç Ã O DE A F E R I Ç Ã O D A G R A D U A Ç Ã O D E R E L É S
1) INFORMAÇÕES DO CLIENTE
Interessado: | [41 empty] | Data: |  |  | 2022-10-25
Endereço: | [41 empty] | Fone:
Projeto: | [12 empty] | CP nº: | [11 empty] | Demanda contratada: | [8 empty] | 455 |  |  |  |  | kW |  | Consumidor: | [7 empty] | cativo
Potência instalada: | [9 empty] | 500 | [5 empty] | kW |  |  |  |  | Proteção a montante: | [10 empty] | 40K | [9 empty] | In: | 20.6911 |  |  |  |  | A
2) PARÂMETROS DE CURTO-CIRCUITO FORNECIDOS PELA NEOENERGIA BRASÍLIA
| Icc3F | [5 empty] | Corrente de curto-circuito trifásico | [18 empty] | 4000 |  |  |  | A
| Icc1Fmin | [5 empty] | Corrente de curto-circuito mínima | [18 empty] | 200 |  |  |  | A
| Icc1Fmax | [5 empty] | Corrente de curto-circuito máxima | [18 empty] | 10 |  |  |  | A
3) TRANSFORMADORES DO CLIENTE
|  |  |  | Potência | [6 empty] | Z% |  |  |  | Tipo |  |  |  | In |  |  |  |  | Irush |  |  |  |  | I_ANSI |  |  |  | In_ANSI |  |  |  |  | I_ANSI_norma | [7 empty] | t_ANSI_norma
TRUE | 1 | TRUE | 500 |  |  |  |  | KVA |  | 5 |  |  | % | óleo |  |  |  | 22.7375 |  |  |  | A | 167.3479 |  |  |  | A | 454.7497 |  |  | A | 263.7548 |  |  |  | A | 454.7497 | [6 empty] | A | 3 |  |  |  |  | s
FALSE | 2 | FALSE | [5 empty] | KVA |  |  |  |  | % | [8 empty] | A |  |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A | [5 empty] | s
FALSE | 3 | FALSE | [5 empty] | KVA |  |  |  |  | % | [8 empty] | A |  |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A | [5 empty] | s
FALSE | 4 | FALSE | [5 empty] | KVA |  |  |  |  | % | [8 empty] | A |  |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A | [5 empty] | s
FALSE | 5 | FALSE | [5 empty] | KVA |  |  |  |  | % | [8 empty] | A |  |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A | [5 empty] | s
FALSE | 6 | FALSE | [5 empty] | KVA |  |  |  |  | % | [8 empty] | A |  |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A | [5 empty] | s
4) AJUSTES DE RELÉ
4.1) RELÉ DO CLIENTE
Fabricante: | [6 empty] | PEXTRON | [12 empty] | Tipo: |  |  |  | RELÉ DIGITAL SECUNDÁRIO | [19 empty] | AJUSTE
TC: |  | 200 |  |  |  | /5 > ( |  |  | 200 |  |  | /5) |  | RTC: |  |  | 40 |  |  | Modelo: |  |  |  |  | URPE 6104 | [16 empty] | FASE | [6 empty] | NEUTRO
[5 empty] | Ip | [8 empty] | CORRENTE DE PARTIDA (PICK-UP) DA UNIDADE | [25 empty] | 22.7602 | [6 empty] | 7.5867
[5 empty] | CURVA | [8 empty] | Curva da proteção | [25 empty] | Muito Inversa | [6 empty] | Muito Inversa
| 51 |  |  |  | DIAL DE TEMPO | [34 empty] | 0.2 | [6 empty] | 0.2
[5 empty] | I DEFINIDA | [35 empty] | INIBIDA | [7 empty] | INIBIDA
[5 empty] | T DEFINIDO | [35 empty] | INIBIDA | [7 empty] | INIBIDA
[5 empty] | Irush | [34 empty] | 167.3479 | [6 empty] | 55.7826
50 | 50 |  |  | I INSTANTANEO | [10 empty] | Corrente de magnetização | [24 empty] | 175.7153 | [6 empty] | 58.5718
[42 empty] | FASE | [6 empty] | NEUTRO
| 4.2) RELÉ DA NEOENERGIA | [33 empty] | RTC
|  | (Parametros fornecidos pela Neoenergia, | [32 empty] | TAP
|  | caso não haja coordenação com elo de 40k ou inferior) | [32 empty] | DIAL
CURVA
DI
Responsável pelas informações:
CREA: | [12 empty] | RG: | [11 empty] | Ass.:
Motivo:
OBS:
ANEXO - COORDENOGRAMA
Note on J26: Neoenergia: Valor mínimo para leitura de corrente de curto-circuito

## 2.Tabelas
[30 empty] | Elo 15K Mínimo |  | Elo 25K
| RELÉ CLIENTE | [8 empty] | RELÉ NEOENERGIA | [6 empty] | CONSTANTES DE PROJETO | [11 empty] | Tempo | I_min | I_max | I_min | I_max
| Fase | [27 empty] | 100 | 34 | 39 | 51 | 62
| RTC | DIAL | CURVA | DI | Ip | I_instantaneo |  |  |  | Fase | [6 empty] | Tipo | M_Irush | Duração |  | Potência Instalada | Elo fusível | [6 empty] | 10 | 41 | 50 | 62 | 75
| 40 | 0.2 | Muito Inversa | 0.2 | 22.7602 | 175.7153 |  |  |  | RTC | TAP | DIAL | CURVA | DI | Ip | I_instantaneo | óleo | 8 | 0.1 |  | 0 | 15k | [6 empty] | 1 | 71 | 85 | 110 | 130
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seco | 12 | 0.1 |  | 112.5 | 15K |  |  | TC_alta | TC_baixa | Relação | I_sat | 0.1 | 180 | 250 | 310 | 400
| Neutro | [15 empty] | >2000kVA | ???? |  |  | 150 | 25K |  |  | 1000 | 5 | 200 | 20000 | 0.03 | 350 | 480 | 560 | 850
| RTC | DIAL | CURVA | DI | Ip | I_instantaneo |  |  |  | Neutro | [10 empty] | 225 | 25K |  |  | 800 | 5 | 160 | 16000 | 0.01 | 600 | 1100 | 980 | 1900
| 40 | 0.2 | Muito Inversa | 0.2 | 7.5867 | 58.5718 |  |  |  | RTC | TAP | DIAL | CURVA | DI | Ip | I_instantaneo |  |  |  |  | 300 | 25K |  |  | 600 | 5 | 120 | 12000
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumidor | M |  |  | 500 | 40K |  |  | 500 | 5 | 100 | 10000
| Curva Instantânea de FASE- cliente |  |  |  | Curva Instantânea de NEUTRO - cliente | [11 empty] | cativo | 1.1 |  |  | 750 | 40K |  |  | 400 | 5 | 80 | 8000
| 50 - Cliente |  |  |  | 50N - Cliente |  |  |  |  | Curva Instantânea de FASE- Neoenergia |  |  |  | Curva Instantânea de NEUTRO - Neoenergia |  |  | livre | 1.05 |  |  | 1000 | 40K |  |  | 300 | 5 | 60 | 6000
| tempo | corrente |  |  | tempo | corrente |  |  |  | 50 - Relé Neoenergia |  |  |  | 50N - Relé Neoenergia | [6 empty] | 1001 | Chave ou religador |  |  | 250 | 5 | 50 | 5000
| 0.01 | 175.7153 |  |  | 0.01 | 58.5718 |  |  |  | tempo | corrente |  |  | tempo | corrente |  | Z% | ANSI | Duração Máx | [5 empty] | 200 | 5 | 40 | 4000 | Elo 15K Mínimo |  |  | Elo 15K Máximo
| 0.40177 | 175.7153 |  |  | 0.40177 | 58.5718 |  |  |  | 0.01 | 0 |  |  | 0.01 | 0 |  | 0 | 25 | 2 | [5 empty] | 150 | 5 | 30 | 3000 | Corrente | Tempo |  | Corrente | Tempo
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  | #N/A | 0 |  | 4 | 25 | 2 | [5 empty] | 100 | 5 | 20 | 2000 | 34 | 100 |  | 39 | 100
| Curva fase temporizado - cliente |  |  |  | Curva neutro temporizado - cliente | [11 empty] | 5 | 20 | 3 | [5 empty] | 75 | 5 | 15 | 1500 | 41 | 10 |  | 50 | 10
| 51 - Cliente |  |  |  | 51N - Cliente |  |  |  |  | Curva fase temporizado - Neoenergia |  |  |  | Curva neutro temporizado - Neoenergia |  |  | 6 | 16.6 | 4 | [5 empty] | 60 | 5 | 12 | 1200 | 71 | 1 |  | 85 | 1
| tempo | corrente |  |  | tempo | corrente |  |  |  | 51 - Relé Neoenergia |  |  |  | 51N - Relé Neoenergia |  |  | 7 | 14.3 | 5 | [5 empty] | 50 | 5 | 10 | 1000 | 180 | 0.1 |  | 250 | 0.1
| 0.40177 | 175.7153 |  |  | 0.40177 | 58.5718 |  |  |  | tempo | corrente |  |  | tempo | corrente | [9 empty] | 40 | 5 | 8 | 800 | 350 | 0.03 |  | 480 | 0.03
| 0.50435 | 144.6057 |  |  | 0.50435 | 48.2019 |  |  |  | #N/A | 0 |  |  | #N/A | 0 |  | Parâmetros da curva do relé: t = ( k x dt ) / (M ^ α -1) ( IEC 255-4 / BS142 CURVES) | [7 empty] | 30 | 5 | 6 | 600 | 600 | 0.01 |  | 1100 | 0.015
| 0.63851 | 119.004 |  |  | 0.63851 | 39.668 |  |  |  | #N/A | #NUM! |  |  | #N/A | #NUM! |  | Curva | k | α | tr |  |  |  |  | 25 | 5 | 5 | 500
| 0.81746 | 97.9349 |  |  | 0.81746 | 32.645 |  |  |  | #N/A | #NUM! |  |  | #N/A | #NUM! |  | Muito Inversa | 13.5 | 1 | 43.2 |  |  |  |  | 20 | 5 | 4 | 400
| 1.0625 | 80.596 |  |  | 1.0625 | 26.8653 |  |  |  | #N/A | #NUM! |  |  | #N/A | #NUM! |  | Extr. Inversa | 80 | 2 | 58.2 |  |  |  |  | 15 | 5 | 3 | 300 | Elo 25K Mínimo |  |  | Elo 25K Máximo
| 1.4105 | 66.3269 |  |  | 1.4105 | 22.109 |  |  |  | #N/A | #NUM! |  |  | #N/A | #NUM! |  | Normal Inversa | 0.14 | 0.02 | 9.7 |  |  |  |  | 10 | 5 | 2 | 200 | Corrente | Tempo |  | Corrente | Tempo
| 1.931 | 54.584 |  |  | 1.931 | 18.1947 |  |  |  | #N/A | #NUM! |  |  | #N/A | #NUM! |  | Normal inverse | 0.14 | 0.02 | 9.7 |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 100 | 51 | 100 |  | 62 | 100
| 2.7731 | 44.9202 |  |  | 2.7731 | 14.9734 |  |  |  | #N/A | #NUM! |  |  | #N/A | #NUM! |  | Short inverse | 0.05 | 0.04 | 0.5 | [8 empty] | 62 | 10 |  | 75 | 10
| 4.3255 | 36.9673 |  |  | 4.3255 | 12.3224 |  |  |  | #N/A | #NUM! |  |  | #N/A | #NUM! |  | Long inverse | 120 | 1 | 120 | [8 empty] | 110 | 1 |  | 130 | 1
| 8.0203 | 30.4224 |  |  | 8.0203 | 10.1408 |  |  |  | #N/A | #NUM! |  |  | #N/A | #NUM! |  | Very inverse | 13.5 | 1 | 43.2 | [8 empty] | 310 | 0.1 |  | 400 | 0.1
| 27 | 25.0362 |  |  | 27 | 8.3454 |  |  |  | #N/A | #NUM! |  |  | #N/A | #NUM! |  | Extreme inverse | 80 | 2 | 58.2 | [8 empty] | 560 | 0.03 |  | 850 | 0.03
[10 empty] | #N/A | 0 |  |  | #N/A | 0 |  | MIEspecial | 2.6 | 1 | 21.2 | [8 empty] | 980 | 0.01 |  | 1900 | 0.015
| Elo Mín. de 40K |  |  |  | Elo Máx. de 40K
| Elo | Corrente | Tempo |  | Elo | Corrente | Tempo | [21 empty] | Elo 40K Mínimo |  |  | Elo 40K Máximo
| 40K | 89 | 100 |  | 40K | 100 | 100 | [21 empty] | Corrente | Tempo |  | Corrente | Tempo
| 40K | 110 | 10 |  | 40K | 130 | 10 | [21 empty] | 89 | 100 |  | 100 | 100
| 40K | 180 | 1 |  | 40K | 270 | 1 | [21 empty] | 110 | 10 |  | 130 | 10
| 40K | 500 | 0.1 |  | 40K | 650 | 0.1 | [21 empty] | 180 | 1 |  | 270 | 1
| 40K | 900 | 0.03 |  | 40K | 1350 | 0.03 | [9 empty] | Corrente mínima |  |  |  |  | Corrente máxima | [6 empty] | 500 | 0.1 |  | 650 | 0.1
| 40K | 1500 | 0.01 |  | 40K | 3000 | 0.015 | [9 empty] | Elo+T | Elo | Corrente | Tempo |  | Elo+T | Elo | Corrente | Tempo |  |  |  | 900 | 0.03 |  | 1350 | 0.03
[17 empty] | 15k100 | 15k | 34 | 100 |  | 15k100 | 15k | 39 | 100 |  |  |  | 1500 | 0.01 |  | 3000 | 0.015
[17 empty] | 15k10 | 15k | 41 | 10 |  | 15k10 | 15k | 50 | 10
[17 empty] | 15k1 | 15k | 71 | 1 |  | 15k1 | 15k | 85 | 1 |  |  |  | Elo 65K Mínimo |  |  | Elo 65K Máximo
[17 empty] | 15k0,1 | 15k | 180 | 0.1 |  | 15k0,1 | 15k | 250 | 0.1 |  |  |  | Corrente | Tempo |  | Corrente | Tempo
[17 empty] | 15k0,03 | 15k | 350 | 0.03 |  | 15k0,03 | 15k | 480 | 0.03 |  |  |  | 130 | 100 |  | 150 | 100
[17 empty] | 15k0,01 | 15k | 600 | 0.01 |  | 15k0,015 | 15k | 1100 | 0.015 |  |  |  | 170 | 10 |  | 210 | 10
[17 empty] | 25k100 | 25k | 51 | 100 |  | 25k100 | 25k | 62 | 100 |  |  |  | 300 | 1 |  | 350 | 1
[17 empty] | 25k10 | 25k | 62 | 10 |  | 25k10 | 25k | 75 | 10 |  |  |  | 850 | 0.1 |  | 1050 | 0.1
[17 empty] | 25k1 | 25k | 110 | 1 |  | 25k1 | 25k | 130 | 1 |  |  |  | 1500 | 0.03 |  | 2100 | 0.03
[17 empty] | 25k0,1 | 25k | 310 | 0.1 |  | 25k0,1 | 25k | 400 | 0.1 |  |  |  | 2500 | 0.01 |  | 5000 | 0.015
[17 empty] | 25k0,03 | 25k | 560 | 0.03 |  | 25k0,03 | 25k | 850 | 0.03
[17 empty] | 25k0,01 | 25k | 980 | 0.01 |  | 25k0,015 | 25k | 1900 | 0.015
[17 empty] | 40k100 | 40k | 89 | 100 |  | 40k100 | 40k | 100 | 100
[17 empty] | 40k10 | 40k | 110 | 10 |  | 40k10 | 40k | 130 | 10
[17 empty] | 40k1 | 40k | 180 | 1 |  | 40k1 | 40k | 270 | 1
[17 empty] | 40k0,1 | 40k | 500 | 0.1 |  | 40k0,1 | 40k | 650 | 0.1
[17 empty] | 40k0,03 | 40k | 900 | 0.03 |  | 40k0,03 | 40k | 1350 | 0.03
[17 empty] | 40k0,01 | 40k | 1500 | 0.01 |  | 40k0,015 | 40k | 3000 | 0.015
[17 empty] | 65k100 | 65k | 130 | 100 |  | 65k100 | 65k | 150 | 100
[17 empty] | 65k10 | 65k | 170 | 10 |  | 65k10 | 65k | 210 | 10
[17 empty] | 65k1 | 65k | 300 | 1 |  | 65k1 | 65k | 350 | 1
[17 empty] | 65k0,1 | 65k | 850 | 0.1 |  | 65k0,1 | 65k | 1050 | 0.1
[17 empty] | 65k0,03 | 65k | 1500 | 0.03 |  | 65k0,03 | 65k | 2100 | 0.03
[17 empty] | 65k0,01 | 65k | 2500 | 0.01 |  | 65k0,015 | 65k | 5000 | 0.015
Variáveis de projeto
Demanda | Alta | Baixa | Consumidor | Pot. Instalada | In | Ip | Ipn | Elo
1196 | 13800 |  | cativo | 1000 | 50.037 | 55.0407 | 18.3469 | 40K
Proteção |  |  |  |  | M - Multiplicador da curva de proteção
Condutor | Curva | Dial_Tempo | Irush |  | 50_alta | 50N_alta | 50_baixa | 50N_baixa
fase | Extr. Inversa | 0.2 | 418.3698 |  | 460.2067 | 153.4022 | 11.5052 | 3.8351
neutro | Extr. Inversa | 0.2 | 139.4566
Valores de curto fornecidas pela Neoenergia | [5 empty] | Relação TC's
Icc3F | Icc1Fmin | Icc1Fmax | Min_TP | Min_TC |  | TC_alta | TC_baixa | RTC
1133.43 | 176.86 | 750.42 | 56.6715 | 22.6686 |  | 200 | 5 | 40
Variáveis do(s) Transformador(es) |  |  |  | Quantidade: | 1 | TRUE
Potência | Tipo | Z% | In | Ip | Ipn | Irush | I_ANSI | ANSI_tabela | ANSI_t_tabela
750 | óleo | 5 | 34.1062 | 37.5169 | 12.5056 | 251.0219 | 363.9817 | 20 | 3
500 | óleo | 5 | 22.7375 | 25.0112 | 8.3371 | 167.3479 | 242.6545 | 20 | 3
Note on AF7: Sergio Garcia Oliveira: Deve ser especificado pelo fabricante do transformador
Note on C104: Neoenergia: Impedância do(s) Transformador(es)