|  | 10233 | 4600233 | 68510024 | TESOURAO VERGALHAO RETO 18POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS P | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10021 | 4601296 | 530401124 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X8" 3X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15056 | 4601052 | 53040431 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/4X4POL | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERAT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10020 | 4601994 | 530401123 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X8" 6X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11426 | 4601209 | 530401122 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X4" 6X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11428 | 4601366 | 53040998 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X10" 6X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15060 | 4601365 | 53040435 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 5/16X6 | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15058 | 4601098 | 53040434 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/8X8" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15059 | 4601380 | 53040433 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/16X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15057 | 4601091 | 53040324 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/8X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPER | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13660 | 4634188 | 530401278 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 468 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 468; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | LG-MY468 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11020 | 4601299 | 530401125 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X12" 4,7X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15087 | 4601035 | 53040940 | ALICATE BICO RETO 200 MM | ALICATE DE BICO RETO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA DE BICO RETO POLIDA; COMPRIMENTO APROXI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12344 | 5627002 | 530401211 | CORREIA ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA | CORREIA P/ ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA; ESPESSURA 4 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; LARGURA 35,0 MM; REBITE EM COBRE MACICO; FIVELA ACO SAE 1010; NIQUELADO; PADRAO CEF-001 EFES.09.37.01 ITEM 2; PADRAO DE EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | L.120.133 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11586 | 4600234 | 53040601 | TESOURAO VERGALHAO RETO 30POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS P | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11590 | 4108006 | 53040052 | TORQUIMETRO 1/2 POLEGADA 1- 10 KGF.M | TORQUIMETRO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA NIQUELADO E CROMADO; DEVE EMITIR UM CLICK SONORO AO ALCANCAR O TORQUE AJUSTADO; DEVE SER COM CATRACA DE APERTO; ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA COM CAPACIDADE DE 10 A 100 N.M; DEVE POSSUIR SENTIDO DE TORQUE HORARIO E A | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11406 | 4600254 | 68510012 | CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 1800MM | CAVADEIRA ARTICULADA; MATERIAL LAMINA ACO CARBONO ESTAMPADO; MATERIAL DO PINO ACO SAE 1045 TEMPERADO; COMPRIMENTO APROXIMADO DAS LAMINAS: 289 MM; PINTURA ELETROSTATICA A PO; COR VERMELHA OU PRETA; LARGURA APROXIMADA DA CAVADEIRA: 125 MM; CABOS EM MADEIRA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37104 | 6640138 | 530401108 | CARREGADOR VEIC BAT LI-ION 14,4-18 V | CARREGADOR VEICULAR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; COM PLUG PARA TOMADA DE 12 V VEICULAR; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 V e 18 V; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18SE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 9; EM EMBALAG | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14593 | 704068 | 530401043 | BATERIA 14VDC PARA ALICATE HIDRAULICO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 14,4 V; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1430; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11376 | 4610617 | 530401022 | ARCO SERRA MANUAL PARA PODA FIXO 21POL | ARCO DE SERRA MANUAL PARA PODA; TIPO FIXO; MATERIAL ACO CARBONO TUBULAR SAE 1010 A 1020; CABO FECHADO EM ACO CARBONO; TENSAO NA SERRA; ALAVANCA REGULAVEL; CAPACIDADE PARA LAMINA DE SERRA JACK 21 POL; EM TUBO DIAMETRO EXTERNO 20 MM; DIAMETRO INTERNO 18MM | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11372 | 4631005 | 53040161 | ALICATE PRENSA TERMINAL 0,5 A 6,0 MM2 | ALICATE PRENSA TERMINAL; ACO CARBONO; FOSFATIZADO; CABO PLASTIFICADO ISOLADO; ARTICULACAO COM MOLA; MORDENTE FIXO; ACIONAMENTO ATRAVES DE CATRACA COM MOLA; APLICACAO USO GERAL; CAPACIDADE COMPRESSAO 0,25 A 6,00 MM2; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM; PADRAO | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10016 | 4601075 | 53040135 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 25MM 8" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 0 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15570 | 4601027 | 53040988 | ALICATE BOMBA D AGUA 10 POL | ALICATE BOMBA DAGUA EM ACO CROMO VANADIO,NIQUELADO, FOSFATIZADO OU CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 10 POL; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; REGULAGEM POR 4 OU MAIS CANALETAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.09 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14590 | 5646130 | 530401195 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 34,5KV 6"300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); | DIS-CEF-001 | LG6-300-36 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15086 | 4601019 | 53040918 | ALICATE BICO CURVO 200 MM | ALICATE DE BICO CURVO MORDENTE CHATO MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA CURVA POLIDA; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11380 | 4601015 | 53040994 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11379 | 4601286 | 53040992 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 12 A 25 MM; COMPRIMENT | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11378 | 4601005 | 53040990 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 7 | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11377 | 4601284 | 53040989 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 10 A 25,0 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15166 | 4601020 | 53040995 | ALICATE ANEL INTERNO RETA 19-60 MM | ALICATE PARA ANEIS DE SEGURANCA INTERNOS; FAIXA: 19 A 60 MM; CORPO EM ACO CARBONO, ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO, FORJADO E TEMPERADO; MORDENTES LISOS; PONTAS RETAS; COMPRIMENTO 180MM; BRACOS ONDULADOS COM COBERTURA POLIMERICA; CONFORME DIS-CEF-002 | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15165 | 4601010 | 53040991 | ALICATE ANEL EXTERNO RETO 19-60 MM | ALICATE PARA ANEIS DE SEGURANCA EXTERNOS; FAIXA: 19 A 60 MM; CORPO EM ACO CARBONO, ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO, FORJADO E TEMPERADO; MORDENTES LISOS; PONTAS RETAS; COMPRIMENTO 180MM; BRACOS ONDULADOS COM COBERTURA POLIMERICA; CONFORME DIS-CEF-002 | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13007 | 4601557 | 530401004 | ALAVANCA SEXTAVADA 1POL 1800 MM | ALAVANCA SEXTAVADA DE 1 POLEGADA; ACO SAE 1045; COM PONTA EM UMA EXTREMIDADE E CORTE NA OUTRA EXTREMIDADE; PESO APROXIMADO DE 7,8 KG ; COMPRIMENTO DE 1800 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS A | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15571 | 4630007 | 53040109 | ALICATE BOMBA DAGUA 12 POL | ALICATE BOMBA DAGUA; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO: NIQUELADO,FOSFATIZADO OU CROMADO;PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; COMPRIMENTO: 12 POL; REGULAGEM POR 5 OU MAIS CANALETAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10719 | 7704016 | 93020023 | ESCOVA MANUAL ACO C/ CABO MAD 25X300MM | ESCOVA MANUAL; ESCOVA EM MADEIRA; CERDAS EM AÇO CARBONO; FORMATO RETANGULAR; COMPRIMENTO DAS CERDAS 135 MM; ALTURA DAS CERDAS 30 MM; COMPRIMENTO E LARGURA TOTAL 300 X 25 MM; ESPESSURA DO CABO 20 MM; A MADEIRA DEVE SER LIVRE DE NOS, FENDAS E FARPAS; ACABAM | DIS-CEF-001 | LG-210 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11433 | 4601032 | 530401133 | CHAVE FIXA 3/8 X 7/16" X 157MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/8 X 7/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 157 MM; ESPESSURA APROXIMADA: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15231 | 4634194 | 530401277 | MATRIZ BG P/ ALICATE COMP 6000 DAN | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO; TIPO MD 6000 DAN; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; INOXIDAVEL; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL; MODELO BG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.13.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LG-M BG | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15597 | 4600014 | 53040734 | TESOURAO FIBRA DE VIDR CORT CABO 336 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CA | DIS-CEF-001 | LG TES336 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15596 | 4600195 | 53040733 | TESOURAO FIBRA VIDRO CORT CB ATE 1/0 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CA | DIS-CEF-001 | LG-TES1/0 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50979 | 4013122 | 92020484 | GUINCHO C/ TIRANTE NAILON | GUINCHO C/ TIRANTE DE NAILON; PORTATIL; GUINCHO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; CABO (BASTAO) EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; TIRANTE DE NAILON DUPLO P/ 30 KV A CADA 300 MM C/ COSTURA REFORCADA; GANCHOS EM ACO FORJADO; TRAVA EM LIGA DE AL | DIS-CEF-001 | LG156/NLV | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12500 |  | 530401001 | ADAPTADOR UNIV P/ BASTAO MANOBRA | ADAPTADOR UNIVERSAL; PARA BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADO EM ALUMINIO FUNDIDO; PARAFUSO EM ACO CARBONO DE 50MM DE COMPRIMENTO E 5/1 6POL DE DIAMETRO COM CABECA TIPO BORBOLETA EM ACO CARBONO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 10.02.01; EM EMBALAGEM APROVADA | DIS-CEF-001 | LG-445584 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11593 |  | 530401347 | TRADO P/MADEIRA 18" 7/8" | TRADO P/ MADEIRA; MANUAL; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1040 A 1045 (ACO FERRAMENTA); FOSFATIZADO; COMPRIMENTO 18"; DIAMETRO 7/8"; ISENTO DE CABO E DE LAMINA DE CORTE LATERAL; C/ GUME CONICO E OLHO DE BARRIL P/ ADAPTACAO DO CABO DE MADEIRA; CONFORME PA | DIS-CEF-001 | L.169.117 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11592 |  | 53040605 | TRADO P/MADEIRA 18" 3/4" | TRADO P/ MADEIRA; MANUAL; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1040 A 1045 (ACO FERRAMENTA); FOSFATIZADO; COMPRIMENTO 18"; DIAMETRO 3/4"; ISENTO DE CABO E DE LAMINA DE CORTE LATERAL; C/ GUME CONICO E OLHO DE BARRIL P/ ADAPTACAO DO CABO DE MADEIRA; CONFORME P | DIS-CEF-001 | L.069.116 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10015 | 4601070 | 530401119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 19MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 150 MM (6"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 0 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10276 | 4610562 | 22095070 | ESTRIBO PARA MAO FRANCESA | ESTRIBO PARA MAO FRANCESA; CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO 64 MM; PARAFUSO COM PORCA OLHAL DE FECHAMENTO EM BRONZE; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.09.00; EM EMBALAGEM APRO | DIS-CEF-001 | LG-287 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12861 | 4634161 | 530401279 | MATRIZ P/ALICATE COMPR HIDR MODELO H | MATRIZ P/ALICATE; COMPRESSAO HIDRAULICA; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO H; CONFORME CEF-001 EFES 03.13.03 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LG-MY H | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11669 | 4641002 | 530401231 | ESCOVA DE ACO EM V PARA CONDUTORES | ESCOVA MANUAL; FORMATO V; CERDAS EM ACO CARBONO; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO, ACO CARBONO OU BRONZE; PARA CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 12.01.02; EM EMBALAGEM A | DIS-CEF-002 | LG-211 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15170 | 4610000 | 22095069 | CRUZETA AUXILIAR C MASTRO E PRESILHAS | UM BASTAO CRUZETA AUXILIAR COM UM BASTAO MASTRO E QUATRO PRESILHAS; MATERIAL DO BASTAO CRUZETA E BASTAO MASTRO: FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; PRESILHAS DE LIGA DE ALUMINIO; ACESSORIO: CABECOTE OLHAL EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO EXTERNO BAST | DIS-CEF-001 | L.030.200 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13000 | 5643061 | 92020358 | MANTA ISOL DE BORRACHA 90 X 60 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO COLADA NAS LA EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; COMPRIMENTO 90 MM ± 1 MM; LARGURA 60 MM; ESPESSURA 1,00 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.16.00 ITE | DIS-CEF-001 | L.068.221 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12951 | 5643060 | 92020357 | MANTA ISOL DE BORRACHA 200 X 200 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; C/ REFORCO EXTERNO DA COSTURA; COMPRIMENTO 200 MM ± 10 MM; LARGURA 200 MM ± 10 MM; | DIS-CEF-001 | L.068.220 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15594 | 7611038 | 530401267 | LENCOL ISOL BORRACHA CLASSE 00 1000MM | LENCOL ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE 00 COM LARGURA DE 1000 MM E ESPESSURA ENTRE 0,6 E 0,8 MM. COMPRIMENTO EM ROLO DE ACORDO COM A QUANTIDADE SOLICITADA. COR ROSA. PADRAO DIS CEF.001 NEOENERGIA EFES 09.26.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | L.068.217 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10777 | 5643057 | 92020487 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914 MM 2-15KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 2 - 15 KV;DIMENSOES 914 X 914 MM;ESPESSURA 3MM; PESO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | L.068.101 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13710 | 4610629 | 530401235 | ESTRADO ISOLANTE ELET DE BORRACHA | CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E FLEXIVEL; ISOLACAO ELETRICA ATE 20 KV; AMORTECEDOR DE IMPACTO E VIBRACAO; ISOLANTE TERMICO; ANTIDERRAPANTE; COMPRIMENTO, LARGURA, ESPESSURA, 420 X 460 X 25 MM; BASE DE BORRACHA ASSENTADA EM ESTRUTURAS QUADRICULADAS DE | DIS-CEF-001 | L.068,100 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50496 | 5646078 | 92020478 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40KV; DIAMETRO INTERNO: 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO | DIS-CEF-001 | LG-9-600 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11591 |  | 530401346 | TRADO P/MADEIRA 18" 1/2" | TRADO P/ MADEIRA; MANUAL; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1040 A 1045 (ACO FERRAMENTA); FOSFATIZADO; COMPRIMENTO 18"; DIAMETRO 1/2"; ISENTO DE CABO E DE LAMINA DE CORTE LATERAL; C/ GUME CONICO E OLHO DE BARRIL P/ ADAPTACAO DO CABO DE MADEIRA; CONFORME P | DIS-CEF-001 | L.138.425 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15289 | 4013066 | 53040489 | ESTROPO NAILON 1500 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10787 | 5648098 | 92020359 | BOLSA PARA LENCOL 1600X1360MM | BOLSA P/ LENCOL; LONA IMPERMEAVEL N° 10; DIMENSOES 1600 X 1360 MM; COM 03 SEPARADORES INTERNOS DE FLANELA DE 1000MM DE COMPRIMENTO X 1000MM DE LARGURA FIXADOS A LONA ATRAVES DE COSTURA; FECHO ATRAVES DE CORREIAS EM COURO DE 1100MM DE | DIS-CEF-001 | LUGO-147 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54745 | 5646068 | 53040449 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: 300 MM; | CEF-001 | LG230x300 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54746 | 5646131 | 53040448 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 6"600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 600 MM; | CEF-001 | LG160x600 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15287 | 4013130 | 53040487 | ESTROPO NAILON 1200 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50498 | 5646058 | 92020477 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 15KV 6" 600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; TENSAO DE TESTE: 20 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 600 MM; C | CEF-001 | LG 150x600 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11215 | 4013002 | 53040760 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 2000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 1500 MM; LARGURA 55 MM ± 10MM; CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 1600 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 2000 KG; FATOR DE SEGURAN | CEF-001 | CIA2000KG | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15581 | 5648003 | 530401068 | BOLSA PORTA ELOS FUSIVEIS | BOLSA DE LONA VERDE PARA ACONDICIONAMENTO DE ELOS FUSIVEIS; COM FECHAMENTO DE FIVELA; COM 18 COMPARTIMENTOS; DIMENSOES DA BOLSA ABERTA 900X600MM; FECHADA 260X600 MM; COM LOGO DA DISTRIBUIDORA NA COR BRANCA; TOLERANCIA NAS MEDIDA +- 25%; CONFORME PADRAO | DIS-CEF-001 | L.074,067 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10214 | 4013101 | 53040296 | ESTROPO NAILON 1200 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | LG-714 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50495 | 5645022 | 53040450 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 34,5 KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO 34,5 KV; COMPRIMENTO 1524 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; | CEF-001 | LG3631 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15288 | 4013064 | 53040488 | ESTROPO NAILON 1500 MM 1500 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 1500DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 3000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10215 | 4610011 | 92020265 | ESTROPO NYLON 800MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 800 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO C | CEF-001 | LG713 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12151 | 5648000 | 92020360 | BALDE DE LONA COM GANCHO 300 X 350 MM | BALDE COM GANCHO DE APOIO; COM DIVISORIAS INTERNAS (DE DUAS A QUATRO), TIPO BOLSO, NA LATERAL INTERA; LONA VERDE N° 10 ENCERADA; BORDA RIGIDA; REFORCO (ANEL) INTERNO EM PVC RIGIDO; LATERAIS E FUNDO REFORCADOS EM COURO; ALCA EM CORDA DE NAILON DE 1/2"; DIA | CEF-001 | LG-152 NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15290 | 4013065 | 53040490 | ESTROPO NAILON 2000 MM 2400 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 2000 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2400DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4800DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10778 | 7611039 | 530401266 | LENCOL BORR LISA C/FENDA 3X914MM 2-15KV | LENCOL; BORRACHA; COM FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA;DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 15 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; C | DIS-CEF-001 | L.120.111 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15100 | 5646098 | 530401194 | COBERTURA RIG P/ POSTE 34,5KV 12" 1200MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDAD OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 12" (300,0 MM); COMPRIMENTO: 1200 MM; COM I | DIS-CEF-001 | LG12-1200 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14211 | 5646088 | 92020470 | COBERTURA RIGI P/POSTE 34,5KV 12"1800MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDAD OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 12" (300,0 MM); COMPRIMENTO: 1800 MM; COM I | DIS-CEF-001 | LG12-1800 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14210 | 5646132 | 92020471 | COBERTURA RIGID P/POSTE 34,5KV 9"1200MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA;TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: | DIS-CEF-001 | LG9-1200 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50420 | 5646129 | 92020472 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 15KV 6" 300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; TENSAO DE TESTE: 20 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: | DIS-CEF-001 | LG6-300 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11434 | 4601369 | 530401131 | CHAVE FIXA 1/2 X 9/16" X 190MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 1/2 X 9/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 190 MM; ESPESSURA APROXIMADA: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11060 | 4610010 | 53095072 | ESTROPO NAILON 500 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 500 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | LG-712 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11451 | 5648095 | 530401318 | SACOLA LONA TRADO CONICO 850X160X80MM | SACOLA LONA; APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE TRADO CONICO CJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO;CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DE ACO; | DIS-CEF-001 | LUGOTRADO | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11214 | 4013129 | 94020010 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 3000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA:80 MM ± 10MM; CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 2400 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 3000 KG; FATOR DE | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11160 | 4013001 | 92020266 | GUINCHO PORTAT 5,55 X 6000MM 2000KGF | GUINCHO MANUAL; PORTATIL; C/ TIRANTE CABO DE ACO; CORPO, CARRETEL, VOLANTE,SUPORTE BASCULANTE E SUPORTES DO CABO EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO FIXO, GANCHOS AUXILIARES E ARGOLA OLHAL EM ACO FORJADO C/ TEOR MINIMO DE 0,4% CARBONO; EIXO DAS | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10260 | 3455051 | 530401109 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF 5/8" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO;OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 16 MM (5/8");TRATAMENTO | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10257 | 4610623 | 530401110 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF1/2" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 13 MM (1/2"); TRATAMENTO | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50497 | 5645007 | 92020475 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 15KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO 15,0 KV; COMPRIMENTO 1525 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; | CEF-001 | LG4946-SP | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15097 | 5648099 | 53040738 | SACOLA LONA VARA DE MANOBRA 6 ELEMENTOS | SACOLA LONA; APLICACAO VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA | DIS-CEF-001 | L.076.025 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11409 | 4601039 | 53040287 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 60 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10970 | 5648109 | 530401317 | SACOLA LONA SUBST LUMIN VD 650X340MM | SACOLA PARA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS; SACOLA EM LONA N° 10; IMPERMEAVEL E ENCERADA; OLHAIS EM ACO 1010 NIQUELADO, COM 19 MM DE DIAMETRO COLOCADOS NA PARTE SUPERIOR A CADA 100 MM P/ PASSAGEM DE CORDA DE NAILON DIAMETRO 1/4"; COMPRIMENTO 2200 MM; | DIS-CEF-001 | L.076.000 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12111 | 5648106 | 530401315 | SACOLA LONA CONJ ATERR VD 1460x130x4MM | SACOLA LONA; APLICACAO CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO SECUNDARIO; TIPO LONA ENCERADA;IMPERMEAVEL N10;COR VERDE; ALCA COURO REFORCADO, 4 MM DE ESPESSURA; FUNDO E LATERAIS EM COURO; FECHO EM VELCRO; COMPRIMENTO 1460 +/- 5 MM, LARGURA 130 +/- 3 MM; | DIS-CEF-001 | L.075.065 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10786 | 5648103 | 530401314 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 3310MM | SACOLA LONA; APLICACAO BASTAO DE MANOBRA PEGA TUDO; CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA;C/ALCA DE COURO;FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUND | DIS-CEF-001 | L.075.076 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15074 | 5648104 | 530401313 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2650MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQU | DIS-CEF-001 | L.076.026 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11551 | 5648105 | 53040563 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2090MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQU | DIS-CEF-001 | L.074.009 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14587 | 5648001 | 53095006 | SACOLA CONJ. ATERR SE 600X300X450MM | SACOLA LONA; APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE CONJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO OU FERRAMENTAS;CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; FUNDO E LATERAIS EM COURO, VAQUETA GRANULADA OU LISA; C/ ALCA DE COURO; ARMACAO EM ACO SAE 1010 | DIS-CEF-001 | L.074,019 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54750 | 5649028 | 53040529 | LENCOL BORR LISA C/FENDA 3X914MM 4-34,5K | LENCOL; BORRACHA; COM FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 K | CEF-001 | L.068.107 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54749 | 5649024 | 53040528 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914MM 4-34,5KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 K | CEF-001 | L.068.107 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13461 | 4601322 | 530401141 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 10 MM; COMPRIMENTO:180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 43; EM EMB | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11435 | 4601033 | 530401134 | CHAVE FIXA 5/8 X 11/16" X 206MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 5/8 X 11/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 206 MM; ESPESSURA APROXIMADA: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12300 | 4601352 | 530401135 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1 POL PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO; 1 POL; COMPRIMENTO; 198 A 238 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 34 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12294 | 4601045 | 530401136 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/2 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/2 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 102 A 142 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 28 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11408 | 4601042 | 53040286 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 81 A 111 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 24 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13467 | 4601331 | 530401137 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 200 A 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 49; E | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12287 | 4601037 | 530401138 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 39 A 79 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12268 | 4601068 | 530401140 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 10,0 MM; COMPRIMENTO 92 A 132 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11436 | 4601368 | 530401132 | CHAVE FIXA 3/4 X 7/8" X 240MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/4 X 7/8"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 240 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 7 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12297 | 4601345 | 530401142 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11/16 POL; COMPRIMENTO; 136 A 176 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 31 EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12269 | 4601069 | 530401143 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11,0 MM; COMPRIMENTO 97 A 137 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12280 | 4601071 | 530401144 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 12MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 12 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 12,0 MM; COMPRIMENTO 105 A 145 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12286 | 4601341 | 530401150 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 24MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 24 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 24,0 MM; COMPRIMENTO 204 A 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12285 | 4601340 | 530401149 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 22MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 22 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 22,0 MM; COMPRIMENTO 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12284 | 4601339 | 530401148 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 19MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 19 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 19,0 MM; COMPRIMENTO 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12283 | 4601338 | 530401147 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 17MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 17 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 17,0 MM; COMPRIMENTO 140 A 180 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12282 | 4601337 | 530401146 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 16MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 16 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 16,0 MM; COMPRIMENTO 130 A 170 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12281 | 4601336 | 530401145 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 14MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 14 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 14,0 MM; COMPRIMENTO 120 A 160 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13462 | 4601323 | 530401139 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 146 A 186 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 44; E | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36946 | 4013133 | 530401338 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA,COMPRIMENTO | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36943 | 4400024 | 530401090 | CABO DE ACO PARA TALHA 5/8 POL 60 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 60 M; DIAMETRO: 5/8 POL; MASSA APROXIMADA: 0,980 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 18.700 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15281 | 4400025 | 53050140 | CABO DE ACO PARA TALHA 7/16 POL 30 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 30 M; DIAMETRO: 7/16 POL; MASSA APROXIMADA: 0,476 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 9.250 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36941 | 4400026 | 530401091 | CABO DE ACO PARA TALHA 7/16 POL 60 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 60 M; DIAMETRO: 7/16 POL; MASSA APROXIMADA: 0,476 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 9.250 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36945 | 4013132 | 530401337 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 60 M, | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11581 | 4013044 | 53040591 | TALHA MANUAL ALAVANCA 1500KGF 2,2M | TALHA MANUAL; ALAVANCA; CAPACIDADE 1500 KG; CORPO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHOS EM ACO; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; CATRACA COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL,COM VOLANTE PARA | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36947 | 4013134 | 530401339 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11599 | 4013102 | 53040595 | TALHA TIRFOR 3200 DAN | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36944 | 4013131 | 53040594 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 30M, | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14001 | 4013079 | 53040593 | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750 KG | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750KG: ESTRUTURA DE CHAPA DE ACO ESTAMPADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PECAS MOVEIS FORJADAS EM ACO LIGADO TRATADA TERMICAMENTE; CORRENTE DE ELOS CALIBRADA DE ALTA RESISTENCIA: CAPACIDADE 750 KG; GANCHOS COM TRAVAS DE S | CEF-001 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14511 | 4013124 | 53040660 | TALHA CORRENTE 500KG 10M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE | CEF-001 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13018 | 4013123 | 53040122 | TALHA CORRENTE 1000KG 3M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE | CEF-001 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36942 | 4400023 | 53050139 | CABO DE ACO PARA TALHA 5/8 POL 30 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 30M; DIAMETRO: 5/8 POL;MASSA APROXIMADA: 0,980KG/M ;CARGA DE RUPTURA MINIMA: 18.700 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11660 | 704066 | 530401051 | BATERIA 18VDC P ALICATE HIDRAULICO | BATERIA NIQUEL-CADMIUM, 18 VDC, PARA ALICATE HIDRAULICO ACIONADO POR BATERIA; PADRAO CEF.001 - 03.09.11 ELEKTRO; EMBALAGEM ELEKTRO NE01/01. MODELO REF NIMH 1834 | DIS-CEF-001 | BL 1834 - MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11517 | 4634187 | 53040785 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 350 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 350; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 29; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-350 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12862 | 4634162 | 53040790 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO L | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | H-L - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12861 | 4634161 | 530401279 | MATRIZ P/ALICATE COMPR HIDR MODELO H | MATRIZ P/ALICATE; COMPRESSAO HIDRAULICA; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO H; CONFORME CEF-001 EFES 03.13.03 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | H-H - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12856 | 4634148 | 53040773 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 237 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 237; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-237 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 52598 | 4634183 | 53040771 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 168 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 168; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-168 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12853 | 4634182 | 53040770 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 167 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 167; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-167 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12852 | 4634147 | 53040769 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 166 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 166; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-166 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12851 | 4634145 | 53040767 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 162 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 162; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-162 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12839 | 4634159 | 53040789 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO D | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO D; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | H-D - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12838 | 4634157 | 53040766 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MOD B/BG | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO B/BG; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-B/BG - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11661 | 750024 | 530401104 | CARREGADOR BAT P/ALIC 110/220VCA-12VDC | CARREGADOR BATERIA P/ALICATE HIDRAULICO; TENSAO 127; TIPO DA BATERIA NIQUEL CADMIUM; CONFORME PADRAO ELEKTRO CEF.001 - 03.09.11 ITEM 3. | DIS-CEF-001 | DC 1804 - MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11521 | 4634178 | 53040806 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 249 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 249; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | DIS-CEF-001 | M-249 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12863 | 4634163 | 53040791 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO M | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO M; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | H-M - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11518 | 4634189 | 53040786 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 490 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 490; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 31; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-490 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12860 | 4634160 | 53040787 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODEL D3 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO D3; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | DIS-CEF-001 | H-D3 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11516 | 4634156 | 53040784 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 321 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 321; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-321 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11515 | 4634155 | 53040783 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 317 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 317; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 27; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-317 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11514 | 4634154 | 53040782 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 316 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 316; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 26; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-316 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11513 | 4634153 | 53040781 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 261 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 261; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 25; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-261 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11512 | 4634152 | 53040780 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 249 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 249; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 24; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-249 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11511 | 4634151 | 53040779 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 248 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 248; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-248 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11510 | 4634150 | 53040778 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 245 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 245; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-245 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11509 | 4634190 | 53040777 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 243 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 243; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-243 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11508 | 4634186 | 53040776 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 242 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 242; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-242 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12837 | 4634185 | 53040774 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 238 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 238; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-238 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11520 | 4634174 | 53040802 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 242 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 242; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | DIS-CEF-001 | M-242 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15231 | 4634194 | 530401277 | MATRIZ BG P/ ALICATE COMP 6000 DAN | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO; TIPO MD 6000 DAN; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; INOXIDAVEL; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL; MODELO BG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.13.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | M-BG - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50032 | 4634171 | 53040799 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 237 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 237; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | M-237 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50031 | 4634146 | 53040768 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 163 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 163; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-163 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50030 | 4634170 | 53040798 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 236 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 236; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | M-236 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50029 | 4634149 | 53040775 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 239 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 239; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-239 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50026 | 4634158 | 53040788 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO C | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO C; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | H-C - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50024 | 4634177 | 53040805 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 248 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 248; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | DIS-CEF-001 | M-248 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50022 | 4634175 | 53040803 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 243 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 243; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | DIS-CEF-001 | M-243 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36835 | 4632010 | 53040944 | ALICATE COMP BATERIA 12000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.11 COMO | DIS-CEF-001 | HZ-400 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12855 | 4634184 | 53040772 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 236 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 236; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-236 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35138 | 4642001 | 53040637 | MEDIDOR PRESSAO P/ALICATE COMPR Y35 13T | MEDIDOR DE PRESSAO PARA ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; MANOMETRO EM ACO INOXIDAVEL; PREENCHIDO COM GLICERINA LIQUIDA; UTILIZADA COMO AMORTECEDOR DO PONTEIRO; ACOMPANHADO POR 1 JOGO DE MATRIZ EM ACO TIPO SAE 4340, SAE 6150; CAPACIDADE DE ATE 13 TONELADA | DIS-CEF-001 | T-13T - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12864 | 4634164 | 53040792 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO N | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO N; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | H-N - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15027 | 704067 | 530401042 | BATERIA 14VDC 2,6AH P ALICATE HIDR NI-MH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE NIQUEL METAL HIDRETO; TENSAO: 14,4 VDC; CORRENTE: 2,6 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1434; CONFORME DIS- CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BL 1434 - MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14593 | 704068 | 530401043 | BATERIA 14VDC PARA ALICATE HIDRAULICO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 14,4 V; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1430; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BL 1430 - MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12867 | 4634167 | 53040795 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 162 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 162; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | M-162 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12865 | 4634165 | 53040793 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO O | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO O; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | H-O - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36832 | 4632009 | 53040943 | ALICATE COMP BATERIA 6000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.22 COMO | DIS-CEF-001 | HZ-6 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12866 | 4634166 | 53040794 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO R | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO R; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | DIS-CEF-001 | H-R - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13660 | 4634188 | 530401278 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 468 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 468; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | H-468 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12868 | 4634168 | 53040796 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 163 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 163; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | M-163 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12869 | 4634169 | 53040797 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 167 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 167; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | M-167 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12871 | 4634173 | 53040801 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 239 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 239; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | DIS-CEF-001 | M-239 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12872 | 4634176 | 53040804 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 245 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 245; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | DIS-CEF-001 | M-245 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12874 | 4634179 | 53040807 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO C | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO C; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | M-C - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12875 | 4634180 | 53040808 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO L | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | M-L - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12876 | 4634181 | 53040809 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO O | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO O; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | M-O - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12896 | 750025 | 530401105 | CARREGADOR BAT P/ALIC 12VCC | CARREGADOR BATERIA P/ALICATE HIDRAULICO; TENSAO 12 VCC ; TIPO DA BATERIA NIQUEL CADMIUM; COM ADAPTADOR PARA CARGA EM AUTOMOVEIS; CONFORME PADRAO ELEKTRO CEF.001 - 03.09.11 | DIS-CEF-001 | DC 18SE - MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12870 | 4634172 | 53040800 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 238 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 238; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | M-238 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10215 | 4610011 | 92020265 | ESTROPO NYLON 800MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 800 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO C | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-50D/800 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15288 | 4013064 | 53040488 | ESTROPO NAILON 1500 MM 1500 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 1500DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 3000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-60D/1500 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15289 | 4013066 | 53040489 | ESTROPO NAILON 1500 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-60D/1500 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15290 | 4013065 | 53040490 | ESTROPO NAILON 2000 MM 2400 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 2000 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2400DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4800DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-60D/2000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11060 | 4610010 | 53095072 | ESTROPO NAILON 500 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 500 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-50D/500 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15286 | 4013067 | 53040486 | ESTROPO NAILON 1000 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1000 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-60D/1000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15285 | 4013068 | 53040492 | ESTROPO NAILON 800 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 800 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-60D/800 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11216 | 5649077 | 530401302 | PROTECAO P/ CINTA SINTETICA | PROTETOR P/ CINTA SINTETICA (ESTROPO DE NAILON); PROTECAO DAS CINTAS SINTETICAS TIPO SLING (ESTROPO DE NAILON) EM REVESTIMENTO DE POLIVINIL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: LUVA P/ CINTA 90/ 2000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15284 | 4013069 | 530401237 | ESTROPO NAILON 600 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON;ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 600 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-60D/600 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15678 | 4013143 | 94020011 | CINTA P/ELEVACAO DE CARGAS 3M 3TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS 7:1, 3 M, 3 TONELADAS; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO VERTICAL/DIRETA: 3,0 T; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO FORCA/LACO:2,4 T; CARGA DE TRABALHO DACINTA EM ELEVACAO CESTO/PARALELA: 6,0 T; LARGURA DA CINTA:90,0 | DIS-ETE-167 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF1-90D/3000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10214 | 4013101 | 53040296 | ESTROPO NAILON 1200 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-50D/1200 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15694 | 4013144 | 94020012 | CINTA P/ELEVAR DE CARGA 4,0M 3,0TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS EM POLIESTER; COMPRIMENTO TOTAL 4,0 METROS, CAPACIDADE DE CARGA 3,0 TONELADAS EM ELEVACAO VERTICAL DIRETA:3,0 T; FATOR DE SEGURANCA CONFORME ABNT NBR 15637-1.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF1-90D/4000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13075 | 4013080 | 53040442 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 2000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER ; CARGA DE TRABALHO DE 2000 KG NA VERTICAL E 1600 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 1600 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TENSI-2/1600 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13076 | 4013128 | 530401191 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 3000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER; CARGA DE TRABALHO DE 3000 KG NA VERTICAL E 2400 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TENSI-3/2000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13485 | 4013081 | 53040443 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 4000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER; CARGA DE TRABALHO DE 4000 KG NA VERTICAL E 3200 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 2200 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TENSI-4/2200 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11215 | 4013002 | 53040760 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 2000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 1500 MM; LARGURA 55 MM ± 10MM; CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 1600 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 2000 KG; FATOR DE SEGURAN | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF1-60D/1500 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11214 | 4013129 | 94020010 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 3000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA:80 MM ± 10MM; CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 2400 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 3000 KG; FATOR DE | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF1-90D/2000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15139 | 4013003 | 530401192 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 4000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 2000 MM; LARGURA 110 MM ± 10MM;CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 3200 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 4000 KG; FATOR DE | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF1-120D/2000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15162 | 4013004 | 53040444 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 6000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 2300 MM; LARGURA 170 MM ± 10MM;CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 4800 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 6000 KG; FATOR DE | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF1-180D/2300 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15287 | 4013130 | 53040487 | ESTROPO NAILON 1200 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-60D/1200 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15095 | 1909041 | 13025224 | DISPOSITIVO PARA TESTE DE MEDIDOR | DISPOSITIVO PARA TESTE DE MEDIDOR; DIMENSOES APROXIMADAS: 100 X 60 MM; INVOLUCRO DE PVC OU ABS; ISOLAMENTO PARA 600 V; TENSAO MAXIMA DE OPERACAO: 240 V; PROTECAO GERAL: FUSIVEL DE 5 A; PROTECAO DE CARGA; CAT-IV, 600 V; 60HZ; RESFRIAMENTO POR TURBO | DIS-CEF-001 | Primata Tecnologia Eletrônica - P16 - Carga Teste Monofásica | N/A | Ferramentas e EPCs | PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS | 79.588.794/0001-06 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11667 | 2552128 | 530401305 | REATEST | EQUIPAMENTO ELETRONICO PORTATIL PARA EXECUCAO DE TESTES RAPIDOS EM SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBICA (IP); TIPO VAPOR DE MERCURIO (VM)E VAPOR DE SODIO (VS); CORPO EM POLIAMIDA REFORCADO C/FIBRA DE VIDRO; PONTEIRA EM BRONZE; GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; ALCA | DIS-CEF-001 | Primata Tecnologia Eletrônica - P34 - Reatest | N/A | Ferramentas e EPCs | PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS | 79.588.794/0001-06 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100470 | 3402256 | 0 | CAIXA DERIVACAO 600X400X250MM CHAPA 2MM | CAIXA DE DERIVACAO. DIMENSOES: 600 X 400 X 250MM; MATERIAL: CHAPA DE ACO CARBONO 1010-1020, ESPESSURA DA CHAPA 2,00MM; RESIST MECANICA A COMPRESSAO:1000KGF/CM2.TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. ACABAMENTO FINAL: PINTURA ELETROSTATICA EM POLIEST | DIS-ETE-038 | - | - | Caixas e Painéis | UAD METALUR. IMPORT. EXPORT. LTDA | 05.622.426/0001-09 | 2022-10-18 | 2026-10-18 | HI_2022_10_18_1078531 | Direto | N/A | Fornecedor Multimetal | AIF
|  | 100350 | 271023 | 0 | CAIXA BLINDADA BARRAMENTO TRAFO | CAIXA BLINDAGEM BARRAMENTO TRAFO. MATERIAL: CAIXA EM CHAPA DE ACO CARBONO 1010-1020. ESPESSURA DA CHAPA: 2 MM. DIMENSOES: 600 X 462 X 210 MM. TELA PROTETORA COM FIOS DE 2,15 MM DE ESPESSURA E ABERTURA DE 3/8 POL. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A F | DIS-ETE-090 | - | - | Caixas e Painéis | UAD METALUR. IMPORT. EXPORT. LTDA | 05.622.426/0001-09 | 2022-10-18 | 2026-10-18 | HI_2022_10_18_1078531 | Direto | N/A | Fornecedor Multimetal | AIF
|  | 100350 | 271023 | 0 | CAIXA BLINDADA BARRAMENTO TRAFO | CAIXA BLINDAGEM BARRAMENTO TRAFO. MATERIAL: CAIXA EM CHAPA DE ACO CARBONO 1010-1020. ESPESSURA DA CHAPA: 2 MM. DIMENSOES: 600 X 462 X 210 MM. TELA PROTETORA COM FIOS DE 2,15 MM DE ESPESSURA E ABERTURA DE 3/8 POL. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A F | DIS-ETE-090 | - | - | Caixas e Painéis | FIXAR INDUSTRIAL -INDUSTRIA DE META | 06.247.044/0001-05 | 2022-10-18 | 2026-10-18 | HI_2022_10_18_1023250 | Direto | N/A | - | AIF
|  | 100470 | 3402256 | 0 | CAIXA DERIVACAO 600X400X250MM CHAPA 2MM | CAIXA DE DERIVACAO. DIMENSOES: 600 X 400 X 250MM; MATERIAL: CHAPA DE ACO CARBONO 1010-1020, ESPESSURA DA CHAPA 2,00MM; RESIST MECANICA A COMPRESSAO:1000KGF/CM2.TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. ACABAMENTO FINAL: PINTURA ELETROSTATICA EM POLIEST | DIS-ETE-038 | - | - | Caixas e Painéis | FIXAR INDUSTRIAL LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2022-10-18 | 2026-10-18 | HI_2022_10_18_1023250 | Direto | N/A | - | AIF
|  | 55334 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO U | Descrição completa | TECNOLAMP - 6958002701088 TECNOLAMP - 6958002701088 GE - 43168933780 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 52345 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 150W | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 150 W; 220 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 17000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSOES MAXIMAS 90,00 X 226,00; VIDA UTIL MEDIA 32000H; POSICAO UN | Descrição completa | OSRAM |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 57751 | 0 | 0 | LAMPADA V METALICO TUB CLARA 250W | LAMPADA A VAPOR METALICO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; TENSAO NOMINAL 220V; POTENCIA 250 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 20000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 65; TEMPERATURA DE COR MIN 4000K; DIMENSOES MAXIMAS 46,00 X 225,00MM; VIDA UT | Descrição completa | OSRAM |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56231 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE C OR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | NSK - 7898525840132 PHILLIPS 8727900950939 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55648 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 70W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-27; POTENCIA 70 W; PADRAO ABNT PROJ. 3:034.09-001; GARANTIA; 220V; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - MODELO SO 30724 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exis | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 20W - MODELO AL 20662 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCE | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 10W - MODELO TL 10316 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56232 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIV | Descrição completa | TECNOLAMP - 6958002701071 NSK - 7898525840156 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exis | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 15W - MODELO AL 15362 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO | Descrição completa | TECNOLAMP - 6958002701088 TECNOLAMP - 6958002701088 GE - 43168933780 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: M | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 9W - MODELO AL 09562 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exist | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 30W - MODELO AL 30662 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | NSK - 7898525840132 PHILLIPS 8727900950939 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVER | Descrição completa | TECNOLAMP - 6958002701071 NSK - 7898525840156 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UN | Descrição completa | ALUDAX - 634438531166 GE - 43168933766 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55644 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 250W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 250 W; GARANTIA; 100V;FLUXO LUMINOSO 27000 LUMENS; DIMENSOES 90,5X221MM; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | OSRAM |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SEL | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 20W - MODELO TL 20416 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exist | Descrição completa | AL30662 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 57751 | 0 | 0 | LAMPADA V METALICO TUB CLARA 250W | LAMPADA A VAPOR METALICO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; TENSAO NOMINAL 220V; POTENCIA 250 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 20000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 65; TEMPERATURA DE COR MIN 4000K; DIMENSOES MAXIMAS 46,00 X 225,00MM; VIDA UT | Descrição completa | MT22515 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56231 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE C OR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | SO20732 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55334 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO U | Descrição completa | SO22534 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UN | Descrição completa | SO21034 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVER | Descrição completa | SO21534 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56232 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIV | Descrição completa | SO21534 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | S020732 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: M | Descrição completa | AL09562 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO | Descrição completa | SO22534 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exis | Descrição completa | AL20662 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: M | Descrição completa | ALP-LB-08W-P-150-009LM-865 | SIM | IP e Lâmpadas EE | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1063825 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCE | Descrição completa | ALP-LT8-09W-V-150-009LM-865 | SIM | IP e Lâmpadas EE | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1063825 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SEL | Descrição completa | ALP-LT8-18W-V-150-020LM-865 | SIM | IP e Lâmpadas EE | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1063825 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exis | Descrição completa | ALP-LB-12W-P-150-014LM-865 | SIM | IP e Lâmpadas EE | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1063825 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 57751 | 0 | 0 | LAMPADA V METALICO TUB CLARA 250W | LAMPADA A VAPOR METALICO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; TENSAO NOMINAL 220V; POTENCIA 250 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 20000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 65; TEMPERATURA DE COR MIN 4000K; DIMENSOES MAXIMAS 46,00 X 225,00MM; VIDA UT | Descrição completa | OURO LUX 01966 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56232 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIV | Descrição completa | NAV-T 150 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56231 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE C OR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | NAV-T 70 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55648 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 70W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-27; POTENCIA 70 W; PADRAO ABNT PROJ. 3:034.09-001; GARANTIA; 220V; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | NAV-E 70 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55644 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 250W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 250 W; GARANTIA; 100V;FLUXO LUMINOSO 27000 LUMENS; DIMENSOES 90,5X221MM; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | NAV-E 250 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55334 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO U | Descrição completa | SOD-TUB-E40-250W | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UN | Descrição completa | NAV-T 100 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 52345 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 150W | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 150 W; 220 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 17000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSOES MAXIMAS 90,00 X 226,00; VIDA UTIL MEDIA 32000H; POSICAO UN | Descrição completa | OURO LUX 01828 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exist | Descrição completa | LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-30W-BIVOLT-MG2600 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SEL | Descrição completa | PHILIPS 8718699637637 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exis | Descrição completa | LED CLA75 12W/8 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exis | Descrição completa | LED CLA90 15W/8 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVER | Descrição completa | NAV-T 150 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: M | Descrição completa | PHILIPS 8718699655952 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCE | Descrição completa | PHILIPS 871869675047600 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | NAV-T 70 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO | Descrição completa | SOD-TUB-E40-250W | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: M | Descrição completa | 929002038012 - LED Bulbo A60 9W | BULBO A60 | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCE | Descrição completa | 929002000572 - CorePro LEDtube 9W | TUBULAR LED | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55334 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO U | Descrição completa | 928487200097 - SONT250WGES-I | TUBULAR SON | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SEL | Descrição completa | 929001999972 - CorePro LEDtube 18W | TUBULAR LED | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exis | Descrição completa | 929001999972 - LED Bulbo A65 13W 6500K | BULBO A65 | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exis | Descrição completa | 929002428392 - LEDB18W-A75MV | BULBO A75 | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO | Descrição completa | 928487200097 - SONT250WGES-I | TUBULAR SON | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | 928152800093 - SONT70W | TUBULAR SON | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UN | Descrição completa | 928481500097 - SONT100WGES-I | TUBULAR SON | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56232 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIV | Descrição completa | 928487100097 - SONT150WGES-I | TUBULAR SON | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 57751 | 0 | 0 | LAMPADA V METALICO TUB CLARA 250W | LAMPADA A VAPOR METALICO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; TENSAO NOMINAL 220V; POTENCIA 250 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 20000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 65; TEMPERATURA DE COR MIN 4000K; DIMENSOES MAXIMAS 46,00 X 225,00MM; VIDA UT | Descrição completa | 928495009291 - HPI-T250W-E40 | TUBULAR HPI | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVER | Descrição completa | 928487100097 - SONT150WGES-I | TUBULAR SON | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exist | Descrição completa | 929002354012 - TFHB24WMV-F | BULBO T | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56231 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE C OR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | 7012835 | LAMP NAV-T 70W SUPER 4Y E27 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: M | Descrição completa | 7018433 | LED CLA60 PROCEL 8W 6500K 850lm BIV E27 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55648 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 70W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-27; POTENCIA 70 W; PADRAO ABNT PROJ. 3:034.09-001; GARANTIA; 220V; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | 7012896 | LAMP V SODIO SON-E NAV 70W E27 24X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55644 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 250W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 250 W; GARANTIA; 100V;FLUXO LUMINOSO 27000 LUMENS; DIMENSOES 90,5X221MM; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | 7012899 | LAMP V SODIO SON-E NAV 250W E40 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55334 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO U | Descrição completa | 7012832 | LAMP NAV-T 250W SUPER 4Y E40 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UN | Descrição completa | 7012797 | LAMP NAV-T 100W SUPER 4Y E40 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 52345 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 150W | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 150 W; 220 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 17000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSOES MAXIMAS 90,00 X 226,00; VIDA UTIL MEDIA 32000H; POSICAO UN | Descrição completa | 7012898 | LAMP V SODIO SON-E NAV 150W E40 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVER | Descrição completa | 7012828 | LAMP NAV-T 150W SUPER 4Y E40 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | 7012835 | LAMP NAV-T 70W SUPER 4Y E27 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exist | Descrição completa | 7015207 | LED HO T 27W 6500K 2800lm BIV E27 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO | Descrição completa | 7012832 | LAMP NAV-T 250W SUPER 4Y E40 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exis | Descrição completa | 7018435 | LED CLA100 PROCEL 12W 6500K 1521lm BIV E | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SEL | Descrição completa | 7017539 | LED TUBO T8 18W 6500K 1850lm BIV G13 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCE | Descrição completa | 7017535 | LED TUBO T8 9W 6500K 900lm BIV G13 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56232 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIV | Descrição completa | 7012828 | LAMP NAV-T 150W SUPER 4Y E40 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exis | Descrição completa | 7015205 | LED HO T 17W 6500K 1800lm BIV E27 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exist | Descrição completa | 6654 |  | IP e Lâmpadas EE | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: M | Descrição completa | 039996G6/03643G6/03859G6/03999G6/03862G6 |  | IP e Lâmpadas EE | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exis | Descrição completa | 06653/06654 |  | IP e Lâmpadas EE | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exis | Descrição completa | 06724/06726 |  | IP e Lâmpadas EE | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SEL | Descrição completa | 09198/09212/09891/09892 |  | IP e Lâmpadas EE | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCE | Descrição completa | 09196/09211/09888/09889 |  | IP e Lâmpadas EE | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  |  | 3335002 | 54095060 | CALHA MADEIRA TRATADA 150MM | CALHA DE MADEIRA TRATADA. DIMENSOES: COMPRIMENTO-280 MM. ALTURA- 101MM. LARGURA: 130 MM. APLICACAO : FIXACAO DE CABOS ISOLADOS NA SUBIDA EM POSTE. DESENHO: CLH50/150. | CLH50/150. | GIGTECH | Conforme Especificação Técnica do Cliente | Outros | GIGTECH ENGENHARIA LTDA | 15.253.631/0001-90 | 2021-12-23 | 2026-12-23 | HI_2021_12_23_1052864 | Ambos | N/A |  | AIF
|  |  | 3335001 | 54095059 | CALHA MADEIRA TRATADA 50MM | CALHA DE MADEIRA TRATADA. DIMENSOES: COMPRIMENTO-280 MM. ALTURA- 101MM. LARGURA: 130 MM. APLICACAO : FIXACAO DE CABOS ISOLADOS NA SUBIDA EM POSTE. DESENHO: CLH50/150. | CLH50/150. | GIGTECH | Conforme Especificação Técnica do Cliente | Outros | GIGTECH ENGENHARIA LTDA | 15.253.631/0001-90 | 2021-12-23 | 2026-12-23 | HI_2021_12_23_1052864 | Ambos | N/A |  | AIF
|  |  | 3335002 | 54095060 | CALHA MADEIRA TRATADA 150MM | CALHA DE MADEIRA TRATADA. DIMENSOES: COMPRIMENTO-280 MM. ALTURA- 101MM. LARGURA: 130 MM. APLICACAO : FIXACAO DE CABOS ISOLADOS NA SUBIDA EM POSTE. DESENHO: CLH50/150. | CLH50/150. |  |  | Outros | CHRIATIVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 24.349.333/0001-99 | 2021-12-23 | 2026-12-23 | HI_2021_12_23_1058835 | Ambos | N/A |  | AIF
|  |  | 3335001 | 54095059 | CALHA MADEIRA TRATADA 50MM | CALHA DE MADEIRA TRATADA. DIMENSOES: COMPRIMENTO-280 MM. ALTURA- 101MM. LARGURA: 130 MM. APLICACAO : FIXACAO DE CABOS ISOLADOS NA SUBIDA EM POSTE. DESENHO: CLH50/150. | CLH50/150. |  |  | Outros | CHRIATIVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 24.349.333/0001-99 | 2021-12-23 | 2026-12-23 | HI_2021_12_23_1058835 | Ambos | N/A |  | AIF
|  |  | 3335002 | 54095060 | CALHA MADEIRA TRATADA 150MM | CALHA DE MADEIRA TRATADA. DIMENSOES: COMPRIMENTO-280 MM. ALTURA- 101MM. LARGURA: 130 MM. APLICACAO : FIXACAO DE CABOS ISOLADOS NA SUBIDA EM POSTE. DESENHO: CLH50/150. | CLH50/150. | Coelba | 3335002 | Outros | Cruzetas e Madeiras Venturoli Ltda. | 32.620.536/0001-04 | 2021-12-23 | 2026-12-23 | HI_2021_12_23_1001707 | Ambos | N/A |  | AIF
|  |  | 3335001 | 54095059 | CALHA MADEIRA TRATADA 50MM | CALHA DE MADEIRA TRATADA. DIMENSOES: COMPRIMENTO-280 MM. ALTURA- 101MM. LARGURA: 130 MM. APLICACAO : FIXACAO DE CABOS ISOLADOS NA SUBIDA EM POSTE. DESENHO: CLH50/150. | CLH50/150. | Coelba | 3335001 | Outros | Cruzetas e Madeiras Venturoli Ltda. | 32.620.536/0001-04 | 2021-12-23 | 2026-12-23 | HI_2021_12_23_1001707 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 2701000 | 0 | PADRAO ENTRADA POPULAR | PADRAO DE ENTRADA. TIPO: POPULAR. COMPONENTES: 1 PARAFUSO OLHAL 5/16X100MM(150DAN) COM PORCA SEXTAVADA EM ACO CARBONO, ARRUELA LISA CIRCULAR EM ACO CARBONO, JAQUETA E CONE ROSQUEAVEL EM ACO CARBONO, 1 BRAÇADEIRA "D" ELETRODUTO 3/4" EM ACO CARBONO; 6 G | DIN 125 E DIN 934 | N/A | N/A | Outros | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-02-03 | 2027-02-03 | HI_2023_02_03 | Direto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 2701000 | 0 | PADRAO ENTRADA POPULAR | PADRAO DE ENTRADA. TIPO: POPULAR. COMPONENTES: 1 PARAFUSO OLHAL 5/16X100MM(150DAN) COM PORCA SEXTAVADA EM ACO CARBONO, ARRUELA LISA CIRCULAR EM ACO CARBONO, JAQUETA E CONE ROSQUEAVEL EM ACO CARBONO, 1 BRAÇADEIRA "D" ELETRODUTO 3/4" EM ACO CARBONO; 6 G | DIN 125 E DIN 934 | N/A | N/A | Outros | FIXAR INDUSTRIAL LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2023-02-03 | 2027-02-03 | HI_2023_02_03 | Direto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 2701000 | 0 | PADRAO ENTRADA POPULAR | PADRAO DE ENTRADA. TIPO: POPULAR. COMPONENTES: 1 PARAFUSO OLHAL 5/16X100MM(150DAN) COM PORCA SEXTAVADA EM ACO CARBONO, ARRUELA LISA CIRCULAR EM ACO CARBONO, JAQUETA E CONE ROSQUEAVEL EM ACO CARBONO, 1 BRAÇADEIRA "D" ELETRODUTO 3/4" EM ACO CARBONO; 6 G | DIN 125 E DIN 934 | N/A | N/A | Outros | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0002-64 | 2023-02-03 | 2027-02-03 | HI_2023_02_03 | Direto | N/A | N/A | AIF
|  | 36682 | 210448 | 14025004 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 11331505-EV | 11331505-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36675 | 210444 | 14025002 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 4531505-EV | 4531505-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36673 | 210445 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ | DIS-ETE-027 Rev 07 | 4531505-AV | 4531505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36677 | 210447 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 7531505-AV | 7531505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 34995 | 210449 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 11331505-AV | 11331505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36680 | 210450 | 14025012 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 7531505-PLUG-EV | 7531505-PLUG-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36679 | 210446 | 14025003 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 7531505-EV | 7531505-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ | DIS-ETE-027 Rev 07 | 30031505-PLUG-AV | 30031505-PLUG-AG | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36722 | 210513 | 0 | TD 1F FF NBI110 13,8KV/7967V 100KVA VG | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO MONOFASICO ; TIPO LIGACAO FASE/FASE ; INSTALACAO EXTERNA ; ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL ; CLASSE DE TENSAO 15 KV ; NBI 110 KV ; FREQUENCIA 60 HZ ; TANQUE PINTADO ; TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12600 V ; TENSAO SECUND | DIS-ETE-027 Rev 07 | 10021501-YV | 10021501-YN | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210503 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1521505-FV | 1521505-FV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211241 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 50033603-PLUG-AV | 50033603-PLUG-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211239 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 11333603-PLUG-EV | 11333603-PLUG-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211238 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 11333603-AV | 11333603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211237 | 0 | TRAFO 3F 112,5kVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 11333603-EV | 11333603-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211236 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 Rev 07 | 7533603-AV | 7533603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211235 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 Rev 07 | 7533603-EV | 75336003-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211234 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 Rev 07 | 4533603-AV | 4533603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211233 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 Rev 07 | 4533603-EV | 4533603-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211231 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 Rev 07 | 7533603-PLUG-EV | 7533603-PLUG-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211243 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 15033603-EV | 15033603-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36721 | 210514 | 0 | TD 1F FF NBI110 13,8KV/7967V 50KVA VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO ; TIPO LIGACAO FASE/FASE ; INSTALACAO EXTERNA ; ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL ; CLASSE DE TENSAO 15 KV ; NBI 110 KV ; FREQUENCIA 60 HZ ; TANQUE PINTADO ; TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12600 V ; TENSAO SEC | DIS-ETE-027 Rev 07 | 5021501-ZV | 5021501-ZV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211244 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 15033603-EV | 15033603-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210512 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/ 6929/658 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1511505-DV | 1511505-DV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210511 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 2521505-DV | 2521505-DV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210510 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 1200 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 37.511505-FV | 37.511505-FV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210509 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:25KVA.CLASSE TENSAO:15,0KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 37.521505-FV | 37.521505-FV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210508 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/ | DIS-ETE-027 Rev 07 | 2521505-FV | 2521505-FV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36699 | 210507 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/1260 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 2521505-BV | 2521505-BV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210506 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/ | DIS-ETE-027 Rev 07 | 2521505-AV | 2521505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210505 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/ | DIS-ETE-027 Rev 07 | 2521505-SV | 2521505-SV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36716 | 210504 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/727 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 37.511505-BV | 37.511505-BV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211240 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 Rev 07 | 7533603-PLUG-AV | 7533603-PLUG-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211230 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 11333603-PLUG-AV | 11333603-PLUG-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211304 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1023603-AV | 1023603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211316 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1513603-DV | 1513603-DV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211315 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | DIS-ETE-027 Rev 07 | 2523603-DV | 2523603-DV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211314 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 Rev 07 | 2523603-FV | 2523603-FV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36700 | 211313 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 2523603-BV | 2523603-BV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211312 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 Rev 07 | 2523603-AV | 2523603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211311 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 Rev 07 | 2523603-SV | 2523603-SV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211310 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1523603-SV | 1523603-SV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36698 | 211309 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1523603-BV | 1523603-BV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211308 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1523603-AV | 1523603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211307 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1523603-SV | 1523603-SV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211242 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 22533603-PLUG-AV | 22533603-PLUG-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36696 | 211305 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1023603-BV | 1023603-BV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211247 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 30033603-AV | 30033603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211303 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1023603-SV | 1023603-SV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211254 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 Rev 07 | 3033603-AV | 3033603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211253 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 Rev 07 | 3033603-EV | 3033603-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211252 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 50033603-PLUG-EV | 50033603-PLUG-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211251 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 22533603-PLUG-EV | 22533603-PLUG-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211250 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 15033603-PLUG-AV | 15033603-PLUG-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36691 | 210471 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 30031505-AV | 30031505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211248 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 30033603-AV | 30033603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211246 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 22533603-AV | 22533603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211245 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 22533603-EV | 22533603-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211306 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1023603-FV | 1023603-FV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36715 | 210491 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1513603-BV | 1513603-BV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210500 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1521505-SV | 1521505-SV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210482 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TEN | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1013603-AV | 1013603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36713 | 210483 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1013603-BV | 1013603-BV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210484 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1013603-FV | 1013603-FV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210485 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1511505-SV | 1511505-SV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210486 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1511505-AV | 1511505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36714 | 210487 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/ | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1511505-BV | 1511505-BV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210480 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1011505-FV | 1011505-FV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210490 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1513603-BV | 15153603-BV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36712 | 210479 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1011505-BV | 1011505-BV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210492 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1513603-FV | 1513603-FV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210493 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 37.511505-FV | 37.531505-FV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210494 | 0 | TRAFO 1FN 25KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25,0 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 2511505-FV | 2511505-FV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210496 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1021505-SV | 1021505-SV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210497 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1021505-AV | 1021505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36695 | 210498 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/126 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1021505-BV | 1021505-BV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210499 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1021505-FV | 1021505-FV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210488 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 2B 440/220 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1511505-FV | 1511505-FV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 22531505-PLUG-AV | 22531505-PLUG-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 211249 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 Rev 07 | 15033603-PLUG-EV | 15033603-PLUG-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36697 | 210502 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/1260 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1521505-BV | 1521505-BV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36663 | 210459 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 15031505-AV | 15031505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36669 | 210460 | 14025006 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 22531505-EV | 22531505-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36693 | 210461 | 14025007 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 30031505-EV | 30031505-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36660 | 210462 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 3031505-PLUG-AV | 3031505-PLUG-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36666 | 210463 | 14025014 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 15031505-PLUG-EV | 15031505-PLUG-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210481 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. T | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1013603-SV | 1013603-SV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36670 | 210465 | 14025015 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 22531505-PLUG-EV | 22531505-PLUG-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210489 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1513603-SV | 1513603-SV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36694 | 210467 | 14025016 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 30031505-PLUG-EV | 30031505-PLUG-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36688 | 210468 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 50031505-PLUG-EV | 50031505-PLUG-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36687 | 210469 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 50031505-PLUG-AV | 50031505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36667 | 210470 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 22531505-AV | 22531505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210478 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1011505-AV | 1011505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36672 | 210472 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 30031505-PLUG-EV | 30031505-PLUG-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210477 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1011505-SV | 1011505-SV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 15031505-PLUG-AV | 15031505-PLUG-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 210501 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 1521505-AV | 1521505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36674 | 210454 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE DE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ | DIS-ETE-027 Rev 07 | 45315305-EV | 45315305-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36665 | 210458 | 14025005 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 15031505-EV | 15031505-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 7531505-PLUG-AV | 7531505-PLUG-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 11331505-PLUG-AV | 11331505-PLUG-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36683 | 210453 | 14025013 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 11331505-PLUG-EV | 11331505-PLUG-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 4531505-PLUG-EV | 4531505-PLUG-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36671 | 210456 | 14025001 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 3031505-EV | 3031505-EM | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 34992 | 210457 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/1 | DIS-ETE-027 Rev 07 | 3031505-AV | 3031505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2022-02-16 | 2027-02-15 | HI_2024_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36693 | 210461 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | 17083737 17084178 17084179 17084180 | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34995 | 210449 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | 17015749 17015750 17015752 17015753 | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36682 | 210448 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | 17015754 17015755 17015756 17015757 | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36663 | 210459 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | 17015989 17015990 17015991 17015992 | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36665 | 210458 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | 17015993 17015994 17015995 17015996 | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36691 | 210471 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | 17083733 17083734 17083735 17083736 | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34992 | 210457 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1140 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36671 | 210456 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36673 | 210445 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36677 | 210447 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | 17084183 17084184 17084185 17084186 | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36679 | 210446 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | 17084187 17084248 17084249 17084250 | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36667 | 210470 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | 17016078 17016079 17016080 17016081 | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210294 | 0 | TRAFO 3F 500,0KVA 15,0KV 220/127V SUBM | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, SUBTERRANEO de 500 KVA, NI 15- 1,2 KV,TENSOES ENROLAMENTO AT 13800/13200/12600/12000/11400 V - TRIANGULO TENSOES ENROLAMENTO BT 220/127 V - ESTRELA, 60 HZ, IMERSO EM OLEO VEGETAL. NORMA: DIS-ETE-210. | DIS-ETE-210 | - | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210542 | 0 | TRANSFORMADOR SUBT.1000 KVA TRIF.OLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, SUBTERRANEO, 1000 KVA, NI 15KV AT E 1,2 KV BT, TENSOES ENROLAMENTO AT 14400/14100/13800/13500 V - TRIANGULO TENSOES ENROLAMENTO BT 400/231 V - ESTRELA, 60 HZ, IMERSO EM OLEO VEGETAL ISOLANTE. NORMA: DIS-ETE-210 | DIS-ETE-210 | - | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210541 | 0 | TRANSFORMADOR SUBT.500 KVA TRIF.OLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, SUBTERRANEO de 500 KVA, NI 15- 1,2 KV,TENSOES ENROLAMENTO AT 14400/14100/13800/13500 V - TRIANGULO TENSOES ENROLAMENTO BT 400/231 V - ESTRELA, 60 HZ, IMERSO EM OLEO VEGETAL. NORMA: DIS-ETE-210. | DIS-ETE-210 | - | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36675 | 210444 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36669 | 210460 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | 17016082 17016083 17016084 17016085 | - | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225101 | 31015170 | CABO POT CU 3,6/6KV 240,0MM2 RC EPR105 | CABO DE POTENCIA. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE.ENCORDOAMENTO: CLASSE:2 (REDONDO COMPACTADO). ISOLACAO: PLENA. MATERIAL ISOL.: EPR105. TENSAO DE ISOL.: 3,6/6KV. COBERTURA: ST7. BLINDAGEM CONDUTOR E ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REM | NBR 7286;6251; NM280. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100486 | 2221009 | 31050011 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 VD | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: VERDE. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30432 | 2202041 | 31010009 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZ | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30032 | 2223456 | 31015088 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV.CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAOCOMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95,00MM2. ISOLACAO: XLPE90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, CO | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30121 | 2230083 | 31005083 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100487 | 2221001 | 31050010 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR:PRETO. TENSAO DE ISOLACAO:750V.TEMPERATURA:70°C.NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE 8,7/15KV 300MM2 RC COMPAC | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METAL | INS 56.43.03. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015178 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X35 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 35 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015179 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X95 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015180 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X185 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015016 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015014 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X400 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 400 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015003 | CABO COBRE XLPE 300MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO, MOLE ESTANHADO, SINGELO, 300MM2, MIN. 34 FIOS CLASSE B COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE), 35KV-NA, C/ CAPA PVC, CAMADAS SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FITAS OU FIOS DE COBRE, CONF | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015007 | CABO COBRE XLPE 95MM² UNIP 35KV | CABO ISOLADO, ELETROLITICO TEMPERA MOLE, SINGELO, 95MM2 MIN. 15 FIOS, CLASSE 2, COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE) , 35KV-NA, COM CAPA PVC, CAMADA SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FIOS DE CABO COBRE ,CO | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30102 | 2230078 | 31005079 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30101 | 2230084 | 31005084 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FI | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015181 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X240 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 240 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100485 | 2221007 | 31050009 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 AZ CL | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: AZUL CLARO. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2203027 | 0 | CABO NU COBRE 240,00 | CABO ELETRICO NU COBRE. SECAO NOMINAL - 240,0MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO - 3A. TEMPERA DO CONDUTOR - MEIO-DURO. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: INS 54.63.05; NBR 6524. EMBALAGEM: BOBINA 1X360 M (800 KG). AS CARACTERÍSTICAS NOMINAS DO CABO DEVEM SEGUIR A NBR 6524 | INS 54.63.05 e NBR 6524 | Classe 3A – 1x240 mm² | - | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2025-01-22 | 2027-03-07 | HI_2025_01_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33293 | 2201017 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA ? COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASS E AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA : A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1209600BB CB AL NU CAA 336.4MCM ORIOLE CLZA | NBR 7270 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37463 | 2226230 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X6,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X6,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 1678501BB CB CTRL-TOXFREE 1KV 4X6MM2 PT BFC50% | NBR 16442 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37462 | 2226229 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 1678201BB CB CTRL-TOXFREE 1KV 4X4MM2 PT BFC50% | NBR 16442 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30443 | 2202043 | 0 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1208900BB CB AL NU CAA 4/0AWG PENGUIN CLZA | NBR 7270 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30432 | 2202041 | 0 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1208600BB CB AL NU CAA 1/0AWG RAVEN CLZA | NBR 7270 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30440 | 2202040 | 0 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1208300BB CB AL NU CAA 4AWG SWAN CLZA | NBR 7270 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30441 | 2202039 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA # COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1208400BB CB AL NU CAA 2AWG SPARROW CLZA | NBR 7270 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38144 | 2202033 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 740,8 MCM FLINT | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T-81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA - SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 740,8 MCM. CODIGO: FLINT. FORMACAO DO CABO: 37X3,590 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05 | INS 54.63.05 | 1239600BB CB AL NU CAL 740.8MCM FLINT | NBR 10298 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35622 | 2202015 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 465,4 MCM. CODIGO: CAIRO. FORMACAO DO CABO: 19 X 3,980 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1239200BB CB AL NU CAL 465.4MCM CAIRO | NBR 10298 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35621 | 2202014 | 0 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1239700BB CB AL NU CAL 246.9MCM ALLIANCE | NBR 10298 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30463 | 2201019 | 0 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. CA- S/ALMA ACO. ENCORDOAMENTO CLASSE A. CODIGO ASTER. BITOLA 2/0 AWG. FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM. COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO. COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1205800BB CB AL NU CA 2/0AWG ASTER | NBR 7271 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37458 | 2226225 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 12X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 12X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 2185701BB CB CTRL-TOXFREE 1KV 12X1.5MM2 PT BFC50% | NBR 16442 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37455 | 2226222 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X1,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X1,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01.NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 2187801BB CB CTRL-TOXFREE 500V 4X1MM2 PT BFC50% | NBR 16442 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37457 | 2226224 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 1691601BB CB CTRL-TOXFREE 1KV 8X1.5MM2 PT BFC50% | NBR 16442 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37461 | 2226228 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 2175601BB CB CTRL-TOXFREE 1KV 2X4MM2PT BFC50% | NBR 16442 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37459 | 2226226 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 1184501BB CB CTRL-TOXFREE 1KV 4X2.5MM2 PT BFC50% | NBR 16442 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37460 | 2226227 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 2185801BB CB CTRL-TOXFREE 1KV 8X2.5MM2 PT BFC50% | NBR 16442 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37456 | 2226223 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 5X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 5X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 2187401BB CB CTRL-TOXFREE 1KV 5X1.5MM2 PT BFC50% | NBR 16442 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225084 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X240 MM2 | CABO DE POTENCIA. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE.ENCORDOAMENTO: CLASSE: 2 (REDONDO COMPACTADO).ISOLACAO: PLENA - EPR/HEPR/XLPE/ EPR105. TENSAO DE ISOL.: 8,7/15KV. COBERTURA: COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS COM PROTECAO UV.BLINDAGEM CONDUTOR E ISOLACAO:COMPOSTO SEMICONDUTOR ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLINDAGEM METALICA:CAMADAS DE FIOS DE COBRE SECAO MIN.6,12MM2). BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA DO CONDUTOR E BLINDAGEM. CONDUTORES: 01. SECAO NOM.: 240,0MM2. REQU. ADIC.: FORMACAO CONDUTOR: 34 A 37 FIOS. DIAMETRO CONDUTOR: 18,04MM; DIAMETRO MAX. SOBRE ISOLACAO: 27,0MM. DIAMETRO EXT. NOM.: 33,0MM. MARCACAO METRO A METRO NA COBERTURA DO CABO. EMBALAGEM: CARRETEL COM 500,0M. APLICACAO: INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL.NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; VR01.01-00.072; ABNT NBR 7286; ABNT NBR 6251; NM280. | INS 56.43.03 | Solicitar Código CB MT-TOX CU 240MM2 15KV BQD PT UV | NBR 16132 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE 8,7/15KV 300MM2 RC COMPAC | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 70 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,4 MM / 29,0 MM / 35,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS COMERCIO, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 2457001BB CB MTS105 CU 300MM2 15KV BQD BL70 ST7 PT | NBR 7286 INS 56.43.03 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 70 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,4 MM / 29,0 MM / 35,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS COMERCIO, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 2457001BB CB MTS105 CU 300MM2 15KV BQD BL70 ST7 PT | NBR 7286 INS 56.43.03 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35741 | 2225092 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 25,2 MM / 31,5 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 2455201BB CB MT-TOX CU 120MM2 20KV BQD BL16 PT | NBR 16132 INS 56.43.03 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37467 | 2223443 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 4X25MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X25MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 2066501BB CB MFLEX TOX 4X25MM2 VPT PT | NRB 13248 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35742 | 2225093 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X70 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 70 MM2. CONDUTOR: 12 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 9,6 MM / 28,9 MM/ 35,2 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | 2457901BB CB MT-TOX CU 70MM2 35KV BQD BL16 PT | NBR 16132 INS 56.48.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36659 | 2225095 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1 MM / 27,3 MM/ 33,6 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | 2457801BB CB MT-TOX CU 50MM2 35KV BQD BL16 PT | NBR 16132 INS 56.48.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38514 | 2223988 | 0 | CABO COBRE HEPR 500MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMPACT ADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 500,00MM2. ISOLACAO: HEPR 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGE M BOBINA: 250M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICACAO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 1191501BB CB RIG CU-XLPE-PVC 500MM2 1KV PT | NBR 7287 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35737 | 2225097 | 0 | CABO POT CU 20KV 95,0MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 23,8 MM / 30,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 2457501BB CB MT-TOX CU 95MM2 20KV BQD BL16 PT | NBR 16132 INS 56.43.03 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35738 | 2225098 | 0 | CABO POT CU 20KV 500,00 MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 500 MM2. CONDUTOR: 53 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 PLENA (5,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 26,5 MM / 39,2 MM / 46,7 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 2457101BB CB MT105 CU 500MM2 20KV BQD BL16 ST7 PT | NBR 7286 INS 56.43.03 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37468 | 2223442 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X35MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 1117601BB CB TOXFREE-FLEX 35MM2 1KV PT | NRB 13248 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33522 | 2223454 | 0 | CABO COBRE XLPE 25MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 25 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL . ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 2066701BB CB RIG CU-XLPE-PVC 25MM2 1KV PT (RN) | NBR 7287 INS 56.37.02. DIS-ETE-101 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37648 | 2223459 | 0 | CABO COBRE XLPE 400MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 400 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 2066101BB CB RIG CU XLPE-PVC 400MM2 1KV PT (RN) | NBR 7287 INS 56.37.02. DIS-ETE-101 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37649 | 2223460 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 300 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 2067101BB CB RIG CU-XLPE-PVC 300MM2 1KV PT (RN) | NBR 7287 INS 56.37.02. DIS-ETE-101 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37696 | 2223464 | 0 | CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 35 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 2064301BB CB RIG CU XLPE-PVC 35MM2 1KV PT (RN) | NBR 7287 INS 56.37.02. | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37697 | 2223465 | 0 | CABO COBRE XLPE 70MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 70 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 2066801BB CB RIG CU-XLPE-PVC 70MM2 1KV PT (RN) | NBR 7287 INS 56.37.02. | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33013 | 2223457 | 0 | CABO COBRE XLPE 185MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 185 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 2067001BB CB RIG CU-XLPE-PVC 185MM2 1KV PT (RN) | NBR 7287 INS 56.37.02. DIS-ETE-101 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37698 | 2223466 | 0 | CABO COBRE XLPE 150MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 150 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 2066901BB CB RIG CU-XLPE-PVC 150MM2 1KV PT (RN) | NBR 7287 INS 56.37.02. | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35736 | 2225068 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,3MM / 33,0 MM / 40,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 2457701BB CB MT-TOX CU 300MM2 20KV BQD BL16 PT | NBR 16132 INS 56.43.03 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33521 | 2223455 | 0 | CABO COBRE XLPE 50MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 50 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 2064401BB CB RIG CU XLPE-PVC 50MM2 1KV PT (RN) | NBR 7287 INS 56.37.02. DIS-ETE-101 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36731 | 2225050 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1MM / 20,6 MM / 27,4 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 2456701BB CB MT-TOX CU 50MM2 20KV BQD BL16 PT | NBR 16132 INS 56.43.03 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 58637 | 2225100 | 0 | CABO AEREO COBRE XLPE 15KV 16,00MM2 | CABO AEREO; COBRE; TEMPERA MOLE; COBERTURA XLPE; TENSAO 15,0 KV; 90 GRAUS CELSIUS; BLOQUEIO NO CONDUTOR; PADRAO ABNT NBR 11873; BITOLA 16 ,00 MM2; FORMACAO DO CABO 06 FIOS - MINIMO; SECAO CIRCULAR COMPACTADA; ANTI-TRACKING; ESPESSURA 2,5 MM. NORMAS: NBR 11873. | NBR 11873 | 1188207BB CB PROT CU/XLPE 16MM2 15KV CZ - CONS | NBR 11873 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37647 | 2223453 | 0 | CABO COBRE XLPE 16MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 16 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 2066601BB CB RIG CU-XLPE-PVC 16MM2 1KV PT (RN) | NBR 7287 INS 56.37.02. DIS-ETE-101 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37646 | 2223452 | 0 | CABO COBRE XLPE 6MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 6 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 2065901BB CB RIG CU XLPE-PVC 6MM2 1KV PT (RN) | NBR 7287 INS 56.37.02. DIS-ETE-101 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37470 | 2223445 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X95MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 1117901BB CB TOXFREE-FLEX 95MM2 1KV PT | NRB 13248 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38515 | 2223987 | 0 | CABO COBRE XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COM PACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 120,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBA LAGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICACAO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 2263801BB CB RIG CU-XLPE-PVC 120MM2 1KV PT (RN) | NBR 7287 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37469 | 2223444 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X50MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 1117701BB CB TOXFREE-FLEX 50MM2 1KV PT | NRB 13248 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33014 | 2223458 | 0 | CABO COBRE XLPE 240MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 240 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 2259501BB CB RIG CU-XLPE-PVC 240MM2 1KV PT (RN) | NBR 7287 INS 56.37.02. DIS-ETE-101 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30032 | 2223456 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 2066001BB CB RIG CU XLPE-PVC 95MM2 1KV PT (RN) | NBR 7287 INS 56.37.02. DIS-ETE-101 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33518 | 2230102 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALU MINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIO S DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTEN TACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | INS 56.36.02 | 1260101BB CB AL 2PX XLPE NI 1X1X16+16MM2 VC | NBR 8182 INS 56.36.02 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 100487 | 2221001 | 0 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR:PRETO. TENSAO DE ISOLACAO:750V.TEMPERATURA:70°C.NORMA: NBR 6148. | NBR 6148 | 1100401BB FIO RIG 1X2.5MM2 750V PT BWF-B | NM 247-3 INS 56.37.02 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 1219701BB CB AL 4PX XLPE 3X1X120+70MM2 VC CAL | NBR 8182 INS 56.36.02 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35745 | 2230079 | 0 | CABO AS AL 20KV 3X185 RC + 1X95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. FORMAÇÃO: 3 X 185 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 185MM2 COM 37 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PE-ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 16,0 MM / 28,4MM / 34,4 MM / 69,8 MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 95MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | Solicitar Código CB MTX-RA 3X1X185+95MM2 20KV BL16 SPN (E) | NBR 9024 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33520 | 2230081 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 2355101BB CB AL 3PX XLPE NI 2X1X25+25MM2 VC CAL | NBR 8182 INS 56.36.02 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DANFORMACAODO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 1261601BB CB AL 4PX XLPE NI 3X1X25+25MM2 VC | NBR 8182 INS 56.36.02 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33514 | 2230075 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 1261501BB CB AL 4PX XLPE NI 3X1X16+16MM2 VC | NBR 8182 INS 56.36.02 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30101 | 2230084 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 1261901BB CB AL 4PX XLPE NI 3X1X70+50MM2 VC CAL | NBR 8182 INS 56.36.02 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33519 | 2230074 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 1261401BB CB AL 4PX XLPE NI 3X1X10+10MM2 VC | NBR 8182 INS 56.36.02 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37689 | 2232006 | 0 | CABO AS AL 20KV 3X35 + 1X50 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. FORMAÇÃO: 3 X 35 + 1 X 50 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 35MM2 COM 6 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PE- ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 7,0MM / 19,8 MM / 25,4 MM / 54,7MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 50MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | Solicitar Código CB MTX-RA 3X1X35+50MM2 20KV BL16 SPN (E) | NBR 9024 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38035 | 2232007 | 0 | CABO AS AL 20KV 3X 95+1X 95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. FORMAÇÃO: 3 X 95 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 95MM2 COM 15 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PE- ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 11,3 MM / 23,7 MM / 29,4 MM / 60,7 MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 95MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | Solicitar Código CB MTX-RA 3X1X95+95MM2 20KV BL16 SPN (E) | NBR 9024 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38037 | 2232009 | 0 | CABO AS AL 35KV 3X 120+1X 95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. FORMAÇÃO: 3 X 120 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 120MM2 COM 18 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PE-ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 12,6 MM / 31,8 MM / 38,0 MM / 76,3 MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 95MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | Solicitar Código CB MTX-RA 3X1X120+95MM2 35KV BL16 SPN (E) | NBR 9024 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38040 | 2232010 | 0 | CABO AS AL 35KV 3X 185+1X 95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. FORMAÇÃO: 3 X 185 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 185MM2 COM 37 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PE-ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 16,0 MM / 35,2 MM / 41,6 MM / 82,8 MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 95MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | Solicitar Código CB MTX-RA 3X1X185+95MM2 35KV BL16 SPN (E) | NBR 9024 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30442 | 0 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CAA- C/ALMA ACO GALVANIZADA OU ALUMINIZADA; CODIGO QUAIL; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 6 X 3,78 MM; FORMACAO DA ALMA 1 X 3,78 MM; SECCAO DA ALMA 11,22MM2; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A ; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO); SEM ENGRAXAMENTO ALMA. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1208700BB CB AL NU CAA 2/0AWG QUAIL CLZA | NBR 7270 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38346 |  | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 559,5 MCM DARIEN | CABO DE ALUMINIO NU CAL. LIGA DE ALUMINIO 6201-T81. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2. BITOLA: 559,5 MCM. CODIGO: DARIEN. FORMACAO DO CABO: 19 X 4,360 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05 | INS 54.63.05 | 1272500BB CB AL NU CAL 559,5MCM DARIEN | NBR 10298 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30121 | 2230083 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 1262301BB CB AL 4PX XLPE NI 3X1X50+50MM2 VC CAL | NBR 8182 INS 56.36.02 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225128 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X95 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLIND AGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO C ONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 21,7 MM / 26,8 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 2457301BB CB MT-TOX CU 95MM2 15KV BQD BL16 PT | NBR 16132 INS 56.43.03 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37419 | 2225108 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X185MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 28,3 MM / 34,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 2457601BB CB MT-TOX CU 185MM2 20KV BQD BL16 PT | NBR 16132 INS 56.43.03 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225119 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO, MOLE ESTANHADO, SINGELO, 300MM2, MIN. 34 FIOS CLASSE B COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETI LENO RETICULADO ( XLPE), 35KV-NA, C/ CAPA PVC, CAMADAS SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FITAS OU FIOS DE COBRE, CONFORME NORM AS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. LANCES DE 500 METROS. SERA PERMITIDA, PARA TODAS AS SECOES NOMINAIS, A TOLERANCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LANCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO. MARCACAO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SECAO NOMINAL DO CONDUTOR EM MM2, CLASSE DE TENSAO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICACAO, O NOME ""NEOENERGIA"" E A METR AGEM A CADA 1000MM. | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | 2417101BB CB MTX CUSN 300MM2 35KV PT | NBR 7287 NBR 6251 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225122 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM² UNIP 35KV | ""CABO ISOLADO, ELETROLITICO TEMPERA MOLE, SINGELO, 95MM2 MIN. 15 FIOS, CLASSE 2, COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE) , 35KV-NA, COM CAPA PVC, CAMADA SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FIOS DE CABO COBRE ,CONFORME NORMAS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. SERÁ PERMITIDA, PARA TODAS AS SEÇÕES NOMINAIS, A TOLERÂNCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LA NCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR E M MM2, CLASSE DE TENSÃO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICAÇÃO, O NOME """"NEOENERGIA"""" E A METRAGEM A CADA 1000MM."" | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | 1806701BB CB MT105 CU 95MM2 35KV PT | NBR 7286 NBR 6251 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37471 | 2223441 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X150MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 1118101BB CB TOXFREE-FLEX 150MM2 1KV PT | NRB 13248 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225124 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X185 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE D E HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLIN DAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 26,1 MM / 31,6 MM . MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 2455001BB CB MT-TOX CU 185MM2 15KV BQD BL16 PT | NBR 16132 INS 56.43.03 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35834 | 2230076 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV.DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 1261701BB CB AL 4PX XLPE NI 3X1X35+35MM2 VC CAL | NBR 8182 INS 56.36.02 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225127 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X400 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 400 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE D E HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLIN DAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 23,1 MM / 33,6 MM / 40,3 MM . MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 2455301BB CB MT-TOX CU 400MM2 15KV BQD BL16 PT | NBR 16132 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37420 | 2225105 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 32,0 MM / 38,3 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | 2453701BB CB MT-TOX CU 120MM2 35KV BQD BL16 PT | NBR 16132 INS 56.48.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37464 | 2226231 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X10MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X10MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 1678601BB CB CTRL-TOXFREE 1KV 4X10MM2 PT BFC50% | NBR 16442 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37465 | 2226232 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 1189001BB CB MFLEX TOX 2X16MM2 1KV BFC50% VPT PT | NBR 16442 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37466 | 2226233 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 1790701BB CB MFLEX TOX 4X16MM2 1KV VPT BFC50% | NBR 16442 INS 56.35.01 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35833 | 2230050 | 0 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO.MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 1294601BB CB AL 2PX XLPE NI 1X1X25+25MM2 VC CAL | NBR 8182 INS 56.36.02 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33513 | 2230072 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 2355001BB CB AL 3PX XLPE NI 2X1X16+16MM2 VC | NBR 8182 INS 56.36.02 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 2355201BB CB AL 3PX XLPE NI 2X1X35+35MM2 VC CAL | NBR 8182 INS 56.36.02 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225126 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X35 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 35 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, C LASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDA GEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CO NDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 6,8MM / 17,2 MM / 22,2 MM. MA RCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 2457201BB CB MT-TOX CU 35MM2 15KV BQD BL16 PT | NBR 16132 INS 56.43.03 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 52557 | 2202058 | 0 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1271400BB CB AL NU CAA 134,6MCM LEGHORN CLZA | NBR 7270 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32410 | 2203036 | 0 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1518900BB CB COBRE NU MEIO DURO 95MM2 CL3A | NBR 6524 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30466 | 2203021 | 0 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1517200BB CB COBRE NU MEIO DURO 70MM2 CL3A | NBR 6524 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30459 | 2203009 | 0 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1516900BB CB COBRE NU MEIO DURO 25MM2 CL2A | NBR 6524 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30465 | 2203008 | 0 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1516700BB CB COBRE NU MEIO DURO 35MM2 CL2A | NBR 6524 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202088 | 0 | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO.REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLAS SEAA. BITOLA:266,8 MCM. CODIGO: PARTRIDGE. FORMACAO DO CABO: 26X2,57 MM. FORMACAO DA ALMA:7 X 2,00 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALM A: A. NORMAS: NBR7270, NBR 10841. | NBR7270 e NBR 10841. | 1209300BB CB AL NU CAA 266.8MCM PARTRIDGE CLZA | NBR 7270 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38345 | 2202086 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 394,5 MCM CANTON | CABO DE ALUMINIO NU CAL. LIGA DE ALUMINIO 6201-T81. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2. BITOLA: 394,5 MCM. CODIGO: CANTON. FORM ACAO DO CABO: 19 X 3,660 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1239300BB CB AL NU CAL 394.5MCM CANTON | NBR 10298 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31281 | 2202080 | 0 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1206800BB CB AL NU CA 397,5MCM CANNA | NBR 7271 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37449 | 2202079 | 0 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1239900BB CB AL NU CA 795MCM ARBUTUS | NBR 7271 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30462 | 2203037 | 0 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1519000BB CB COBRE NU MEIO DURO 120MM2 CL3A | NBR 6524 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202060 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: TERN.FORMACAO DO CABO: 45 X 3,376 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,250 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1210900BB CB AL NU CAA 795MCM TERN CLZA | NBR 7270 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36962 | 2202069 | 0 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1239400BB CB AL NU CAL 155.4MCM ANAHEIM | NBR 10298 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30994 | 2202054 | 0 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1207700BB CB AL NU CA 636MCM ORCHID | NBR 7271 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30451 | 2202048 | 0 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1205500BB CB AL NU CA 2AWG IRIS | NBR 7271 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31280 | 2202047 | 0 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3 ,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1210100BB CB AL NU CAA 636MCM GROSBEAK CLZA | NBR 7270 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30790 | 2202046 | 0 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 477 MCM. CODIGO: HAWK. FORMACAO DO CABO: 26X3,439 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,675 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1209900BB CB AL NU CAA 477MCM HAWK CLZA | NBR 7270 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32624 | 2202044 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1209500BB CB AL NU CAA 336.4MCM LINNET CLZA | NBR 7270 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 50422 | 2201014 | 0 | FIO COBRE NU CL1 10,00MM2 TEMPERA MOLE | FIO COBRE NU. TEMPERA: MOLE. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 10 ,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5111. | INS 54.63.05 | 1155000BB FIO COBRE NU MOLE 10MM2 | NBR 5111 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 100486 | 2221009 | 0 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 VD | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: VERDE. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148 | 1100403BB FIO RIG 1X2.5MM2 750V VD BWF-B | NM 247-3 INS 56.37.02 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 58601 | 2223410 | 0 | CABO ISOL COBRE XLPE PT 10,00MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 10 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | Solicitar Código CB RIG XLPE-PVC 10MM2 1KV PT RN | NBR 7287 INS 56.37.02. | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36961 | 2202070 | 0 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1275400BB CB AL NU CAL 77.47MCM AMES | NBR 10298 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36656 | 2202059 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1210200BB CB AL NU CAA 795MCM DRAKE CLZA | NBR 7270 INS 54.63.05 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36657 | 2222024 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X25+1X25 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (25 MM2) + 1 NEUTRO (25 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO COM COBERTURA SEMICONDUTORA, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097 | DIS-ETE-097 | 2067201BB CB AL 3X25+25MM2 XLPE-PVC STA PT (NEO) | NBR 7287 DIS-ETE-097 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | 1250901BB CB AL XLPE-PVC 185MM2 1KV PT | NBR 7287 NBR 6251 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35733 | 2222025 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X50+1X35 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (50 MM2) + 1 NEUTRO (35 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO COM COBERTURA SEMICONDUTORA, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097. | DIS-ETE-097 | 2067301BB CB AL 3X50+35MM2 XLPE-PVC STA PT (NEO) | NBR 7287 DIS-ETE-097 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | 1250701BB CB AL XLPE-PVC 120MM2 1KV PT | NBR 7287 NBR 6251 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36293 | 2212009 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 2061007BB CB PROT AL/XLPE/HDPE 70MM2 15KV CZ BL | NBR 11873 INS 56.67.00 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35731 | 2222022 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X95+1X50MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (95 MM2) + 1 NEUTRO (50 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO COM COBERTURA SEMICONDUTORA, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097. | DIS-ETE-097 | 2067401BB CB AL 3X95+50MM2 XLPE-PVC STA PT (NEO) | NBR 7287 DIS-ETE-097 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | 1251001BB CB AL XLPE-PVC 240MM2 1KV PT | NBR 7287 NBR 6251 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 100485 | 2221007 | 0 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 AZ CL | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: AZUL CLARO. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148 | 1100402BB FIO RIG 1X2.5MM2 750V AZ CL BWF-B | NM 247-3 INS 56.37.02 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36270 | 2212025 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 1237907BB CB PROT AL/XLPE/HDPE 185MM2 15KV CZ BL | NBR 11873 INS 56.67.00 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36281 | 2212024 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 2065607BB CB PROT AL/XLPE/HDPE 185MM2 35KV CZ BL | NBR 11873 INS 56.67.00 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36291 | 2212023 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 1268007BB CB PROT AL/XLPE/HDPE 240MM2 15KV CZ BL | NBR 11873 INS 56.67.00 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36292 | 2212022 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 1237707BB CB PROT AL/XLPE/HDPE 35MM2 15KV CZ BL | NBR 11873 INS 56.67.00 | Condutores | DIPRO DO BRASIL LTDA | 53.253.978/0001-21 | 2024-06-14 | 2027-03-07 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225124 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X185 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE D E HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLIN DAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 26,1 MM / 31,6 MM . MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CB.ATOX 185/16MM2 8,7/15KV - BLOQUEADO PT |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225122 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM² UNIP 35KV | ""CABO ISOLADO, ELETROLITICO TEMPERA MOLE, SINGELO, 95MM2 MIN. 15 FIOS, CLASSE 2, COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE) , 35KV-NA, COM CAPA PVC, CAMADA SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FIOS DE CABO COBRE ,CONFORME NORMAS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. SERÁ PERMITIDA, PARA TODAS AS SEÇÕES NOMINAIS, A TOLERÂNCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LA NCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR E M MM2, CLASSE DE TENSÃO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICAÇÃO, O NOME """"NEOENERGIA"""" E A METRAGEM A CADA 1000MM."" | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | CB EPRONAX 105 95MM2 20/35KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225119 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO, MOLE ESTANHADO, SINGELO, 300MM2, MIN. 34 FIOS CLASSE B COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETI LENO RETICULADO ( XLPE), 35KV-NA, C/ CAPA PVC, CAMADAS SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FITAS OU FIOS DE COBRE, CONFORME NORM AS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. LANCES DE 500 METROS. SERA PERMITIDA, PARA TODAS AS SECOES NOMINAIS, A TOLERANCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LANCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO. MARCACAO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SECAO NOMINAL DO CONDUTOR EM MM2, CLASSE DE TENSAO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICACAO, O NOME ""NEOENERGIA"" E A METR AGEM A CADA 1000MM. | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225118 | 0 | CABO COBRE EPR 185MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO EPR 35 KV PARA PROFUNDIDADE ACIMA DE 30 METROS, COM CONDUTOR COM BLOQUEIO DE AGUA, BLINDAGEM METALICA INTERNA, B ITOLA 185MM2, COMPOSTA DE 61 FIOS DE CABO COBRE CABO COBRE COBRE ESTANHADO DE 0,6 MM E BLINDAGEM METALICA EXTERNA COMPOSTA DE 52 FIO S DE CABO COBRE CABO COBRE COBRE ESTANHADO DE 2,54MM, COM DUAS CAPAS DE PROTEÇÃO UMA INTERNA E OUTRA EXTERNA, E DE ACORDO COM AS NOR MAS NBR 7286, NBR NM 280 E NBR 5111 | NBR 7286, NBR NM 280 E NBR 5111 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37419 | 2225108 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X185MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 28,3 MM / 34,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CB.ATOX 185/16MM2 12/20KV - BLOQUEADO PT/ |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37420 | 2225105 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 32,0 MM / 38,3 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | CB.ATOX 120/16MM2 20/35KV - BLOQUEADO PT/ |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 58637 | 2225100 | 0 | CABO AEREO COBRE XLPE 15KV 16,00MM2 | CABO AEREO; COBRE; TEMPERA MOLE; COBERTURA XLPE; TENSAO 15,0 KV; 90 GRAUS CELSIUS; BLOQUEIO NO CONDUTOR; PADRAO ABNT NBR 11873; BITOLA 16 ,00 MM2; FORMACAO DO CABO 06 FIOS - MINIMO; SECAO CIRCULAR COMPACTADA; ANTI-TRACKING; ESPESSURA 2,5 MM. NORMAS: NBR 11873. | NBR 11873 | CB.INDUGREX-TR(CU/XLPE) 16MM2 15KV CZ/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35738 | 2225098 | 0 | CABO POT CU 20KV 500,00 MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 500 MM2. CONDUTOR: 53 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 PLENA (5,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 26,5 MM / 39,2 MM / 46,7 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CB.EPRONAX 105 CU/PE 500/16MM2 12/20KV B |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35737 | 2225097 | 0 | CABO POT CU 20KV 95,0MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 23,8 MM / 30,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CB.ATOX 95/16MM2 12/20KV - BLOQUEADO PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225126 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X35 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 35 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, C LASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDA GEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CO NDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 6,8MM / 17,2 MM / 22,2 MM. MA RCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CB.ATOX 35/16MM2 8,7/15KV - BLOQUEADO PT |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35742 | 2225093 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X70 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 70 MM2. CONDUTOR: 12 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 9,6 MM / 28,9 MM/ 35,2 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | CB.ATOX 70/16MM2 20/35KV - BLOQUEADO PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37455 | 2226222 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X1,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X1,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01.NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35741 | 2225092 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 25,2 MM / 31,5 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CB.ATOX 120/16MM2 12/20KV - BLOQUEADO PT/ |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 70 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,4 MM / 29,0 MM / 35,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS COMERCIO, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CB.EPRONAX 105 CU/PE 300/70MM2 8,7/15KV P |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE 8,7/15KV 300MM2 RC COMPAC | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 70 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,4 MM / 29,0 MM / 35,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS COMERCIO, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CB.EPRONAX 105 CU/PE 300/70MM2 8,7/15KV P |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35747 | 2225089 | 0 | CABO POTENCIA FLEX 300 MM2 20/35 KV | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ESTANHADOS, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, TERMOFIXO RESISTENTE A ABRASAO COM PROTECAO UV. BLINDAGEM METALICA: TRANCA DE FIOS DE COBRE ESTANHADO COM COBERTURA MINIMA 85,5% COM SECAO RELATIVA MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 22,0 MM / 41,9 MM/ 51,1 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 360M. APLICACAO: SE MOVEL, INSTALACAO APARENTE OU BOBINA. NORMAS: INS 56.48.01.. | INS 56.48.01 | CB.EPROFLEX JUMPER 90 300/16MM2 20/35KV P |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225084 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X240 MM2 | CABO DE POTENCIA. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE.ENCORDOAMENTO: CLASSE: 2 (REDONDO COMPACTADO).ISOLACAO: PLENA - EPR/HEPR/XLPE/ EPR105. TENSAO DE ISOL.: 8,7/15KV. COBERTURA: COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS COM PROTECAO UV.BLINDAGEM CONDUTOR E ISOLACAO:COMPOSTO SEMICONDUTOR ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLINDAGEM METALICA:CAMADAS DE FIOS DE COBRE SECAO MIN.6,12MM2). BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA DO CONDUTOR E BLINDAGEM. CONDUTORES: 01. SECAO NOM.: 240,0MM2. REQU. ADIC.: FORMACAO CONDUTOR: 34 A 37 FIOS. DIAMETRO CONDUTOR: 18,04MM; DIAMETRO MAX. SOBRE ISOLACAO: 27,0MM. DIAMETRO EXT. NOM.: 33,0MM. MARCACAO METRO A METRO NA COBERTURA DO CABO. EMBALAGEM: CARRETEL COM 500,0M. APLICACAO: INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL.NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; VR01.01-00.072; ABNT NBR 7286; ABNT NBR 6251; NM280. | INS 56.43.03 | CB.ATOX 240/16MM2 8,7/15KV - BLOQUEADO PT |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35736 | 2225068 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,3MM / 33,0 MM / 40,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CB.ATOX 300/16MM2 12/20KV - BLOQUEADO PT/ |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36659 | 2225095 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1 MM / 27,3 MM/ 33,6 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | CB.ATOX 50/16MM2 20/35KV - BLOQUEADO PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37462 | 2226229 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30790 | 2202046 | 0 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 477 MCM. CODIGO: HAWK. FORMACAO DO CABO: 26X3,439 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,675 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 477MCM HAWK AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 31280 | 2202047 | 0 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3 ,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 636MCM GROSBEAK AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30451 | 2202048 | 0 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CA 2AWG IRIS AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30994 | 2202054 | 0 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CA 636MCM ORCHID AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30442 | 0 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CAA- C/ALMA ACO GALVANIZADA OU ALUMINIZADA; CODIGO QUAIL; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 6 X 3,78 MM; FORMACAO DA ALMA 1 X 3,78 MM; SECCAO DA ALMA 11,22MM2; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A ; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO); SEM ENGRAXAMENTO ALMA. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 2/0AWG QUAIL AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CB QUADRIX AL/XLPE 3X1X120+70MM2 CC/CALDI |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37466 | 2226233 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37465 | 2226232 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225127 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X400 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 400 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE D E HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLIN DAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 23,1 MM / 33,6 MM / 40,3 MM . MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CB.ATOX 400/16MM2 8,7/15KV - BLOQUEADO PT |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37463 | 2226230 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X6,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X6,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 32624 | 2202044 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 336,4MCM LINNET AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37461 | 2226228 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37460 | 2226227 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37459 | 2226226 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37458 | 2226225 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 12X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 12X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37457 | 2226224 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37456 | 2226223 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 5X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 5X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38515 | 2223987 | 0 | CABO COBRE XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COM PACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 120,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBA LAGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICACAO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CB.INDULINK(XLPE/PVC) 120MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225128 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X95 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLIND AGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO C ONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 21,7 MM / 26,8 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CB.ATOX 95/16MM2 8,7/15KV - BLOQUEADO PT/ |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37464 | 2226231 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X10MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X10MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36294 | 2212008 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 70MM2 35 |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CB.INDULINK(AL/XLPE) 185MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CB.INDULINK(AL/XLPE) 120MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35733 | 2222025 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X50+1X35 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (50 MM2) + 1 NEUTRO (35 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO COM COBERTURA SEMICONDUTORA, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097. | DIS-ETE-097 | CB INDULINK AL/ARM 3X50+35MM2 1KV PT-VN/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36657 | 2222024 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X25+1X25 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (25 MM2) + 1 NEUTRO (25 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO COM COBERTURA SEMICONDUTORA, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097 | DIS-ETE-097 | CB INDULINK AL/ARM 3X25+25MM2 1KV PT-VN/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35731 | 2222022 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X95+1X50MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (95 MM2) + 1 NEUTRO (50 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO COM COBERTURA SEMICONDUTORA, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097. | DIS-ETE-097 | CB INDULINK AL/ARM 3X95+50MM2 1KV PT-VN/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36270 | 2212025 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 185MM2 1 |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36281 | 2212024 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 185MM2 3 |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36291 | 2212023 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 240MM2 1 |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36731 | 2225050 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1MM / 20,6 MM / 27,4 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CB.ATOX 50/16MM2 12/20KV - BLOQUEADO PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36293 | 2212009 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 70MM2 15 |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37471 | 2223441 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X150MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CB.ATOX-FLEX-90 150MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30462 | 2203037 | 0 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.COBRE NU TMD 120MM2 CL3A CBR/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 32410 | 2203036 | 0 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.COBRE NU TMD 95MM2 CL3A CBR/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30466 | 2203021 | 0 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.COBRE NU TMD 70MM2 CL3A CBR/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30459 | 2203009 | 0 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.COBRE NU TMD 25MM2 CL2A CBR/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30465 | 2203008 | 0 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.COBRE NU TMD 35MM2 CL2A CBR/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2202088 | 0 | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO.REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLAS SEAA. BITOLA:266,8 MCM. CODIGO: PARTRIDGE. FORMACAO DO CABO: 26X2,57 MM. FORMACAO DA ALMA:7 X 2,00 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALM A: A. NORMAS: NBR7270, NBR 10841. | NBR7270 e NBR 10841. | CB.ALUMINIO NU CAA 266,8MCM PARTRIDGE AL/ |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 31281 | 2202080 | 0 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CA 397,5MCM CANNA AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37449 | 2202079 | 0 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CA 795,0 MCM ARBUTUS AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36292 | 2212022 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 35MM2 15 |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2202060 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: TERN.FORMACAO DO CABO: 45 X 3,376 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,250 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 795MCM TERN AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37649 | 2223460 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 300 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CB.INDULINK(XLPE/PVC) 300MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37698 | 2223466 | 0 | CABO COBRE XLPE 150MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 150 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CB.INDULINK(XLPE/PVC) 150MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37697 | 2223465 | 0 | CABO COBRE XLPE 70MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 70 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 70MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37696 | 2223464 | 0 | CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 35 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 35MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37648 | 2223459 | 0 | CABO COBRE XLPE 400MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 400 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CB.INDULINK(XLPE/PVC) 400MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36961 | 2202070 | 0 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33013 | 2223457 | 0 | CABO COBRE XLPE 185MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 185 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CB.INDULINK(XLPE/PVC) 185MM2 1KV REDON PT |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30032 | 2223456 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 95MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CB.INDULINK(AL/XLPE) 240MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36656 | 2202059 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 795MCM DRAKE AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 58601 | 2223410 | 0 | CABO ISOL COBRE XLPE PT 10,00MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 10 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CB.INDULINK-FLEX(XLPE/PVC) 10MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33521 | 2223455 | 0 | CABO COBRE XLPE 50MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 50 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 50MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33522 | 2223454 | 0 | CABO COBRE XLPE 25MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 25 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL . ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 25MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37647 | 2223453 | 0 | CABO COBRE XLPE 16MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 16 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 16MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37646 | 2223452 | 0 | CABO COBRE XLPE 6MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 6 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 6,00MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37470 | 2223445 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X95MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CB.ATOX-FLEX-90 95MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37469 | 2223444 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X50MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CB.ATOX-FLEX-90 50MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37468 | 2223442 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X35MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CB.ATOX-FLEX-90 35MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36962 | 2202069 | 0 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38514 | 2223988 | 0 | CABO COBRE HEPR 500MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMPACT ADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 500,00MM2. ISOLACAO: HEPR 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGE M BOBINA: 250M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICACAO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CB.INDULINK(XLPE/PVC) 500MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 52557 | 2202058 | 0 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 134,6MCM LEGHORN AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33293 | 2201017 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA ? COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASS E AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA : A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 336,4MCM ORIOLE AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30443 | 2202043 | 0 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 4/0AWG PENGUIN AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33014 | 2223458 | 0 | CABO COBRE XLPE 240MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 240 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CB.INDULINK(XLPE/PVC) 240MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 50418 | 2200002 | 0 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2 | FIO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: RECOZIDO. BITOLA: 4 AWG. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5118. | INS 54.63.05 | FIO ALUMINIO NU CA 4 AWG AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34418 | 2201013 | 0 | FIO COBRE NU CL1A 16,00MM2 | FIO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 16,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 6524. | INS 54.63.05 | FIO COBRE NU TMD 16MM2 CBR/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 50422 | 2201014 | 0 | FIO COBRE NU CL1 10,00MM2 TEMPERA MOLE | FIO COBRE NU. TEMPERA: MOLE. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 10 ,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5111. | INS 54.63.05 | FIO COBRE NU TM 10MM2 CBR/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35621 | 2202014 | 0 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAL 246,9MCM ALLIANCE AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30432 | 2202041 | 0 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 1/0AWG RAVEN AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30440 | 2202040 | 0 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 4AWG SWAN AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30441 | 2202039 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA # COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 2AWG SPARROW AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30463 | 2201019 | 0 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. CA- S/ALMA ACO. ENCORDOAMENTO CLASSE A. CODIGO ASTER. BITOLA 2/0 AWG. FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM. COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO. COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CA 2/0AWG ASTER AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015179 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X95 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE 8,7/15KV 300MM2 RC COMPAC | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METAL | INS 56.43.03. |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015178 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X35 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 35 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015180 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X185 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015181 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X240 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 240 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015014 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X400 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 400 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015016 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30121 | 2230083 | 31005083 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB QUADRIX AL/XLPE CC/CAI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30101 | 2230084 | 31005084 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FI | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB QUADRIX AL/XLPE CC/CAI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225048 | 31015176 | CABO POT COBRE 69KV 1X 120,0MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 69 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO PLENA: XLPE, ESPESSURA 10 A 12 MM, 90° C. COBERTURA: PRETO, HDPE-ST7, | IEC 60840 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015003 | CABO COBRE XLPE 300MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO, MOLE ESTANHADO, SINGELO, 300MM2, MIN. 34 FIOS CLASSE B COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE), 35KV-NA, C/ CAPA PVC, CAMADAS SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FITAS OU FIOS DE COBRE, CONF | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015007 | CABO COBRE XLPE 95MM² UNIP 35KV | CABO ISOLADO, ELETROLITICO TEMPERA MOLE, SINGELO, 95MM2 MIN. 15 FIOS, CLASSE 2, COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE) , 35KV-NA, COM CAPA PVC, CAMADA SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FIOS DE CABO COBRE ,CO | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015011 | CABO COBRE EPR 185MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO EPR 35 KV PARA PROFUNDIDADE ACIMA DE 30 METROS, COM CONDUTOR COM BLOQUEIO DE AGUA, BLINDAGEM METALICA INTERNA, BITOLA 185MM2, COMPOSTA DE 61 FIOS DE CABO COBRE CABO COBRE COBRE ESTANHADO DE 0,6 MM E BLINDAGEM METALICA EXTERNA COMPOSTA | NBR 7286, NBR NM 280 E NBR 5111 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225033 | 31015175 | CABO POT CU 69KV 1X 185,0MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 69 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO PLENA: XLPE, ESPESSURA 10 A 12 MM, 90° C. COBERTURA: PRETO, HDPE-ST7, | IEC 60840 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30102 | 2230078 | 31005079 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB QUADRIX AL/XLPE CC/CALI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2224028 | 31005094 | CABO POT ALUMINIO 69KV 1X185,0MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 69 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO PLENA: XLPE, ESPESSURA 10 A 12 MM, 90° C. COBERTURA: PRETO, HDPE-ST7, | IEC 60840 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2224029 | 31005095 | CABO POT ALUMINIO 69KV 1X630,0MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 69 KV. SEÇÃO: 630 MM2. CONDUTOR: 53 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO PLENA: XLPE, ESPESSURA 10 A 12 MM, 90° C. COBERTURA: PRETO, HDPE-ST7, | IEC 60840 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225034 | 31015174 | CABO POT CU 69KV 1X 400,0MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 69 KV. SEÇÃO: 400 MM2. CONDUTOR: 53 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO PLENA: XLPE, ESPESSURA 10 A 12 MM, 90° C. COBERTURA: PRETO, HDPE-ST7, | IEC 60840 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30432 | 2202041 | 31010009 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZ | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CAA 1/0AWG RAVEN AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100486 | 2221009 | 31050011 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 VD | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: VERDE. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. | FIO ANTICHAMA ECOPOWER 2,50MM2 750V VD/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100487 | 2221001 | 31050010 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR:PRETO. TENSAO DE ISOLACAO:750V.TEMPERATURA:70°C.NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. | CB.DUFLEX 2,50MM2 750V PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100485 | 2221007 | 31050009 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 AZ CL | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: AZUL CLARO. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. | FIO ANTICHAMA ECOPOWER 2,50MM2 750V AZ-CL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30032 | 2223456 | 31015088 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV.CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAOCOMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95,00MM2. ISOLACAO: XLPE90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, CO | DIS-ETE-101 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 95MM2 1KV REDONDO PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2203027 | 0 | CABO NU COBRE 240,00 | CABO ELETRICO NU COBRE. SECAO NOMINAL - 240,0MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO - 3A. TEMPERA DO CONDUTOR - MEIO-DURO. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: INS 54.63.05; NBR 6524. EMBALAGEM: BOBINA 1X360 M (800 KG). AS CARACTERÍSTICAS NOMINAS DO CABO DEVEM SEGUIR A NBR 6524 | INS 54.63.05 e NBR 6524 | Classe 3A – 1x240 mm² | - | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2025-01-22 | 2027-03-08 | HI_2025_01_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 53009 | 2312000 | 0 | ISOLADOR PINO POLIM 15,0KV 25MM 1200DAN | ISOLADOR PINO; MONOCORPO; POLIMERICO HDPE; COR CINZA; DIAMETRO MAX SAIA 140,0 MM; DIAMETRO DO PESCOCO 60,0 MM; ALTURA MIN TOTAL 125,0 MM; DIAMETRO DA ROSCA 25 ,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 280,0 MM; TENSAO NOMINAL 15,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 38,0 KV; NBI- 110KV; CARGA DE RUPTURA A FLEXAO 1200 DAN; RESISTENCIA MECANICA NOMINAL 600 DAN ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV; CARACTERISTICAS, CONDICOES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABNT NBR 16327-1; ABNT NBR 16327-2;INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | TM-1212 | VER.01 | Isoladores | TOP FERRAMENTAS E INJETORAS | 13.029.995/0001-65 | 2025-04-08 | 2027-03-29 | HI_2025_04_08_1054308 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 53005 | 3412016 | 21095182 | SEPARADOR CABO POLIM 15KV 35,0-240,0MM2 | SEPARADOR CABO; MATERIAL POLIMERICO; CLASSE DE TENSAO 15 KV; APLICACAO P/SUSTENTACAO CABO PROTEGIDO; SECAO NOMINAL 35,0 A 240,0 MM2; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS; ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV. NORMA: NBR 16094/2017 E NBR 16095/201 | NBR 16094/2017 E NBR 16095/2017 - FIGURA 13 (ITEM 1). | TM1215 | TM1215_2018005_DESENHO_SEPARADOR_VERT_15KV | Acessórios de redes | TOP FERRAMENTAS E INJETORAS LTDA. | 13.029.995/0001-65 | 2023-01-25 | 2027-03-30 | HI_2023_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 58521 | 3426163 | 21095184 | ESPAC RD PROT 15kV AUT-TRA POL 35-240MM2 | ESPACADOR AUTO-TRAVANTE PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS; MATERIAL POLIMERICO; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV; APLICACAO SUSTENTACAO CABO PROTEGIDO SECAO NOMINAL 35,0 A 240,0 MM2; ANTI-TRACKING; RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV | NBR 16094/2017 E NBR 16095/2017 - FIGURA 11 (ITEM 1). | TM1209 | TM1209_20180XX_DESENHO_ELAT | Acessórios de redes | TOP FERRAMENTAS E INJETORAS LTDA. | 13.029.995/0001-65 | 2023-01-25 | 2027-03-30 | HI_2023_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 56082 | 3426162 | 21095188 | ESPACADOR P/REDE SECUND AUTOTRAV 5 COND | ESPACADOR PARA REDE SECUNDARIA; AUTOTRAVANTE; MATERIAL POLIMERICO; RESISTENTE A INTERPERIES; ENVELHECIMENTO E AO TRILHAMENTO ELETRICO; COM ACOMODACOES PARA 5 CONDUTORES; DISTANCIA ENTRE CONDUTORES 200 MM. NORMA: DIS-ETE-142. | DIS-ETE-142. | TM1217 | TM1217_2018006_DESENHO_SEPARADOR_5L | Acessórios de redes | TOP FERRAMENTAS E INJETORAS LTDA. | 13.029.995/0001-65 | 2023-01-25 | 2027-03-30 | HI_2023_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 56081 | 3426161 | 21095187 | ESPACADOR P/REDE SECUND AUTOTRAV 4 COND | ESPACADOR PARA REDE SECUNDARIA; AUTOTRAVANTE; MATERIAL POLIMERICO; RESISTENTE A INTERPERIES; ENVELHECIMENTO E AO TRILHAMENTO ELETRICO; COM ACOMODACOES PARA 4 CONDUTORES; DISTANCIA ENTRE CONDUTORES 200 MM. NORMA: DIS-ETE-142. | DIS-ETE-142. | TM1216 | 20180XX_TM1216_DESENHO_SEPARADOR_BT 4L_PEAD | Acessórios de redes | TOP FERRAMENTAS E INJETORAS LTDA. | 13.029.995/0001-65 | 2023-01-25 | 2027-03-30 | HI_2023_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 53007 | 3412000 | 21095179 | BRACO REDE PROT ANTIBAL 305MM | BRACO ANTIBALANCO; MATERIAL POLIMERICO; DIMENSOES 305 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: NBR 16094/2017 E NBR 16095/2017 - FIGURA 2. | NBR 16094/2017 E NBR 16095/2017 - FIGURA 1. | TM1213 | TM1213_2018009_DESENHO_BRACO_ PEAD | Acessórios de redes | TOP FERRAMENTAS E INJETORAS LTDA. | 13.029.995/0001-65 | 2023-01-25 | 2027-03-30 | HI_2023_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100625 | 3412001 | 21095178 | BRACO C/GRAMPO REDE MULTIPLEX | BRACO COM GRAMPO SUSPENSAO. MATERIAL: SUPORTE- LIGA ALUMINIO, COM DOIS FUROS DE- 18,0MM, DISTANCIA PARA FIXACAO: 200 +/- 5MM. GRAMPO DE SUSPENSAO, OLHAL E SISTEMA DE FIXACAO- POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ,POLIPROPILENO,POLIAMIDA OU NAYLON, COXIM DO GRA | NBR 16094/2017 E NBR 16095/2017 - FIGURA 3 (ITEM 1). | TM1220 | 2020_TM1220_DESENHO_BRAÇO_70MM | Acessórios de redes | TOP FERRAMENTAS E INJETORAS LTDA. | 13.029.995/0001-65 | 2023-01-25 | 2027-03-30 | HI_2023_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3464080 | 44015020 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1.1/4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA-25 ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464075 | 44015019 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1.1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 30ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464045 | 44015018 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA -20ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100442 | 3520073 | 33075013 | ABRACADEIRA INSULOK 390X7,6 MM | ABRACADEIRA INSULOK; MATERIAL: POLIAMIDA 6.6 (PA6.6); COR: NATURAL E PRETA; TAMANHO: 390 X 7,6 MM. TEMPERATURA DE UTILIZACAO (GRAUS CELSIUS): -40 A +85. FLAMABILIDADE: UL94V-2. | Descrição completa | Fabricante: hellermann - Refer: T120R |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100441 | 3521010 | 33075018 | BRACADEIRA "D" ACO GV ELETRODUTO 3/4" | BRACADEIRA, "D"; APLICACAO : ELETRODUTO DE PVC COM BITOLA DE 3/4 POL; MATERIAL: ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-025. | DIS-ETE-025. | Fabricante: JEA /AIDEM - Refer: ADU34 / PR34 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 101084 | 3465505 | 44040034 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | LUVA NAO METALICA ELETRODUTO. MATERIAL:PVC. COR:PRETA. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 6414. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4". NORMA : NBR NBR NM ISO 7.1 (BSP); REQUISITOS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 45MM. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: LPBSP - 114 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100902 | 3465595 | 44040050 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2 POL | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 20MM(1/2POL). COMPRIMENTO MINIMO - 27MM. TIPO DE ROSCA-RP 1/2 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR 6414/83. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: LPBSP - 12 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406340 | 44040024 | CONDULETE AL T 50MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3461090 | 44010013 | ELETRODUTO PVC ROSQ 4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 113,1 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP4 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56421 | 0 | 33075014 | ABRACADEIRA PVC TIPO D 1 1/4" | ABRACADEIRA; FORMATO D; TIPO STANDARD; PVC; AUTOTRAVANTE; CAPACIDADE 1 1/4"; FIXACAO EM TUBOS OU VERGALHAO. | Descrição completa | Fabricante: wetzel - Refer: ABP--PP - PR - PRETA |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464655 | 44040047 | UNIAO ELET RIG FE MF 20MM | UNIAO ELETRODUTO METALICA MACHO / FEMEA. MATERIAL: FERRO NODULAR COM GALVANIZACAO ELETROLITICA; ROSCAS BSP; DIAMENTRO DA ENTRADA: 3/4 POL; APLICACAO: UTILIZADO PARA A JUNCAO DOS ELETRODUTOS AOS INVOLUCROS. REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO DEVE SER ADEQUADO | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464710 | 44040049 | UNIAO ELET RIG FE MF 50MM | UNIAO ELETRODUTO METALICA MACHO / FEMEA. MATERIAL: FERRO NODULAR COM GALVANIZACAO ELETROLITICA; ROSCAS BSP; DIAMENTRO DA ENTRADA: 2 POL; APLICACAO: UTILIZADO PARA A JUNCAO DOS ELETRODUTOS AOS INVOLUCROS. REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO DEVE SER ADEQUADO PA | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464665 | 44040048 | UNIAO ELET RIG FE MF 40MM | UNIAO ELETRODUTO METALICA MACHO / FEMEA. MATERIAL: FERRO NODULAR COM GALVANIZACAO ELETROLITICA; ROSCAS BSP; DIAMENTRO DA ENTRADA: 1.1/2 POL; APLICACAO: UTILIZADO PARA A JUNCAO DOS ELETRODUTOS AOS INVOLUCROS. REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO DEVE SER ADEQUAD | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467007 | 44040045 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 50MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORM | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467012 | 44040042 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO 1.1/4 | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 30MM (1.1/4 POL). COR : PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NOR | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467008 | 44040046 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO : 60MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3461080 | 44010012 | ELETRODUTO PVC ROSQ 3" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 88,0 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP300 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464370 | 44035029 | CURVA ELETRODUTO ACO 90 ROSQ 4" | CURVA ELETRODUTO ACO CARBONO. ANGULO:90º. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.TIPO:COM COSTURA.TAMANHO NOMINAL: 100MM(4"). RAIO DE CURVATURA: 185MM. CLASSE : PESADA. TIPO DE ROSCA: R4(BSP). NORMAS: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3461003 | 44010011 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 21,1 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP114 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 54021 | 0 | 44015012 | ARRUELA ELETROD SAE305 BSP 1" | ARRUELA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; ROSCA BSP ISO 7- 1 ; DIAMETRO NOMINAL 1 ". NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100516 | 3462200 | 44005032 | ELETRODUTO FLEXIVEL 4"*** | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 4 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100517 | 3462203 | 44005029 | ELETRODUTO FLEXIVEL 3 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 3 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462202 | 44005026 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2 1/2 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 2.1/2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462201 | 44005027 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2" | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100453 | 3462204 | 44005024 | ELETRODUTO FLEXIVEL 1 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3463003 | 44005035 | ELETRODUTO PEAD FLX 60 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 60MM (2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3463002 | 44005034 | ELETRODUTO PEAD FLX 50 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 50MM (1.1/2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFL | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3463012 | 44005033 | ELETRODUTO PEAD FLX 1.1/4" | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 30MM (1.1/4 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFL | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100452 | 3461100 | 44010010 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 33,2 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP N | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP12 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55382 | 0 | 44045015 | BUCHA ELETROD SAE305 BSP 1.1/4 " | BUCHA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; SEM TERMINAL TERRA; ROSCA BSP NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 1.1/4 "; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 51673 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT/MR BSP 1/2 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETO OU MARROM; ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 1/2 "; CLASSE B ESPESSURA , 1,80 MM, COMPRIMENTO DA ROSCA 25,0 MM, NBR-6150, DIAMETRO NOMINAL 20,0 MM, COMPRIMENTO 1,50 M. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP12 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56417 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1" | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP1100 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56418 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1 1/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 1/4 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP114 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55973 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC CZ BSP 3/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR CINZA; PADRAO ABNT NBR 15465; DIAMETRO NOMINAL 3/4"; COMPRIMENTO 3 METROS | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100519 | 0 | 44005028 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2.1/2 POL | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO ZINCADO; MATERIAL DA COBERTURA: PVC; TAMANHO NOMINAL: 2.1/2 POLEGADA; NORMAS: NBR-7008, NBR-7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100518 | 0 | 44005025 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2 POL | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO ZINCADO; MATERIAL DA COBERTURA: PVC; TAMANHO NOMINAL: 2 POLEGADA; NORMAS: NBR-7008, NBR-7013. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55384 | 0 | 44035027 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 40MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 40 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 23 MM; RAIO 80 MM | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55979 | 0 | 33075016 | ABRACADEIRA PVC 3/4" | ABRACADEIRA; U; PVC; CINZA ESCURO; PARA ELETRODUTO DE 3/4. | Descrição completa | Fabricante: wetzel - Refer: EPC-15 PVC CZ |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55975 | 0 | 44040025 | CONDULETE PVC E BSP 3/4 | CONDULETE; PVC; CINZA; SEM TAMPA; MODELO E; ABNT NBR 8133; DIAMETRO NOMINAL 3/4; COM UM ADAPTADOR PARA A ENTRADA DE ELETRODUTO 3/4. | Descrição completa | Fabricante: HIDROSSOL / WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56967 | 0 | 33075017 | ABRACADEIRA T120R | ABRACADERIA; MATERIAL: NYLON 6.6; NYLON 6.6UV; NYLON 6.6 HS; COR: NATURAL/PRETA; FLAMABILIDADE: AUTO-EXTINGUIVEL UL94V-2; COMPRIMENTO NOMINAL: 390 MM; LARGURA: 7,60 MM; DIAMETRO MAXIMO DE AMARRACAO: 100 MM; TENSAO MINIMA DE RUPTURA: 54 KGF. | Descrição completa | Fabricante: hellermann - Refer: T120R |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 54020 | 0 | 44045014 | BUCHA ELETROD SAE-305 BSP 1 | BUCHA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; SEM TERMINAL TERRA; ROSCA NM ISO 7.1 DIAMETRO NOMINAL 1 "; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 51668 | 0 | 44045013 | BUCHA ELETROD SAE305 BSP 1/2 " | BUCHA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; SEM TERMINAL TERRA; ROSCA NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 1/2 "; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 54676 | 0 | 62020041 | BENGALA ENTRADA/SAIDA PVC 32MM 4M | ELETRODUTO; TIPO ENTRADA/SAIDA; PVC; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; COMPRIMENTO 4,00 M; CLASSE B; CONFORME NBR 15465; COMPRIMENTO DA ROSCA 20 MM; ESPESSURA DE PAREDE 2,7 MM;RAIO CURVATURA (SUPERIOR) R=80 MM; ANGULO DE ABERTURA: 45 GRAUS. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 54236 | 0 | 62020040 | BENGALA ENTRADA PVC 40MM 4M | ELETRODUTO; TIPO ENTRADA/SAIDA; PVC; DIAMETRO NOMINAL 40 MM; COMPRIMENTO 4,00 M; CLASSE B; CONFORME NBR 15465; COMPRIMENTO DA ROSCA 23,0 MM; ESPESSURA DE PAREDE 2,9 MM; RAIO CURVATURA (SUPERIOR) R=125 MM; ANGULO DE ABERTURA: 45 GRAUS. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 52841 | 0 | 62020039 | BENGALA ENTRADA PVC 32MM 2,65M | ELETRODUTO; TIPO ENTRADA/SAIDA; PVC; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; COMPRIMENTO 2,65 M; CLASSE B; CONFORME NBR 15465; COMPRIMENTO DA ROSCA 20,0 MM; ESPESSURA DE PAREDE 2,7 MM; RAIO CURVATURA (SUPERIOR) R=80 MM; ANGULO DE ABERTURA: 45 GRAUS. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 51666 | 0 | 44015015 | ARRUELA ELETROD SAE305 BSP 1/2 " | ARRUELA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; ROSCA BSP ISO 7-1; DIAMETRO NOMINAL 1/2 "; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55383 | 0 | 44015014 | ARRUELA ELETROD SAE305 BSP 1.1/4 " | ARRUELA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; DIAMETRO NOMINAL 1.1/4 "; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 51667 | 0 | 44015013 | ARRUELA ELETROD SAE305 BSP 1.1/2 " | ARRUELA ELETRODUTO;REDONDA; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; DIAMETRO NOMINAL 1.1/2 "; DIAMETRO EXTERNO 58,00 MM; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467011 | 32095078 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO 1.1/4 | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 30MM (1.1/4 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONA | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 52840 | 0 | 44035026 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 32MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 21 MM; RAIO 60 MM | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467001 | 32095079 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).DIAMETRO EXTERNO: 50MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAI | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464360 | 44035028 | CURVA ELETRODUTO ACO 90 ROSQ 2" | CURVA, ELETRODUTO ACO CARBONO. ANGULO - 90 GRAUS. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM ELETROLITICA. TIPO- COM COSTURA TAMANHO NOMINAL - 50MM (2 POL). CLASSE - PESADA. TIPO DE ROSCA- R 2 CONFORME NBR NBR NM ISO 7.1 (BSP). NORMA: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465106 | 44035035 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP180 - 2 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100444 | 3465806 | 44035037 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: (3/4POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP180 34 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465004 | 44035030 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RC ROSQ 1.1/2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO- 90 GRAUS. TIPO- ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL-50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO- 47,8MM. TIPO DE ROSCA- R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA CURTO. NORMAS:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 112 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465105 | 44035032 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1" | CURVA, ELETRODUTO PVC, ANGULO- 90 GRAUS. TIPO - ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL- 32MM(1POL). DIAMETRO EXTERNO - 33,2MM. TIPO DE ROSCA - BSP PARALELA . RAIO DE CURVATURA LONGO: 90,5MM. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 11 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465001 | 44035033 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1.1/4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO:90°-RAIO LONGO. MATERIAL: PVC. COR: PRETA. CONEXAO : ROSCA NBR NM ISO 7.1 (BSP) DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4".REQUISITOS ADICIONAIS: CLASSE:B; RAIO DE CURVATURA LONGO: 95MM. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 114 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406280 | 44040022 | CONDULETE AL LR 25MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406250 | 44040021 | CONDULETE AL LL 50MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55976 | 0 | 44040035 | TAMPA CONDULETE PVC 1 VERT | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 1 POSTO VERTICAL; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: WETZEL/ HIDROSSOL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100044 | 2425162 | 44040028 | CONECTOR RETO PARA BOX 4 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTAL | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464280 | 44045019 | BUCHA ELETRODUTO AL 1.1/2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA30-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464000 | 44045018 | BUCHA ELETRODUTO AL 1" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA20-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464060 | 44015024 | ARRUELA ELETRODUTO AL 4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 55ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100454 | 3464005 | 44015017 | ARRUELA ELETRODUTO AL 3/4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 15ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464055 | 44015023 | ARRUELA ELETRODUTO AL 3" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 45ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464085 | 44015022 | ARRUELA ELETRODUTO AL 2.1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 2.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 40ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406290 | 44040023 | CONDULETE AL LR 38MM | CONDULETE, TIPO - LR, MATERIAL - ALUMINIO, PROTECAO SUPERFICIAL PINTADO COM ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA MARTELADO, TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 38MM(1.1/2POL), TIPO DA ROSCA - BSP, ACESSORIOS - TAMPA DE INSPECAO, JUNTA DE VEDACAO, CARACTERIS - | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100455 | 3464065 | 44015016 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 10ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467002 | 32095080 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 60MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAIS: | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55977 | 0 | 44040036 | TAMPA CONDULETE PVC 2 HORIZ | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 2 POSTOS HORIZONTAIS SEP; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: HIDROSSOL / WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100440 | 3521220 | 33075021 | BRACADEIRA D ACO ELETRODUTO 1/2" | ABRAÇADEIRA, AÇO GALVANIZADO; TIPO: D COM GRAMPO TIPO "C"; 1/2". | Descrição completa | Fabricante: JEA /AIDEM - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464165 | 44045024 | BUCHA ELETRODUTO AL RED 50X 40 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO FUNDIDO,COM UMA ROSCA INTERNA E OUTRA EXTERNA GAS,DIAMETRO EXTERNO 50MM,DIAMETRO INTERNO 38MM .ESPECIFICACOES ABNT P TB 57. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3468010 | 44045025 | BUCHA ELETRODUTO BAQ 65 | BUCHA PARA ELETRODUTO METALICO DE 2.1/2" (65MM INTERNO). MATERIAL - BAQUELITE. TIPO DE ROSCA- RP 2.1/2 CONFORME NBR NM ISO 7.1; | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464130 | 44045026 | BUCHA ELETRODUTO FE 40 | BUCHA ELETRODUTO METALICO. MATERIAL- FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM ELETROLITICA. TAMANHO NOMINAL- 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA- RP 1.1/2 CONFORME NBR NM ISO 7.1; (BSP). ALTURA-15MM. CARACT ADICIONAIS-SEXTAVADA EXTERNAMENTE. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464255 | 44045027 | BUCHA ELETRODUTO FE 50 | BUCHA ELETRODUTO RIGIDO, FERRO FUNDIDO, DIAMETRO NOMINAL 50MM (2 POLEGADAS),ALTURA 16MM, SEXTAVADA COM DIMENSAO MAXIMA 75MM ROSCA GAS, ZINCADA ELETROLITICAMENTE . NORMAS - NBR 6600, 7397 A 7400. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464305 | 44045028 | BUJAO SELADOR AL 19MM | BUJAO SELADOR,EM ALUMINIO FUNDIDO,CABECA QUADRADA. TIPO DE ROSCA GAS, COM 19MM DE DIAMETRO. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406110 | 44040019 | CONDULETE AL C 40MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406270 | 44040020 | CONDULETE AL LL 40MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464050 | 44015021 | ARRUELA ELETRODUTO AL 2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 35ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466002 | 44040037 | TERMINAL FEMEA ELETRODUTO FLEX 40MM | TERMINAL FEMEA. TIPO: FIXA. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 40MM(1.1/2IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466003 | 44040038 | TERMINAL FEMEA ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL FEMEA. TIPO: FIXA. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 50MM (2IPS). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466012 | 44040041 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 20MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU,<(>,<)> ALUMINIO. DIAMETRO NOMINAL: 20 MM (3/4IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS . NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466004 | 44040039 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 40MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 40MM(1.1/2IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS . NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466005 | 44040040 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 50MM (2IPS). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100429 | 4530104 | 62010068 | NIPLE 3/4'' ROSCA | NIPLE PPP OU PVC 3/4'' ROSCA BSP; COR PRETA; | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100445 | 3465605 | 44040033 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 3/4" | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 25MM (3/4POL). COMPRIMENTO MINIMO - 34MM. TIPO DE ROSCA-RP 3/4 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: LPBSP - 34 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462110 | 44005022 | ELETRODUTO ACO FLX 65X 700 MF | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCAGEM ELETROLITICA. MATERIAL DA COBERTURA EXTERNA- PVC. TAMANHO NOMINAL- 65MM (2.1/2POL). COMPRIMENTO- 700MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. TIPO DE ROSCA-R 2.1/2 CONFORME NBRNBR NM ISO 7.1 (BSP). | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465185 | 44035034 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO: 90 GRAUS - RAIO LONGO. MATERIAL : PVC. CONEXA : ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1 . DIAMETRO NOMINAL: 100MM (4"). NORMAS: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 400 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465405 | 44035039 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 2.1/2" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 2.1/2"; NORMAS: NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 212 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465345 | 44035038 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 3" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 3"; NORMA:NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 300 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3460007 | 44005013 | ELETRODUTO ACO 2" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM, TIPO - COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. TAMANHO NOMINAL - 50MM (2POL). CLASSE- PESADA. TIPO DE ROSCA - R2 (BSP) NBR NM ISO 7.1 A | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3460020 | 44005014 | ELETRODUTO ACO 4" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL : 3000MM. TIPO: COM COSTURA. TAMANHO NOMINAL: 100MM(4POL). CLASSE: PESADA. TIPO DE ROSCA: R1(BSP). ACESSORIOS: COM LUVA. NORMAS TECNICAS: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3460035 | 44005015 | ELETRODUTO ACO 6" | ELETRODUTO RIGIDO METALICO. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZAÇÃO A FOGO. COMPRIMENTO NOMINAL:3000MM. COSTURA: COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1 . LUVA: COM 1 LUVA. DIAMETRO NOMINAL: 150MM | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3460025 | 44005016 | ELETRODUTO AÇO DIÂM 100MM 03M | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM. TIPO- COM COSTURA. DIÂMETRO NOMINAL-100MM(4POL). CLASSE- PESADA.TIPO DE ROSCA- R4 CONFORME NBR NM ISO 7.1 (BSP). ACESSORIO- COM LUVA. NORMAS: | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462030 | 44005017 | ELETRODUTO ACO FLX 20 | ELETRODUTO FLEXIVEL. MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM ELETROLITICA. MATERIAL DA COBERTURA: PVC. DIAMETRO: NOMINAL: 20MM (3/4POL). NORMAS TECNICAS: NBR 5426. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462000 | 44005018 | ELETRODUTO ACO FLX 40 | ELETRODUTO FLEXIVEL. MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM ELETROLITICA . MATERIAL DA COBERTURA : PVC. TAMANHO NOMINAL: 40MM (1.1/2"). NORMAS: NBR 5426 | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462060 | 44005019 | ELETRODUTO ACO FLX 40X 700 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCAGEM ELETROLITICA. MATERIAL DA COBERTURA EXTERNA - PVC. TAMANHO NOMINAL- 40MM (1.1/2POL). COMPRIMENTO- 700MM. EXTREMIDADES- MACHO. TIPO DE ROSCA- R 1.1/2 CONFORME NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100428 | 4530441 | 62010069 | NIPLE PPP OU PVC ROSCA 1/2" | NIPLE PPP OU PVC ROSCA BSP 1/2"; COR PRETA. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462001 | 44005021 | ELETRODUTO ACO FLX 50 | ELETRODUTO FLEXIVEL. MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM ELETROLITICA . MATERIAL DA COBERTURA : PVC. TAMANHO NOMINAL: 50MM(2"). NORMAS TECNICAS: NBR 5426. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100451 | 3461000 | 44005023 | ELETRODUTO BENGALA 180° PVC 3/4" | ELETRODUTO RIGIDO PVC. TIPO: ROSQUEAVEL. FORMATO: BENGALA, COM UMA DAS EXTREMIDADES DOBRADA A 180°. RAIO DE CURVATURA: 90MM. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 25MM (3/4POL). COMPRIMENTO TOTAL: 3000MM. TIPO DE ROSCA: R3/4 CONFORME NBR NM ISO 7.1;(BSP). | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464420 | 44035040 | ENTRADA LINHA AL 1.1/2" | ENTRADA DE LINHA, EM ALUMINIO, COM BUCHA DE MATERIAL ISOLAN- TE, PARA ELETRODUTO RIGIDO COM DIAMETRO DE 40MM, FIXACAO POR ROSCA ' GAS '. ESPECIFICACOES - NBR 7000 A 7549. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464435 | 44035044 | ENTRADA LINHA AL 100MM LISO | ENTRADA DE LINHA, EM ALUMINIO FUNDIDO, COM BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE, ENCAIXE LISO, PARA ELETRODUTO COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM(4POL), E DIAMETRO EXTERNO DE 114,3MM. NORMA - NBR 7000 | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464400 | 44035041 | ENTRADA LINHA AL 19MM | ENTRADA DE LINHA, EM ALUMINIO FUNDIDO, COM BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE,ROSCA GAS,PARA ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 19MM. ESPECIFICACAO - ABNT P TB 57. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464425 | 44035042 | ENTRADA LINHA AL 63MM | ENTRADA DE LINHA, EM ALUMINIO FUNDIDO, COM BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE, ROSCA GAS, PARA ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 63MM . | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464456 | 44035043 | ENTRADA LINHA AL 85MM LISO | ENTRADA DE LINHA; DIAMETRO: 85 MM; MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO; ACESSORIO: BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE, TIPO DE ENCAIXE: ENCAIXE LISO PARA ELETRODUTO; | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464535 | 44040029 | LUVA ELET MET 100 | LUVA ELETRODUTO METALICA. MATERIAL:ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE: PESADA. TAMANHO NOMINAL: 100MM(4"). DIAMETRO E XTERNO MINIMO: 121MM. COMPRIMENTO MINIMO: 72MM. DESIGNACAO DA ROSCA:4. | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465565 | 44040030 | LUVA ELET PVC 85 ROSQ | LUVA, ELETRODUTO, PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL 85MM, EXTREMI- DADE COM ROSCA NPT . 3POL | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464510 | 44040031 | LUVA ELETRODUTO ACO ROSQ 2" | LUVA ELETRODUTO METALICA. MATERIAL:ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE: PESADA. TAMANHO NOMINAL: 50MM(2") . DIAMETRO E XTERNO MINIMO: 64MM. COMPRIMENTO MINIMO: 44MM. DESIGNACAO DA ROSCA:2. T | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464012 | 44040032 | LUVA ELETRODUTO ACO ROSQ 6" | LUVA ELETRODUTO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DIAMETRO NOMINAL: 152,4MM(6"). CLASSE: PESADA. TIPO DE ROSCA: R4(BSP). NORMA: NBR 5598. | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462070 | 44005020 | ELETRODUTO ACO FLX 40X 700 MF | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCAGEM ELETROLITICA. MATERIAL DA COBERTURA EXTERNA- PVC. TAMANHO NOMINAL- 40MM (1.1/2POL). COMPRIMENTO- 700MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. TIPO DE ROSCA-R 1.1/2 CONFORME NBR NM ISO 7.1(BSP). | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55980 | 0 | 33075012 | ABRACADEIRA FIX C/2 PREG PVC 1,5-2,5MM2 | ABRACADEIRA; FIXADOR COM DOIS PREGOS; PVC; CINZA; CAPACIDADE 1,5 A 2,5 MM2. | Descrição completa | Fabricante: Ribeiro fabril - Refer: mpq22 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100446 | 3465235 | 44035031 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 90º. TIPO: ROSQUEAVEL.CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 25MM(3/4"). DIAMETRO EXTERNO: 26,2MM. TIPO DE ROSCA: R3/4(NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1 (BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO: 87MM. NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 34 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56420 | 0 | 33075015 | ABRACADEIRA PVC TIPO D 1" | ABRACADEIRA; FORMATO D; TIPO STANDARD; PVC; AUTOTRAVANTE; CAPACIDADE 1"; FIXACAO EM TUBOS OU VERGALHAO. | Descrição completa | Fabricante: wetzel - Refer: ABP-25-PP - PR - PRETA |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100450 | 2425159 | 44040026 | CONECTOR RETO PARA BOX 1 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTAL | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100043 | 2425161 | 44040018 | CONCECTOR RETO PARA BOX 3 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTALAC | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406021 | 62010067 | CANALETA ABERTA PVC 20X10X2000MM | CANALETA,ABERTA. TIPO:COM DIVISORIA E TAMPA CORREDICA.MATERIAL: PVC RIGIDO. DIMENSOES : 20X10MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2000MM. APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS APARENTES. NORMA: ABNT NBR IEC 61084 | Descrição completa | Fabricante: PERLEX - TRAMONTINA - Refer: CANPVBR |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464120 | 44045023 | BUCHA ELETRODUTO AL 4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA55-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100460 | 3464115 | 44045017 | BUCHA ELETRODUTO AL 3/4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA15-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100449 | 3464265 | 44045022 | BUCHA ELETRODUTO AL 3" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA45-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464260 | 44045021 | BUCHA ELETRODUTO AL 2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA35-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100448 | 3464270 | 44045016 | BUCHA ELETRODUTO AL 1/2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA10-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464140 | 44045020 | BUCHA ELETRODUTO AL 1.1/4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA25-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55384 | 0 | 44035027 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 40MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 40 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 23 MM; RAIO 80 MM | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052008 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 56417 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1" | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202306 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 100902 | 3465595 | 44040050 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2 POL | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 20MM(1/2POL). COMPRIMENTO MINIMO - 27MM. TIPO DE ROSCA-RP 1/2 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR 6414/83. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 24052002 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465185 | 44035034 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO: 90 GRAUS - RAIO LONGO. MATERIAL : PVC. CONEXA : ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1 . DIAMETRO NOMINAL: 100MM (4"). NORMAS: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052018 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 101084 | 3465505 | 44040034 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | LUVA NAO METALICA ELETRODUTO. MATERIAL:PVC. COR:PRETA. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 6414. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4". NORMA : NBR NBR NM ISO 7.1 (BSP); REQUISITOS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 45MM. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 24052008 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3461090 | 44010013 | ELETRODUTO PVC ROSQ 4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 113,1 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202318 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3461003 | 44010011 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 21,1 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202308 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 100452 | 3461100 | 44010010 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 33,2 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP N | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202302 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 52840 | 0 | 44035026 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 32MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 21 MM; RAIO 60 MM | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052006 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 55973 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC CZ BSP 3/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR CINZA; PADRAO ABNT NBR 15465; DIAMETRO NOMINAL 3/4"; COMPRIMENTO 3 METROS | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 16201304 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 100445 | 3465605 | 44040033 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 3/4" | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 25MM (3/4POL). COMPRIMENTO MINIMO - 34MM. TIPO DE ROSCA-RP 3/4 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 24052004 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465565 | 44040030 | LUVA ELET PVC 85 ROSQ | LUVA, ELETRODUTO, PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL 85MM, EXTREMI- DADE COM ROSCA NPT . 3POL | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 24052016 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 100444 | 3465806 | 44035037 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: (3/4POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34102004 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 55976 | 0 | 44040035 | TAMPA CONDULETE PVC 1 VERT | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 1 POSTO VERTICAL; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 46544024 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3461080 | 44010012 | ELETRODUTO PVC ROSQ 3" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 88,0 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202316 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465106 | 44035035 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34102012 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465345 | 44035038 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 3" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 3"; NORMA:NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052016 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465004 | 44035030 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RC ROSQ 1.1/2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO- 90 GRAUS. TIPO- ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL-50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO- 47,8MM. TIPO DE ROSCA- R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA CURTO. NORMAS:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052010 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465105 | 44035032 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1" | CURVA, ELETRODUTO PVC, ANGULO- 90 GRAUS. TIPO - ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL- 32MM(1POL). DIAMETRO EXTERNO - 33,2MM. TIPO DE ROSCA - BSP PARALELA . RAIO DE CURVATURA LONGO: 90,5MM. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052006 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465001 | 44035033 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1.1/4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO:90°-RAIO LONGO. MATERIAL: PVC. COR: PRETA. CONEXAO : ROSCA NBR NM ISO 7.1 (BSP) DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4".REQUISITOS ADICIONAIS: CLASSE:B; RAIO DE CURVATURA LONGO: 95MM. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052008 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 56418 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1 1/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 1/4 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202308 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 100446 | 3465235 | 44035031 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 90º. TIPO: ROSQUEAVEL.CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 25MM(3/4"). DIAMETRO EXTERNO: 26,2MM. TIPO DE ROSCA: R3/4(NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1 (BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO: 87MM. NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052004 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465405 | 44035039 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 2.1/2" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 2.1/2"; NORMAS: NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052014 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 55977 | 0 | 44040036 | TAMPA CONDULETE PVC 2 HORIZ | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 2 POSTOS HORIZONTAIS SEP; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 46564024 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3461080 | 44010012 | ELETRODUTO PVC ROSQ 3" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 88,0 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBR300P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56417 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1" | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBL100P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56418 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1 1/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 1/4 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBL110P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55973 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC CZ BSP 3/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR CINZA; PADRAO ABNT NBR 15465; DIAMETRO NOMINAL 3/4"; COMPRIMENTO 3 METROS | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBL034P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55384 | 0 | 44035027 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 40MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 40 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 23 MM; RAIO 80 MM | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBL110P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 52840 | 0 | 44035026 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 32MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 21 MM; RAIO 60 MM | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBL100P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55975 | 0 | 44040025 | CONDULETE PVC E BSP 3/4 | CONDULETE; PVC; CINZA; SEM TAMPA; MODELO E; ABNT NBR 8133; DIAMETRO NOMINAL 3/4; COM UM ADAPTADOR PARA A ENTRADA DE ELETRODUTO 3/4. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC5034CE |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55979 | 0 | 33075016 | ABRACADEIRA PVC 3/4" | ABRACADEIRA; U; PVC; CINZA ESCURO; PARA ELETRODUTO DE 3/4. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VAB034CE |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56420 | 0 | 33075015 | ABRACADEIRA PVC TIPO D 1" | ABRACADEIRA; FORMATO D; TIPO STANDARD; PVC; AUTOTRAVANTE; CAPACIDADE 1"; FIXACAO EM TUBOS OU VERGALHAO. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VAB034P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100452 | 3461100 | 44010010 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 33,2 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP N | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBR012P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465405 | 44035039 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 2.1/2" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 2.1/2"; NORMAS: NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBR212P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3461090 | 44010013 | ELETRODUTO PVC ROSQ 4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 113,1 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBR400P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 51673 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT/MR BSP 1/2 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETO OU MARROM; ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 1/2 "; CLASSE B ESPESSURA , 1,80 MM, COMPRIMENTO DA ROSCA 25,0 MM, NBR-6150, DIAMETRO NOMINAL 20,0 MM, COMPRIMENTO 1,50 M. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBL012P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3461003 | 44010011 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 21,1 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBR110P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100902 | 3465595 | 44040050 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2 POL | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 20MM(1/2POL). COMPRIMENTO MINIMO - 27MM. TIPO DE ROSCA-RP 1/2 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR 6414/83. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: LPR012P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465185 | 44035034 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO: 90 GRAUS - RAIO LONGO. MATERIAL : PVC. CONEXA : ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1 . DIAMETRO NOMINAL: 100MM (4"). NORMAS: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBR400P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100446 | 3465235 | 44035031 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 90º. TIPO: ROSQUEAVEL.CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 25MM(3/4"). DIAMETRO EXTERNO: 26,2MM. TIPO DE ROSCA: R3/4(NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1 (BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO: 87MM. NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBR034P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465565 | 44040030 | LUVA ELET PVC 85 ROSQ | LUVA, ELETRODUTO, PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL 85MM, EXTREMI- DADE COM ROSCA NPT . 3POL | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: LPR300P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465001 | 44035033 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1.1/4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO:90°-RAIO LONGO. MATERIAL: PVC. COR: PRETA. CONEXAO : ROSCA NBR NM ISO 7.1 (BSP) DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4".REQUISITOS ADICIONAIS: CLASSE:B; RAIO DE CURVATURA LONGO: 95MM. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBR110P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465345 | 44035038 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 3" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 3"; NORMA:NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBR300P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100445 | 3465605 | 44040033 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 3/4" | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 25MM (3/4POL). COMPRIMENTO MINIMO - 34MM. TIPO DE ROSCA-RP 3/4 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: LPR034P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55976 | 0 | 44040035 | TAMPA CONDULETE PVC 1 VERT | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 1 POSTO VERTICAL; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VT1T034CE |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 101084 | 3465505 | 44040034 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | LUVA NAO METALICA ELETRODUTO. MATERIAL:PVC. COR:PRETA. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 6414. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4". NORMA : NBR NBR NM ISO 7.1 (BSP); REQUISITOS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 45MM. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: LPR110P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406021 | 62010067 | CANALETA ABERTA PVC 20X10X2000MM | CANALETA,ABERTA. TIPO:COM DIVISORIA E TAMPA CORREDICA.MATERIAL: PVC RIGIDO. DIMENSOES : 20X10MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2000MM. APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS APARENTES. NORMA: ABNT NBR IEC 61084 | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VCA2010B |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465004 | 44035030 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RC ROSQ 1.1/2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO- 90 GRAUS. TIPO- ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL-50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO- 47,8MM. TIPO DE ROSCA- R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA CURTO. NORMAS:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBR112P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100444 | 3465806 | 44035037 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: (3/4POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC180PBR034P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465106 | 44035035 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC180PBR200P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55977 | 0 | 44040036 | TAMPA CONDULETE PVC 2 HORIZ | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 2 POSTOS HORIZONTAIS SEP; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VT2T034CE |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465105 | 44035032 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1" | CURVA, ELETRODUTO PVC, ANGULO- 90 GRAUS. TIPO - ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL- 32MM(1POL). DIAMETRO EXTERNO - 33,2MM. TIPO DE ROSCA - BSP PARALELA . RAIO DE CURVATURA LONGO: 90,5MM. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBR100P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464360 | 44035028 | CURVA ELETRODUTO ACO 90 ROSQ 2" | CURVA, ELETRODUTO ACO CARBONO. ANGULO - 90 GRAUS. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM ELETROLITICA. TIPO- COM COSTURA TAMANHO NOMINAL - 50MM (2 POL). CLASSE - PESADA. TIPO DE ROSCA- R 2 CONFORME NBR NBR NM ISO 7.1 (BSP). NORMA: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: crvgvf0209 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3464370 | 44035029 | CURVA ELETRODUTO ACO 90 ROSQ 4" | CURVA ELETRODUTO ACO CARBONO. ANGULO:90º. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.TIPO:COM COSTURA.TAMANHO NOMINAL: 100MM(4"). RAIO DE CURVATURA: 185MM. CLASSE : PESADA. TIPO DE ROSCA: R4(BSP). NORMAS: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: crvgvf0212 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3460007 | 44005013 | ELETRODUTO ACO 2" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM, TIPO - COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. TAMANHO NOMINAL - 50MM (2POL). CLASSE- PESADA. TIPO DE ROSCA - R2 (BSP) NBR NM ISO 7.1 A | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: elegvf0560 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3460020 | 44005014 | ELETRODUTO ACO 4" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL : 3000MM. TIPO: COM COSTURA. TAMANHO NOMINAL: 100MM(4POL). CLASSE: PESADA. TIPO DE ROSCA: R1(BSP). ACESSORIOS: COM LUVA. NORMAS TECNICAS: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: elegvf0574 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3460035 | 44005015 | ELETRODUTO ACO 6" | ELETRODUTO RIGIDO METALICO. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZAÇÃO A FOGO. COMPRIMENTO NOMINAL:3000MM. COSTURA: COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1 . LUVA: COM 1 LUVA. DIAMETRO NOMINAL: 150MM | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: elegvf0626 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3460025 | 44005016 | ELETRODUTO AÇO DIÂM 100MM 03M | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM. TIPO- COM COSTURA. DIÂMETRO NOMINAL-100MM(4POL). CLASSE- PESADA.TIPO DE ROSCA- R4 CONFORME NBR NM ISO 7.1 (BSP). ACESSORIO- COM LUVA. NORMAS: | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: elegvf0574 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3464535 | 44040029 | LUVA ELET MET 100 | LUVA ELETRODUTO METALICA. MATERIAL:ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE: PESADA. TAMANHO NOMINAL: 100MM(4"). DIAMETRO E XTERNO MINIMO: 121MM. COMPRIMENTO MINIMO: 72MM. DESIGNACAO DA ROSCA:4. | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: luvgvf0257 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3464012 | 44040032 | LUVA ELETRODUTO ACO ROSQ 6" | LUVA ELETRODUTO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DIAMETRO NOMINAL: 152,4MM(6"). CLASSE: PESADA. TIPO DE ROSCA: R4(BSP). NORMA: NBR 5598. | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: luvgvf0259 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3464510 | 44040031 | LUVA ELETRODUTO ACO ROSQ 2" | LUVA ELETRODUTO METALICA. MATERIAL:ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE: PESADA. TAMANHO NOMINAL: 50MM(2") . DIAMETRO E XTERNO MINIMO: 64MM. COMPRIMENTO MINIMO: 44MM. DESIGNACAO DA ROSCA:2. T | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: luvgvf0253 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465405 | 44035039 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 2.1/2" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 2.1/2"; NORMAS: NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: CURVA PVC |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100445 | 3465605 | 44040033 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 3/4" | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 25MM (3/4POL). COMPRIMENTO MINIMO - 34MM. TIPO DE ROSCA-RP 3/4 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: LUVA ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465345 | 44035038 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 3" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 3"; NORMA:NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: CURVA PVC |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3461003 | 44010011 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 21,1 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: ELETRODUTO PVC ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56417 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1" | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: ELETRODUTO PVC ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56418 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1 1/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 1/4 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: ELETRODUTO PVC ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55384 | 0 | 44035027 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 40MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 40 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 23 MM; RAIO 80 MM | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: CURVA PARA ELETRODUTO |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 52840 | 0 | 44035026 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 32MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 21 MM; RAIO 60 MM | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: CURVA PARA ELETRODUTO |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 54236 | 0 | 62020040 | BENGALA ENTRADA PVC 40MM 4M | ELETRODUTO; TIPO ENTRADA/SAIDA; PVC; DIAMETRO NOMINAL 40 MM; COMPRIMENTO 4,00 M; CLASSE B; CONFORME NBR 15465; COMPRIMENTO DA ROSCA 23,0 MM; ESPESSURA DE PAREDE 2,9 MM; RAIO CURVATURA (SUPERIOR) R=125 MM; ANGULO DE ABERTURA: 45 GRAUS. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: BENGALA |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 52841 | 0 | 62020039 | BENGALA ENTRADA PVC 32MM 2,65M | ELETRODUTO; TIPO ENTRADA/SAIDA; PVC; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; COMPRIMENTO 2,65 M; CLASSE B; CONFORME NBR 15465; COMPRIMENTO DA ROSCA 20,0 MM; ESPESSURA DE PAREDE 2,7 MM; RAIO CURVATURA (SUPERIOR) R=80 MM; ANGULO DE ABERTURA: 45 GRAUS. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: BENGALA |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3461080 | 44010012 | ELETRODUTO PVC ROSQ 3" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 88,0 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: ELETRODUTO PVC ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100452 | 3461100 | 44010010 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 33,2 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP N | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: ELETRODUTO PVC ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 101084 | 3465505 | 44040034 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | LUVA NAO METALICA ELETRODUTO. MATERIAL:PVC. COR:PRETA. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 6414. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4". NORMA : NBR NBR NM ISO 7.1 (BSP); REQUISITOS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 45MM. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: LUVA ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100902 | 3465595 | 44040050 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2 POL | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 20MM(1/2POL). COMPRIMENTO MINIMO - 27MM. TIPO DE ROSCA-RP 1/2 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR 6414/83. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: LUVA ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 54676 | 0 | 62020041 | BENGALA ENTRADA/SAIDA PVC 32MM 4M | ELETRODUTO; TIPO ENTRADA/SAIDA; PVC; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; COMPRIMENTO 4,00 M; CLASSE B; CONFORME NBR 15465; COMPRIMENTO DA ROSCA 20 MM; ESPESSURA DE PAREDE 2,7 MM;RAIO CURVATURA (SUPERIOR) R=80 MM; ANGULO DE ABERTURA: 45 GRAUS. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: BENGALA |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465565 | 44040030 | LUVA ELET PVC 85 ROSQ | LUVA, ELETRODUTO, PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL 85MM, EXTREMI- DADE COM ROSCA NPT . 3POL | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: LUVA ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464012 | 44040032 | LUVA ELETRODUTO ACO ROSQ 6" | LUVA ELETRODUTO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DIAMETRO NOMINAL: 152,4MM(6"). CLASSE: PESADA. TIPO DE ROSCA: R4(BSP). NORMA: NBR 5598. | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: LUVA NBR 5598 6 BSP |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3460035 | 44005015 | ELETRODUTO ACO 6" | ELETRODUTO RIGIDO METALICO. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZAÇÃO A FOGO. COMPRIMENTO NOMINAL:3000MM. COSTURA: COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1 . LUVA: COM 1 LUVA. DIAMETRO NOMINAL: 150MM | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: ELETRODUTO GF NBR 5598 BSP 3MT 6" |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3460025 | 44005016 | ELETRODUTO AÇO DIÂM 100MM 03M | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM. TIPO- COM COSTURA. DIÂMETRO NOMINAL-100MM(4POL). CLASSE- PESADA.TIPO DE ROSCA- R4 CONFORME NBR NM ISO 7.1 (BSP). ACESSORIO- COM LUVA. NORMAS: | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: ELETRODUTO GF NBR 5598 BSP 3MT 4" |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3464535 | 44040029 | LUVA ELET MET 100 | LUVA ELETRODUTO METALICA. MATERIAL:ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE: PESADA. TAMANHO NOMINAL: 100MM(4"). DIAMETRO E XTERNO MINIMO: 121MM. COMPRIMENTO MINIMO: 72MM. DESIGNACAO DA ROSCA:4. | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: LUVA NBR 5598 4 BSP |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3464510 | 44040031 | LUVA ELETRODUTO ACO ROSQ 2" | LUVA ELETRODUTO METALICA. MATERIAL:ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE: PESADA. TAMANHO NOMINAL: 50MM(2") . DIAMETRO E XTERNO MINIMO: 64MM. COMPRIMENTO MINIMO: 44MM. DESIGNACAO DA ROSCA:2. T | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: LUVA NBR 5598 2 BSP |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3464370 | 44035029 | CURVA ELETRODUTO ACO 90 ROSQ 4" | CURVA ELETRODUTO ACO CARBONO. ANGULO:90º. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.TIPO:COM COSTURA.TAMANHO NOMINAL: 100MM(4"). RAIO DE CURVATURA: 185MM. CLASSE : PESADA. TIPO DE ROSCA: R4(BSP). NORMAS: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: CURVA 90o. NBR 5598 4 BSP |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3460020 | 44005014 | ELETRODUTO ACO 4" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL : 3000MM. TIPO: COM COSTURA. TAMANHO NOMINAL: 100MM(4POL). CLASSE: PESADA. TIPO DE ROSCA: R1(BSP). ACESSORIOS: COM LUVA. NORMAS TECNICAS: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: ELETRODUTO GF NBR 5598 BSP 3MT 4" |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3460007 | 44005013 | ELETRODUTO ACO 2" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM, TIPO - COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. TAMANHO NOMINAL - 50MM (2POL). CLASSE- PESADA. TIPO DE ROSCA - R2 (BSP) NBR NM ISO 7.1 A | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: ELETRODUTO GF NBR 5598 BSP 3MT 2" |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3463003 | 44005035 | ELETRODUTO PEAD FLX 60 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 50MM (2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 10018 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3467007 | 44040045 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 50MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORM | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 00499 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3467012 | 44040042 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO 1.1/4 | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 30MM (1.1/4 POL). COR : PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NOR | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 00500 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3463002 | 44005034 | ELETRODUTO PEAD FLX 50 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 40MM (1.1/2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFL | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 02220 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3467002 | 32095080 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO NOMINAL 50MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAIS: | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 11004 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3467001 | 32095079 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).DIAMETRO NOMINAL 40MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAI | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 11003 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3463012 | 44005033 | ELETRODUTO PEAD FLX 1.1/4" | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIAMETRO NOMINAL 30MM (1.1/4 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFL | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 11128 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3467008 | 44040046 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO NOMINAL 50MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 00494 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3406021 | 62010067 | CANALETA ABERTA PVC 20X10X2000MM | CANALETA,ABERTA. TIPO:COM DIVISORIA E TAMPA CORREDICA.MATERIAL: PVC RIGIDO. DIMENSOES : 20X10MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2000MM. APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS APARENTES. NORMA: ABNT NBR IEC 61084 | Descrição completa | Fabricante: HELLERMANNTYTON - Refer: HTD2010 C/ DIVISORIA |  | Eletroduto | HELLERMANNTYTON LTDA | 62.895.792/0001-67 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1001700 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100442 | 3520073 | 33075013 | ABRACADEIRA INSULOK 390X7,6 MM | ABRACADEIRA INSULOK; MATERIAL: POLIAMIDA 6.6 (PA6.6); COR: NATURAL E PRETA; TAMANHO: 390 X 7,6 MM. TEMPERATURA DE UTILIZACAO (GRAUS CELSIUS): -40 A +85. FLAMABILIDADE: UL94V-2. | Descrição completa | Fabricante: HELLERMANNTYTON - Refer: T120R NATURAL OU PRETA |  | Eletroduto | HELLERMANNTYTON LTDA | 62.895.792/0001-67 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1001700 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56967 | 0 | 33075017 | ABRACADEIRA T120R | ABRACADERIA; MATERIAL: NYLON 6.6; NYLON 6.6UV; NYLON 6.6 HS; COR: NATURAL/PRETA; FLAMABILIDADE: AUTO-EXTINGUIVEL UL94V-2; COMPRIMENTO NOMINAL: 390 MM; LARGURA: 7,60 MM; DIAMETRO MAXIMO DE AMARRACAO: 100 MM; TENSAO MINIMA DE RUPTURA: 54 KGF. | Descrição completa | Fabricante: HELLERMANNTYTON - Refer: T120R HS UV PRETA |  | Eletroduto | HELLERMANNTYTON LTDA | 62.895.792/0001-67 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1001700 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462201 | 44005027 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2" | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ602 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464075 | 44015019 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1.1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1024 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464045 | 44015018 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1022 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100442 | 3520073 | 33075013 | ABRACADEIRA INSULOK 390X7,6 MM | ABRACADEIRA INSULOK; MATERIAL: POLIAMIDA 6.6 (PA6.6); COR: NATURAL E PRETA; TAMANHO: 390 X 7,6 MM. TEMPERATURA DE UTILIZACAO (GRAUS CELSIUS): -40 A +85. FLAMABILIDADE: UL94V-2. | Descrição completa | Fabricante: HELLERMANNTYTON - Refer: T120R |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100441 | 3521010 | 33075018 | BRACADEIRA "D" ACO GV ELETRODUTO 3/4" | BRACADEIRA, "D"; APLICACAO : ELETRODUTO DE PVC COM BITOLA DE 3/4 POL; MATERIAL: ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-025. | DIS-ETE-025. | Fabricante: STRINGUETO - Refer: 4102F |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467001 | 32095079 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).DIAMETRO EXTERNO: 50MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAI | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 11003 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3463012 | 44005033 | ELETRODUTO PEAD FLX 1.1/4" | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 30MM (1.1/4 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFL | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 11769 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3463002 | 44005034 | ELETRODUTO PEAD FLX 50 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 50MM (1.1/2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFL | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 15446 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55975 | 0 | 44040025 | CONDULETE PVC E BSP 3/4 | CONDULETE; PVC; CINZA; SEM TAMPA; MODELO E; ABNT NBR 8133; DIAMETRO NOMINAL 3/4; COM UM ADAPTADOR PARA A ENTRADA DE ELETRODUTO 3/4. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 57304051 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100453 | 3462204 | 44005024 | ELETRODUTO FLEXIVEL 1 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ601 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464050 | 44015021 | ARRUELA ELETRODUTO AL 2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1025 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462202 | 44005026 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2 1/2 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 2.1/2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ60212 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100517 | 3462203 | 44005029 | ELETRODUTO FLEXIVEL 3 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 3 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ603 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100516 | 3462200 | 44005032 | ELETRODUTO FLEXIVEL 4"*** | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 4 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ604 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467008 | 44040046 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO : 60MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 494 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467012 | 44040042 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO 1.1/4 | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 30MM (1.1/4 POL). COR : PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NOR | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 500 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467007 | 44040045 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 50MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORM | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 499 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56967 | 0 | 33075017 | ABRACADEIRA T120R | ABRACADERIA; MATERIAL: NYLON 6.6; NYLON 6.6UV; NYLON 6.6 HS; COR: NATURAL/PRETA; FLAMABILIDADE: AUTO-EXTINGUIVEL UL94V-2; COMPRIMENTO NOMINAL: 390 MM; LARGURA: 7,60 MM; DIAMETRO MAXIMO DE AMARRACAO: 100 MM; TENSAO MINIMA DE RUPTURA: 54 KGF. | Descrição completa | Fabricante: HELLERMANNTYTON - Refer: T120R |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3463003 | 44005035 | ELETRODUTO PEAD FLX 60 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 60MM (2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 10019 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464140 | 44045020 | BUCHA ELETRODUTO AL 1.1/4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1003 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100044 | 2425162 | 44040028 | CONECTOR RETO PARA BOX 4 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTAL | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMRA4BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100450 | 2425159 | 44040026 | CONECTOR RETO PARA BOX 1 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTAL | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMRA1BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100043 | 2425161 | 44040018 | CONCECTOR RETO PARA BOX 3 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTALAC | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMRA3BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406021 | 62010067 | CANALETA ABERTA PVC 20X10X2000MM | CANALETA,ABERTA. TIPO:COM DIVISORIA E TAMPA CORREDICA.MATERIAL: PVC RIGIDO. DIMENSOES : 20X10MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2000MM. APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS APARENTES. NORMA: ABNT NBR IEC 61084 | Descrição completa | Fabricante: HELLERMANNTYTON - Refer: HTD2010 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464120 | 44045023 | BUCHA ELETRODUTO AL 4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1009 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100460 | 3464115 | 44045017 | BUCHA ELETRODUTO AL 3/4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1001 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100449 | 3464265 | 44045022 | BUCHA ELETRODUTO AL 3" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1007 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464080 | 44015020 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1.1/4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1023 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100448 | 3464270 | 44045016 | BUCHA ELETRODUTO AL 1/2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1000 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100455 | 3464065 | 44015016 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1020 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464280 | 44045019 | BUCHA ELETRODUTO AL 1.1/2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1004 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464000 | 44045018 | BUCHA ELETRODUTO AL 1" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1002 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464060 | 44015024 | ARRUELA ELETRODUTO AL 4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1029 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100454 | 3464005 | 44015017 | ARRUELA ELETRODUTO AL 3/4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1021 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464055 | 44015023 | ARRUELA ELETRODUTO AL 3" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1027 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464085 | 44015022 | ARRUELA ELETRODUTO AL 2.1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 2.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1026 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406110 | 44040019 | CONDULETE AL C 40MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56101095 + 56114104 (JUNTA VEDAÇÃO) |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464260 | 44045021 | BUCHA ELETRODUTO AL 2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1005 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466005 | 44040040 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 50MM (2IPS). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMZL2BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100518 | 0 | 44005025 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2 POL | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO ZINCADO; MATERIAL DA COBERTURA: PVC; TAMANHO NOMINAL: 2 POLEGADA; NORMAS: NBR-7008, NBR-7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ602 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100519 | 0 | 44005028 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2.1/2 POL | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO ZINCADO; MATERIAL DA COBERTURA: PVC; TAMANHO NOMINAL: 2.1/2 POLEGADA; NORMAS: NBR-7008, NBR-7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ60212 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466012 | 44040041 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 20MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU,<(>,<)> ALUMINIO. DIAMETRO NOMINAL: 20 MM (3/4IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS . NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMZL34BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467002 | 32095080 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 60MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAIS: | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 11004 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466004 | 44040039 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 40MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 40MM(1.1/2IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS . NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMZL112BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406340 | 44040024 | CONDULETE AL T 50MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56106096 + 56114105 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406270 | 44040020 | CONDULETE AL LL 40MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56104095 + 56114104 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406250 | 44040021 | CONDULETE AL LL 50MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56104096 + 56114105 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406280 | 44040022 | CONDULETE AL LR 25MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56105093 + 56114102 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406290 | 44040023 | CONDULETE AL LR 38MM | CONDULETE, TIPO - LR, MATERIAL - ALUMINIO, PROTECAO SUPERFICIAL PINTADO COM ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA MARTELADO, TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 38MM(1.1/2POL), TIPO DA ROSCA - BSP, ACESSORIOS - TAMPA DE INSPECAO, JUNTA DE VEDACAO, CARACTERIS - | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56105095 + 56114104 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3460007 | 44005013 | ELETRODUTO ACO 2" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM, TIPO - COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. TAMANHO NOMINAL - 50MM (2POL). CLASSE- PESADA. TIPO DE ROSCA - R2 (BSP) NBR NM ISO 7.1 A | Descrição completa | Fabricante: PERFIL LÍDER - Refer: 63021GF5598 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466002 | 44040037 | TERMINAL FEMEA ELETRODUTO FLEX 40MM | TERMINAL FEMEA. TIPO: FIXA. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 40MM(1.1/2IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CFZL112BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466003 | 44040038 | TERMINAL FEMEA ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL FEMEA. TIPO: FIXA. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 50MM (2IPS). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CFZL2BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100310 | 2322024 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 138,0KV CB N4 SUSP | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 1350MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1450 MM. TENSAO NOMINAL: 138KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 275KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 120KN. NIVEL DE POLUICAO: E ( 53,7 MM/KV CONFORME ABNT IEC/TS 60815-1 ). APLICACAO: ESTRUTURAS DE SUSPENSAO.NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | TER-A027-120SB | R E V 00 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100209 | 2341018 | 0 | ISOLADOR LINE-POST POLIM 138 KV N4 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: LINE - POST POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: TERMINAL DE LINHA COM 2 FUROS DE 25 MM DE DIAMETRO MINIMO. COMPRIMENTO MINIMO: 1500MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1650MM. TENSAO NOMINAL: 138 KV. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 4495MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 275 KV (MINIMO). CARGA MECANICA PERMANENTE DE TRABALHO A FLEXAO MINIMA: 5 KN. NIVEL DE POLUICAO 04. APLICACAO: LINHA DE TRANSMISSAO 138KV PARA JUMP E VAOS PEQUENOS. NORMAS:NBR 15232; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | BIG-A024-BG | R E V 01 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100208 | 2341017 | 0 | ISOLADOR LINE-POST POLIM 72,5 KV N4 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: LINE - POST POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE TIPO DO ENGATE TERMINAL DE LINHA COM 2 FUROS DE 25 MM DE DIAMETRO MINIMO. COMP MINIMO:900MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1000 MM. TENSAO NOM: 69 kV DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 2248MM. NIVEL BASICO DE IMP 350 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 140 KV (MINIMO). CARGA MECANICA PERMANENTE DE TRABALHO A FLEXAO MINIMA: 8KN. NIVEL DE POLUICAO 04. APLICACAO: LINHA DE TRANSMISSAO 69KV PA E ALINHAMENTO. NORMAS: NBR 15232; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | CWB-A011-BG | R E V 03 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2322026 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 138,0KV EE | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: ELO-ELO. MEDIDAS ELO 25,4 X 51MM. COMPRIMENTO MINIMO: 1395MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1510 MM. TENSAO NOMINAL: 138KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 350KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 120KN. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA 3625 MM. NORMA: INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | TER-A025-120-EE | R E V 00 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100311 | 2322025 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 138,0KV CB N4 ANC | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 1800MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1950 MM. TENSAO NOMINAL: 138KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 275KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 120KN. NIVEL DE POLUICAO: E ( 53,7 MM/KV CONFORME ABNT IEC/TS 60815-1 ). APLICACAO: ESTRUTURAS DE ANCORAGEM.NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | TER-A035-120SB | R E V 00 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100309 | 2322023 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 ANC | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 950MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1100 MM.TENSAO NOMINAL: 69 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 350 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 140 KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 80KN. NIVEL DE POLUICAO: E (53,7 MM/KV CONFORME ABNT IEC/TS 60815-1). APLICACAO:ESTRUTURAS DE ANCORAGEM. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | TER-A018-80SB | R E V 00 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100308 | 2322022 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 SUSP | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 750MM. COMPRIMENTO MAXIMO:880 MM. TENSAO NOMINAL:69 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO : 350 KV (MINIMO).TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 140 KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 80KN. NIVEL DE POLUICAO: E (53,7 MM/KV CONFORME ABNT IEC/TS 60815-1). APLICACAO:ESTRUTURAS DE SUSPENSAO. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | TER-A013-80SB | R E V 03 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 30896 | 2322021 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIM 138 KV 120KN | ISOLADOR SUSPENSAO; STANDARD; POLIMERICO; ENGATE ELO-BOLA EB16; PASSO MIN 1400 MAX 1475 ; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 3741,0 MM; TENSÃO SUPORTAVEL SOB CHUVA 350,0 KV; NBI-650KV; CARGA DE RUPTURA MECANICA 120 KN; ELO 25,4 X 51MM; MATERIAL REVESTIMENTO BORRACHA EPDM OU SILICONE;ESPESSURA REVESTIMENTO 5M; ,FERRAGEM AÇO FORJADO ZINCADO A QUENTE,CLASSE TENSAO 138KV; NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | TER-A025-120EB | R E V 00 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53016 | 2322006 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50kN 35kV | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 390MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 565MM. TENSAO NOMINAL: 34,5KV. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 905MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 190KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 95KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 50KN. NIVEL DE POLUICAO: D. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | EVO A008 50CT | R E V 01 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53015 | 2322005 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 250MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 400MM. TENSAO NOMINAL: 13,8KV.DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 375MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 110KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 34KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 50KN. NIVEL DE POLUICAO: 03. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | PRO-A3+2-50CT | R E V 01 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57342 | 2315000 | 0 | ISOLADOR PILAR POLIM 36,2KV/170KV | ISOLADOR PILAR. USO- EXTERNO. MONTAGEM - VERTICAL. MATERIAL DO REVESTIMENTO- SILICONE. MATERIAL DO NÚCLEO-FIBRA DE VIDRO. COR- CINZA. MATERIAL DOS TERMINAIS: SUPERIOR - FERRO FUNDIDO NODULAR ZINCADO A QUENTE OU PORCELANA, BASE - FERRO FUNDIDO NODULAR ZINCADO A QUENTE. DIÂMETRO DA SAIA MAIOR- 120 A 130MM. ALTURA NOMINAL- 341 A 400 MM. DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MINIMA -720MM. DIÂMETRO NOMINAL DO PESCOÇO- 60MM. DIÂMETRO DA BASE- 75 A 80 MM. FURAÇÃO DA BASE- M20X2,5. TENSÃO SUPORT. FR.IND. SOBCHUVA- 80KV. TENSÃO SUPORT. NOMINAL DE IMPULSO ATMOSF.A SECO-220KV. CARGA MÍNIMA NOMINAL A FLEXÃO - 7,8 KN. ACESSÓRIO: PINO AUTOTRAVANTE COMPRIMENTO TOTAL 168, 5 MM - 140 MM ROSCA M16 ABAIXO BATENTE E 28,5 MM ROSCA M20 ACIMA BATENTE (FIGURA 33A - NBR 8159:2013 ITEM 5) COM UMA PORCA QUADRADA, UMA ARRUELA DE PRESSÃO E UMA ARRUELA QUADRADA M16 E UMA ARRUELA DE PRESSAO M20. APLICACAO: REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 36,2KV. NORMAS NBR 6323; IEC 1109 - ANSI C29-11; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | PA000782 | VER 00 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50863 | 2322004 | 0 | ISOLADOR SUSPENSAO POLIM 24,2KV GO N3 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 360MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 445MM. TENSAO NOMINAL: 24,2KV. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 647MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 125KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 95KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 50KN. NIVEL DE POLUICAO: 03. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | EVO A006 50CT | R E V 01 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 210492 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36722 | 210513 | 0 | TD 1F FF NBI110 15K/7967V 100KVA VG | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO MONOFASICO; TIPO LIGACAO FASE/FASE; INSTALACAO EXTERNA ; ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL ; CLASSE DE TENSAO 15 KV ; NBI 110 KV ; FREQUENCIA 60 HZ ;TANQUE PINTADO ;TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12600 V; TENSAO SECUNDARIA NO | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210482 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TEN | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36713 | 210483 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210484 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210477 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210478 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36712 | 210479 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210480 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 14025008 | TRAFO 1FN 10KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210489 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210490 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36711 | 0 | 0 | TRAFO 1FF 50KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 50 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/1 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211316 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210510 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 1200 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210485 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210486 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36714 | 210487 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210512 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/ 6929/658 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210488 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 14025010 | TRAFO 1FN 15KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210494 | 0 | TRAFO 1FN 25KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25,0 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 14025011 | TRAFO 1FN 25KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25,0 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/727 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210493 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 14025009 | TRAFO 1FN 37,5KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/727 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36716 | 210504 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:37,5KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34995 | 210449 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36715 | 210491 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211308 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36721 | 210514 | 0 | TD 1F FF NBI110 15K/7967V 50KVA VG | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO MONOFASICO; TIPO LIGACAO FASE/FASE; INSTALACAO EXTERNA ; ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL ; CLASSE DE TENSAO 15 KV ; NBI 110 KV ; FREQUENCIA 60 HZ ;TANQUE PINTADO ;TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12600 V; TENSAO SECUNDARIA NO | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210496 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210497 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36695 | 210498 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210499 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211303 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211304 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36696 | 211305 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211306 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210500 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210501 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210481 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. T | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211307 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36683 | 210453 | 14025013 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36698 | 211309 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO MINERAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210505 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/ | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210506 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/ | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36699 | 210507 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210511 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210508 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/ | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211311 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211312 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36700 | 211313 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211315 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211314 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210509 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:25KVA.CLASSE TENSAO:15,0KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36697 | 210502 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36680 | 210450 | 14025012 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211254 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211253 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36674 | 210454 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE DE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/ | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211234 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211233 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36687 | 210469 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36688 | 210468 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211241 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211252 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36677 | 210447 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36679 | 210446 | 14025003 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34992 | 210457 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211236 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211235 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36667 | 210470 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36703 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36704 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36705 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36690 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36707 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36701 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36708 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36702 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36709 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36669 | 210460 | 14025006 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36673 | 210445 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211238 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211230 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211237 | 0 | TRAFO 3F 112,5kVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211239 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36663 | 210459 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36665 | 210458 | 14025005 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36666 | 210463 | 14025014 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211244 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211250 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211243 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36671 | 210456 | 14025001 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36660 | 210462 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36670 | 210465 | 14025015 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211246 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211242 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211245 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211251 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36691 | 210471 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36693 | 210461 | 14025007 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36694 | 210467 | 14025016 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211248 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211247 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36682 | 210448 | 14025004 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211249 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36675 | 210444 | 14025002 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30528 | 3302059 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011. | Poste Circular 12x1500 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto |  |  | AIF
|  | 30495 | 3302087 | 21050031 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011. | Poste Circular 14x1500 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011. | Poste Circular 11x400 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011. | Poste Circular 11x600 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011. | Poste Circular 12x400 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto |  |  | AIF
|  | 30526 | 3302058 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011. | Poste Circular 12x600 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011. | Poste Circular 9x400 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto |  |  | AIF
|  | 32541 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011. | Poste Circular 16x600 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto |  |  | AIF
|  | 30497 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011. | Poste Circular 16x1500 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto |  |  | AIF
|  | 30527 | 3302085 | 21050016 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011. | Poste Circular 12x1000 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DEDISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2,NBR 8453-3 E VR01.01-00.092. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.092. | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. DEMAIS CARACTERISTICAS APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01 | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.093. | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 0 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36254 | 2227025 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2.. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA:DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | Cabo concêntrico 1x1x16mm²+16mm² Al XLPE 0,6/1kV |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33518 | 2230102 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALU MINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIO S DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTEN TACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | INS 56.36.02 | Cabo de Potência multiplexado autossustentado 1x1x16mm² + 16mm² Al XLPE 0,6/1kV N.I |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30101 | 2230084 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | Cabo de Potência multiplexado autossustentado 3x1x70mm² + 50mm² CAl XLPE 0,6/1kV N.I |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30121 | 2230083 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | Cabo de Potência multiplexado autossustentado 3x1x50mm² + 50mm² CAl XLPE 0,6/1kV N.I |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DANFORMACAODO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | Cabo de Potência multiplexado autossustentado 3x1x25mm² + 25mm² Al XLPE 0,6/1kV N.I |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33520 | 2230081 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | Cabo de Potência multiplexado autossustentado 2x1x25mm² + 25mm² CAl XLPE 0,6/1kV N.I |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | Cabo de Potência multiplexado autossustentado 3x1x120mm² + 70mm² CAl XLPE 0,6/1kV N.I |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33514 | 2230075 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | Cabo de Potência multiplexado autossustentado 3x1x16mm² + 16mm² Al XLPE 0,6/1kV N.I |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | Cabo de Potência multiplexado autossustentado 2x1x35mm² + 35mm² CAl XLPE 0,6/1kV N.I |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35833 | 2230050 | 0 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO.MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | Cabo concêntrico 1x1x25mm²+25mm² CAl XLPE 0,6/1kV |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35834 | 2230076 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV.DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | Cabo de Potência multiplexado autossustentado 3x1x35mm² + 35mm² CAl XLPE 0,6/1kV N.I |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2227024 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X10 + 10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2.. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | Cabo concêntrico 1x1x10mm²+10mm² Al XLPE 0,6/1kV |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36255 | 2227022 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 2X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 2 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | Cabo concêntrico 2x1x16mm²+16mm² Al XLPE 0,6/1kV |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36270 | 2212025 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | Cabo Coberto 185mm² Al XLPE/HDPE 15kV Bloqueado |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36281 | 2212024 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | Cabo Coberto 185mm² Al XLPE/HDPE 35kV Bloqueado |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36291 | 2212023 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | Cabo Coberto 240mm² Al XLPE/HDPE 15kV Bloqueado |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36292 | 2212022 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | Cabo Coberto 35mm² Al XLPE/HDPE 15kV Bloqueado |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36293 | 2212009 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | Cabo Coberto 70mm² Al XLPE/HDPE 15kV Bloqueado |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36294 | 2212008 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | Cabo Coberto 70mm² Al XLPE/HDPE 35kV Bloqueado |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 59273 | 2210005 | 0 | FIO ALUM COBERTO 10MM2 | FIO ALUMINIO 1350 COBERTO EM XLPE; TEMPERA 0; SECAO 10 MM2; ESPESSURA DA COBERTURA EM XLPE: 1.2 MM, DIAMETRO MAXIMO SOBRE A ISOLACAO: 6.5 MM + OU - 1 PORCENTO; NORMAS: NBR 5118 E NBR 11873. | NBR 5118 E NBR 11873 | Fio de Alumínio Coberto 10mm² NBR 11873 |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 50418 | 2200002 | 0 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2 | FIO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: RECOZIDO. BITOLA: 4 AWG. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5118. | INS 54.63.05 | Fio de Alumínio nu 21,15mm² NBR 5118 |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33513 | 2230072 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | Cabo de Potência multiplexado autossustentado 2x1x16mm² + 16mm² Al XLPE 0,6/1kV N.I |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33519 | 2230074 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | Cabo de Potência multiplexado autossustentado 3x1x10mm² + 10mm² Al XLPE 0,6/1kV N.I |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. - EP | 11.045.403/0001-73 | 2024-06-14 | 2027-05-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 210448 | 36682 | 14025004 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210471 | 36691 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210470 | 36667 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210458 | 36665 | 14025005 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210459 | 36663 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 34991 | 0 | TD 3F DY 15KVA VG 13,8K/220V NBI110 A | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO ; NUMERO DE FASES TRIFASICO ; TIPO LIGACAO DELTA/ESTRELA ; INSTALACAO EXTERNA ; ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL ; CLASSE DE TENSAO 15 KV ; NBI 110 KV ; FREQUENCIA 60 HZ ; TANQUE PINTADO ; TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TD 3F DY 15KVA VG 13,8K-220V NBI110 A | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210457 | 34992 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/1 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220-127V 57 VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210461 | 36693 | 14025007 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210449 | 34995 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210446 | 36679 | 14025003 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210447 | 36677 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 34994 | 0 | TD 3F DY 75KVA VG 13,8K/220V NBI110 A | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO ; NUMERO DE FASES TRIFASICO ; TIPO LIGACAO DELTA/ESTRELA ; INSTALACAO EXTERNA ; ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL ; CLASSE DE TENSAO 15 KV ; NBI 110 KV ; FREQUENCIA 60 HZ ; TANQUE PINTADO ; TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TD 3F DY 75KVA VG 13,8K-220V NBI110 A | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210444 | 36675 | 14025002 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210454 | 36674 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE DE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T AL VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210445 | 36673 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 34993 | 0 | TD 3F DY 45KVA VG 13,8K/220V NBI110 A | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO ; NUMERO DE FASES TRIFASICO ; TIPO LIGACAO DELTA/ESTRELA ; INSTALACAO EXTERNA ; ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL ; CLASSE DE TENSAO 15 KV ; NBI 110 KV ; FREQUENCIA 60 HZ ; TANQUE PINTADO ; TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TD 3F DY 45KVA VG 13,8K-220V NBI110 A | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210456 | 36671 | 14025001 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210460 | 36669 | 14025006 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1TCH+P3= 7044 ,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; PE 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-23640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT+0 ,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4.;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-26861-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23641-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4,5M - D-41563-A3;PE 6 ,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4,5M- D-41565-A3; PE 6 ,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4 ,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6 ,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY+11 ,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.6 43KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6 ,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COEL BA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12 018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NOR MAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY +11,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.64 3KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI STAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA TUBULAR COMPLETA (NAO MONTADA) . SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT +0,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . 1TCH+P3= 7044,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKT RO. 1ABCH+0,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A 1+0,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1 +6,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST +0,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7, 5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0 P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP +0,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; SP +6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL +12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2 +0,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A2 +6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO JETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO ELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-236 41-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS : DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4, 5M - D-41563-A3;PE 6,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41 563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4 ,5M- D-41565-A3; PE 6,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE LBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41 564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE NHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET O ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1 ; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A 1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY+11 ,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.6 43KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4. ;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENS AO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-268 61-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL EKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET O ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI STAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA TUBULAR COMPLETA (NAO MONTADA) . SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY +11,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.64 3KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1ABCH+0 ,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3 ,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; PE 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-23640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2+0 ,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A 2+6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1TCH+P3= 7044 ,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT+0 ,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D -26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; P E 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-2 3640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1ABCH+0 ,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3 ,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A1+0 ,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1+6 ,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST+0 ,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7 ,5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15 ,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22 ,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30 ,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP+0 ,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; S P+6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL+12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST +0,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7, 5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0 P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4, 5M - D-41563-A3;PE 6,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41 563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COEL BA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12 018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NOR MAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D -26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; P E 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-2 3640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO ELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-236 41-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS : DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4. ;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENS AO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-268 61-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP +0,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; SP +6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL +12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT +0,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4.;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-26861-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6 ,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23641-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4,5M- D-41565-A3; PE 6 ,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4,5M - D-41563-A3;PE 6 ,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL EKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKT RO. 1ABCH+0,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY +11,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.64 3KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI STAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA TUBULAR COMPLETA (NAO MONTADA) . SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A 1+0,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1 +6,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET O ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2 +0,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A2 +6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO JETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE NHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE LBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41 564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4 ,5M- D-41565-A3; PE 6,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . 1TCH+P3= 7044,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1 ; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A 1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A1+0 ,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1+6 ,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST+0 ,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7 ,5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15 ,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22 ,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30 ,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP+0 ,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; S P+6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL+12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4 ,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6 ,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4. ;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENS AO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-268 61-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO ELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-236 41-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS : DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D -26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; P E 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-2 3640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COEL BA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12 018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NOR MAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4, 5M - D-41563-A3;PE 6,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41 563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4 ,5M- D-41565-A3; PE 6,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE LBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41 564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE NHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO JETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP+0 ,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; S P+6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL+12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST+0 ,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7 ,5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15 ,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22 ,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30 ,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A1+0 ,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1+6 ,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2+0 ,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A 2+6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY+11 ,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.6 43KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2+0 ,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A 2+6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1ABCH+0 ,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3 ,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1TCH+P3= 7044 ,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT+0 ,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL EKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4,5M- D-41565-A3; PE 6 ,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4,5M - D-41563-A3;PE 6 ,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; PE 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-23640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23641-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6 ,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4.;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-26861-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4 ,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6 ,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1 ; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A 1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2 +0,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A2 +6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A 1+0,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1 +6,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . 1TCH+P3= 7044,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT +0,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKT RO. 1ABCH+0,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP +0,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; SP +6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL +12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST +0,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7, 5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0 P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | CAW PROJETOS E CONSULTORIA IND LTDA | 00.173.802/0001-01 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A1+0 ,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1+6 ,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2+0 ,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A 2+6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY +11,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.64 3KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI STAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA TUBULAR COMPLETA (NAO MONTADA) . SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . 1TCH+P3= 7044,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1 ; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A 1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4. ;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENS AO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-268 61-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4, 5M - D-41563-A3;PE 6,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41 563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST+0 ,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7 ,5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15 ,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22 ,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30 ,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET O ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO ELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-236 41-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS : DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D -26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; P E 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-2 3640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COEL BA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12 018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NOR MAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4 ,5M- D-41565-A3; PE 6,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE LBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41 564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE NHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO JETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL EKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP+0 ,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; S P+6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL+12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4,5M- D-41565-A3; PE 6 ,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1TCH+P3= 7044 ,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT+0 ,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2+0 ,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A 2+6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A1+0 ,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1+6 ,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST+0 ,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7 ,5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15 ,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22 ,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30 ,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4. ;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENS AO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-268 61-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE LBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41 564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4 ,5M- D-41565-A3; PE 6,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4, 5M - D-41563-A3;PE 6,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41 563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COEL BA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12 018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NOR MAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D -26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; P E 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-2 3640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP+0 ,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; S P+6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL+12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1 ; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A 1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1ABCH+0 ,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3 ,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO ELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-236 41-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS : DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE NHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT +0,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2 +0,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A2 +6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A 1+0,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1 +6,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST +0,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7, 5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0 P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP +0,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; SP +6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL +12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1 ; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A 1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL EKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY+11 ,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.6 43KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO JETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4,5M - D-41563-A3;PE 6 ,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; PE 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-23640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23641-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6 ,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4.;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-26861-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4 ,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6 ,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY +11,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.64 3KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1ABCH+0 ,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3 ,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET O ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY+11 ,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.6 43KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4.;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-26861-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI STAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA TUBULAR COMPLETA (NAO MONTADA) . SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST+0 ,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7 ,5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15 ,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22 ,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30 ,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A1+0 ,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1+6 ,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2+0 ,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A 2+6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE NHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1TCH+P3= 7044 ,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO JETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL EKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT+0 ,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT +0,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2 +0,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A2 +6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A 1+0,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1 +6,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . 1TCH+P3= 7044,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP +0,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; SP +6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL +12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST +0,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7, 5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0 P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4 ,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6 ,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4.;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-26861-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6 ,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; PE 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-23640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP+0 ,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; S P+6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL+12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4,5M - D-41563-A3;PE 6 ,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4,5M- D-41565-A3; PE 6 ,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKT RO. 1ABCH+0,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23641-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6 ,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE LBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41 564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4 ,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6 ,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4,5M- D-41565-A3; PE 6 ,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4,5M - D-41563-A3;PE 6 ,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23641-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY+11 ,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.6 43KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4. ;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENS AO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-268 61-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET O ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI STAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA TUBULAR COMPLETA (NAO MONTADA) . SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY +11,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.64 3KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; PE 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-23640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT+0 ,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1TCH+P3= 7044 ,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1ABCH+0 ,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3 ,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO ELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-236 41-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS : DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COEL BA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12 018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NOR MAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4, 5M - D-41563-A3;PE 6,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41 563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D -26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; P E 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-2 3640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT +0,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4 ,5M- D-41565-A3; PE 6,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKT RO. 1ABCH+0,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . 1TCH+P3= 7044,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2 +0,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A2 +6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A 1+0,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1 +6,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST +0,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7, 5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0 P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP +0,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; SP +6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL +12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKT RO. 1ABCH+0,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMI | 07.758.028/0001-31 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT +0,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP +0,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; SP +6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL +12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST +0,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7, 5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0 P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP +0,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; SP +6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL +12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST +0,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7, 5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0 P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2 +0,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A2 +6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . 1TCH+P3= 7044,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A 1+0,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1 +6,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO JETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A 1+0,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1 +6,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI STAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA TUBULAR COMPLETA (NAO MONTADA) . SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKT RO. 1ABCH+0,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1 ; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A 1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO ELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-236 41-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS : DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D -26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; P E 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-2 3640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COEL BA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12 018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NOR MAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4, 5M - D-41563-A3;PE 6,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41 563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4 ,5M- D-41565-A3; PE 6,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE LBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41 564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE NHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET O ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2 +0,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A2 +6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY +11,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.64 3KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKT RO. 1ABCH+0,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . 1TCH+P3= 7044,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT +0,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL EKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4. ;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENS AO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-268 61-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6 ,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT+0 ,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1TCH+P3= 7044 ,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A1+0 ,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1+6 ,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST+0 ,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7 ,5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15 ,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22 ,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30 ,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY+11 ,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.6 43KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4 ,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6 ,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4,5M- D-41565-A3; PE 6 ,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4,5M - D-41563-A3;PE 6 ,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; PE 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-23640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23641-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6 ,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4.;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-26861-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1ABCH+0 ,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3 ,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COEL BA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12 018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NOR MAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY +11,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.64 3KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI STAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA TUBULAR COMPLETA (NAO MONTADA) . SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET O ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL EKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO JETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE NHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE LBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41 564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2+0 ,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A 2+6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4, 5M - D-41563-A3;PE 6,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41 563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D -26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; P E 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-2 3640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO ELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-236 41-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS : DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1 ; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A 1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4. ;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENS AO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-268 61-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP+0 ,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; S P+6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL+12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4 ,5M- D-41565-A3; PE 6,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE LBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41 564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4 ,5M- D-41565-A3; PE 6,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4, 5M - D-41563-A3;PE 6,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41 563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COEL BA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12 018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NOR MAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D -26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; P E 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-2 3640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO ELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-236 41-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS : DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1 ; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A 1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4. ;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENS AO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-268 61-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO JETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP+0 ,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; S P+6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL+12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST+0 ,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7 ,5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15 ,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22 ,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30 ,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A1+0 ,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1+6 ,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2+0 ,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A 2+6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT+0 ,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; PE 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-23640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP +0,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; SP +6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL +12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST +0,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7, 5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0 P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A 1+0,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1 +6,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2 +0,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A2 +6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT +0,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE NHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . 1TCH+P3= 7044,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKT RO. 1ABCH+0,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY +11,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.64 3KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI STAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA TUBULAR COMPLETA (NAO MONTADA) . SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET O ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL EKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1TCH+P3= 7044 ,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY+11 ,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.6 43KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1ABCH+0 ,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3 ,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1TCH+P3= 7044 ,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4,5M- D-41565-A3; PE 6 ,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2+0 ,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A 2+6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A1+0 ,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1+6 ,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST+0 ,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7 ,5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15 ,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22 ,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30 ,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP+0 ,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; S P+6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL+12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; PE 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-23640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1ABCH+0 ,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3 ,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY+11 ,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.6 43KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4 ,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6 ,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4,5M- D-41565-A3; PE 6 ,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4 ,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6 ,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23641-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6 ,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4.;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-26861-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4.;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-26861-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT+0 ,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23641-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4,5M - D-41563-A3;PE 6 ,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4,5M - D-41563-A3;PE 6 ,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL EKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET O ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY+11 ,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.6 43KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY+11 ,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.6 43KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1ABCH+0 ,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3 ,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4 ,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6 ,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4,5M- D-41565-A3; PE 6 ,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1ABCH+0 ,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3 ,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D -26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; P E 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-2 3640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO ELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-236 41-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS : DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI STAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA TUBULAR COMPLETA (NAO MONTADA) . SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY +11,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.64 3KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4. ;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENS AO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-268 61-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1 ; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A 1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT+0 ,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO JETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1TCH+P3= 7044 ,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT+0 ,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6 ,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE NHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE LBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41 564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP +0,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; SP +6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL +12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST +0,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7, 5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0 P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A 1+0,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1 +6,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2 +0,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A2 +6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP+0 ,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; S P+6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL+12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST+0 ,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7 ,5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15 ,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22 ,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30 ,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A1+0 ,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1+6 ,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2+0 ,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A 2+6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; PE 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-23640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COEL BA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12 018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NOR MAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23641-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4.;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-26861-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4 ,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6 ,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP+0 ,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; S P+6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL+12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4, 5M - D-41563-A3;PE 6,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41 563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST+0 ,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7 ,5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15 ,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22 ,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30 ,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A1+0 ,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1+6 ,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4 ,5M- D-41565-A3; PE 6,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2+0 ,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A 2+6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4,5M - D-41563-A3;PE 6 ,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP+0 ,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; S P+6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL+12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT+0 ,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2+0 ,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A 2+6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST+0 ,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7 ,5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15 ,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22 ,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30 ,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4. ;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENS AO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-268 61-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4,5M- D-41565-A3; PE 6 ,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO ELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-236 41-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS : DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A1+0 ,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1+6 ,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4,5M - D-41563-A3;PE 6 ,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4.;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-26861-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6 ,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23641-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1TCH+P3= 7044 ,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4, 5M - D-41563-A3;PE 6,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41 563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4,5M- D-41565-A3; PE 6 ,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4 ,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6 ,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY+11 ,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.6 43KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1ABCH+0 ,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3 ,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; PE 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-23640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKT RO. 1ABCH+0,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP +0,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; SP +6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL +12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . 1TCH+P3= 7044,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT +0,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2 +0,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A2 +6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A 1+0,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1 +6,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST +0,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7, 5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0 P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1 ; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A 1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4 ,5M- D-41565-A3; PE 6,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE LBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41 564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE NHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO JETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL EKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET O ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI STAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA TUBULAR COMPLETA (NAO MONTADA) . SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT +0,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1TCH+P3= 7044 ,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKT RO. 1ABCH+0,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . 1TCH+P3= 7044,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COEL BA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12 018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NOR MAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY +11,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.64 3KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET O ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKT RO. 1ABCH+0,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; PE 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-23640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE NHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4,5M - D-41563-A3;PE 6 ,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL EKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE LBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41 564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI STAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA TUBULAR COMPLETA (NAO MONTADA) . SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY +11,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.64 3KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO JETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4. ;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENS AO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-268 61-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D -26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; P E 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-2 3640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23641-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6 ,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4.;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-26861-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO ELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-236 41-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS : DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COEL BA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12 018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NOR MAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4, 5M - D-41563-A3;PE 6,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41 563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4 ,5M- D-41565-A3; PE 6,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D -26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; P E 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-2 3640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A 1+0,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1 +6,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP +0,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; SP +6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL +12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST +0,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7, 5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0 P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2 +0,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A2 +6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT +0,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . 1TCH+P3= 7044,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1 ; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A 1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAFER CONSTRUCOES METALICAS S A | 77.153.773/0001-32 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT +0,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2 +0,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A2 +6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A 1+0,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1 +6,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST +0,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7, 5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0 P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP +0,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; SP +6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL +12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2+0 ,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A 2+6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST+0 ,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7 ,5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15 ,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22 ,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30 ,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP+0 ,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; S P+6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL+12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4. ;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENS AO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-268 61-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1 ; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A 1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO ELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-236 41-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS : DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D -26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; P E 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-2 3640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COEL BA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12 018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NOR MAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4, 5M - D-41563-A3;PE 6,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41 563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4 ,5M- D-41565-A3; PE 6,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4,5M- D-41565-A3; PE 6 ,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4 ,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6 ,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY+11 ,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.6 43KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1ABCH+0 ,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3 ,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1ABCH+0 ,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3 ,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1TCH+P3= 7044 ,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT+0 ,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE NHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23641-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP +0,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; SP +6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL +12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A1+0 ,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1+6 ,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE LBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41 564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6 ,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2 +0,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A2 +6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; PE 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-23640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4,5M - D-41563-A3;PE 6 ,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4,5M- D-41565-A3; PE 6 ,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4 ,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6 ,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY+11 ,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.6 43KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4.;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-26861-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKT RO. 1ABCH+0,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO JETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL EKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET O ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI STAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA TUBULAR COMPLETA (NAO MONTADA) . SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY +11,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.64 3KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST +0,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7, 5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0 P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A 1+0,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1 +6,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . 1TCH+P3= 7044,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT +0,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; PE 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-23640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE LBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41 564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4. ;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENS AO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-268 61-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1 ; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A 1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO ELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-236 41-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS : DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D -26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; P E 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-2 3640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COEL BA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12 018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NOR MAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY +11,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.64 3KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4 ,5M- D-41565-A3; PE 6,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE NHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO JETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL EKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET O ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4,5M - D-41563-A3;PE 6 ,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4, 5M - D-41563-A3;PE 6,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41 563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1TCH+P3= 7044 ,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT+0 ,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2+0 ,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A 2+6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A1+0 ,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1+6 ,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST+0 ,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7 ,5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15 ,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22 ,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30 ,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP+0 ,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; S P+6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL+12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; PE 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-23640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4,5M- D-41565-A3; PE 6 ,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4,5M - D-41563-A3;PE 6 ,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI STAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA TUBULAR COMPLETA (NAO MONTADA) . SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . 1TCH+P3= 7044,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST +0,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7, 5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0 P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23641-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6 ,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4.;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-26861-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4.;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-26861-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6 ,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23641-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKT RO. 1ABCH+0,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . 1TCH+P3= 7044,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY+11 ,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.6 43KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP +0,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; SP +6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL +12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4 ,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6 ,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+ 0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT +0,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2 +0,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A2 +6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A 1+0,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1 +6,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET O ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSP_TIPO1 AO TIPO9 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPSL_TIPO1 AO TIPO5 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. DESENHOS: D-35552-A3 E D-35554-A4. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL: PARTE COMUM - D-23638-A3 ; D-26848-A1 ; D-26849-A1; D-26850-A1; D-26851-A1;D-26862-A3; D-26863-A3; D-26864-A4; D-26865-A4. ;PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23638-A3; D-26858-A1.; PE 4,5M - D-23638-A3; D-26857-A1.; PE 6,0M - D-23638-A3; D-26856-A1.; EXTENS AO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23638-A3; D-26852-A1; D-26854-A1.; 12,0M - D-23638-A3; D-26853-A1; D-26854-A1.; STUB: D-23638-A3; D-268 61-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL:PARTE COMUM - TRELICADO - D-23639-A3 ; D-27331-A1 ; D-27332-A1 ; D-27333-A1 ; D-27334-A1;D-27335-A1 ; D-27338-A1 ; D-27346-A3 ; D-27347-A4 ; D-27348-A4;D-26865-A4; PE DAS TORRES: PE 3,0M - D-23639-A3; D-27343-A1; PE 4,5M - D-23639-A3; D-27342-A1 ; PE 6,0M - D-23639-A3; D-27341-A1; PE 7,5M - D-23639-A3; D-27340-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27338-A 1; 12,0M -D-23639-A3; D-27336-A1; D-27337-A1; D-27339-A1; STUB: D-23639-A3;D-27345-A1. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO ELBA. MATERIAL: PARTE COMUM - D-23641-A3 ; D-27349-A1 ; D-27350-A1 ; D-27351-A1 ; D-27352-A1; D-27353-A1 ; D-27354-A1 ; D-27366-A4 ; D-27367-A3 ; D-27368-A4; D-26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 3,0M - D-23641-A3; D-27362-A1.; PE 4,5M - D-23641-A3; D-27361-A1.; PE 6,0M - D-23641-A3; D-27360-A1.; PE 7,5M - D-23641-A3; D-27359-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-236 41-A3; D-27355-A1; D-27358-A1; 12,0M - D-23641-A3;D-27355-A1;D-27356-A1;D-27357-A1;D-27358-A1; STUB: D-23641-A3; D-27365-A1; NORMAS : DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MAT ERIAL:PARTE COMUM - D-23640-A3; D-27372-A1; D-27373-A1; D-27374-A1; D-27375-A1;D-27376-A1; D-27388-A4; D-27389-A3; D-27390-A4; D -26865-A4.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-23.640-A3; D-27381-A1; PE 3,0M - D-23640-A3; D-27381-A1; PE 4,5M - D-23640-A3; D-27382-A1; P E 6,0M - D-23640-A3; D-27383-A1; PE 7,5M - D-23640-A3; D-27384-A1; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-23640-A3; D-27377-A1; 12,0M - D-2 3640-A3; D-27379-A1; D27380-A1; STUB: D-23640-A3; D-27387-A1; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COEL BA. MATERIAL: CORPO BASICO13,0M - D-41562-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41562-A3, D-43920-A3; PE 3,0M - D-41562-A2; PE 4,5M - D-41562-A2;PE 6,0M - D-41562-A2;PE 7,5M - D-41562-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 3,0M - BR-12018-105; 6,0M - D-41562-A3; 9,0M - BR-12 018-109-R0; BR-12018- 110-R0;BR-12018-108-R0; 12,0M - D-41562-A3; 18,0M - D-41562-A3; 24,0M - D-41562-A3; STUB: D-41562-A3. NOR MAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL : CORPO BASICO 13,0M - D-41563-A3; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41563-A3, D-43922-A3.;PE 3,0M - D-41563-A3.;PE 4, 5M - D-41563-A3;PE 6,0M - D-41563-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO: 6,0M - D-41563-A3.; 12,0M - D-41563-A3.;18,0M - D-41563-A3.; STUB: D-41 563-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COELBA. MATERIAL: CORPO BASICO 10,0M - D-41565-A3.; PE DAS TORRES: PE 1,5M - D-41565-A3, D-43923-A3.; PE 3,0M - D-41565-A3; PE 4 ,5M- D-41565-A3; PE 6,0M - D-41565-A3; PE 7,5M - D-41565-A3; EXTENSAO COMPRIMENTO:3,0M - BR-12018-405-R0.; 6,0M - D-41565-A3;12,0M -D-41565-A3.; STUB: D- 41565-A3. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE LBA. PES DAS TORRES: PE 1,5M - D-41564-A3, D-43921-A3; PE 3,0M :D-41564-A3;PE 4,5M -D-41564-A3; PE 6,0M - D-41564-A3; PE 7,5M - D-41 564-A3; CORPO BASICO 10,0M - D-41564-A3; EXTENSAO: 3,0M - BR-12018-305-R0; 6,0M - D-41564-A3; 12,0M - D-41564-A3;18,0M - D-41564-A3; STUB: D-41564-A3; NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L ISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA1_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL EKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE NHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI STAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA TUBULAR COMPLETA (NAO MONTADA) . SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. DY +11,0P1=6.567KG; DY+ 11,0 P2= 6.799KG; DY+11,0P3=6.923KG; DY+11,0P4 = 7297KG; DY+15,0P1= 8.307KG; DY+ 15,0P2=8.519KG; DY+15,0P3=8.64 3KG; DY+15,0P4=90178KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1DA+3,00 P4 7.959 KG. OBS. TORRE PARA DERIVACAO DE RAMAIS DE LINHAS DE TRANSMISSAO. SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKT RO. 1ABCH+0,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO . PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168. | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1AC+3,00 P4 8.139 KG. OBS. TORRE FIM DE LINHA ANGULO GRANDE TIPO 1AC. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO JETO ELEKTRO.PADRAO ET-EMTL-100/91, REV 07 ELEKTRO; PADRAO CM,TRL,010/97 CESP; DIMENSOES . SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPA2_TIPO1 AO TIPO6 SE/ LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1TCH+P3= 7044 ,68 kg; 1TCH+3P3= 7497,05 kg. SE/LT 001 NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO.GT+0,0 B1=6.644KG; GT+ 0,0 B3=8011KG; GT+3,0 B0=8251,7KG; GT+3,0 B3=9618,4KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. AT+0 ,0P1=5.691KG; AT+ 0,0 P2= 7.029KG; AT+0,0P3=7.391KG; A2+0,0P4 = 7.777KG; AT+0,0P5=8.257KG; AT+ 6,0P1=8.588KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. 1ABCH+0 ,0P1=5113; 1ABCH+0,0P2= 5253; 1ABCH+0,0P3=5469 ; 1ABCH+0,0P45733; 1ABCH+3,0P1=6407; 1ABCH+ 3,0P2=6026; 1ABCH+3,0P3=6242; 1ABCH+3 ,0P4=7027; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A1+0 ,0P1=3.586KG; A1+ 0,0P2= 3.820KG; A1+0,0P3=4.098KG; A1+0,0P4 = 4.340KG; A1+0,0P5=4.662KG; A1+ 6,0P1=5.115KG; A1+6,0P2=5.349KG; A1+6 ,0P3=5.626KG; A1+6,0P4=5.898KG; A1+ 6,0P5=5.191KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM MPAT_TIPO1 AO TIPO4 SE/ LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ESTRUTURA LINHA TRANSM 1AE. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. SP+0 ,0P1=2.024KG; SP+ 0,0 P2= 2.193KG; SP+0,0P3=2.395KG; SP+0,0P4 = 2.559KG; SP+0,0P5=2.775KG; SP+ 6,0P1=2.995KG; SP+6,0P2=3.165KG; S P+6,0P3=3.367KG; SP+6,0P4=3.531KG; SL+ 6,0P5=3.747KG; SP+12,0P1=4.090KG; SP+12,0P2=4.260KG; SP+12,0P3= 4.462KG; SP+12,0P4=4.626KG; SL+12,0P5=4.842KG PESOS COM STUBS SE/LT 001.NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. ST+0 ,0P1=3.759KG; ST+ 0,0 P2= 3.971KG; ST+0,0P3=4.256KG; ST+0,0P4 =4.544KG; ST+0,0P5=4.908KG; ST+0,0P6 =5.119; ST+7,5P1=5.726KG; ST+7 ,5P2=5.938KG; ST+7,5P3=6.2237KG; ST+7,5P4= 6.511KG; ST+7,50P5=6.875KG;ST+7,50P6=7.087; ST+15,0P1=7.931KG; ST+15,0P2 =8.143KG; ST+15,0P3=8.428KG; ST+15,0P4=8.716KG; ST+15,0P5= 9.0802KG; ST+ 15 ,0P6=9.292; ST+22,5P1=10.509KG; ST+22,5P2=10.720KG; ST+ 22,5P3= 11.006KG; ST+22,5P4=11.294KG; ST+22,50P5=11.658KG;ST+22 ,50P6= 11.869; ST+ 30,0P1=13.519KG; ST+30,0P2=13.730KG; ST+30,0P3=14.015KG; ST+ 30,0P4= 14.304KG; ST+30,0P5=14667KG; ST+30 ,0P6=14.879;PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. A2+0 ,0P1=4.603KG; A1+ 0,0 P2= 4.915KG; A2+0,0P3=5.211KG; A2+0,0P4 = 5.524KG; A2+0,0P5=5.921KG; A2+ 6,0P1=6.321KG; A2+6,0P2=6.633KG; A 2+6,0P3=6.929KG; A2+6,0P4=7.242KG; A2+ 6,0P5=7.639KG; PESOS COM STUBS SE/LT 001 . NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELEKTRO. PESOS COM STUBS SE/LT 001. NORMAS: DIS-ETE-168 | DIS-ETE-168 |  |  | Outros | BRAMETAL S/A | 83.249.078/0001-71 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 59919 | 536780 | 11015041 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 2H COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: ALTO SURTO-TIPO H. CORRENTE NOMINAL: 2,0A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF2HNCIF | EF2HNCIF | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2022-04-08 | 2027-05-27 | HI_2022_04_08_1000561 | Ambos | N/A | Aguardando finalização do FAI | QA
|  | 59935 | 536787 | 11015047 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 15K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 15 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF15KCCIF | EF15KCCIF | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2022-04-08 | 2027-05-27 | HI_2022_04_08_1000561 | Ambos | N/A | Aguardando finalização do FAI | QA
|  | 59934 | 536786 | 11015046 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 10K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 10 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF10KCCIF | EF10KCCIF | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2022-04-08 | 2027-05-27 | HI_2022_04_08_1000561 | Ambos | N/A | Aguardando finalização do FAI | QA
|  | 59932 | 536784 | 11015044 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 6K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 6 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF6KCCIF | EF6KCCIF | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2022-04-08 | 2027-05-27 | HI_2022_04_08_1000561 | Ambos | N/A | Aguardando finalização do FAI | QA
|  | 59931 | 536783 | 11015043 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 5H COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: ALTO SURTO-TIPO H. CORRENTE NOMINAL: 5,0A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF5HNCIF | EF5HNCIF | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2022-04-08 | 2027-05-27 | HI_2022_04_08_1000561 | Ambos | N/A | Aguardando finalização do FAI | QA
|  | 59920 | 536781 | 11015042 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 3H COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: ALTO SURTO-TIPO H. CORRENTE NOMINAL: 3,0A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF3HNCIF | EF3HNCIF | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2022-04-08 | 2027-05-27 | HI_2022_04_08_1000561 | Ambos | N/A | Aguardando finalização do FAI | QA
|  | 59933 | 536785 | 11015045 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 8K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 8 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF8KCCIF | EF8KCCIF | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2022-04-08 | 2027-05-27 | HI_2022_04_08_1000561 | Ambos | N/A | Aguardando finalização do FAI | QA
|  | 59939 | 536782 | 11015051 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 80K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 80 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF80KCCIF | EF80KCCIF | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2022-04-08 | 2027-05-27 | HI_2022_04_08_1000561 | Ambos | N/A | Aguardando finalização do FAI | QA
|  | 59917 | 536778 | 11015039 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 0,5H COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: ALTO SURTO-TIPO H. CORRENTE NOMINAL: 0,5A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF0,5HNCIF | EF0,5HNCIF | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2022-04-08 | 2027-05-27 | HI_2022_04_08_1000561 | Ambos | N/A | Aguardando finalização do FAI | QA
|  | 59936 | 536788 | 11015048 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 25K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO.ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 25 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF25KCCIF | EF25KCCIF | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2022-04-08 | 2027-05-27 | HI_2022_04_08_1000561 | Ambos | N/A | Aguardando finalização do FAI | QA
|  | 59938 | 536790 | 11015050 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 65K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 65 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF65KCCIF | EF65KCCIF | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2022-04-08 | 2027-05-27 | HI_2022_04_08_1000561 | Ambos | N/A | Aguardando finalização do FAI | QA
|  | 59918 | 536779 | 11015040 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 1H COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: ALTO SURTO-TIPO H. CORRENTE NOMINAL: 1,0A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF1HNCIF | EF1HNCIF | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2022-04-08 | 2027-05-27 | HI_2022_04_08_1000561 | Ambos | N/A | Aguardando finalização do FAI | QA
|  | 59937 | 536789 | 11015049 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 40K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 40 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF40KCCIF | EF40KCCIF | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2022-04-08 | 2027-05-27 | HI_2022_04_08_1000561 | Ambos | N/A | Aguardando finalização do FAI | QA
|  | 100110 | 2420424 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332599052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100110 | 2420424 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ASBT-2-350 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100111 | 2420423 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 1 Furo 300-630 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100111 | 2420423 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | TTA-630P1/16 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100110 | 2420424 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TTA-95/2-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100111 | 2420423 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | BLMT-500/630-17 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100109 | 2420425 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 332595052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 1 Furo 185-400 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | C185-400x14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | TTA-400H/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | NILED: TTA–400H/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 332625010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | BLMT-150/400-13 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100111 | 2420423 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 332606010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100108 | 2420426 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 332625052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100109 | 2420425 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 2 Furos Nema 50-240mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100108 | 2420426 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | ASBT 350-750 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100108 | 2420426 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 332625052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100110 | 2420424 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 2 Furos Nema 25-150mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100108 | 2420426 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 2 Furos Nema 185-400mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | TE: BLMT-185/400-13 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100108 | 2420426 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | ASBT 350-750 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100109 | 2420425 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 2 Furos Nema 50-240mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100109 | 2420425 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | TTA-240/2-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100113 | 2420421 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 332595010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100109 | 2420425 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | ASBT-3/0-500 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100108 | 2420426 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | TTA-400/2H-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100718 | 2444154 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 24,0-26,4 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC-D+PBI-M+CM150-240mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100113 | 2420421 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 1 Furo 50-240 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100716 | 2444152 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 95MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 21,7-23,8 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC-C+PBI-M+CM70-120mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100716 | 2444152 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 95MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 21,7-23,8 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM70-120mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100716 | 2444152 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 95MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 21,7-23,8 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610C-A1-CES1-NEO-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100717 | 2444153 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 120MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 120MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 120 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-25,0 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC-D+PBI-M+CM70-120mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100715 | 2444151 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 50MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 50MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 50 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 18,5-20,6 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM25-50mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100717 | 2444153 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 120MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 120MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 120 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-25,0 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610D-A1-CES1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100715 | 2444151 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 50MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 50MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 50 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 18,5-20,6 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC-B+PBI-M+CM25-50mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100718 | 2444154 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 24,0-26,4 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM150-240mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100718 | 2444154 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 24,0-26,4 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610D-A1-CES1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100719 | 2444155 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 185MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600 DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 185MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 185 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 26,1-28,2 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC-E+PBI-M+CM150-240mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100719 | 2444155 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 185MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600 DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 185MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 185 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 26,1-28,2 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM150-240mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100719 | 2444155 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 185MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600 DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 185MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 185 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 26,1-28,2 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610E-A1-CES2 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100720 | 2444156 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 240MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 240MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,4-30,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC-F+PBI-M+CM150-240mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100717 | 2444153 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 120MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 120MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 120 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-25,0 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM70-120mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100114 | 2420420 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 13MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 332599010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100109 | 2420425 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 332595052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100113 | 2420421 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | TTA-240/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100109 | 2420425 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | ASBT-3/0-500 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100113 | 2420421 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | BLMT-95/240-13 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100715 | 2444151 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 50MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 50MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 50 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 18,5-20,6 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610B-A1-CES1-NEO-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100114 | 2420420 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 13MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | TTA-95/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100114 | 2420420 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 13MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | BLMT-25/95-13 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100116 | 2447003 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 4 X 185,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 4. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 4 A 185MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | GPRT-350-4P-P(B6) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100701 | 2444138 | 0 | TERM DESC 24KV/250A COTOVELO 35-95MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: COTOVELO 90G (TDC); INTERFACE:TIPO ""A"" DEADBREAK; MOLDADO:EPDM/SILICONE; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PINO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 35-95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM. NORMA: DIS-ETE-152 CLASSE 8,7/15KV: 35-95MM2 CLASSE 12/20KV: 35-95MM2 | DIS-ETE-152 | MSCE/EC-250-A-24-T3-25/95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100704 | 2444141 | 0 | TERM DESC 24KV/250A COTOVELO 150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: COTOVELO 90G (TDC); INTERFACE:TIPO ""A"" DEADBREAK; MOLDADO:EPDM/SILICONE; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PINO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 120-150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO: REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 150MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 24,0-26,4 MM. NORMA: DIS-ETE-152 EXCLUSIVO: RDS OLINDA-RECIFE | DIS-ETE-152 | RSES-VD-525D | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100714 | 2444150 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 35MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 35MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-19,3 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM25-50mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100714 | 2444150 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 35MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 35MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-19,3 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610A-A1-CES1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100114 | 2420420 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 13MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 1 Furo 10-95 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100718 | 2444154 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 24,0-26,4 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC-D+PBI-M+CM150-240mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100720 | 2444156 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 240MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 240MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,4-30,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM150-240mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100108 | 2420426 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 2 Furos Nema 185-400mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100108 | 2420426 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | TTA-400/2H-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100720 | 2444156 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 240MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 240MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,4-30,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC-F+PBI-M+CM150-240mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100719 | 2444155 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 185MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600 DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 185MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 185 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 26,1-28,2 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610E-A1-CES2 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100109 | 2420425 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | TTA-240/2-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100718 | 2444154 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 24,0-26,4 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM150-240mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100721 | 2444157 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 300MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 300MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 300 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 31,3-33,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM300-400mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100717 | 2444153 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 120MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 120MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 120 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-25,0 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610D-A1-CES1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100717 | 2444153 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 120MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 120MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 120 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-25,0 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM70-120mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100717 | 2444153 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 120MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 120MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 120 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-25,0 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC-D+PBI-M+CM70-120mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100716 | 2444152 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 95MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 21,7-23,8 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610C-A1-CES1-NEO-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100716 | 2444152 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 95MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 21,7-23,8 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM70-120mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100716 | 2444152 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 95MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 21,7-23,8 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC-C+PBI-M+CM70-120mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100719 | 2444155 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 185MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600 DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 185MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 185 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 26,1-28,2 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC-E+PBI-M+CM150-240mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100736 | 2444172 | 0 | TERM DESC 24KV/630A PLUG DE FECHAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE FECHAMENTO (PF-630); INTERFACE:TIPO "C" IEC ; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO BASICO; TAMPA ISOLADA DO PLUG, PINO ROSCADO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL,FECHAMENTO ELETRICO TDS24-630. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RSTI-68TP-NEO-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100745 | 2447013 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 4 X 240,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 4. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 16 A 240MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | GPRT-500-4P(B6)-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100744 | 2447012 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 6 X 185,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 6. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 4 A 185MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | GPRT-350-6P-P(B6) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100743 | 2447011 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 5 X 185,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 5. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 4 A 185MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | GPRT-350-5P-P(B6) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100742 | 2444178 | 0 | TERM DESC 24KV/630A T ASS 35-95 MM2 CO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: ""L"" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO ""C"" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO ""L"" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO CURTO COM TAMPA ISOLADA, PLUG ISOLADO BLINDADO LONGO COM TAMPA ISOLADA, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 35-95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, BLINDAR O CABO RESERVA.: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 CLASSE 8,7/15KV: 35-50-70-95MM2 CLASSE 12/20KV: 35-50-70-95MM2 | DIS-ETE-152 | RSTI-5853 + BLMC-25/95 + RSTI-68TP | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100739 | 2444175 | 0 | TERM DESC 24KV/630A T ASS 95-240MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: ""L"" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO ""C"" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO ""L"" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO CURTO COM TAMPA ISOLADA, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 95-240MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 CLASSE 8,7/15KV: 95-120-150-185-240MM2 CLASSE 12/20KV: 95-120-150-185-240MM2 | DIS-ETE-152 | RSTI-5854 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100739 | 2444175 | 0 | TERM DESC 24KV/630A T ASS 95-240MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: ""L"" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO ""C"" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO ""L"" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO CURTO COM TAMPA ISOLADA, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 95-240MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 CLASSE 8,7/15KV: 95-120-150-185-240MM2 CLASSE 12/20KV: 95-120-150-185-240MM2 | DIS-ETE-152 | MSCEA/EC-630-C-24-rD-T3-95/240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100720 | 2444156 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 240MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 240MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,4-30,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610F-A2-CES2 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100738 | 2444174 | 0 | TERM DESC 24KV/630A T ASS 35-95 MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO "L" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO CURTO COM TAMPA ISOLADA, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 35-95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 CLASSE 8,7/15KV: 35-50-70-95MM2 CLASSE 12/20KV: 35-50-70-95MM2 | DIS-ETE-152 | MSCEA/EC-630-C-24-rB-T3-25/150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100721 | 2444157 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 300MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 300MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 300 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 31,3-33,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC-G+PBI-M+CM300-400mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100724 | 2444160 | 0 | TERM DESC 600A PLUG DE FECHAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE FECHAMENTO (PF25-600); INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAKk" ANSI; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO BASICO; TAMPA ISOLADA DO PLUG, PINO ROSCADO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL,FECHAMENTO ELETRICO TDS25-600. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-600-AL-IPCAPST-BR2 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100724 | 2444160 | 0 | TERM DESC 600A PLUG DE FECHAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE FECHAMENTO (PF25-600); INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAKk" ANSI; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO BASICO; TAMPA ISOLADA DO PLUG, PINO ROSCADO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL,FECHAMENTO ELETRICO TDS25-600. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | PBI-M 25-600 (Plug Basico Isolante) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100722 | 2444158 | 0 | TERM DESC 600A PLUG DE CONEXAO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE CONEXAO (PC25-600); INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI ; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PINO ROSCADO, CAPUZES PROTETORES, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA COM TDS25-600 NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-600-CP-AL+STUD-NEO-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100722 | 2444158 | 0 | TERM DESC 600A PLUG DE CONEXAO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE CONEXAO (PC25-600); INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI ; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PINO ROSCADO, CAPUZES PROTETORES, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA COM TDS25-600 NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | PC 25-600 (Plug de Conexão) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100721 | 2444157 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 300MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 300MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 300 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 31,3-33,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610G-A2-CES2 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100715 | 2444151 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 50MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 50MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 50 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 18,5-20,6 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC-B+PBI-M+CM25-50mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100738 | 2444174 | 0 | TERM DESC 24KV/630A T ASS 35-95 MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO "L" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO CURTO COM TAMPA ISOLADA, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 35-95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 CLASSE 8,7/15KV: 35-50-70-95MM2 CLASSE 12/20KV: 35-50-70-95MM2 | DIS-ETE-152 | Oferta1: RSTI-5851 Oferta2: RSTI-5853 + Conector Toq. 35-95mm² RSTI-5853+BLMC-25/95+NEO | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100111 | 2420423 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 332606010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100715 | 2444151 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 50MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 50MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 50 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 18,5-20,6 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610B-A1-CES1-NEO-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 332625010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | NILED: TTA–400H/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | TTA-400H/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | C185-400x14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 1 Furo 185-400 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | TE: BLMT-185/400-13 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100111 | 2420423 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | BLMT-500/630-17 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100111 | 2420423 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | TTA-630P1/16 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100111 | 2420423 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 1 Furo 300-630 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100110 | 2420424 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ASBT-2-350 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100110 | 2420424 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332599052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100110 | 2420424 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TTA-95/2-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100110 | 2420424 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 2 Furos Nema 25-150mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100114 | 2420420 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 13MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | TTA-95/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100721 | 2444157 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 300MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 300MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 300 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 31,3-33,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC-G+PBI-M+CM300-400mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100714 | 2444150 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 35MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 35MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-19,3 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610A-A1-CES1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100714 | 2444150 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 35MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 35MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-19,3 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM25-50mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100704 | 2444141 | 0 | TERM DESC 24KV/250A COTOVELO 150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: COTOVELO 90G (TDC); INTERFACE:TIPO ""A"" DEADBREAK; MOLDADO:EPDM/SILICONE; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PINO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 120-150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO: REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 150MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 24,0-26,4 MM. NORMA: DIS-ETE-152 EXCLUSIVO: RDS OLINDA-RECIFE | DIS-ETE-152 | RSES-VD-525D | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100701 | 2444138 | 0 | TERM DESC 24KV/250A COTOVELO 35-95MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: COTOVELO 90G (TDC); INTERFACE:TIPO ""A"" DEADBREAK; MOLDADO:EPDM/SILICONE; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PINO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 35-95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM. NORMA: DIS-ETE-152 CLASSE 8,7/15KV: 35-95MM2 CLASSE 12/20KV: 35-95MM2 | DIS-ETE-152 | MSCE/EC-250-A-24-T3-25/95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100116 | 2447003 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 4 X 185,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 4. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 4 A 185MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | GPRT-350-4P-P(B6) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | BLMT-150/400-13 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100114 | 2420420 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 13MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 332599010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100715 | 2444151 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 50MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 50MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 50 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 18,5-20,6 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM25-50mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100114 | 2420420 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 13MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 1 Furo 10-95 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100113 | 2420421 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | BLMT-95/240-13 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100113 | 2420421 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 332595010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100113 | 2420421 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | TTA-240/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100113 | 2420421 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 1 Furo 50-240 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100114 | 2420420 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 13MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | BLMT-25/95-13 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100771 | 2443059 | 0 | EMENDA RETA 24KV 95-240 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 95 A 240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELASPEED EPD 24F CM 50-240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100764 | 2420496 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 50-150MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ASBT-2-350 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100770 | 2443058 | 0 | EMENDA RETA 24KV 35- 95 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 35 A 95MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QS2KE-4 35MM² C/CT QCI 2-250 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100770 | 2443058 | 0 | EMENDA RETA 24KV 35- 95 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 35 A 95MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Elaspeed EPD 24D + Conector 332.601.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100770 | 2443058 | 0 | EMENDA RETA 24KV 35- 95 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 35 A 95MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta1: CSJA-24B-1XU-1XU-M1-NEO-BR Oferta2: CSJA-1521M5 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100771 | 2443059 | 0 | EMENDA RETA 24KV 95-240 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 95 A 240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QS2KE-4 C/CT QCI 1/0-350 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100757 | 2423101 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 95-240MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 02 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | MET-240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100771 | 2443059 | 0 | EMENDA RETA 24KV 95-240 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 95 A 240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Elaspeed EPD 24F + Conector 332.614.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100764 | 2420496 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 50-150MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 2 Furos Nema 50-240mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100771 | 2443059 | 0 | EMENDA RETA 24KV 95-240 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 95 A 240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta 1: CSJA-24C/1XU-1XU-M1 Oferta 2: CSJA-1522M6 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100772 | 2443060 | 0 | EMENDA RETA 24KV 240-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QS2KE-5 C/ CT QCI 500-1000 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100772 | 2443060 | 0 | EMENDA RETA 24KV 240-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | **QS200 Monoblock 93-AK 640-1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100772 | 2443060 | 0 | EMENDA RETA 24KV 240-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Elaspeed EPD 24IP + Conector 332.617.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100772 | 2443060 | 0 | EMENDA RETA 24KV 240-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | CSJA-24D/1XU-1XU-M-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100772 | 2443060 | 0 | EMENDA RETA 24KV 240-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TE: CSJA-24D/1XU-1XU-M-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100771 | 2443059 | 0 | EMENDA RETA 24KV 95-240 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 95 A 240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QS2KE-4 (93-AS 620-1) C/CT QCI 1/0-350 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100759 | 2423103 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 500-630MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332603010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100720 | 2444156 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 240MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 240MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,4-30,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM150-240mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100757 | 2423101 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 95-240MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 02 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | BSM-95/240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100758 | 2423102 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 185-400MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Luva Torquimétrica QCI 350-750 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100758 | 2423102 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 185-400MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | MET-400H | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100758 | 2423102 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 185-400MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332617010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100758 | 2423102 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 185-400MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | BSMB-150/400 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100764 | 2420496 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 50-150MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332599052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100759 | 2423103 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 500-630MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | MET-630 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100764 | 2420496 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 50-150MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TTA-150/2-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100759 | 2423103 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 500-630MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | BSMB-500-630 MK2 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100760 | 2412047 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 35-150/ 25- 50MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBR SECAO: 95-150MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO: 25-50MM2. APLICACAO: REDE SUBTERRANEA DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RS-50/4 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100761 | 2412048 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 95-150/ 95-150MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE, SECAO 95-150MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO:95-150MM2. APLICACAO: REDE SUBTERRANEA DE BAIXA TENSO EM AREA ALAGAVEL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RS-150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100762 | 2412049 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 95-240/ 50- 95MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE, SECAO: 95-240MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO: 50,0-95,0MM2. APLICACAO: REDE SUBTERRANEA DE BAIXA TENSO EM AREA ALAGAVEL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RS-95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100763 | 2412050 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 150-240/150-240MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE, SECAO 150-240MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO:150-240MM2. APLICACAO: REDE SUBTERRANEA DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RS-240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100773 | 2443061 | 0 | EMENDA RETA 24KV 500 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 500MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 500 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 36,4-40,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | CSJA-1524M9 ou CSJA-2824M9 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100759 | 2423103 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 500-630MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Luva Torquimétrica QCI 600-1200 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100780 | 2441134 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 36KV 50-150MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 50-150MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34,0MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QTIII 7684-S8 + QL2 25 - 150 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100773 | 2443061 | 0 | EMENDA RETA 24KV 500 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 500MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 500 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 36,4-40,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QS2KE-5 C/ CT QCI 500-1000 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100778 | 2441132 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 240-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | *QTII 5693 + QL2 185-400mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100778 | 2441132 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 240-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta1: Terminal Modular Modelo TM 25 300 Externa + Conector 332.625.010 Oferta2: Terminal Modular Modelo TM 25 300 Externa + Conector 332.625.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100778 | 2441132 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 240-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TFTO-6141-BLMT-150/400 MK2-2X13 (31 mm/kV) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100778 | 2441132 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 240-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TE: TFTO-6141 + BLMT-150/400 MK2-2X13 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100779 | 2441133 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 500MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 500MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 500 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 36,4-40 ,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QTII 5697 + QL2 300-630 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100777 | 2441131 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 95-240MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 95-240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TM-25-C-95 E GR CM 50MM2 CEMIG | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100779 | 2441133 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 500MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 500MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 500 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 36,4-40 ,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TFTO-6151+BLMT-500/630 MK2-2X13 (31 mm/kV) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100777 | 2441131 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 95-240MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 95-240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta1: Terminal Modular Modelo TM 25 95 Externa + Conector 332.595.010 Oferta2: Terminal Modular Modelo TM 25 95 Externa + Conector 332.625.052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100780 | 2441134 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 36KV 50-150MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 50-150MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34,0MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta1:Terminal Modular Modelo TM 35 185 Externa + Conector 332.599.010 Oferta2:Terminal Modular Modelo TM 35 185 Externa + Conector 332.599.052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100781 | 2441135 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 36KV 185-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 185-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 185-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,8-41,8MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QTIII 7685-S8 + QL2 185 - 400 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100781 | 2441135 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 36KV 185-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 185-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 185-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,8-41,8MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QTIII 7685-S8 QL2 185-400mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100781 | 2441135 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 36KV 185-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 185-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 185-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,8-41,8MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta1:Terminal Modular Modelo TM 35 185 Externa + Conector 332.625.010 Oferta2:Terminal Modular Modelo TM 35 185 Externa + Conector 332.625.052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100781 | 2441135 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 36KV 185-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 185-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 185-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,8-41,8MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TFTO-6151+BLMT-150/400 MK2-2X13 (27,5 mm/kV) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100781 | 2441135 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 36KV 185-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 185-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 185-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,8-41,8MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TE: TFTO-6151 + BLMT-150/400 MK2-2X13 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100779 | 2441133 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 500MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 500MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 500 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 36,4-40 ,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta1: Terminal Modular Modelo TM 25 630 Externa + Conector 332.606.010 Oferta2: Terminal Modular Modelo TM 25 630 Externa + Conector 332.606.052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100775 | 2443063 | 0 | EMENDA RETA 36KV 150-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 150 A 400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,0-41 ,6 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Elaspeed EPD 36IP + Conector 332.617.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100757 | 2423101 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 95-240MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 02 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Luva Torquimétrica QCI 1/0-350 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100774 | 2443062 | 0 | EMENDA RETA 36KV 50-150 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 50 A 150MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QSIII 5535A c/ QCI 2-250 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100774 | 2443062 | 0 | EMENDA RETA 36KV 50-150 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 50 A 150MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Elaspeed EPD 36H + Conector 332.614.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100774 | 2443062 | 0 | EMENDA RETA 36KV 50-150 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 50 A 150MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta 1: CSJA-24E/1XU-1XU-M1-BR Oferta 2: CSJA-3523M5 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100775 | 2443063 | 0 | EMENDA RETA 36KV 150-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 150 A 400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,0-41 ,6 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QSIII 5536A + QCI 2-250 + QCI 350-750 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100775 | 2443063 | 0 | EMENDA RETA 36KV 150-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 150 A 400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,0-41 ,6 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QSIII 5536A+QCI 2-250+QCI 350-750 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100778 | 2441132 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 240-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QTII 5697 + QL2 185-400 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100775 | 2443063 | 0 | EMENDA RETA 36KV 150-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 150 A 400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,0-41 ,6 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 302330PT | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100773 | 2443061 | 0 | EMENDA RETA 24KV 500 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 500MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 500 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 36,4-40,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Elaspeed EPD 24IP + Conector 332.603.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100775 | 2443063 | 0 | EMENDA RETA 36KV 150-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 150 A 400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,0-41 ,6 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELASPEED EPD 36IP 185-400mm2 Cu/Al. (iso 27,8mm cob 52mm) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100776 | 2441130 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 35- 95MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 35-95MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24 ,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Terminal Modular Modelo TM 20 120 Externa Conector 332.604.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100776 | 2441130 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 35- 95MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 35-95MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24 ,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TFTO-5121+BLMT-16/95-RS-13 (25,2 mm/kV) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100777 | 2441131 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 95-240MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 95-240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QTII 5696 + QL2 50-240 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100777 | 2441131 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 95-240MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 95-240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QTII 5696 QL2 50-240mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100777 | 2441131 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 95-240MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 95-240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 3XOTK224 CW EXT RSM 50-240 2 furos | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100757 | 2423101 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 95-240MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 02 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332614010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100719 | 2444155 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 185MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600 DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 185MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 185 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 26,1-28,2 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM150-240mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100721 | 2444157 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 300MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 300MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 300 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 31,3-33,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TBB+AC+PBI+CM300-400mm2-600 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100721 | 2444157 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 300MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 300MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 300 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 31,3-33,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610G-A2-CES2 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100722 | 2444158 | 0 | TERM DESC 600A PLUG DE CONEXAO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE CONEXAO (PC25-600); INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI ; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PINO ROSCADO, CAPUZES PROTETORES, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA COM TDS25-600 NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | PC 25-600 (Plug de Conexão) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100722 | 2444158 | 0 | TERM DESC 600A PLUG DE CONEXAO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE CONEXAO (PC25-600); INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI ; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PINO ROSCADO, CAPUZES PROTETORES, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA COM TDS25-600 NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-600-CP-AL+STUD-NEO-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100724 | 2444160 | 0 | TERM DESC 600A PLUG DE FECHAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE FECHAMENTO (PF25-600); INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAKk" ANSI; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO BASICO; TAMPA ISOLADA DO PLUG, PINO ROSCADO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL,FECHAMENTO ELETRICO TDS25-600. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | PBI-M 25-600 (Plug Basico Isolante) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100736 | 2444172 | 0 | TERM DESC 24KV/630A PLUG DE FECHAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE FECHAMENTO (PF-630); INTERFACE:TIPO "C" IEC ; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO BASICO; TAMPA ISOLADA DO PLUG, PINO ROSCADO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL,FECHAMENTO ELETRICO TDS24-630. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RSTI-68TP-NEO-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2441138 | 0 | LUVA EMENDA BLQ CU HP 3X150MM/EPR 95MM2 | LUVA EMENDA DE BLOQUEIO PARA CABO DE COBRE ISOLADO A SECO EM EPR, PAPEL IMPREGNADO A OLEO HP 3X150MM2 MM2/EPR 95 MM2. FABRICADA EM L IGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELETRICA, COM RESSALTO NO CENTRO PARA ENCOSTO DOS CONDUTORES, PARA DUAS COMPRESSOES. | DIS-ETE-152 | TEC-ALI: CEC150X95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2441138 | 0 | LUVA EMENDA BLQ CU HP 3X150MM/EPR 95MM2 | LUVA EMENDA DE BLOQUEIO PARA CABO DE COBRE ISOLADO A SECO EM EPR, PAPEL IMPREGNADO A OLEO HP 3X150MM2 MM2/EPR 95 MM2. FABRICADA EM L IGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELETRICA, COM RESSALTO NO CENTRO PARA ENCOSTO DOS CONDUTORES, PARA DUAS COMPRESSOES. | DIS-ETE-152 | TE: BSM-95/240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2423126 | 0 | EMENDA TRANSICAO TERM 4/0AWG 3X95MM2EPR | EMENDA DE TRANSICAO TERMOCONTRATIL COM INTERCEPTACAO DE OLEO PARA CABOS DE COBRE ISOLADO A SECO, BITOLA HP 3X4/0AWG, TENSAO 15 KV/EP R 95 MM2. | DIS-ETE-152 | TE: HVS-T-1581S-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2423125 | 0 | EMENDA TRANS TERMO HP 3X 2 AWG 3X35MM2 | EMENDA DE TRANSICAO TERMOCONTRATIL COM INTERCEPTACAO DE OLEO PARA CABOS DE COBRE ISOLADO A SECO, BITOLA HP 3X2 AWG, TENSAO 15 KV/EPR 35 MM2 | DIS-ETE-152 | TE: HVS-T-1581S-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100739 | 2444175 | 0 | TERM DESC 24KV/630A T ASS 95-240MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: ""L"" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO ""C"" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO ""L"" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO CURTO COM TAMPA ISOLADA, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 95-240MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 CLASSE 8,7/15KV: 95-120-150-185-240MM2 CLASSE 12/20KV: 95-120-150-185-240MM2 | DIS-ETE-152 | MSCEA/EC-630-C-24-rD-T3-95/240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100724 | 2444160 | 0 | TERM DESC 600A PLUG DE FECHAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE FECHAMENTO (PF25-600); INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAKk" ANSI; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO BASICO; TAMPA ISOLADA DO PLUG, PINO ROSCADO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL,FECHAMENTO ELETRICO TDS25-600. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-600-AL-IPCAPST-BR2 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Luva Torquimétrica QCI 2-250 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100738 | 2444174 | 0 | TERM DESC 24KV/630A T ASS 35-95 MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO "L" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO CURTO COM TAMPA ISOLADA, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 35-95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 CLASSE 8,7/15KV: 35-50-70-95MM2 CLASSE 12/20KV: 35-50-70-95MM2 | DIS-ETE-152 | MSCEA/EC-630-C-24-rB-T3-25/150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100754 | 2420495 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332606052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100754 | 2420495 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | BLMT-500/630 MK2-2X13 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100755 | 2423099 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 35-95MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 35-95MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Luva Torquimétrica QCI 2-250 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100755 | 2423099 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 35-95MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 35-95MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | MET-95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100754 | 2420495 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 2 Furos Nema 300-630mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100755 | 2423099 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 35-95MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 35-95MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | BSM-25/95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100753 | 2444182 | 0 | TERM DESC 36KV/630A PLUG DE FECHAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE FECHAMENTO (PF-630); INTERFACE:TIPO "C" IEC ; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 36 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO BASICO; TAMPA ISOLADA DO PLUG, PINO ROSCADO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL,FECHAMENTO ELETRICO TDA36-630. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RSTI-68TP-NEO-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QCI 2-250 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | M25-150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | MET-150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332593010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Conect. Emen. Torq. 50-240mm2 Cu/Al | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | BSMB-35/150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100755 | 2423099 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 35-95MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 35-95MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332601010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100720 | 2444156 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 240MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 240MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,4-30,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610F-A2-CES2 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100739 | 2444175 | 0 | TERM DESC 24KV/630A T ASS 95-240MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: ""L"" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO ""C"" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO ""L"" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO CURTO COM TAMPA ISOLADA, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 95-240MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 CLASSE 8,7/15KV: 95-120-150-185-240MM2 CLASSE 12/20KV: 95-120-150-185-240MM2 | DIS-ETE-152 | RSTI-5854 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100742 | 2444178 | 0 | TERM DESC 24KV/630A T ASS 35-95 MM2 CO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: ""L"" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO ""C"" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO ""L"" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO CURTO COM TAMPA ISOLADA, PLUG ISOLADO BLINDADO LONGO COM TAMPA ISOLADA, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 35-95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, BLINDAR O CABO RESERVA.: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 CLASSE 8,7/15KV: 35-50-70-95MM2 CLASSE 12/20KV: 35-50-70-95MM2 | DIS-ETE-152 | RSTI-5853 + BLMC-25/95 + RSTI-68TP | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100743 | 2447011 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 5 X 185,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 5. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 4 A 185MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | GPRT-350-5P-P(B6) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100744 | 2447012 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 6 X 185,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 6. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 4 A 185MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | GPRT-350-6P-P(B6) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100745 | 2447013 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 4 X 240,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 4. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 16 A 240MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | GPRT-500-4P(B6)-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100754 | 2420495 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TTA-630P2/16-45 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100738 | 2444174 | 0 | TERM DESC 24KV/630A T ASS 35-95 MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO "L" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO CURTO COM TAMPA ISOLADA, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 35-95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 CLASSE 8,7/15KV: 35-50-70-95MM2 CLASSE 12/20KV: 35-50-70-95MM2 | DIS-ETE-152 | Oferta1: RSTI-5851 Oferta2: RSTI-5853 + Conector Toq. 35-95mm² RSTI-5853+BLMC-25/95+NEO | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100750 | 2444179 | 0 | TERM DESC 36KV/630A T ASS 50-150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO "L" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 50-150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | FDT 42-630A-LF+LG+LH+Conector 25-50/1+70-120/2+150-240/2 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100750 | 2444179 | 0 | TERM DESC 36KV/630A T ASS 50-150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO "L" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 50-150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | MSCEA/EC-630-C-36-RE-T3-70/240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100750 | 2444179 | 0 | TERM DESC 36KV/630A T ASS 50-150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO "L" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 50-150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RSTI-6852+BLMC-25/95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100751 | 2444180 | 0 | TERM DESC 36KV/630A T ASS 150-300MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO ""L"" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO:150-300MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-300MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 33,2-40,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | FDT 42kV 630A Adapt LH/LI/LJ/LK 150-240/2 + 300-400/3 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100751 | 2444180 | 0 | TERM DESC 36KV/630A T ASS 150-300MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO ""L"" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO:150-300MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-300MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 33,2-40,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RSTI-6855-BR + Conector BLMC-150/300 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100772 | 2443060 | 0 | EMENDA RETA 24KV 240-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QS2KE-5 C/ CT QCI 500-1000 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100762 | 2412049 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 95-240/ 50- 95MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE, SECAO: 95-240MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO: 50,0-95,0MM2. APLICACAO: REDE SUBTERRANEA DE BAIXA TENSO EM AREA ALAGAVEL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RS-95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100774 | 2443062 | 0 | EMENDA RETA 36KV 50-150 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 50 A 150MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QSIII 5535A c/ QCI 2-250 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100773 | 2443061 | 0 | EMENDA RETA 24KV 500 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 500MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 500 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 36,4-40,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | CSJA-1524M9 ou CSJA-2824M9 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100773 | 2443061 | 0 | EMENDA RETA 24KV 500 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 500MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 500 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 36,4-40,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Elaspeed EPD 24IP + Conector 332.603.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100773 | 2443061 | 0 | EMENDA RETA 24KV 500 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 500MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 500 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 36,4-40,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QS2KE-5 C/ CT QCI 500-1000 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100772 | 2443060 | 0 | EMENDA RETA 24KV 240-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TE: CSJA-24D/1XU-1XU-M-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100772 | 2443060 | 0 | EMENDA RETA 24KV 240-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | CSJA-24D/1XU-1XU-M-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100774 | 2443062 | 0 | EMENDA RETA 36KV 50-150 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 50 A 150MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta 1: CSJA-24E/1XU-1XU-M1-BR Oferta 2: CSJA-3523M5 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100772 | 2443060 | 0 | EMENDA RETA 24KV 240-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | **QS200 Monoblock 93-AK 640-1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100775 | 2443063 | 0 | EMENDA RETA 36KV 150-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 150 A 400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,0-41 ,6 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QSIII 5536A + QCI 2-250 + QCI 350-750 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100771 | 2443059 | 0 | EMENDA RETA 24KV 95-240 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 95 A 240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta 1: CSJA-24C/1XU-1XU-M1 Oferta 2: CSJA-1522M6 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100771 | 2443059 | 0 | EMENDA RETA 24KV 95-240 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 95 A 240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELASPEED EPD 24F CM 50-240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100771 | 2443059 | 0 | EMENDA RETA 24KV 95-240 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 95 A 240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Elaspeed EPD 24F + Conector 332.614.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100771 | 2443059 | 0 | EMENDA RETA 24KV 95-240 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 95 A 240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QS2KE-4 (93-AS 620-1) C/CT QCI 1/0-350 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100771 | 2443059 | 0 | EMENDA RETA 24KV 95-240 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 95 A 240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QS2KE-4 C/CT QCI 1/0-350 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100770 | 2443058 | 0 | EMENDA RETA 24KV 35- 95 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 35 A 95MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta1: CSJA-24B-1XU-1XU-M1-NEO-BR Oferta2: CSJA-1521M5 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100770 | 2443058 | 0 | EMENDA RETA 24KV 35- 95 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 35 A 95MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Elaspeed EPD 24D + Conector 332.601.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100770 | 2443058 | 0 | EMENDA RETA 24KV 35- 95 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 35 A 95MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QS2KE-4 35MM² C/CT QCI 2-250 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100764 | 2420496 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 50-150MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ASBT-2-350 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100764 | 2420496 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 50-150MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332599052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100764 | 2420496 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 50-150MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TTA-150/2-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100764 | 2420496 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 50-150MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 2 Furos Nema 50-240mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100763 | 2412050 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 150-240/150-240MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE, SECAO 150-240MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO:150-240MM2. APLICACAO: REDE SUBTERRANEA DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RS-240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100772 | 2443060 | 0 | EMENDA RETA 24KV 240-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Elaspeed EPD 24IP + Conector 332.617.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100778 | 2441132 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 240-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta1: Terminal Modular Modelo TM 25 300 Externa + Conector 332.625.010 Oferta2: Terminal Modular Modelo TM 25 300 Externa + Conector 332.625.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100718 | 2444154 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 24,0-26,4 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELB-15/28-610D-A1-CES1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100781 | 2441135 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 36KV 185-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 185-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 185-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,8-41,8MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TE: TFTO-6151 + BLMT-150/400 MK2-2X13 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100781 | 2441135 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 36KV 185-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 185-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 185-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,8-41,8MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TFTO-6151+BLMT-150/400 MK2-2X13 (27,5 mm/kV) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100781 | 2441135 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 36KV 185-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 185-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 185-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,8-41,8MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta1:Terminal Modular Modelo TM 35 185 Externa + Conector 332.625.010 Oferta2:Terminal Modular Modelo TM 35 185 Externa + Conector 332.625.052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100781 | 2441135 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 36KV 185-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 185-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 185-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,8-41,8MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QTIII 7685-S8 QL2 185-400mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100781 | 2441135 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 36KV 185-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 185-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 185-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,8-41,8MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QTIII 7685-S8 + QL2 185 - 400 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100780 | 2441134 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 36KV 50-150MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 50-150MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34,0MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta1:Terminal Modular Modelo TM 35 185 Externa + Conector 332.599.010 Oferta2:Terminal Modular Modelo TM 35 185 Externa + Conector 332.599.052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100780 | 2441134 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 36KV 50-150MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 50-150MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34,0MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QTIII 7684-S8 + QL2 25 - 150 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100779 | 2441133 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 500MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 500MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 500 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 36,4-40 ,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TFTO-6151+BLMT-500/630 MK2-2X13 (31 mm/kV) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100779 | 2441133 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 500MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 500MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 500 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 36,4-40 ,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta1: Terminal Modular Modelo TM 25 630 Externa + Conector 332.606.010 Oferta2: Terminal Modular Modelo TM 25 630 Externa + Conector 332.606.052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100779 | 2441133 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 500MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 500MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 500 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 36,4-40 ,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QTII 5697 + QL2 300-630 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100774 | 2443062 | 0 | EMENDA RETA 36KV 50-150 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 50 A 150MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Elaspeed EPD 36H + Conector 332.614.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100778 | 2441132 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 240-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TFTO-6141-BLMT-150/400 MK2-2X13 (31 mm/kV) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100775 | 2443063 | 0 | EMENDA RETA 36KV 150-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 150 A 400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,0-41 ,6 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Elaspeed EPD 36IP + Conector 332.617.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100778 | 2441132 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 240-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | *QTII 5693 + QL2 185-400mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100778 | 2441132 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 240-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QTII 5697 + QL2 185-400 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100777 | 2441131 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 95-240MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 95-240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TM-25-C-95 E GR CM 50MM2 CEMIG | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100777 | 2441131 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 95-240MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 95-240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Oferta1: Terminal Modular Modelo TM 25 95 Externa + Conector 332.595.010 Oferta2: Terminal Modular Modelo TM 25 95 Externa + Conector 332.625.052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100777 | 2441131 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 95-240MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 95-240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 3XOTK224 CW EXT RSM 50-240 2 furos | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100777 | 2441131 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 95-240MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 95-240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QTII 5696 QL2 50-240mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100777 | 2441131 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 95-240MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 95-240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QTII 5696 + QL2 50-240 mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100776 | 2441130 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 35- 95MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 35-95MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24 ,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TFTO-5121+BLMT-16/95-RS-13 (25,2 mm/kV) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100775 | 2443063 | 0 | EMENDA RETA 36KV 150-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 150 A 400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,0-41 ,6 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | ELASPEED EPD 36IP 185-400mm2 Cu/Al. (iso 27,8mm cob 52mm) | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100775 | 2443063 | 0 | EMENDA RETA 36KV 150-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 150 A 400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,0-41 ,6 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 302330PT | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100775 | 2443063 | 0 | EMENDA RETA 36KV 150-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 150 A 400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,0-41 ,6 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QSIII 5536A+QCI 2-250+QCI 350-750 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100778 | 2441132 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 240-400MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 240-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36 ,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TE: TFTO-6141 + BLMT-150/400 MK2-2X13 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100754 | 2420495 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | TTA-630P2/16-45 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100754 | 2420495 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Conector Terminal Torquimétrico 2 Furos Nema 300-630mm² | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100753 | 2444182 | 0 | TERM DESC 36KV/630A PLUG DE FECHAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE FECHAMENTO (PF-630); INTERFACE:TIPO "C" IEC ; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 36 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO BASICO; TAMPA ISOLADA DO PLUG, PINO ROSCADO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL,FECHAMENTO ELETRICO TDA36-630. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RSTI-68TP-NEO-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100751 | 2444180 | 0 | TERM DESC 36KV/630A T ASS 150-300MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO ""L"" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO:150-300MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-300MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 33,2-40,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RSTI-6855-BR + Conector BLMC-150/300 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100751 | 2444180 | 0 | TERM DESC 36KV/630A T ASS 150-300MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO ""L"" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO:150-300MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-300MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 33,2-40,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | FDT 42kV 630A Adapt LH/LI/LJ/LK 150-240/2 + 300-400/3 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100750 | 2444179 | 0 | TERM DESC 36KV/630A T ASS 50-150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO "L" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 50-150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RSTI-6852+BLMC-25/95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100750 | 2444179 | 0 | TERM DESC 36KV/630A T ASS 50-150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO "L" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 50-150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | MSCEA/EC-630-C-36-RE-T3-70/240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100750 | 2444179 | 0 | TERM DESC 36KV/630A T ASS 50-150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO "L" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 50-150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 50-150MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 27,2-34,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | FDT 42-630A-LF+LG+LH+Conector 25-50/1+70-120/2+150-240/2 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2441138 | 0 | LUVA EMENDA BLQ CU HP 3X150MM/EPR 95MM2 | LUVA EMENDA DE BLOQUEIO PARA CABO DE COBRE ISOLADO A SECO EM EPR, PAPEL IMPREGNADO A OLEO HP 3X150MM2 MM2/EPR 95 MM2. FABRICADA EM L IGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELETRICA, COM RESSALTO NO CENTRO PARA ENCOSTO DOS CONDUTORES, PARA DUAS COMPRESSOES. | DIS-ETE-152 | M95-240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100754 | 2420495 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332606052 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2441138 | 0 | LUVA EMENDA BLQ CU HP 3X150MM/EPR 95MM2 | LUVA EMENDA DE BLOQUEIO PARA CABO DE COBRE ISOLADO A SECO EM EPR, PAPEL IMPREGNADO A OLEO HP 3X150MM2 MM2/EPR 95 MM2. FABRICADA EM L IGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELETRICA, COM RESSALTO NO CENTRO PARA ENCOSTO DOS CONDUTORES, PARA DUAS COMPRESSOES. | DIS-ETE-152 | TEC-ALI: CEC150X95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2441138 | 0 | LUVA EMENDA BLQ CU HP 3X150MM/EPR 95MM2 | LUVA EMENDA DE BLOQUEIO PARA CABO DE COBRE ISOLADO A SECO EM EPR, PAPEL IMPREGNADO A OLEO HP 3X150MM2 MM2/EPR 95 MM2. FABRICADA EM L IGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELETRICA, COM RESSALTO NO CENTRO PARA ENCOSTO DOS CONDUTORES, PARA DUAS COMPRESSOES. | DIS-ETE-152 | TE: BSM-95/240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100776 | 2441130 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 35- 95MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 35-95MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24 ,5 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Terminal Modular Modelo TM 20 120 Externa Conector 332.604.010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100761 | 2412048 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 95-150/ 95-150MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE, SECAO 95-150MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO:95-150MM2. APLICACAO: REDE SUBTERRANEA DE BAIXA TENSO EM AREA ALAGAVEL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RS-150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2423126 | 0 | EMENDA TRANSICAO TERM 4/0AWG 3X95MM2EPR | EMENDA DE TRANSICAO TERMOCONTRATIL COM INTERCEPTACAO DE OLEO PARA CABOS DE COBRE ISOLADO A SECO, BITOLA HP 3X4/0AWG, TENSAO 15 KV/EP R 95 MM2. | DIS-ETE-152 | TE: HVS-T-1581S-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2423125 | 0 | EMENDA TRANS TERMO HP 3X 2 AWG 3X35MM2 | EMENDA DE TRANSICAO TERMOCONTRATIL COM INTERCEPTACAO DE OLEO PARA CABOS DE COBRE ISOLADO A SECO, BITOLA HP 3X2 AWG, TENSAO 15 KV/EPR 35 MM2 | DIS-ETE-152 | TE: HVS-T-1581S-BR | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100758 | 2423102 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 185-400MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | MET-400H | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | MET-150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332593010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Conect. Emen. Torq. 50-240mm2 Cu/Al | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | BSMB-35/150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100757 | 2423101 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 95-240MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 02 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Luva Torquimétrica QCI 1/0-350 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100757 | 2423101 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 95-240MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 02 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | MET-240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100757 | 2423101 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 95-240MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 02 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332614010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | M25-150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100758 | 2423102 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 185-400MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Luva Torquimétrica QCI 350-750 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100758 | 2423102 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 185-400MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332617010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100754 | 2420495 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | BLMT-500/630 MK2-2X13 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100758 | 2423102 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 185-400MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | BSMB-150/400 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100759 | 2423103 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 500-630MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | MET-630 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100759 | 2423103 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 500-630MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332603010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100759 | 2423103 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 500-630MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | BSMB-500-630 MK2 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100760 | 2412047 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 35-150/ 25- 50MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBR SECAO: 95-150MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO: 25-50MM2. APLICACAO: REDE SUBTERRANEA DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RS-50/4 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100757 | 2423101 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 95-240MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 02 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | BSM-95/240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QCI 2-250 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100759 | 2423103 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 500-630MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Luva Torquimétrica QCI 600-1200 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100755 | 2423099 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 35-95MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 35-95MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | BSM-25/95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100755 | 2423099 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 35-95MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 35-95MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | MET-95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Luva Torquimétrica QCI 2-250 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100755 | 2423099 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 35-95MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 35-95MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | Luva Torquimétrica QCI 2-250 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100755 | 2423099 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 35-95MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 35-95MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 332601010 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2441138 | 0 | LUVA EMENDA BLQ CU HP 3X150MM/EPR 95MM2 | LUVA EMENDA DE BLOQUEIO PARA CABO DE COBRE ISOLADO A SECO EM EPR, PAPEL IMPREGNADO A OLEO HP 3X150MM2 MM2/EPR 95 MM2. FABRICADA EM L IGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELETRICA, COM RESSALTO NO CENTRO PARA ENCOSTO DOS CONDUTORES, PARA DUAS COMPRESSOES. | DIS-ETE-152 | M95-240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100745 | 2447013 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 4 X 240,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 4. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 16 A 240MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RAB45C | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100721 | 2444157 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 300MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 300MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 300 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 31,3-33,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-L + EACT 0750 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100722 | 2444158 | 0 | TERM DESC 600A PLUG DE CONEXAO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE CONEXAO (PC25-600); INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI ; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PINO ROSCADO, CAPUZES PROTETORES, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA COM TDS25-600 NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K650CP + 650SA | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100723 | 2444159 | 0 | TERM DESC 600A PLUG DE REDUÇÃO 600/200A | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE REDUCAO (PR25-600/200); INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI ; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PINO ROSCADO, MOLA PARA CONEXÃO, CAPUZES PROTETORES, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA OU DERIVAÇÃO COM TDS25-600 E TDC/TDR NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K650RTP | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100724 | 2444160 | 0 | TERM DESC 600A PLUG DE FECHAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE FECHAMENTO (PF25-600); INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAKk" ANSI; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO BASICO; TAMPA ISOLADA DO PLUG, PINO ROSCADO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL,FECHAMENTO ELETRICO TDS25-600. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K650BIP | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100744 | 2447012 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 6 X 185,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 6. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 4 A 185MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | USB63S | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100720 | 2444156 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 240MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 240MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,4-30,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-K + EACT 0500 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100708 | 2444145 | 0 | TERM DESC 24KV/250A RECEPTACULO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: RECEPTACULO (RIB); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK ; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PRESILHAS DE FIXAÇÃO. MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, FECHAMENTO ELETRICO BTX E BLE. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K150DR+270216 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100743 | 2447011 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 5 X 185,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 5. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 4 A 185MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | USB53S | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100719 | 2444155 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 185MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600 DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 185MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 185 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 26,1-28,2 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-J + EACT 0500 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100718 | 2444154 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 24,0-26,4 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-H + EACT 0300 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100717 | 2444153 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 120MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 120MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 120 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-25,0 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-H + EACT 0300 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100716 | 2444152 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 95MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 21,7-23,8 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-G + EACT 0300 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100715 | 2444151 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 50MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 50MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 50 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 18,5-20,6 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-F + EACT 0300 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100714 | 2444150 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 35MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 35MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-19,3 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-F + EACT 0300 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100713 | 2444149 | 0 | TERM DESC 24KV/250A PLUG DE INSERCAO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE INSERCAO (PSI); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK ; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL,CONEXAO TRC/TDR A BUCHA DE CAVIDADE . NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K1501A1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100710 | 2444146 | 0 | TERM DESC 24KV/250A BARRAMENTO TRIPLEX | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: BARRAMENTO TRIPLEX (BTX); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK ; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: BARRAMENTO TRIPLEX EM CORPO BLINDADO COM SUPORTE METALICO CAPUZES DE PROTEÇÃO. MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA E DERIVACAO COM TDC/TDR. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K1501J3U-8 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100116 | 2447003 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 4 X 185,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 4. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 4 A 185MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | USB43S | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100116 | 2447003 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 4 X 185,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 4. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 4 A 185MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | USB43S | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100705 | 2444142 | 0 | TERM DESC 24KV/250A PLUG DE ATERRAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE ATERRAMENTO (PAT); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; CORDOALHA DE ATERRAMENTO, PARAFUSO DE FIXAÇÃO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, FIXAÇÃO NO SUPORTE DO BTX, FECHAMENTO ELETRICO E ATERRAMENTO DE TDC/TDR. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 151-GP | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100706 | 2444143 | 0 | TERM DESC 250A PLUG DE FECHAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE FECHAMENTO (PF); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK ; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PRESILHA DE FIXAÇÃO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL,FECHAMENTO ELETRICO TDC/TDR. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K150DP+270216 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100711 | 2444147 | 0 | TERM DESC 24KV/250A PLUG DE CONEXAO PT2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE CONEXAO (PT2); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK ; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PRESILHAS DE FIXAÇÃO, PROLONGADOR, CAPUZES PROTETORES, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA E DERIVAÇÃO COM TRC/TDR E BLE. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K150T + 150-TB-3 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100718 | 2444154 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 150MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 150MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 150 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 24,0-26,4 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-H + EACT 0300 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100705 | 2444142 | 0 | TERM DESC 24KV/250A PLUG DE ATERRAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE ATERRAMENTO (PAT); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; CORDOALHA DE ATERRAMENTO, PARAFUSO DE FIXAÇÃO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, FIXAÇÃO NO SUPORTE DO BTX, FECHAMENTO ELETRICO E ATERRAMENTO DE TDC/TDR. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 151-GP | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100706 | 2444143 | 0 | TERM DESC 250A PLUG DE FECHAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE FECHAMENTO (PF); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK ; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PRESILHA DE FIXAÇÃO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL,FECHAMENTO ELETRICO TDC/TDR. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K150DP+270216 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100707 | 2444144 | 0 | TERM DESC 24KV/250A PLUG DE CONEXAO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE CONEXAO (PC-250); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK ; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PRESILHAS DE FIXAÇÃO, PROLONGADOR, CAPUZES PROTETORES, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA COM TDC/TDR NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K150S | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100708 | 2444145 | 0 | TERM DESC 24KV/250A RECEPTACULO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: RECEPTACULO (RIB); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK ; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PRESILHAS DE FIXAÇÃO. MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, FECHAMENTO ELETRICO BTX E BLE. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K150DR+270216 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100710 | 2444146 | 0 | TERM DESC 24KV/250A BARRAMENTO TRIPLEX | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: BARRAMENTO TRIPLEX (BTX); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK ; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: BARRAMENTO TRIPLEX EM CORPO BLINDADO COM SUPORTE METALICO CAPUZES DE PROTEÇÃO. MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA E DERIVACAO COM TDC/TDR. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K1501J3U-8 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100711 | 2444147 | 0 | TERM DESC 24KV/250A PLUG DE CONEXAO PT2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE CONEXAO (PT2); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK ; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PRESILHAS DE FIXAÇÃO, PROLONGADOR, CAPUZES PROTETORES, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA E DERIVAÇÃO COM TRC/TDR E BLE. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K150T + 150-TB-3 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100713 | 2444149 | 0 | TERM DESC 24KV/250A PLUG DE INSERCAO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE INSERCAO (PSI); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK ; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL,CONEXAO TRC/TDR A BUCHA DE CAVIDADE . NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K1501A1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100714 | 2444150 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 35MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 35MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-19,3 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-F + EACT 0300 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100715 | 2444151 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 50MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 50MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 50 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 18,5-20,6 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-F + EACT 0300 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100716 | 2444152 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 95MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 21,7-23,8 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-G + EACT 0300 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100717 | 2444153 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 120MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 120MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 120 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-25,0 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-H + EACT 0300 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100745 | 2447013 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 4 X 240,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 4. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 16 A 240MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | RAB45C | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100719 | 2444155 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 185MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600 DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 185MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 185 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 26,1-28,2 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-J + EACT 0500 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100707 | 2444144 | 0 | TERM DESC 24KV/250A PLUG DE CONEXAO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE CONEXAO (PC-250); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK ; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PRESILHAS DE FIXAÇÃO, PROLONGADOR, CAPUZES PROTETORES, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA COM TDC/TDR NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K150S | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100720 | 2444156 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 240MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 240MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,4-30,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-K + EACT 0500 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100721 | 2444157 | 0 | TERM DESC 25KV/600A T SIMETICO 300MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "T" SIMETRICO; INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOM INAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO "T" SIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO 300MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 8 ,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 300 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 31,3-33,5 MM. NORMA: ANSI IEEE-386; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K656LR-L + EACT 0750 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100722 | 2444158 | 0 | TERM DESC 600A PLUG DE CONEXAO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE CONEXAO (PC25-600); INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI ; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PINO ROSCADO, CAPUZES PROTETORES, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA COM TDS25-600 NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K650CP + 650SA | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100723 | 2444159 | 0 | TERM DESC 600A PLUG DE REDUÇÃO 600/200A | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE REDUCAO (PR25-600/200); INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAK" ANSI ; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PINO ROSCADO, MOLA PARA CONEXÃO, CAPUZES PROTETORES, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA OU DERIVAÇÃO COM TDS25-600 E TDC/TDR NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K650RTP | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100724 | 2444160 | 0 | TERM DESC 600A PLUG DE FECHAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE FECHAMENTO (PF25-600); INTERFACE:TIPO "600-DEADBREAKk" ANSI; MOLDADO:EPOXI; TENSAO NOMINAL: 25 KV; CORRENTE NOMINAL: 600 A; COMPONENTES: CORPO BASICO; TAMPA ISOLADA DO PLUG, PINO ROSCADO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL,FECHAMENTO ELETRICO TDS25-600. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | K650BIP | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100743 | 2447011 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 5 X 185,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 5. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 4 A 185MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | USB53S | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100744 | 2447012 | 0 | BARRAMENTO ISOL 1,0KV 6 X 185,0MM2 | BARRAMENTO MULTIPLO ISOLADO. QUANTIDADE DE PORTAS/VIAS (ENTRADA/SAIDA): 6. TENSAO NOMINAL: 1KV. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO. INVOLUCRO EXTERNO EPDM RESISTENTE A IMPACTO E RADIACAO ULTRAVIOLETA. SELAGEM PROVIDA POR TAMPA/GEL. PARAFUSO DO TIPO ALLEN COM CABECA INTERNA. CADA PORTA PERMITE APLICAÇÃO DE CABO COBRE/ALUMINIO NA SECAO DE: 4 A 185MM2 APLICACAO: REDES SUBTERRANEAS DE BAIXA TENSAO EM AREA ALAGAVEL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | USB63S | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA | 04.031.962/0001-69 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37398 | 1202016 | 0 | QUADRO PROT PEDESTAL BT 1800A 8 CIRC. | QUADRO DISTRIBUICAO BT PEDESTAL. GABINETE EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO. TAMANHO 2. MEDIDAS MINIMA LXAXP:1115X1380X322MM. PORTA REFORCADA COM FIBRA TRAVA. MACANETA SEMI-EMBUTIDA P/ USO C/ CADEADO 35MM. RESISTENTE A CORROSÃO, CHAMA E UV,IP44. BASE DE SUSTENTAÇÃO PARA FIXACAO NO SOLO. 8 CHAVES SEC. FUS.VERTICAL 3P,CAPACIDADE:400A, TAM.: 2, ABERTURA SOB CARGA POR FASE; INDICACAO FUSIVEL QUEIMADO; CONECTOR VKLAMER DUPLO POR FASE PARA 2 CABOS 240 MM². BARRAMENTOS DE COBRE 100X10MM CAP MINIMA: 1800A COM PROTEÇÃO PARTES VIVAS. ENTRADA: 4X TERMINAL INCLINADO AL/CU ATE 400MM2 POR FASE. APLICACAO: PROT E DIST TRAFO 500KVA REDE SUBTERRÂNEA. REFERENCIA: ELOS, HOLEC, PROMUTEC. NORMAS: DIN 43 629; IEC 439; IEC 947-3; DIN 43 620; DIS-ETE-083. | DIS-ETE-083 | HOLEC: Q-GOP-PED8-1800-NEO | Não informado - analisar Referência | Quadro de Distribuição | HOLEC BY WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS | 50.255.025/0001-04 |  | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1202011 | 0 | QUADRO PROTEC BT PEDEST 400V 1600A 8 CIR | QUADRO PROTEÇÃO BT 1600A 500V; ESTRUTURA EM ALUMINIO REFORCADO E DEMAIS MATERIAIS RESISTENTE A CORROSÃO. DIMENSAO LxAxP:1700 X 2000 X 440MM , ALTURA MININA DA CHAVE 1200MM. QUANT CIRCUITO: 8 COM 8 X CHAVE SFUSIVEL TRIPOLAR VERTICAL: NH / TAM 2 / 400 A COM ABERTURA MONOPOLAR EM CARGA, INDICACAO DE FUSIVEL QUEIMADO POR LED. CONEXÃO DAS ENTRADA NAS LATERIAIS PARA 4 X CABOS AL/CU 240MM². BARRAMENTO FASE MINIMO : COBRE ESTANHADO 1600A ISOLADO. BARRAMENTO DE NEUTRO 1000A. BARRA E SUPORTES PARA FIXACAO DOS CABOS. APLICAÇÃO: PROTECAO DOS CIRCUITOS DA CAMARA DE TRANSFORMADOR EM RUA (CTR). NORMAS: DIS-ETE-083, IEC 947-3, EN 60947-3 DIN VDE 0660/ 43 623/ 43 620, VDE 0636. REFERENCIAS: ELOS; HOLEC; PROMUTEC, ORMAZABAL. | DIS-ETE-083 | HOLEC: Q-EST-PED8-1600-NEO | Não informado - analisar Referência | Quadro de Distribuição | HOLEC BY WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS | 50.255.025/0001-04 |  | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37398 | 1202016 | 0 | QUADRO PROT PEDESTAL BT 1800A 8 CIRC. | QUADRO DISTRIBUICAO BT PEDESTAL. GABINETE EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO. TAMANHO 2. MEDIDAS MINIMA LXAXP:1115X1380X322MM. PORTA REFORCADA COM FIBRA TRAVA. MACANETA SEMI-EMBUTIDA P/ USO C/ CADEADO 35MM. RESISTENTE A CORROSÃO, CHAMA E UV,IP44. BASE DE SUSTENTAÇÃO PARA FIXACAO NO SOLO. 8 CHAVES SEC. FUS.VERTICAL 3P,CAPACIDADE:400A, TAM.: 2, ABERTURA SOB CARGA POR FASE; INDICACAO FUSIVEL QUEIMADO; CONECTOR VKLAMER DUPLO POR FASE PARA 2 CABOS 240 MM². BARRAMENTOS DE COBRE 100X10MM CAP MINIMA: 1800A COM PROTEÇÃO PARTES VIVAS. ENTRADA: 4X TERMINAL INCLINADO AL/CU ATE 400MM2 POR FASE. APLICACAO: PROT E DIST TRAFO 500KVA REDE SUBTERRÂNEA. REFERENCIA: ELOS, HOLEC, PROMUTEC. NORMAS: DIN 43 629; IEC 439; IEC 947-3; DIN 43 620; DIS-ETE-083. | DIS-ETE-083 | HOLEC: Q-GOP-PED8-1800-NEO | Não informado - analisar Referência | Quadro de Distribuição | HOLEC BY WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS | 50.255.025/0001-04 |  | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37048 | 1202012 | 0 | QUADRO PROT BT AEREO 600A 2XCIRC 250A | QUADRO PROTECAO BT 600A 500V; GABINETE EM POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO, RESISTENTE A CORROSAO,CHAMA E UV,IP44.PORTA REFORCADA COM TRAVA ; MACANETA SEMI EMBUTIDA, PORTA CADEADO 35 MM; DIMENSAO:LXAXP: 460X830X320MM: QT CIRCUITO:2; 2 X CHAVE FUSIVEL TRIPOLAR VERTICAL : NH / TAM 2 / 250 A COM ABERTURA MONOPOLAR EM CARGA, INDICACAO FUSIVEL QUEIMADO POR LED, CONEXAO SAIDA AL/CU 240MM2. BARRAMENTO FASE: 600A ISOLADO,C/2X CONECTOR DUPLO VKLEMER 240MM2 BARRA DE NEUTRO:BASE DE SUSTENTACAO E ABRACADEIRA ACO ZINCADOPARA FIXACAO AO POSTE. APLICACAO: PROTECAO DO CIRCUITO SUBTERRANEA. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-083, IEC 439 DIN VDE 0660 PARTE 500 E 503, DIN 43 269. REFERENCIA: ELOS-20-3210-00. | DIS-ETE-083 | HOLEC: Q-GOP-P2-600-NEO | Não informado - analisar Referência | Quadro de Distribuição | HOLEC BY WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS | 50.255.025/0001-04 |  | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37047 | 1202006 | 0 | QUADRO PROT PEDESTAL BT 800A 4 CIRC | QUADRO PROTEÇÃO BT 800A 500V; GABINETE EM POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO, RESISTENTE A CORROSAO,CHAMA E UV,IP44.PORTA REFORCADA COM TRAVA; MACANETA SEMI-EMBUTIDA,PORTA CADEADO 35MM; DIMENSAO: LXAXP: 590X830X320MM: QT CIRCUITO:4; 4 X CHAVE FUSIVEL TRIPOLAR VERTICAL : NH / TAM 2 / 400A COM ABERTURA MONOPOLAR EM CARGA, INDICACAO FUSIVEL QUEIMADO POR LED, CONEXAO SAIDA AL/CU 240MM2. BARRAMENTO FASE:800A ISOLADO,C/2X CONECTOR DUPLO VKLEMER 240MM2 BARRA DE NEUTRO: BASE LONGA RESISTENTE COM ALTURA MINIMA 600MM PARA FIXACAO AO PISO OU SEMIENTERRADO. APLICACAO : PROTECAO DO CIRCUITO SUBTERRANEO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-083, IEC 439, DIN VDE 0660 PARTE 500 E 503, DIN 43 269. REFERENCIAS: ELOS; HOLEC; PROMUTEC, ORMAZABAL. | DIS-ETE-083 | HOLEC: Q-GOP-PED4-800-NEO | Não informado - analisar Referência | Quadro de Distribuição | HOLEC BY WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS | 50.255.025/0001-04 |  | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37046 | 1202000 | 0 | QUADRO PROTECAO BT BASE NH 500V 250A | QUADRO PROTECAO BT 250A 500V ; GABINETE EM POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO, RESISTENTE A CORROSÃO,CHAMA E UV, IP43.PORTA REFORCADA COM TRAVA; MACANETA SEMI-EMBUTIDA,PORTA CADEADO 35 MM; DIMENSAO: LXAXP:290X580X160MM: QT CIRCUITO: 1; 3 X CHAVE FUSIVEL MONOPOLAR HORI ZONTAL : NH / TAM 2 / 250A COM ABERTURA MONOPOLAR EM CARGA,INDICACAO FUSIVEL QUEIMADO P/ LED, CONEXAO ENTRADA / SAIDA AL/CU 150MM2. BARRA DE NEUTRO. APLICACAO:PROTECAO CIRCUITO SECUNDARIO SUBTERRANEO. LOCAL INSTALACAO:EM POSTE FIXADO POR CINTA DE ACO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-083. REFERENCIA: CGP-NHC-7-250-2B-BB1-PRONUTEC. | DIS-ETE-083 | HOLEC: Q-K-P1-250-NEO | Não informado - analisar Referência | Quadro de Distribuição | HOLEC BY WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS | 50.255.025/0001-04 |  | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37046 | 1202000 | 0 | QUADRO PROTECAO BT BASE NH 500V 250A | QUADRO PROTECAO BT 250A 500V ; GABINETE EM POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO, RESISTENTE A CORROSÃO,CHAMA E UV, IP43.PORTA REFORCADA COM TRAVA; MACANETA SEMI-EMBUTIDA,PORTA CADEADO 35 MM; DIMENSAO: LXAXP:290X580X160MM: QT CIRCUITO: 1; 3 X CHAVE FUSIVEL MONOPOLAR HORI ZONTAL : NH / TAM 2 / 250A COM ABERTURA MONOPOLAR EM CARGA,INDICACAO FUSIVEL QUEIMADO P/ LED, CONEXAO ENTRADA / SAIDA AL/CU 150MM2. BARRA DE NEUTRO. APLICACAO:PROTECAO CIRCUITO SECUNDARIO SUBTERRANEO. LOCAL INSTALACAO:EM POSTE FIXADO POR CINTA DE ACO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-083. REFERENCIA: CGP-NHC-7-250-2B-BB1-PRONUTEC. | DIS-ETE-083 | HOLEC: Q-K-P1-250-NEO | Não informado - analisar Referência | Quadro de Distribuição | HOLEC BY WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS | 50.255.025/0001-04 |  | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37047 | 1202006 | 0 | QUADRO PROT PEDESTAL BT 800A 4 CIRC | QUADRO PROTEÇÃO BT 800A 500V; GABINETE EM POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO, RESISTENTE A CORROSAO,CHAMA E UV,IP44.PORTA REFORCADA COM TRAVA; MACANETA SEMI-EMBUTIDA,PORTA CADEADO 35MM; DIMENSAO: LXAXP: 590X830X320MM: QT CIRCUITO:4; 4 X CHAVE FUSIVEL TRIPOLAR VERTICAL : NH / TAM 2 / 400A COM ABERTURA MONOPOLAR EM CARGA, INDICACAO FUSIVEL QUEIMADO POR LED, CONEXAO SAIDA AL/CU 240MM2. BARRAMENTO FASE:800A ISOLADO,C/2X CONECTOR DUPLO VKLEMER 240MM2 BARRA DE NEUTRO: BASE LONGA RESISTENTE COM ALTURA MINIMA 600MM PARA FIXACAO AO PISO OU SEMIENTERRADO. APLICACAO : PROTECAO DO CIRCUITO SUBTERRANEO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-083, IEC 439, DIN VDE 0660 PARTE 500 E 503, DIN 43 269. REFERENCIAS: ELOS; HOLEC; PROMUTEC, ORMAZABAL. | DIS-ETE-083 | HOLEC: Q-GOP-PED4-800-NEO | Não informado - analisar Referência | Quadro de Distribuição | HOLEC BY WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS | 50.255.025/0001-04 |  | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37048 | 1202012 | 0 | QUADRO PROT BT AEREO 600A 2XCIRC 250A | QUADRO PROTECAO BT 600A 500V; GABINETE EM POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO, RESISTENTE A CORROSAO,CHAMA E UV,IP44.PORTA REFORCADA COM TRAVA ; MACANETA SEMI EMBUTIDA, PORTA CADEADO 35 MM; DIMENSAO:LXAXP: 460X830X320MM: QT CIRCUITO:2; 2 X CHAVE FUSIVEL TRIPOLAR VERTICAL : NH / TAM 2 / 250 A COM ABERTURA MONOPOLAR EM CARGA, INDICACAO FUSIVEL QUEIMADO POR LED, CONEXAO SAIDA AL/CU 240MM2. BARRAMENTO FASE: 600A ISOLADO,C/2X CONECTOR DUPLO VKLEMER 240MM2 BARRA DE NEUTRO:BASE DE SUSTENTACAO E ABRACADEIRA ACO ZINCADOPARA FIXACAO AO POSTE. APLICACAO: PROTECAO DO CIRCUITO SUBTERRANEA. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-083, IEC 439 DIN VDE 0660 PARTE 500 E 503, DIN 43 269. REFERENCIA: ELOS-20-3210-00. | DIS-ETE-083 | HOLEC: Q-GOP-P2-600-NEO | Não informado - analisar Referência | Quadro de Distribuição | HOLEC BY WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS | 50.255.025/0001-04 |  | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1202011 | 0 | QUADRO PROTEC BT PEDEST 400V 1600A 8 CIR | QUADRO PROTEÇÃO BT 1600A 500V; ESTRUTURA EM ALUMINIO REFORCADO E DEMAIS MATERIAIS RESISTENTE A CORROSÃO. DIMENSAO LxAxP:1700 X 2000 X 440MM , ALTURA MININA DA CHAVE 1200MM. QUANT CIRCUITO: 8 COM 8 X CHAVE SFUSIVEL TRIPOLAR VERTICAL: NH / TAM 2 / 400 A COM ABERTURA MONOPOLAR EM CARGA, INDICACAO DE FUSIVEL QUEIMADO POR LED. CONEXÃO DAS ENTRADA NAS LATERIAIS PARA 4 X CABOS AL/CU 240MM². BARRAMENTO FASE MINIMO : COBRE ESTANHADO 1600A ISOLADO. BARRAMENTO DE NEUTRO 1000A. BARRA E SUPORTES PARA FIXACAO DOS CABOS. APLICAÇÃO: PROTECAO DOS CIRCUITOS DA CAMARA DE TRANSFORMADOR EM RUA (CTR). NORMAS: DIS-ETE-083, IEC 947-3, EN 60947-3 DIN VDE 0660/ 43 623/ 43 620, VDE 0636. REFERENCIAS: ELOS; HOLEC; PROMUTEC, ORMAZABAL. | DIS-ETE-083 | HOLEC: Q-EST-PED8-1600-NEO | Não informado - analisar Referência | Quadro de Distribuição | HOLEC BY WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS | 50.255.025/0001-04 |  | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 30432 | 2202041 | 31010009 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZ | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CAA1/0135001 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30102 | 2230078 | 31005079 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 | NBR 8182, INS 56.36.02. | R1204PCV706201I01 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30121 | 2230083 | 31005083 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS | NBR 8182, INS 56.36.02. | R504PCV506201I01 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30101 | 2230084 | 31005084 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FI | NBR 8182, INS 56.36.02. | R704PCV506201I01 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33519 | 2230074 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | R104PCV101350I01 - Cabo Quadr Color. 3x1x10+10mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 1350 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | R353PPS356201I02 - Cabo Triplex Preto 2x1x35+35mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 6201 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35833 | 2230050 | 0 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO.MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | R252PSS256201I01 - Cabo Duplex 1x1x25+25mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 6201 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | R2401PSS08 - Cabo Singelo Preto 240 mm² AL - XLPE + PVC - 1 KV - NBR 7287 | NBR 7287 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | R1851PSS08 - Cabo Singelo Preto 185 mm² AL - XLPE + PVC - 1 KV - NBR 7287 | NBR 7287 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33514 | 2230075 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | R164PCV161350I01 - Cabo Quadr Color. 3x1x16+16mm². AL - XLPE -Neutro Isol Az 1350 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2202088 | 0 | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO.REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSEAA. BITOLA:266,8 MCM. CODIGO: PARTRIDGE. FORMACAO DO CABO: 26X2,57 MM. FORMACAO DA ALMA:7 X 2,00 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR7270, NBR 10841. | NBR7270 e NBR 10841 | CAA2668135004 - CABO PARTRIDGE - 266,8 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30101 | 2230084 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | R704PCV506201I01 - Cabo Quadr Color. 3x1x70+50mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 6201 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | R1201PSS08 - Cabo Singelo Preto 120 mm² AL - XLPE + PVC - 1 KV - NBR 7287 | NBR 7287 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35834 | 2230076 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV.DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | R354PCV356201I01 - Cabo Quadr Color. 3x1x35+35mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 6201 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | R1204PCV706201I01 - Cabo Quadr Color. 3x1x120+70mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 6201 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33520 | 2230081 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | R253PPS256201I02 - Cabo Triplex Preto 2x1x25+25mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 6201 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30121 | 2230083 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | R504PCV506201I01 - Cabo Quadr Color. 3x1x50+50mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 6201 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33518 | 2230102 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | INS 56.36.02 | R162PSS161350I01 - Cabo Duplex 1x1x16+16mm2. AL - XLPE - Neutro Isol Az | NBR 8182 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30442 | 0 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CAA- C/ALMA ACO GALVANIZADA OU ALUMINIZADA; CODIGO QUAIL; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 6 X 3,78 MM; FORMACAO DA ALMA 1 X 3,78 MM; SECCAO DA ALMA 11,22MM2; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA:A; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO); SEM ENGRAXAMENTO ALMA. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CAA2/0135001 - CABO QUAIL - 2/0 AWG - CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 31281 | 2202080 | 0 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CA3975135001 - CABO CANNA - 397,5 MCM CA | NBR 7271 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33513 | 2230072 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | R163PPS161350I02 - Cabo Triplex Preto 2x1x16+16mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 1350 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DANFORMACAODO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | R254PCV251350I01 - Cabo Quadr Color. 3x1x25+25mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 1350 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37449 | 2202079 | 0 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CA795135001 - CABO ARBUTUS - 795 AWG - CA | NBR 7271 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33293 | 2201017 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA ? COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CAA336135003 - CABO ORIOLE - 336,4 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30463 | 2201019 | 0 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. CA- S/ALMA ACO. ENCORDOAMENTO CLASSE A. CODIGO ASTER. BITOLA 2/0 AWG. FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM. COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO. COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CA2/0135001 - CABO ASTER - 2/0 AWG - CA | NBR 7271 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30441 | 2202039 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA # COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CAA2135001 - CABO SPARROW - 2 AWG CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30440 | 2202040 | 0 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CAA4135001 - CABO SWAN - 4 AWG - CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30432 | 2202041 | 0 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CAA1/0135001 - CABO RAVEN - 1/0 AWG CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30443 | 2202043 | 0 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CAA4/0135001 - CABO PENGUIN - 4/0 AWG - CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 32624 | 2202044 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CAA336135002 - CABO LINNET - 336,4 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30790 | 2202046 | 0 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 477 MCM. CODIGO: HAWK. FORMACAO DO CABO: 26X3,439 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,675 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CAA477135001 - CABO HAWK - 477,0 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 31280 | 2202047 | 0 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3 ,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CAA636135001 - CABO GROSBEAK - 636,0 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30451 | 2202048 | 0 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CA2135001 - CABO IRIS - 2 AWG - CA | NBR 7271 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30994 | 2202054 | 0 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CA636135001 - CABO ORCHID - 636 MCM - CA | NBR 7271 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 52557 | 2202058 | 0 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CAA1346135001 - CABO LEGHORN - 134,6 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36656 | 2202059 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CAA795135001 - CABO DRAKE - 795,0 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2202060 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: TERN.FORMACAO DO CABO: 45 X 3,376 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,250 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CAA795135002 - CABO TERN - 795,0 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | modelo 13 - fab 3m |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11006 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | modelo 2228- - fab 3m |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 56571 | 2665000 | 36020013 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | ND.06.03.34/1 | Manta KrausMuller 400 |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | modelo 35+ 3M |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | modelo 35+ 3M |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | modelo 35+ 3M |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | modelo 35+ 3M |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | modelo 35+ 3M |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | I-10 Prismyan - ou 23LBR - 3M |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | prismyan - P44 ou 3M modelo 33+ |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11006 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | 10633 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 11007 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | 10632 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10631 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 56571 | 2665000 | 36020013 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | ND.06.03.34/1 | 10606 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10630 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10629 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10628 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10627 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10626 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 52296 | 0 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | 10625 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 56571 | 2665000 | 36020013 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | ND.06.03.34/1 | ITEM ERA ESPECIALMENTE FABRICADO PELA 3M MUDIALMENTE QUE DESCONTINUOUO MESMO. SUGERIMOS A NEOEENRGIA HOMOLOGAR Á KRAUSS MULLER, FABRICANTE QUE JÁ POSSUI A SOLUÇÃO IDÊNTICA Á 3M DISPONÍVEL NO MERCADO |  | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | FITA I10 PRYSMIAN | CATALOGO I10 | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA P44 PRYSMIAN | CATALOGO P44 | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ 3M | CATALOG 35+ | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ 3M | CATALOG 35+ | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ 3M | CATALOG 35+ | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ 3M | CATALOG 35+ | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | FITA 3M SEMICONDUTORA SCOTCH 13 | CATALOGO SCOTH 13 | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | P44 | PRYSMIAN | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 56571 | 2665000 | 36020013 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | ND.06.03.34/1 | 10604 | KRAUS | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | H0000707978A | 3M | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11006 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | H0001780222 | 3M | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | H0000698250 | 3M | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004523971 | 3M | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | i10 | PRYSMIAN | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482517 | 3M | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482509 | 3M | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482541 | 3M | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11006 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | MASTIC 2228 | MASTIC 2228 | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | FITA SCOTCH 23BR | SCOTCH 23 BR | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | FITA SCOTCH 13 | SCOTCH 13 | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ | SCOTCH 35+ | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ | SCOTCH 35+ | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ | SCOTCH 35+ | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ | SCOTCH 35+ | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ | SCOTCH 35+ | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA SCOTCH 33+ | SCOTCH 22+ | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482574 - FT SCOTCH 35+ 19MMX20M VERM CE |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | FITA SEMI CONDUTORA 13 19X4,5 |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004352728 - FITA 33+ 19MM X 20M - ELEKTRO |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482608 - FT SCOTCH 35+ 19MMX20M AZUL CE |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482566 - FT SCOTCH 35+ 19MMX20M BRAN CE |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482582 - FT SCOTCH 35+ 19MM20M MARR CE |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | H0000698250 - FITA 35+ CINZA 19MMX20M |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11006 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | H0001780222 - FITA MASTIC 2228 - 50.8M X 3M |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | HB004308126 - FITA AF 23 19MMX10M - ELEKTRO |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11006 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | H0001780222 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | 18180243 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | H0000707978 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 18180021 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 56571 | 2665000 | 36020013 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | ND.06.03.34/1 | MKM2023-400 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | H0000698250 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004523971 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482517 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482509 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482541 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | P44 VM 20m | RQ0420 -P44 | Fitas Isolantes | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | 61.150.751/0091-35 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | P44 PT 20m | RQ0420 -P44 | Fitas Isolantes | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | 61.150.751/0091-35 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | P44 AZ 20m | RQ0420 -P44 | Fitas Isolantes | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | 61.150.751/0091-35 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | P44 BR 20m | RQ0420 -P44 | Fitas Isolantes | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | 61.150.751/0091-35 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | P44 CZ 20m | RQ0420 -P44 | Fitas Isolantes | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | 61.150.751/0091-35 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | P44 MR 20m | RQ0420 -P44 | Fitas Isolantes | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | 61.150.751/0091-35 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | I-10 19MMX10M | RQ-0403 I-10_ | Fitas Isolantes | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | 61.150.751/0091-35 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 3M | H0000698250 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | 3M | H0000707978 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 56571 | 2665000 | 36020013 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | ND.06.03.34/1 | Kraus Muller | KM10606 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 3M | HB004523971 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 3M | HB004482517 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 3M | HB004482509 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 3M | HB004482541 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | Prysmian | P44 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | Prysmian | I10 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11006 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | 3M | H0001780222 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2454017 | 33040057 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 397,5 LARK | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: G | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PET 0397 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 59701 | 2456004 | 33040020 | EMENDA PREF CABO ACO 7,94 MM | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO.MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEE 0516 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 59702 | 3430350 | 23010001 | ALCA PREFORMADA ESTAI 7,90 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAE 0516EHS |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 59703 | 3430360 | 33010067 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAE 0038 EHS |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2454000 | 33040058 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PET 0004 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430380 | 33010068 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | PAE 0038HS |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430370 | 23010004 | ALCA PREFORMADA ESTAI 6,40 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAE 0014 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2453008 | 33040028 | EMENDA PREF COND AL CA 636 ORCHID | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 22,53 A 23,61 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 10. COM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PEC 0636 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 100647 | 2452035 | 33040030 | EMENDA PREF COND AL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,45 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMET | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0134A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 59705 | 3430535 | 33010065 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X10+1X10 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALV ANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PACC0210 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 100639 | 2452033 | 33040052 | EMENDA PREF CONDUTORA CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,72 A 28,86 MM. NÚMERO MINIMO DE VAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0795A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 58575 | 3430548 | 33010046 | ALCA PREF RAM LIG 10/16MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PASI 01016 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 56361 | 2452032 | 33040065 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 266,8 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,90 A 16,65 MM. NÚMERO DE VARETAS: 12 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0266A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452025 | 33040027 | EMENDA PREF COND AL CA 4/0 OXLIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,01 A 13,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PEC 0040 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452024 | 33040023 | EMENDA PREF COND AL CA 1/0 POPPY | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 9,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PEC 0010 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452023 | 33040024 | EMENDA PREF COND AL CA 2 IRIS | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,25 A 7,60 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PEC 0002 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 100643 | 2452034 | 33040035 | EMENDA PREF COND CA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 25,70 a 26,70 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0795 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 59755 | 3430552 | 33010037 | ALCA PREF DIST GALV 240,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA ; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIRE FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 24,0 A 27,0 MM;COMPRIMENTO MINIMO:1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM;CODIGO COR AMARELO;PARA CABOS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAC 0240-1 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3433010 | 32020304 | CONECTOR L PREF CERCA 3,26 - 4,11 MM | CONECTOR PREFORMADO PARA CERCA.FORMATO L. MATERIAL DA ALCA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. APLICAﾇﾃO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PCL 0600 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 51639 | 3432011 | 21095176 | SECCIONADOR PREF 2,60- 3,00MM 800MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME LISO; CODIGO DE COR PARA IDENTIFICACAO DO ARAME DE CERCA E INICIO DE APLICACAO: AMARELO; ESPESSURA DO ISOLADOR 12 ± 0,5 MM; DIAMETRO PAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PSC 0800 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 51584 | 3432010 | 21095177 | SECCIONADOR PREF 3,30- 4,10MM 650MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME FARPADO; COR DO ISOLADOR VERDE; ESPESSURA DO ISOLADOR 6 ± 0,5 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,30 A 4,10 MM; COMPRIMENTO APLICADO 650,0 MM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PSC 0600 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 59758 | 3431760 | 21095155 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 35 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 10,20 A 11,20 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLRI 0035 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 59757 | 3431611 | 21095154 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. APLICACAO: CABO CA 25 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 8,70 A 9,70 MM. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLRI 0025 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 59760 | 3431590 | 21095157 | LACO PREF ROLD 70 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 70 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 13,50 A 14,50 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLRI 0070 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 59706 | 3430546 | 33010047 | ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA.ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PADI 0035 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 53039 | 3430553 | 33010036 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; F AIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 21,80 A 24,30 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 975 MM E MAXIMO: 1025 MM; CODIGO COR PURPURA; PA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAC 01185 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 53041 | 3430538 | 33010033 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 25,0 A 27,5 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1000 MM E MÁXIMO: 1065 MM; CODIGO COR AMARELO; PAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAC0370 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 53037 | 3430551 | 33010032 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 15,5 A 18 ,0 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 750 MM E MAXIMO: 875 MM; CODIGO COR VERDE; PARA C | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAC 0170 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 59754 | 3430550 | 33010029 | ALCA PREF DIST GALV 35,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B ; ENCORDOAMENTO A DIREITA FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 13,0 A 15,0MM; COMPRIMENTO MINIMO 685 MM E MÁXIMO:735 MM; CODIGO COR VERMELHO;PARA CA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAC 0135 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 59753 | 3430549 | 33010034 | AlCA PREF DIST GALV 70,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEO PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICAC | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PADI 0070 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2454008 | 33040060 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA TOTAL.MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | PET 0636 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 58578 | 3430547 | 33010048 | ALCA PREF RAM LIG ACO 25MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PASI 0025 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 59752 | 3430545 | 33010031 | AlCA PREF DIST GALV 50,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMET | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PADI0050 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 53060 | 3430539 | 33010009 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1300MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO , MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA ; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 31,6 A 34,9 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM; CODIGO COR PRETO ; P | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAC 3185 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 59759 | 3431560 | 21095156 | LACO PREF ROLD 50 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 50 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 11,60 A 12,80 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLRI 0050 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 51521 | 0 | 23010008 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 3/8 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 6; DIAMETRO DA V ARETA 2,54 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 9,5 MM (3/8"); COMPRIMENTO 1070 ± 25 MM; COR LARANJA; RESISTENCIA MÍ | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PCP 0038 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452022 | 33040026 | EMENDA PREF COND AL CA 4 ROSE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PEC 0004 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 53036 | 0 | 33010030 | ALCA PREF DIST GALV 50,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICAÇÃO PARA DIAMETROS DE 14,0 A 16,5 MM; COMPRIMENTO 750 ± 25MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052; PADRAO DE EMBALAGEM NE 01/01 ELEKTRO. | PAC 0150 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 52897 | 0 | 26005087 | ARMADURA PREFORMADA 8,81 - 9,43MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,81MM A 9,43MM (3/8 DE POLEGADA); COMPRIMENTO TOTAL DE 1310MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | ? |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 52895 | 0 | 26005083 | ARMADURA PREF CABO ALUM CAA 636,0MCM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 24,81MM A 25,82MM (636MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 2337MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | PAP 0636 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 52894 | 0 | 26005085 | ARMADURA PREFORMADA 17,88 - 18,81 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 17,88 MM A 18,81MM (336,4MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1829mm; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | PAP 0336 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 51625 | 0 | 21095175 | LACO PREF TOPO GALV 3,09MM 560MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; COMPRIMENTO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLT0309 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 51623 | 0 | 21095152 | LACO PREF LAT GALV 4,87MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: PRETO/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CAB | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLS 0487 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 51600 | 0 | 21095134 | LACO PREF DISTRIB GALV 4,87MM 610MM | LACO PREFORMADO; DISTRIBUICAO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CABO DE AÇO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 57,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4,87 MM; FORMACAO 3X2,25 MM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLT 0487 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 53200 | 0 | 21095151 | LACO PREF LAT GALV 3,09MM 306MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLS 0309 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 51596 | 0 | 21095153 | LACO PREF LAT GALV 3X2,25MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: AZUL/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CAB | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLSK 0487 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 53692 | 0 | 26005081 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 8,31 - 9,31MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,31MM A 9,31MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1300MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | PAP 0001 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 51520 | 0 | 23010003 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 1/4 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 5; DIAMETRO DA V ARETA 2,18 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 6,4 MM (1/4"); COMPRIMENTO 790 ± 25 MM; COR AMARELO; RESISTENCIA MÍN | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PCP 0014 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 51517 | 0 | 33010012 | ALCA PREF CABO ACO 6,35MM 460,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 6,4 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 460±25 MM; CODIGO DE COR AMARELO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAE 0014 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 51504 | 0 | 33010013 | ALCA PREF CABO ACO 11,10MM 700,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 11,1 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 800±25 MM; CODIGO DE COR VERDE; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAE 0716 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 51503 | 0 | 23010010 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 7/16" | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO6; DIAMETRO DA V ARETA 3,25 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 11,1 MM (7/16"); COMPRIMENTO 1320 ± 25 MM; COR VERDE; RESISTENCIA MÍN | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PCP 0716 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 51499 | 0 | 33010010 | ALCA PREF CABO ACO 3,09MM 355,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 3,09 MM; COMPRIMENTO 355±25 MM; CODIGO DE COR VERMELHO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1073 DAN. NORMA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAE 0309 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 51482 | 0 | 33010011 | ALCA PREF CABO ACO 4,87MM 508,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 4,87 MM; FORMACAO: 3X2,25 MM. COMPRIMENTO 510±25 MM; CODIGO DE COR PRETOO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMEN | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAE 0487 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 50568 | 0 | 33040066 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 3/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 12,50 a 13,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | PEC 0030 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 50565 | 0 | 33040021 | EMENDA PREF CABO MENS 3,09MM 510,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; CODIGO DE COR VERMELHO; DIAMETRO DO FIO 3,09 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 510,0 MM; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01; PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PEE 0309 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 50564 | 0 | 33040022 | EMENDA PREF CABO MENS 4,87MM 700,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; CODIGO DE COR PRETO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; DIAMETRO DO FIO 4,87 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 700,0 MM. PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PEE 0487 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 51597 | 0 | 21095133 | LACO PREF DISTRIB GALV 3,09MM 600MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; CODIGO DE COR: AZUL/VERMELHO; COMPRIME | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLTK 0309 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452007 | 33040034 | EMENDA PREF COND AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 24,61 A 25,61 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-075. | PEC 0636A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 52893 | 2456005 | 33040069 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 3/8 POL | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO 7 FIOS. MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONO COPANT 1050-1070 LAMINADO E REFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | PEE 0038 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2454007 | 33040059 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 477,0 HAWK | EMENDA PREFORMADA TOTAL MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA; EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO; REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PET 0477 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 50583 | 2454006 | 33040068 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 2 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREF ILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PET 0002 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 100627 | 2454005 | 33040056 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | PET 0336 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2454003 | 33040054 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** |  |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 54445 | 2454002 | 33040070 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMIN ADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALV | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PET040 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2454001 | 33040053 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PET 0010 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452021 | 33040025 | EMENDA PREF COND AL CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,50 A 17,30MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PEC 0336 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 53038 | 0 | 33010035 | ALCA PREF DIST GALV 120,00MM2 850MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 18,8 A 21,3 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 850 MM E MAXIMO: 965 MM; CODIGO COR PRETO; PARA CA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAC 01120 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 100644 | 2452009 | 33040036 | EMENDA PREF COND CAL 246,9 ALLIANCE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,84 A 14,41 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0246 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 100629 | 2454014 | 33040055 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 266,8 PARTRID | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PET 0266 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 50628 | 2452006 | 33040032 | EMENDA PREF COND 336,40MCM 2057,0MM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 1718 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 58281 | 2452004 | 33040063 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 2 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,89 A 8,27 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO N | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | PEC 0002A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 50569 | 2452002 | 33040067 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0040A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452001 | 33040029 | EMENDA PREF COND AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,90 A 10,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0010A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452000 | 33040033 | EMENDA PREF COND AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,20 A 6,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 9. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0004A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 57905 | 0 | 26005082 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 9,32 - 9,89mm | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 9,32MM A 9,89MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1380MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | PAP 0001A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 54443 | 0 | 26005086 | ARMADURA PREFORMADA 7,84 - 8,29MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; COM DIAMETROS DE APLICACAO DE 7,84MM A 8,29MM (5/16 POLEGADAS); COMPRIMENTO TOTAL 1200MM (+0-5mm); CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | PAP 0516 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 54076 | 0 | 26005084 | ARMADURA PREFORMADA 14,02 - 14,87MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 14,02MM A 14,87MM (4/0AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1524MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | PAP 0040 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 53770 | 0 | 26005080 | ARMADURA PREF CABO AL 15,72 A 16,37 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 16,02MM A 16,65MM (266,8MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1626MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | PAP 0266 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 100645 | 2452016 | 33040037 | EMENDA PREF COND CAL 465,4 CAIRO | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 19,32 A 20,13 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 9 DIAM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0465 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 100640 | 2454024 | 33040061 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PET 0795 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto |  |  | AIF
|  | 100660 | 3430555 | 33010016 | ALCA PREF DIST AL CAA 795 MCM DRAKE | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9553-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 |  |  |  | AIF
|  | 0 | 3433010 | 32020304 | CONECTOR L PREF CERCA 3,26 - 4,11 MM | CONECTOR PREFORMADO PARA CERCA.FORMATO L. MATERIAL DA ALCA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. APLICAﾇﾃO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | CL-5001 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 |  |  |  | AIF
|  | 0 | 2452025 | 33040027 | EMENDA PREF COND AL CA 4/0 OXLIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,01 A 13,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | LS-10133L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452014 | 33040044 | EMENDA PREF COND PS CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 10,25 MM. NﾚMERO DE VARETAS /SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,45 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | IMPS-10-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452015 | 33040045 | EMENDA PREF COND PS CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,71 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | IMPS-20-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 100645 | 2452016 | 33040037 | EMENDA PREF COND CAL 465,4 CAIRO | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 19,32 A 20,13 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 9 DIAM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LS-20142-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 100638 | 2452018 | 33040046 | EMENDA PREF COND PS CAA 266 PARTRIDGE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,45 A 17,10 MM. COM APLICADO: 2160 ± 150 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA M ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5011 DAN. APLICACAO: | NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | IMPS-266/26-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452019 | 33040048 | EMENDA PREF COND PS CAA 397 LARK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:18,90 A 21,00 MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:11(3-4-4)+ 11(3-4-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | IMPS-397/30-L1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452021 | 33040025 | EMENDA PREF COND AL CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,50 A 17,30MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | LS-10138L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452022 | 33040026 | EMENDA PREF COND AL CA 4 ROSE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | LS-10112L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452024 | 33040023 | EMENDA PREF COND AL CA 1/0 POPPY | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 9,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | LS-10124L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 100639 | 2452033 | 33040052 | EMENDA PREF CONDUTORA CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,72 A 28,86 MM. NÚMERO MINIMO DE VAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LS-10149-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 100647 | 2452035 | 33040030 | EMENDA PREF COND AL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,45 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMET | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | GLS-1107-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453008 | 33040028 | EMENDA PREF COND AL CA 636 ORCHID | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 22,53 A 23,61 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 10. COM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | LS-10146-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59758 | 3431760 | 21095155 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 35 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 10,20 A 11,20 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPL-6305S-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 100642 | 3430070 | 33010024 | ALCA PREF DIST CAA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-4552-S |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452013 | 33040043 | EMENDA PREF COND PS CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 16,20 A 18,15MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,97 MM. COMPRIMENTO APLICADO: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | IMPS-336CA-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 53259 | 3431700 | 21095164 | LACO PREF TOPO ALUM 4AWG 660MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AW | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | UTC-1102S-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452023 | 33040024 | EMENDA PREF COND AL CA 2 IRIS | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,25 A 7,60 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | LS-10118L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3426001 | 21095128 | ESPACADOR HELIC CAL 246,9MCM ALLIANCE | ESPACADOR HELICOIDAL PREFORMADO . ESPACAMENTO : 320/330 MM. APLICACAO:CABO LIGA DE ALUMINIO CAL,BITOLA:246,9MCM,FORMACAO: 7 FIOS. DESIGNACAO INTERNACIONAL:ALLIANCE. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 | SUMS-8015-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3433010 | 32020304 | CONECTOR L PREF CERCA 3,26 - 4,11 MM | CONECTOR PREFORMADO PARA CERCA.FORMATO L. MATERIAL DA ALCA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. APLICAﾇﾃO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LC-4001-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 |  |  |  | QA
|  | 51639 | 3432011 | 21095176 | SECCIONADOR PREF 2,60- 3,00MM 800MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME LISO; CODIGO DE COR PARA IDENTIFICACAO DO ARAME DE CERCA E INICIO DE APLICACAO: AMARELO; ESPESSURA DO ISOLADOR 12 ± 0,5 MM; DIAMETRO PAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SCM-0900-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 51584 | 3432010 | 21095177 | SECCIONADOR PREF 3,30- 4,10MM 650MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME FARPADO; COR DO ISOLADOR VERDE; ESPESSURA DO ISOLADOR 6 ± 0,5 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,30 A 4,10 MM; COMPRIMENTO APLICADO 650,0 MM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SCM-0100-H1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 51510 | 3430130 | 33010001 | ALCA PREF DIST ALUM 2AWG 610MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:7,30 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DG-4542-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 51509 | 3430120 | 33010002 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-4541-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 50569 | 2452002 | 33040067 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LS-10134L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59738 | 3430060 | 33010022 | ALCA PREF DIST CA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-4583-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3426176 | 21095127 | ESPAﾇADOR HELIC CA 636MCM ORCHID | ESPAﾇADOR HELICOIDAL PREFORMADO. ESPAﾇAMENTO: 200(+-25)MM. APLICAﾇﾃO: CABO LIGA DE ALUMINIO CA, BITOLA: 636MCM, FORMAﾇﾃO: 37 FIOS, DESIGNAﾇﾃO INTERNACIONAL: ORCHID. ESPECIFICACAO: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. | SUMS-8008-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3426003 | 21095129 | ESPAﾇADOR HELIC CAL 465,4MCM CAIRO | ESPAﾇADOR HELICOIDAL PREFORMADO. ESPAﾇAMENTO: 320/330MM.,,,, APLICAﾇﾃO: CABO LIGA DE ALUMINIO CAL, BITOLA: 465,4MCM, FORMAﾇﾃO:19 FIOS, DESIGNAﾇﾃO INTERNACIONAL: CAIRO.,,,,,,,, NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | SUMS-8017-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452012 | 33040051 | EMENDA PREF COND PS CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:24,00 A 26,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 11 (2-3-3-3) + 11 (2-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 7,87 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | IMPS-636/26-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59701 | 2456004 | 33040020 | EMENDA PREF CABO ACO 7,94 MM | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO.MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | GLS-1106-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452001 | 33040029 | EMENDA PREF COND AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,90 A 10,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LS-10125L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 50628 | 2452006 | 33040032 | EMENDA PREF COND 336,40MCM 2057,0MM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LS-10140L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452007 | 33040034 | EMENDA PREF COND AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 24,61 A 25,61 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-075. | LS-10148-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452008 | 33040049 | EMENDA PREF COND PS CAA 4/0 PENGUIN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME:LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | IMPS-40-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 100644 | 2452009 | 33040036 | EMENDA PREF COND CAL 246,9 ALLIANCE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,84 A 14,41 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @LS-10137L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452010 | 33040047 | EMENDA PREF COND PS CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10(3-3-4)+10(3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS:6,35 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 320 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | IMPS-336/26-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452011 | 33040050 | EMENDA PREF COND PS CAA 477 HAWK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 12 (3-3-3-3) + 12 (3-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | IMPS-477/26-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59757 | 3431611 | 21095154 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. APLICACAO: CABO CA 25 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 8,70 A 9,70 MM. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @SPL-6305H-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430240 | 33010038 | ALCA PREF DISTR CAA 477MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DG-4583S-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59740 | 3430170 | 33010007 | ALCA PREF DIST CAA 336,4 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 1 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075, NBR 16051 E NBR 16052. | DG-4581-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59705 | 3430535 | 33010065 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X10+1X10 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALV ANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SG-4521-S |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 100649 | 3430531 | 33010062 | ALCA PREF SERV CONC 1X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 430±25MM. CODIGO DE COR-LARANJA. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVAL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SG-4507S-ELK |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 100627 | 2454005 | 33040056 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | FTS-15113-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59751 | 3430530 | 33010066 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X6+1X6 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SG-4520-S |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 50583 | 2454006 | 33040068 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 2 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREF ILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | FTS-15102 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454007 | 33040059 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 477,0 HAWK | EMENDA PREFORMADA TOTAL MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA; EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO; REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FTS-15117L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430380 | 33010068 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | GDE-1207-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430370 | 23010004 | ALCA PREFORMADA ESTAI 6,40 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | GDE-1204-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 53060 | 3430539 | 33010009 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1300MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO , MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA ; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 31,6 A 34,9 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM; CODIGO COR PRETO ; P | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @DE-35185H-NEO |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59702 | 3430350 | 23010001 | ALCA PREFORMADA ESTAI 7,90 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | GDE-1106-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59752 | 3430545 | 33010031 | AlCA PREF DIST GALV 50,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMET | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-1521H-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 51514 | 3430230 | 33010021 | ALCA PREF DIST ALUM 477,00MCM 1270MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DG-4584-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 51511 | 3430180 | 33010005 | ALCA PREF DIST ALUM 2/0AWG 711MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DG-4545-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454008 | 33040060 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA TOTAL.MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | FTS-15120 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 100629 | 2454014 | 33040055 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 266,8 PARTRID | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FTS-15111L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454017 | 33040057 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 397,5 LARK | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: G | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | FTS-15201 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 100640 | 2454024 | 33040061 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FTS-15122 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 100648 | 2454025 | 33040062 | EMENDA PREF TOTAL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVEST | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FTS-15109 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59739 | 3430140 | 33010004 | ALCA PREF DIST CA/CAA 1/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,15 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-4544-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 51512 | 3430150 | 33010006 | ALCA PREF DIST ALUM 4/0AWG 864MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-4547-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 51513 | 3430160 | 33010020 | ALCA PREF DIST ALUM 336,40MCM 980MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DG-4549-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59703 | 3430360 | 33010067 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | GLS-1107-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 100660 | 3430555 | 33010016 | ALCA PREF DIST AL CAA 795 MCM DRAKE | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-4595-S |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454000 | 33040058 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FTS-15100 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59759 | 3431560 | 21095156 | LACO PREF ROLD 50 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 50 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 11,60 A 12,80 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @SPL-6302S-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454001 | 33040053 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FTS-15104 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452000 | 33040033 | EMENDA PREF COND AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,20 A 6,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 9. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @LS-10114L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59760 | 3431590 | 21095157 | LACO PREF ROLD 70 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 70 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 13,50 A 14,50 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPL-6303S-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 50601 | 3431450 | 21095146 | LACO PREF LAT DUP ALUM 107,00MM2 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BIT | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DBST-1106-H1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 50588 | 3431390 | 21095137 | LACO PREF LAT ALUM 4AWG 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | STC-1252S-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 53041 | 3430538 | 33010033 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 25,0 A 27,5 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1000 MM E MÁXIMO: 1065 MM; CODIGO COR AMARELO; PAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @DE-3570H-NEO |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 100646 | 3430556 | 33010019 | ALCA PREF DIST ALUM 134,6 MCM LEGHORN | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-4547S-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 53039 | 3430553 | 33010036 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; F AIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 21,80 A 24,30 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 975 MM E MAXIMO: 1025 MM; CODIGO COR PURPURA; PA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DE-15185H-NEO |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59755 | 3430552 | 33010037 | ALCA PREF DIST GALV 240,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA ; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIRE FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 24,0 A 27,0 MM;COMPRIMENTO MINIMO:1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM;CODIGO COR AMARELO;PARA CABOS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @DE-15240H-NEO |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 53037 | 3430551 | 33010032 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 15,5 A 18 ,0 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 750 MM E MAXIMO: 875 MM; CODIGO COR VERDE; PARA C | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DE-1553-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59754 | 3430550 | 33010029 | ALCA PREF DIST GALV 35,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B ; ENCORDOAMENTO A DIREITA FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 13,0 A 15,0MM; COMPRIMENTO MINIMO 685 MM E MÁXIMO:735 MM; CODIGO COR VERMELHO;PARA CA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @DE-1535H-NEO |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59753 | 3430549 | 33010034 | AlCA PREF DIST GALV 70,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEO PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICAC | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-1522H-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 58575 | 3430548 | 33010046 | ALCA PREF RAM LIG 10/16MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SG-4526H-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 58578 | 3430547 | 33010048 | ALCA PREF RAM LIG ACO 25MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @SG-4547H-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 54445 | 2454002 | 33040070 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMIN ADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALV | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FTS-15110 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454003 | 33040054 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | FTS-15105 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 59706 | 3430546 | 33010047 | ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA.ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-1520H-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 100652 | 3430558 | 33010061 | ALCA PREF SERV CONC 1X10+1X10MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO MÁXIMO- 355±25 MM. CODIGO DE COR- AMARELO. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @SG-4506S-NEO |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452008 | 33040049 | EMENDA PREF COND PS CAA 4/0 PENGUIN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME:LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPAL-1431 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452013 | 33040043 | EMENDA PREF COND PS CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 16,20 A 18,15MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,97 MM. COMPRIMENTO APLICADO: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-1690 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452011 | 33040050 | EMENDA PREF COND PS CAA 477 HAWK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 12 (3-3-3-3) + 12 (3-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPAL-2180 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50578 | 0 | 21095174 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-1618-C |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50565 | 0 | 33040021 | EMENDA PREF CABO MENS 3,09MM 510,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; CODIGO DE COR VERMELHO; DIAMETRO DO FIO 3,09 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 510,0 MM; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01; PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | EPCA-0309 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50564 | 0 | 33040022 | EMENDA PREF CABO MENS 4,87MM 700,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; CODIGO DE COR PRETO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; DIAMETRO DO FIO 4,87 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 700,0 MM. PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | EPCA-0316 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452001 | 33040029 | EMENDA PREF COND AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,90 A 10,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPAL-9610 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452010 | 33040047 | EMENDA PREF COND PS CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:16,20 A 18,15 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10(3-3-4)+10(3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS:6,35 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 3200 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPAL-1831 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452015 | 33040045 | EMENDA PREF COND PS CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,71 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-1134 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452014 | 33040044 | EMENDA PREF COND PS CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 10,25 MM. NﾚMERO DE VARETAS /SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,45 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPAL-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452023 | 33040024 | EMENDA PREF COND AL CA 2 IRIS | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,25 A 7,60 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-5950 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452019 | 33040048 | EMENDA PREF COND PS CAA 397 LARK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:18,90 A 21,00 MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:11(3-4-4)+ 11(3-4-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-2044 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 100645 | 2452016 | 33040037 | EMENDA PREF COND CAL 465,4 CAIRO | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 19,32 A 20,13 MM. NﾚMERO MINIMO DE VARETAS: 9 DIAME | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPAL-1990 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50588 | 3431390 | 21095137 | LACO PREF LAT ALUM 4AWG 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-5764-L |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452022 | 33040026 | EMENDA PREF COND AL CA 4 ROSE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-3940 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452021 | 33040025 | EMENDA PREF COND AL CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,50 A 17,30MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-1690 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59738 | 3430060 | 33010022 | ALCA PREF DIST CA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-2124 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59702 | 3430350 | 23010001 | ALCA PREFORMADA ESTAI 7,90 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APES-0516 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59703 | 3430360 | 33010067 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APES-0380 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59705 | 3430535 | 33010065 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X10+1X10 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALV ANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-1111-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59706 | 3430546 | 33010047 | ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA.ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APNI-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59739 | 3430140 | 33010004 | ALCA PREF DIST CA/CAA 1/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,15 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-9210 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59740 | 3430170 | 33010007 | ALCA PREF DIST CAA 336,4 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 1 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075, NBR 16051 E NBR 16052. | APDI-1617 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59751 | 3430530 | 33010066 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X6+1X6 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSE-1616-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59752 | 3430545 | 33010031 | ALCA PREF DIST GALV 50,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICAC | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APNI-1112 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59701 | 2456004 | 33040020 | EMENDA PREF CABO ACO 7,94 MM | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO.MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPTO-0516 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59754 | 3430550 | 33010029 | ALCA PREF DIST GALV 35,00MM2/ | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO A 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B ; ENCORDOAMENTO A DIREITA DEAPLICACAO PARA DIAMETROS DE 13,0 A 15,0MM; COMPRIMENTO MINIMO 685 MM MﾁXIMO:735 MM; CODIGOCOR VERMELHO;PARA CABOS PROTEGI | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APPC-1315 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59753 | 3430549 | 33010034 | AlCA PREF DIST GALV 70,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEO PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICAC | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APNI-1314 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59693 | 3430220 | 33010025 | ALCA PREF DIST COBRE 120 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO:A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO:13,70 A 15,30MM.NUM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDC-1314-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59692 | 3430200 | 33010027 | ALCA PREF DIST COBRE 35 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90MM.NUM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDC-7382-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 58578 | 3430547 | 33010048 | ALCA PREF RAM LIG ACO 25MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APNI-8797 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 58575 | 3430548 | 33010046 | ALCA PREF RAM LIG 10/16MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APNI-6575 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59755 | 3430552 | 33010037 | ALCA PREF DIST GALV 240,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA ; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIRE FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 24,0 A 27,0 MM;COMPRIMENTO MINIMO:1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM;CODIGO COR AMARELO;PARA CABOS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APPC-2427 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 53276 | 0 | 21095173 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 2/0AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ZINCO ELETROLITICO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREI TA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10, | PADRAO ND.01.07.05/1, ITEM 11 ELEKTRO. | LPDI-1011-EK |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 100644 | 2452009 | 33040036 | EMENDA PREF COND CAL 246,9 ALLIANCE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,84 A 14,41 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPAL-1431 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50595 | 0 | 21095140 | LACO PREF LAT ALUM 336,40MCM 585MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1618-L |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 53267 | 0 | 21095168 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 775MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CAB | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 11 ELEKTRO. | LPDI-1514 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 53259 | 3431700 | 21095164 | LACO PREF TOPO ALUM 4AWG 660MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AW | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-5764 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 53200 | 0 | 21095151 | LACO PREF LAT GALV 3,09MM 306MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-0309-1 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 53060 | 3430539 | 33010009 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1300MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO , MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA ; FAIXA DEAPLICACAO PARA DIAMETROS DE 31,6 A 34,9 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1035 MM E MﾁXIMO: 1085 MM; CODIGOCOR PRETO ; P | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-1516 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 53038 | 0 | 33010035 | ALCA PREF DIST GALV 120,00MM2 850MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 18,8 A 21,3 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 850 MM E MAXIMO: 965 MM; CODIGO COR PRETO; PARA CA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-1314 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 53313 | 0 | 21095143 | LACO PREF LAT DUP ALUM 4AWG 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-5764 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 100650 | 3430534 | 33010063 | ALCA PREF SERV CONC 2X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 660±25 MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,09MM. INTERVA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-2116 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 53039 | 3430553 | 33010036 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; F AIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 21,80 A 24,30 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 975 MM E MAXIMO: 1025 MM; CODIGO COR PURPURA; PA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APPC-2124 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 53041 | 3430538 | 33010033 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 25,0 A 27,5 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1000 MM E MÁXIMO: 1065 MM; CODIGO COR AMARELO; PAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51514 | 3430230 | 33010021 | ALCA PREF DIST ALUM 477,00MCM 1270MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDI-1821 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51513 | 3430160 | 33010020 | ALCA PREF DIST ALUM 336,40MCM 980MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDI-1618 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51512 | 3430150 | 33010006 | ALCA PREF DIST ALUM 4/0AWG 864MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-1314 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51511 | 3430180 | 33010005 | ALCA PREF DIST ALUM 2/0AWG 711MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDI-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51510 | 3430130 | 33010001 | ALCA PREF DIST ALUM 2AWG 610MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:7,30 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDI-7382 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51509 | 3430120 | 33010002 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-5764 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51507 | 3430210 | 33010015 | ALCA PREF DIST 70,00MM2 724M | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,80 A 11,00MM. NUMERO D | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51505 | 3430190 | 33010014 | ALCA PREF DIST 25,00MM2 483MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,80 A 6,50MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-5865 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 100660 | 3430555 | 33010016 | ALCA PREF DIST AL CAA 795 MCM DRAKE | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APPC-2730 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 100638 | 2452018 | 33040046 | EMENDA PREF COND PS CAA 266 PARTRIDGE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,45 A 17,10 MM. COM APLICADO: 2160 ± 150 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA M ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5011 DAN. APLICACAO: | NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-1628 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 100651 | 3430557 | 33010064 | ALCA PREF SERV CONC 3X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO- 750±25MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,09MM. INTERVAL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-3116 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59756 | 3430008 | 33010028 | ALCA PREF DIST COBRE 95 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 13,00MM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDC-1113-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 100649 | 3430531 | 33010062 | ALCA PREF SERV CONC 1X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 430±25MM. CODIGO DE COR-LARANJA. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVAL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-1616 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 100647 | 2452035 | 33040030 | EMENDA PREF COND AL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,45 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPAL-1345 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 100646 | 3430556 | 33010019 | ALCA PREF DIST ALUM 134,6 MCM LEGHORN | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-1314 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51648 | 0 | 33010018 | ALCA PREF DIST ALUM 70,00MM2 670MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 70 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,80 A 10,85 MM; COMPRIMENTO APLICADO 710±25 MM; CO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-9810 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 100642 | 3430070 | 33010024 | ALCA PREF DIST CAA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-2427 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452000 | 33040033 | EMENDA PREF COND AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,20 A 6,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 9. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPAL-6265 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 100628 | 3430151 | 33010023 | ALCA PREF DIST CA/CAA 3/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:11,6 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E ABNT NBR 16052. | APDI-1113 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59760 | 3431590 | 21095157 | LACO PREF ROLD 70 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 70 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 13,50 A 14,50 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPNI-1314 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59759 | 3431560 | 21095156 | LACO PREF ROLD 50 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 50 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 11,60 A 12,80 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPNI-1112 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59758 | 3431760 | 21095155 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 35 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 10,20 A 11,20 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPNI-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 59757 | 3431611 | 21095154 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. APLICACAO: CABO CA 25 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 8,70 A 9,70 MM. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPNI-8797 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 100652 | 3430558 | 33010061 | ALCA PREF SERV CONC 1X10+1X10MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO MÁXIMO- 355±25 MM. CODIGO DE COR- AMARELO. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-1111 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50602 | 0 | 21095144 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2/0AWG 455MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BIT | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50626 | 0 | 21095159 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2/0AWG 615MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,8 A 11,00 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPRO-9811 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 53037 | 3430551 | 33010032 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 15,5 A 18 ,0 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 750 MM E MAXIMO: 875 MM; CODIGO COR VERDE; PARA C | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APPC-1518 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430240 | 33010038 | ALCA PREF DISTR CAA 477MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDI-1821 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 52831 | 0 | 21095150 | LACO PREF LAT DUP GALV 3,09MM 393MM | LACO PREFORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO ELETROLITICO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; SEM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA DO CABO 1 X 3,09 MM; COMP | PADRAO DE/001/TC ANX II, 9/39, ELEKTRO; GARANTIA DETN-EP-06/97 ELEKTRO; | LPLD-0309 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50619 | 0 | 21095170 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 785MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 3 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-1618 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50618 | 0 | 21095169 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 760MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-1818 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50617 | 0 | 21095165 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 635MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CAB | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50616 | 0 | 21095163 | LACO PREF TOPO ALUM 2AWG 660MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-7382 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430189 | 33010026 | ALCA PREF DIST COBRE 16 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO:4,80 A 5,40MM. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDC-4951 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50613 | 0 | 21095167 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CA | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 04 ELEKTRO. | LPDI-1314-EK |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50605 | 0 | 21095145 | LACO PREF LAT DUP ALUM 21,00MM2 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-5764 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430370 | 23010004 | ALCA PREFORMADA ESTAI 6,40 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APES-0140 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50603 | 0 | 21095141 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-7382 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50625 | 0 | 21095158 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,06 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPRO-7382 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50601 | 3431450 | 21095146 | LACO PREF LAT DUP ALUM 107,00MM2 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BIT | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1314 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50600 | 0 | 21095147 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1618 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50599 | 0 | 21095148 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 a 18,15 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1618 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50598 | 0 | 21095149 | LACO PREF LAT DUP ALUM 477,00MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 18,90 a 21,00 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1821-C |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50594 | 0 | 21095139 | LACO PREF LAT ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR ES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA D | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1314-L |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430006 | 33010058 | ALCA PREF SERV AS COBRE 35 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 11,20 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-7382-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430005 | 33010057 | ALCA PREF SERV AS COBRE 25 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 8,50 A 9,40 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-5865-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430004 | 33010059 | ALCA PREF SERV AS COBRE 50 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 12,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-8291-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50590 | 0 | 21095138 | LACO PREF LAT ALUM 2/0AWG 710MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1011-L |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50589 | 0 | 21095136 | LACO PREF LAT ALUM 2AWG 525MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-7382-L |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452025 | 33040027 | EMENDA PREF COND AL CA 4/0 OXLIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,01 A 13,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-1692 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452024 | 33040023 | EMENDA PREF COND AL CA 1/0 POPPY | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 9,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-8730 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50604 | 0 | 21095142 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 430MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BIT | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-9382 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51531 | 0 | 33010043 | ALCA PREF RAM LIG 16,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 16 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 253 DAN. NORMAS: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSE-5057 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 53036 | 0 | 33010030 | ALCA PREF DIST GALV 50,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICAÇÃO PARA DIAMETROS DE 14,0 A 16,5 MM; COMPRIMENTO 750 ± 25MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052; PADRAO DE EMBALAGEM NE 01/01 ELEKTRO. | APDI-9210 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 52747 | 0 | 21095166 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 695MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,31 A 11,67 MM; BITOLA DO CABO | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 10 ELEKTRO. | LPDI-1011-C |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51647 | 0 | 33010017 | ALCA PREF DIST ALUM 50,00MM2 660MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 50 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 8,50 A 9 ,50 MM; COMPRIMENTO APLICADO 670±25 MM; CO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-8595 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51625 | 0 | 21095175 | LACO PREF TOPO GALV 3,09MM 560MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; COMPRIMENTO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-0309-1 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51623 | 0 | 21095152 | LACO PREF LAT GALV 4,87MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: PRETO/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CAB | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-0316-1 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51596 | 0 | 21095153 | LACO PREF LAT GALV 3X2,25MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: AZUL/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CAB | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-0316 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50621 | 0 | 21095172 | LACO PREF TOPO ALUM 477,00MCM 865MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 20,70 A 22,85 MM; BITOLA DO CABO 4 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-2022 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51532 | 0 | 33010044 | ALCA PREF RAM LIG 25,00MM2 330MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 25,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 330,0 MM; CODIGO DE COR LARANJA; PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | APSE-5765 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430380 | 33010068 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | APES-0380 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51530 | 0 | 33010042 | ALCA PREF RAM LIG 10,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 10 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR BRANCO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 165 DAN. NORMAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSE-3740 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51521 | 0 | 23010008 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 3/8 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 6; DIAMETRO DA V ARETA 2,54 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 9,5 MM (3/8"); COMPRIMENTO 1070 ± 25 MM; COR LARANJA; RESISTENCIA MÍ | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FPCP-0380 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51520 | 0 | 23010003 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 1/4 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 5; DIAMETRO DA V ARETA 2,18 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 6,4 MM (1/4"); COMPRIMENTO 790 ± 25 MM; COR AMARELO; RESISTENCIA MÍN | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FPCP-0140 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430542 | 33010055 | ALCA PREF SERV AS COBRE 10 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO C/ ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,10 A 6,80 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-4041-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50627 | 2452005 | 33040031 | LACO PREF ROLDANA ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14 ,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 730± | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPAL-1134 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51533 | 0 | 33010045 | ALCA PREF RAM LIG 35,00MM2 394MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 35 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 395±25 MM; CÓDIGO DE COR PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 536 DAN. NORMAS: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSE-7382 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50628 | 2452006 | 33040032 | EMENDA PREF COND 336,40MCM 2057,0MM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPAL-1831 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51517 | 0 | 33010012 | ALCA PREF CABO ACO 6,35MM 460,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 6,4 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 460±25 MM; CODIGO DE COR AMARELO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APES-0141 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430543 | 33010056 | ALCA PREF SERV AS COBRE 16 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEM ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-4952-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430544 | 33010060 | ALCA PREF SERV AS COBRE 70 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO.MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 A 14,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-1011-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50637 | 0 | 21095161 | LACO PREF ROLDANA ALUM 50,00MM2 559MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 50 ,00 MM2; DIAMETRO DE PLICACAO: 8,65 A 9,70 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPRO-8697 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50638 | 0 | 21095162 | LACO PREF ROLDANA ALUM 70,00MM2 615MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 70 ,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO: 615 ± 25 MM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPRO-9811 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 50639 | 0 | 21095171 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 840MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-1618 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51499 | 0 | 33010010 | ALCA PREF CABO ACO 3,09MM 355,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 3,09 MM; COMPRIMENTO 355±25 MM; CODIGO DE COR VERMELHO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1073 DAN. NORMA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APES-0309 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51503 | 0 | 23010010 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 7/16" | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO6; DIAMETRO DA V ARETA 3,25 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 11,1 MM (7/16"); COMPRIMENTO 1320 ± 25 MM; COR VERDE; RESISTENCIA MÍN | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FPCP-0716 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 51504 | 0 | 33010013 | ALCA PREF CABO ACO 11,10MM 700,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 11,1 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 800±25 MM; CODIGO DE COR VERDE; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FPCP-0716 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto |  |  | AIF
|  | 53200 | 0 | 21095151 | LACO PREF LAT GALV 3,09MM 306MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTC-7245 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50604 | 0 | 21095142 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 430MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BIT | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/K-0102-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50627 | 2452005 | 33040031 | LACO PREF ROLDANA ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14 ,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 730± | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-0324 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50626 | 0 | 21095159 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2/0AWG 615MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,8 A 11,00 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-0320-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50625 | 0 | 21095158 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,06 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-0312-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50621 | 0 | 21095172 | LACO PREF TOPO ALUM 477,00MCM 865MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 20,70 A 22,85 MM; BITOLA DO CABO 4 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-0112-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50619 | 0 | 21095170 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 785MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 3 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-0109-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50618 | 0 | 21095169 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 760MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTK-0610-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50617 | 0 | 21095165 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 635MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CAB | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-0106-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50616 | 0 | 21095163 | LACO PREF TOPO ALUM 2AWG 660MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-0104-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50589 | 0 | 21095136 | LACO PREF LAT ALUM 2AWG 525MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTC-0254-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50605 | 0 | 21095145 | LACO PREF LAT DUP ALUM 21,00MM2 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0100-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50638 | 0 | 21095162 | LACO PREF ROLDANA ALUM 70,00MM2 615MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 70 ,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO: 615 ± 25 MM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-0320-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50603 | 0 | 21095141 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0102-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50602 | 0 | 21095144 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2/0AWG 455MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BIT | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0104-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50601 | 3431450 | 21095146 | LACO PREF LAT DUP ALUM 107,00MM2 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BIT | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0106-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50600 | 0 | 21095147 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0107-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50599 | 0 | 21095148 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 a 18,15 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0107-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50598 | 0 | 21095149 | LACO PREF LAT DUP ALUM 477,00MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 18,90 a 21,00 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0109-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50595 | 0 | 21095140 | LACO PREF LAT ALUM 336,40MCM 585MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTC-0259-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50594 | 0 | 21095139 | LACO PREF LAT ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR ES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA D | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTC-0258-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430189 | 33010026 | ALCA PREF DIST COBRE 16 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO:4,80 A 5,40MM. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50613 | 0 | 21095167 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CA | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 04 ELEKTRO. | DTC-0108-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51512 | 3430150 | 33010006 | ALCA PREF DIST ALUM 4/0AWG 864MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9547-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430006 | 33010058 | ALCA PREF SERV AS COBRE 35 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 11,20 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430005 | 33010057 | ALCA PREF SERV AS COBRE 25 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 8,50 A 9,40 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430004 | 33010059 | ALCA PREF SERV AS COBRE 50 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 12,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3426176 | 21095127 | ESPAﾇADOR HELIC CA 636MCM ORCHID | ESPAﾇADOR HELICOIDAL PREFORMADO. ESPAﾇAMENTO: 200(+-25)MM. APLICAﾇﾃO: CABO LIGA DE ALUMINIO CA, BITOLA: 636MCM, FORMAﾇﾃO: 37 FIOS, DESIGNAﾇﾃO INTERNACIONAL: ORCHID. ESPECIFICACAO: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3426003 | 21095129 | ESPAﾇADOR HELIC CAL 465,4MCM CAIRO | ESPAﾇADOR HELICOIDAL PREFORMADO. ESPAﾇAMENTO: 320/330MM.,,,, APLICAﾇﾃO: CABO LIGA DE ALUMINIO CAL, BITOLA: 465,4MCM, FORMAﾇﾃO:19 FIOS, DESIGNAﾇﾃO INTERNACIONAL: CAIRO.,,,,,,,, NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3426001 | 21095128 | ESPACADOR HELIC CAL 246,9MCM ALLIANCE | ESPACADOR HELICOIDAL PREFORMADO . ESPACAMENTO : 320/330 MM. APLICACAO:CABO LIGA DE ALUMINIO CAL,BITOLA:246,9MCM,FORMACAO: 7 FIOS. DESIGNACAO INTERNACIONAL:ALLIANCE. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51519 | 0 | 33010039 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 2AWG 1180MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 M | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DDE/DC-9542-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51518 | 0 | 33010040 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 4AWG 1030MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 M | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE/DC-9541-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51517 | 0 | 33010012 | ALCA PREF CABO ACO 6,35MM 460,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 6,4 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 460±25 MM; CODIGO DE COR AMARELO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DESS-0204 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50628 | 2452006 | 33040032 | EMENDA PREF COND 336,40MCM 2057,0MM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1140-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51513 | 3430160 | 33010020 | ALCA PREF DIST ALUM 336,40MCM 980MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DDE-9549-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50637 | 0 | 21095161 | LACO PREF ROLDANA ALUM 50,00MM2 559MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 50 ,00 MM2; DIAMETRO DE PLICACAO: 8,65 A 9,70 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-0316-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51511 | 3430180 | 33010005 | ALCA PREF DIST ALUM 2/0AWG 711MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DDE-9545-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51510 | 3430130 | 33010001 | ALCA PREF DIST ALUM 2AWG 610MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:7,30 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DDE-9542-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51509 | 3430120 | 33010002 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9541-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51504 | 0 | 33010013 | ALCA PREF CABO ACO 11,10MM 700,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 11,1 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 800±25 MM; CODIGO DE COR VERDE; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DESS-0308 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51503 | 0 | 23010010 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 7/16" | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO6; DIAMETRO DA V ARETA 3,25 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 11,1 MM (7/16"); COMPRIMENTO 1320 ± 25 MM; COR VERDE; RESISTENCIA MÍN | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | WDE-0704 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51499 | 0 | 33010010 | ALCA PREF CABO ACO 3,09MM 355,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 3,09 MM; COMPRIMENTO 355±25 MM; CODIGO DE COR VERMELHO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1073 DAN. NORMA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DESS-7157 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51482 | 0 | 33010011 | ALCA PREF CABO ACO 4,87MM 508,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 4,87 MM; FORMACAO: 3X2,25 MM. COMPRIMENTO 510±25 MM; CODIGO DE COR PRETOO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMEN | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DESS-7158 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50639 | 0 | 21095171 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 840MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTK-0610-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50588 | 3431390 | 21095137 | LACO PREF LAT ALUM 4AWG 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTC-0252-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51514 | 3430230 | 33010021 | ALCA PREF DIST ALUM 477,00MCM 1270MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DDE-9550-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53258 | 0 | 21095130 | LACO PREF DISTRIB ALUM 4AWG 705MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTK-0602-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452022 | 33040026 | EMENDA PREF COND AL CA 4 ROSE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACS-1112 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452021 | 33040025 | EMENDA PREF COND AL CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,50 A 17,30MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACS-1138 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452019 | 33040048 | EMENDA PREF COND PS CAA 397 LARK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:18,90 A 21,00 MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:11(3-4-4)+ 11(3-4-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | SSHS-2044-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452015 | 33040045 | EMENDA PREF COND PS CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,71 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | SSHS-1134-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452014 | 33040044 | EMENDA PREF COND PS CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 10,25 MM. NﾚMERO DE VARETAS /SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,45 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | SSHS-1011-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452013 | 33040043 | EMENDA PREF COND PS CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 16,20 A 18,15MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,97 MM. COMPRIMENTO APLICADO: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | SSHS-1690-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452012 | 33040051 | EMENDA PREF COND PS CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:24,00 A 26,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 11 (2-3-3-3) + 11 (2-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 7,87 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | SSHS-2515-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452011 | 33040050 | EMENDA PREF COND PS CAA 477 HAWK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 12 (3-3-3-3) + 12 (3-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | SSHS-2180-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50590 | 0 | 21095138 | LACO PREF LAT ALUM 2/0AWG 710MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTC-0256-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452008 | 33040049 | EMENDA PREF COND PS CAA 4/0 PENGUIN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME:LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | SSHS-1431-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453003 | 33040040 | EMENDA PREF COND COBRE 35 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,30 A 7,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NÃO FORNECEMOS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452007 | 33040034 | EMENDA PREF COND AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 24,61 A 25,61 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-075. | ACS-1148 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452001 | 33040029 | EMENDA PREF COND AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,90 A 10,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1125 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452000 | 33040033 | EMENDA PREF COND AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,20 A 6,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 9. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1114 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 23010002 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 5/16" | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 6; DIAMETRO DA V ARETA 2,54 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 7,9 MM (5/16"); COMPRIMENTO 915 ± 25 MM; COR LARANJA ?; RESISTENCIA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | WDE-0602-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59756 | 3430008 | 33010028 | ALCA PREF DIST COBRE 95 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 13,00 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59693 | 3430220 | 33010025 | ALCA PREF DIST COBRE 120 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO:A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO:13,70 A 15,30MM.NUM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59692 | 3430200 | 33010027 | ALCA PREF DIST COBRE 35 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90MM.NUM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51533 | 0 | 33010045 | ALCA PREF RAM LIG 35,00MM2 394MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 35 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 395±25 MM; CÓDIGO DE COR PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 536 DAN. NORMAS: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51532 | 0 | 33010044 | ALCA PREF RAM LIG 25,00MM2 330MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 25,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 330,0 MM; CODIGO DE COR LARANJA; PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452010 | 33040047 | EMENDA PREF COND PS CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10(3-3-4)+10(3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS:6,35 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 320 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | SSHS-1140-DT |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454008 | 33040060 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA TOTAL.MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | ACFS-4120-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50583 | 2454006 | 33040068 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 2 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREF ILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACFS-4102-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50578 | 0 | 21095174 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | IDST/C-9157-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50569 | 2452002 | 33040067 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1134 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50568 | 0 | 33040066 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 3/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 12,50 a 13,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | IAR-9122-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50565 | 0 | 33040021 | EMENDA PREF CABO MENS 3,09MM 510,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; CODIGO DE COR VERMELHO; DIAMETRO DO FIO 3,09 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 510,0 MM; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01; PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | SSS-7111 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50564 | 0 | 33040022 | EMENDA PREF CABO MENS 4,87MM 700,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; CODIGO DE COR PRETO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; DIAMETRO DO FIO 4,87 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 700,0 MM. PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | SSS-7112 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3433010 | 32020304 | CONECTOR L PREF CERCA 3,26 - 4,11 MM | CONECTOR PREFORMADO PARA CERCA.FORMATO L. MATERIAL DA ALCA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. APLICAﾇﾃO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | CL-9001 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430380 | 33010068 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | DESS-0207 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430370 | 23010004 | ALCA PREFORMADA ESTAI 6,40 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DESS-0204 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452023 | 33040024 | EMENDA PREF COND AL CA 2 IRIS | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,25 A 7,60 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACS-1118 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454017 | 33040057 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 397,5 LARK | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: G | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACFS-4201-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452025 | 33040027 | EMENDA PREF COND AL CA 4/0 OXLIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,01 A 13,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACS-1133 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454007 | 33040059 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 477,0 HAWK | EMENDA PREFORMADA TOTAL MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA; EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO; REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACFS-4117-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454003 | 33040054 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACFS-4105-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454001 | 33040053 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACFS-4104-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454000 | 33040058 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACFS-4100-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453008 | 33040028 | EMENDA PREF COND AL CA 636 ORCHID | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 22,53 A 23,61 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 10. COM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACS-1146 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453006 | 33040042 | EMENDA PREF COND COBRE 95 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 12,05 A 12,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NÃO FORNECEMOS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453005 | 33040038 | EMENDA PREF COND COBRE 120 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 14,15 A 14,90 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NÃO FORNECEMOS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453004 | 33040041 | EMENDA PREF COND COBRE 70 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10,10 A 10,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NÃO FORNECEMOS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453002 | 33040039 | EMENDA PREF COND COBRE 25 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 6,00 A 6,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NÃO FORNECEMOS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430240 | 33010038 | ALCA PREF DISTR CAA 477MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DDE-9551-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59703 | 3430360 | 33010067 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DESS-0107 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 54076 | 0 | 26005084 | ARMADURA PREFORMADA 14,02 - 14,87MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 14,02MM A 14,87MM (4/0AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1524MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | IAR-9124 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430544 | 33010060 | ALCA PREF SERV AS COBRE 70 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO.MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 A 14,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59755 | 3430552 | 33010037 | ALCA PREF DIST GALV 240,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA ; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIRE FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 24,0 A 27,0 MM;COMPRIMENTO MINIMO:1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM;CODIGO COR AMARELO;PARA CABOS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACC-240-15-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59754 | 3430550 | 33010029 | ALCA PREF DIST GALV 35,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B ; ENCORDOAMENTO A DIREITA FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 13,0 A 15,0MM; COMPRIMENTO MINIMO 685 MM E MÁXIMO:735 MM; CODIGO COR VERMELHO;PARA CA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACC-035-15-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59753 | 3430549 | 33010034 | AlCA PREF DIST GALV 70,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEO PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICAC | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APR-070-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59752 | 3430545 | 33010031 | AlCA PREF DIST GALV 50,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMET | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APR-050-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59751 | 3430530 | 33010066 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X6+1X6 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCC-006 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59740 | 3430170 | 33010007 | ALCA PREF DIST CAA 336,4 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 1 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075, NBR 16051 E NBR 16052. | DDE-9581-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59739 | 3430140 | 33010004 | ALCA PREF DIST CA/CAA 1/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,15 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9544-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59738 | 3430060 | 33010022 | ALCA PREF DIST CA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9551-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59757 | 3431611 | 21095154 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. APLICACAO: CABO CA 25 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 8,70 A 9,70 MM. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-025-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59705 | 3430535 | 33010065 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X10+1X10 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALV ANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCC-010 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100639 | 2452033 | 33040052 | EMENDA PREF CONDUTORA CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,72 A 28,86 MM. NÚMERO MINIMO DE VAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1151-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59702 | 3430350 | 23010001 | ALCA PREFORMADA ESTAI 7,90 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DESS-0106 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59701 | 2456004 | 33040020 | EMENDA PREF CABO ACO 7,94 MM | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO.MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SSS-0106 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 58578 | 3430547 | 33010048 | ALCA PREF RAM LIG ACO 25MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APR-025-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 58575 | 3430548 | 33010046 | ALCA PREF RAM LIG 10/16MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APR-1016-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 58281 | 2452004 | 33040063 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 2 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,89 A 8,27 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO N | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | ACS-1120 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 57905 | 0 | 26005082 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 9,32 - 9,89mm | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 9,32MM A 9,89MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1380MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | IAR-9117-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 56481 | 0 | 21095131 | LACO PREF DISTRIB ALUM 2AWG 750MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTK-0604-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 56361 | 2452032 | 33040065 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 266,8 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,90 A 16,65 MM. NÚMERO DE VARETAS: 12 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1137 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 54445 | 2454002 | 33040070 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMIN ADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALV | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACFS-4110-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 54443 | 0 | 26005086 | ARMADURA PREFORMADA 7,84 - 8,29MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; COM DIAMETROS DE APLICACAO DE 7,84MM A 8,29MM (5/16 POLEGADAS); COMPRIMENTO TOTAL 1200MM (+0-5mm); CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | IAR-9114-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59706 | 3430546 | 33010047 | ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA.ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APR-035-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100651 | 3430557 | 33010064 | ALCA PREF SERV CONC 3X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO- 750±25MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,90 MM. INTERVA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCC-016-TT-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100648 | 2454025 | 33040062 | EMENDA PREF TOTAL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVEST | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACFS-4109-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100647 | 2452035 | 33040030 | EMENDA PREF COND AL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,45 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMET | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1133-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100646 | 3430556 | 33010019 | ALCA PREF DIST ALUM 134,6 MCM LEGHORN | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9547-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100645 | 2452016 | 33040037 | EMENDA PREF COND CAL 465,4 CAIRO | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 19,32 A 20,13 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 9 DIAM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1142-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100644 | 2452009 | 33040036 | EMENDA PREF COND CAL 246,9 ALLIANCE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,84 A 14,41 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1134-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100643 | 2452034 | 33040035 | EMENDA PREF COND CA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 25,70 a 26,70 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1149-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100642 | 3430070 | 33010024 | ALCA PREF DIST CAA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9552-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100640 | 2454024 | 33040061 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACFS-4122-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452024 | 33040023 | EMENDA PREF COND AL CA 1/0 POPPY | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 9,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACS-1124 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430542 | 33010055 | ALCA PREF SERV AS COBRE 10 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO C/ ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,10 A 6,80 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51505 | 3430190 | 33010014 | ALCA PREF DIST 25,00MM2 483MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,80 A 6,50MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100650 | 3430534 | 33010063 | ALCA PREF SERV CONC 2X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 660±25 MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,90 MM. INTERV | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCC-016-T-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59758 | 3431760 | 21095155 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 35 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 10,20 A 11,20 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-035-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100652 | 3430558 | 33010061 | ALCA PREF SERV CONC 1X10+1X10MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO MÁXIMO- 355±25 MM. CODIGO DE COR- AMARELO. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCC-010-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51507 | 3430210 | 33010015 | ALCA PREF DIST 70,00MM2 724M | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,80 A 11,00MM. NUMERO D | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51530 | 0 | 33010042 | ALCA PREF RAM LIG 10,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 10 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR BRANCO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 165 DAN. NORMAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51531 | 0 | 33010043 | ALCA PREF RAM LIG 16,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 16 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 253 DAN. NORMAS: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100638 | 2452018 | 33040046 | EMENDA PREF COND PS CAA 266 PARTRIDGE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,45 A 17,10 MM. COM APLICADO: 2160 ± 150 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA M ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5011 DAN. APLICACAO: | NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | SSHS-1628-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100629 | 2454014 | 33040055 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 266,8 PARTRID | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACFS-4111-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100628 | 3430151 | 33010023 | ALCA PREF DIST CA/CAA 3/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:11,6 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E ABNT NBR 16052. | DDE-9546-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100627 | 2454005 | 33040056 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | ACFS-4113-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59759 | 3431560 | 21095156 | LACO PREF ROLD 50 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 50 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 11,60 A 12,80 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-050-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100649 | 3430531 | 33010062 | ALCA PREF SERV CONC 1X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 430±25MM. CODIGO DE COR-LARANJA. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVAL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCC-016-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51597 | 0 | 21095133 | LACO PREF DISTRIB GALV 3,09MM 600MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; CODIGO DE COR: AZUL/VERMELHO; COMPRIME | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTK-7600 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 52897 | 0 | 26005087 | ARMADURA PREFORMADA 8,81 - 9,43MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,81MM A 9,43MM (3/8 DE POLEGADA); COMPRIMENTO TOTAL DE 1310MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | IAR-9116-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51596 | 0 | 21095153 | LACO PREF LAT GALV 3X2,25MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: AZUL/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CAB | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTK-7255 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 52894 | 0 | 26005085 | ARMADURA PREFORMADA 17,88 - 18,81 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 17,88 MM A 18,81MM (336,4MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1829mm; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | IAR-9130 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 52831 | 0 | 21095150 | LACO PREF LAT DUP GALV 3,09MM 393MM | LACO PREFORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO ELETROLITICO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; SEM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA DO CABO 1 X 3,09 MM; COMP | PADRAO DE/001/TC ANX II, 9/39, ELEKTRO; GARANTIA DETN-EP-06/97 ELEKTRO; | DST/K-7400-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 52747 | 0 | 21095166 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 695MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,31 A 11,67 MM; BITOLA DO CABO | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 10 ELEKTRO. | DTK-0606-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51648 | 0 | 33010018 | ALCA PREF DIST ALUM 70,00MM2 670MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 70 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,80 A 10,85 MM; COMPRIMENTO APLICADO 710±25 MM; CO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9545-70-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51647 | 0 | 33010017 | ALCA PREF DIST ALUM 50,00MM2 660MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 50 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 8,50 A 9 ,50 MM; COMPRIMENTO APLICADO 670±25 MM; CO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9543-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51639 | 3432011 | 21095176 | SECCIONADOR PREF 2,60- 3,00MM 800MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME LISO; CODIGO DE COR PARA IDENTIFICACAO DO ARAME DE CERCA E INICIO DE APLICACAO: AMARELO; ESPESSURA DO ISOLADOR 12 ± 0,5 MM; DIAMETRO PAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FI-1900 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51625 | 0 | 21095175 | LACO PREF TOPO GALV 3,09MM 560MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; COMPRIMENTO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-7101 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53036 | 0 | 33010030 | ALCA PREF DIST GALV 50,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICAÇÃO PARA DIAMETROS DE 14,0 A 16,5 MM; COMPRIMENTO 750 ± 25MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052; PADRAO DE EMBALAGEM NE 01/01 ELEKTRO. | ACC-050-15-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51600 | 0 | 21095134 | LACO PREF DISTRIB GALV 4,87MM 610MM | LACO PREFORMADO; DISTRIBUICAO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CABO DE AÇO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 57,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4,87 MM; FORMACAO 3X2,25 MM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-7105 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 52895 | 0 | 26005083 | ARMADURA PREF CABO ALUM CAA 636,0MCM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 24,81MM A 25,82MM (636MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 2337MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | IAR-9137-EHV |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51525 | 0 | 33010050 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 16,00MM2 305MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,05 A 5,70 MM; SEÇÃO DO CONDUTOR 16,00 MM2; COMPRIMENTO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SDE-9501-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51524 | 0 | 33010049 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 10,00MM2 290MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,70 A 4,10 MM; SECAO DO CONDUTOR 10,00 MM2; COMPRIMENTO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SDE-9900-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51521 | 0 | 23010008 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 3/8 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 6; DIAMETRO DA V ARETA 2,54 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 9,5 MM (3/8"); COMPRIMENTO 1070 ± 25 MM; COR LARANJA; RESISTENCIA MÍ | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | WDE-0703 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51520 | 0 | 23010003 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 1/4 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 5; DIAMETRO DA V ARETA 2,18 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 6,4 MM (1/4"); COMPRIMENTO 790 ± 25 MM; COR AMARELO; RESISTENCIA MÍN | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | WDE-0700 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51584 | 3432010 | 21095177 | SECCIONADOR PREF 3,30- 4,10MM 650MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME FARPADO; COR DO ISOLADOR VERDE; ESPESSURA DO ISOLADOR 6 ± 0,5 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,30 A 4,10 MM; COMPRIMENTO APLICADO 650,0 MM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FI-1100 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51529 | 0 | 33010054 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 70,00MM2 535MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,18 A 11,44 MM; BITOLA DO CABO 70,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 535 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SDE-9507-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51528 | 0 | 33010053 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 50,00MM2 430MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 8,28 A 9,15 MM; BITOLA DO CABO 50,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 430 ± | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SDE-9505-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59760 | 3431590 | 21095157 | LACO PREF ROLD 70 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 70 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 13,50 A 14,50 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-070-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53770 | 0 | 26005080 | ARMADURA PREF CABO AL 15,72 A 16,37 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 16,02MM A 16,65MM (266,8MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1626MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | IAR-9127 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430543 | 33010056 | ALCA PREF SERV AS COBRE 16 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEM ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51623 | 0 | 21095152 | LACO PREF LAT GALV 4,87MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: PRETO/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CAB | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTC-7255 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53041 | 3430538 | 33010033 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 25,0 A 27,5 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1000 MM E MÁXIMO: 1065 MM; CODIGO COR AMARELO; PAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACC-070-35-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53692 | 0 | 26005081 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 8,31 - 9,31MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,31MM A 9,31MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1300MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | IAR-9116-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53313 | 0 | 21095143 | LACO PREF LAT DUP ALUM 4AWG 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0100-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53276 | 0 | 21095173 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 2/0AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,31 A 11,67 MM; BITOLA D | PADRAO ND.01.07.05/1, ITEM 11 ELEKTRO. | IDST/C-9154-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53273 | 0 | 21095135 | LACO PREF DUPL ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,96 A 19,19 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | IDST/C-9158-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53267 | 0 | 21095168 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 775MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CAB | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 11 ELEKTRO. | DTK-0608-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53261 | 0 | 21095132 | LACO PREF DISTRIB ALUM 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA DO CABO 4 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-0108-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53259 | 3431700 | 21095164 | LACO PREF TOPO ALUM 4AWG 660MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AW | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-0102-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 52893 | 2456005 | 33040069 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 3/8 POL | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO 7 FIOS. MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONO COPANT 1050-1070 LAMINADO E REFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | SSS-0107 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53060 | 3430539 | 33010009 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1300MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO , MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA ; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 31,6 A 34,9 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM; CODIGO COR PRETO ; P | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACC-185-35-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53037 | 3430551 | 33010032 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 15,5 A 18 ,0 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 750 MM E MAXIMO: 875 MM; CODIGO COR VERDE; PARA C | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACC-070-15-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51526 | 0 | 33010051 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 25,00MM2 330MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,71 A 6,54 MM; SEÇÃO DO CONDUTOR 25,00 MM2; COMPRIMENTO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SDE-9502-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53038 | 0 | 33010035 | ALCA PREF DIST GALV 120,00MM2 850MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 18,8 A 21,3 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 850 MM E MAXIMO: 965 MM; CODIGO COR PRETO; PARA CA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACC-120-15-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53039 | 3430553 | 33010036 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; F AIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 21,80 A 24,30 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 975 MM E MAXIMO: 1025 MM; CODIGO COR PURPURA; PA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACC-185-15-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51527 | 0 | 33010052 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 35,00MM2 380MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,36 A 8,27 MM; BITOLA DO CABO 35,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 395 ± | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SDE-9504-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53232 | 0 | 33010041 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 4AWG 1067MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DDE/DK-9541-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51509 | 3430120 | 33010002 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2004AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100642 | 3430070 | 33010024 | ALCA PREF DIST CAA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2636AZ-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59738 | 3430060 | 33010022 | ALCA PREF DIST CA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2556AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59756 | 3430008 | 33010028 | ALCA PREF DIST COBRE 95 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 13,00 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADC-2030 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430006 | 33010058 | ALCA PREF SERV AS COBRE 35 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 11,20 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCI-1002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51510 | 3430130 | 33010001 | ALCA PREF DIST ALUM 2AWG 610MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:7,30 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | AD-2002AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3426003 | 21095129 | ESPAﾇADOR HELIC CAL 465,4MCM CAIRO | ESPAﾇADOR HELICOIDAL PREFORMADO. ESPAﾇAMENTO: 320/330MM.,,,, APLICAﾇﾃO: CABO LIGA DE ALUMINIO CAL, BITOLA: 465,4MCM, FORMAﾇﾃO:19 FIOS, DESIGNAﾇﾃO INTERNACIONAL: CAIRO.,,,,,,,, NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EP-0465 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50569 | 2452002 | 33040067 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1040A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452001 | 33040029 | EMENDA PREF COND AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,90 A 10,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1010A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430004 | 33010059 | ALCA PREF SERV AS COBRE 50 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 12,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADCI-2001 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452000 | 33040033 | EMENDA PREF COND AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,20 A 6,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 9. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1004A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3426176 | 21095127 | ESPAﾇADOR HELIC CA 636MCM ORCHID | ESPAﾇADOR HELICOIDAL PREFORMADO. ESPAﾇAMENTO: 200(+-25)MM. APLICAﾇﾃO: CABO LIGA DE ALUMINIO CA, BITOLA: 636MCM, FORMAﾇﾃO: 37 FIOS, DESIGNAﾇﾃO INTERNACIONAL: ORCHID. ESPECIFICACAO: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. | EP-0636 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 52893 | 2456005 | 33040069 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 3/8 POL | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO 7 FIOS. MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONO COPANT 1050-1070 LAMINADO E REFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | ECA-1038 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3426001 | 21095128 | ESPACADOR HELIC CAL 246,9MCM ALLIANCE | ESPACADOR HELICOIDAL PREFORMADO . ESPACAMENTO : 320/330 MM. APLICACAO:CABO LIGA DE ALUMINIO CAL,BITOLA:246,9MCM,FORMACAO: 7 FIOS. DESIGNACAO INTERNACIONAL:ALLIANCE. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 | EP-0246 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430005 | 33010057 | ALCA PREF SERV AS COBRE 25 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 8,50 A 9,40 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCI-1004 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100649 | 3430531 | 33010062 | ALCA PREF SERV CONC 1X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 430±25MM. CODIGO DE COR-LARANJA. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVAL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASB-1016AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51499 | 0 | 33010010 | ALCA PREF CABO ACO 3,09MM 355,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 3,09 MM; COMPRIMENTO 355±25 MM; CODIGO DE COR VERMELHO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1073 DAN. NORMA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACA-1309 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51503 | 0 | 23010010 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 7/16" | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO6; DIAMETRO DA V ARETA 3,25 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 11,1 MM (7/16"); COMPRIMENTO 1320 ± 25 MM; COR VERDE; RESISTENCIA MÍN | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACP-2716 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51504 | 0 | 33010013 | ALCA PREF CABO ACO 11,10MM 700,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 11,1 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 800±25 MM; CODIGO DE COR VERDE; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACA-2716 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51517 | 0 | 33010012 | ALCA PREF CABO ACO 6,35MM 460,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 6,4 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 460±25 MM; CODIGO DE COR AMARELO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACA-2014 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51518 | 0 | 33010040 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 4AWG 1030MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 M | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADD-3004AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51519 | 0 | 33010039 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 2AWG 1180MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 M | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ADD-3002AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51520 | 0 | 23010003 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 1/4 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 5; DIAMETRO DA V ARETA 2,18 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 6,4 MM (1/4"); COMPRIMENTO 790 ± 25 MM; COR AMARELO; RESISTENCIA MÍN | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACP-0214 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53041 | 3430538 | 33010033 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 25,0 A 27,5 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1000 MM E MÁXIMO: 1065 MM; CODIGO COR AMARELO; PAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2070K-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59705 | 3430535 | 33010065 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X10+1X10 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALV ANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASB-1010 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59751 | 3430530 | 33010066 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X6+1X6 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASB-1006AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51623 | 0 | 21095152 | LACO PREF LAT GALV 4,87MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: PRETO/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CAB | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLC-9487 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59739 | 3430140 | 33010004 | ALCA PREF DIST CA/CAA 1/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,15 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2010AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59701 | 2456004 | 33040020 | EMENDA PREF CABO ACO 7,94 MM | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO.MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1516 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430380 | 33010068 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | ACA-2038 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51505 | 3430190 | 33010014 | ALCA PREF DIST 25,00MM2 483MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,80 A 6,50MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADC-2004 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452019 | 33040048 | EMENDA PREF COND PS CAA 397 LARK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:18,90 A 21,00 MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:11(3-4-4)+ 11(3-4-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPS-1397A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430189 | 33010026 | ALCA PREF DIST COBRE 16 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO:4,80 A 5,40MM. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ADC-2006 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51511 | 3430180 | 33010005 | ALCA PREF DIST ALUM 2/0AWG 711MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | AD-2020AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59740 | 3430170 | 33010007 | ALCA PREF DIST CAA 336,4 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 1 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075, NBR 16051 E NBR 16052. | AD-2397AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51513 | 3430160 | 33010020 | ALCA PREF DIST ALUM 336,40MCM 980MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | AD-2336AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100628 | 3430151 | 33010023 | ALCA PREF DIST CA/CAA 3/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:11,6 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E ABNT NBR 16052. | AD-2030AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51512 | 3430150 | 33010006 | ALCA PREF DIST ALUM 4/0AWG 864MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2040AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100650 | 3430534 | 33010063 | ALCA PREF SERV CONC 2X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 660±25 MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,90 MM. INTERV | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AST-1016AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50628 | 2452006 | 33040032 | EMENDA PREF COND 336,40MCM 2057,0MM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1336A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51527 | 0 | 33010052 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 35,00MM2 380MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,36 A 8,27 MM; BITOLA DO CABO 35,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 395 ± | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AS-1002AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452015 | 33040045 | EMENDA PREF COND PS CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,71 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPS-1020A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452014 | 33040044 | EMENDA PREF COND PS CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 10,25 MM. NﾚMERO DE VARETAS /SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,45 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPS-1010A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452013 | 33040043 | EMENDA PREF COND PS CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 16,20 A 18,15MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,97 MM. COMPRIMENTO APLICADO: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPS-1336 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452012 | 33040051 | EMENDA PREF COND PS CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:24,00 A 26,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 11 (2-3-3-3) + 11 (2-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 7,87 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPS-1636A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452011 | 33040050 | EMENDA PREF COND PS CAA 477 HAWK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 12 (3-3-3-3) + 12 (3-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPS-1477A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452010 | 33040047 | EMENDA PREF COND PS CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10(3-3-4)+10(3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS:6,35 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 320 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPS-1336A2 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100644 | 2452009 | 33040036 | EMENDA PREF COND CAL 246,9 ALLIANCE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,84 A 14,41 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1246 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452008 | 33040049 | EMENDA PREF COND PS CAA 4/0 PENGUIN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME:LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPS-1040A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100638 | 2452018 | 33040046 | EMENDA PREF COND PS CAA 266 PARTRIDGE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,45 A 17,10 MM. COM APLICADO: 2160 ± 150 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA M ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5011 DAN. APLICACAO: | NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPS-1266A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51482 | 0 | 33010011 | ALCA PREF CABO ACO 4,87MM 508,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 4,87 MM; FORMACAO: 3X2,25 MM. COMPRIMENTO 510±25 MM; CODIGO DE COR PRETOO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMEN | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACA-1487 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 52895 | 0 | 26005083 | ARMADURA PREF CABO ALUM CAA 636,0MCM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 24,81MM A 25,82MM (636MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 2337MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP-0636A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 52897 | 0 | 26005087 | ARMADURA PREFORMADA 8,81 - 9,43MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,81MM A 9,43MM (3/8 DE POLEGADA); COMPRIMENTO TOTAL DE 1310MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP-0001A-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53036 | 0 | 33010030 | ALCA PREF DIST GALV 50,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICAÇÃO PARA DIAMETROS DE 14,0 A 16,5 MM; COMPRIMENTO 750 ± 25MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052; PADRAO DE EMBALAGEM NE 01/01 ELEKTRO. | ADI-2050-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53038 | 0 | 33010035 | ALCA PREF DIST GALV 120,00MM2 850MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 18,8 A 21,3 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 850 MM E MAXIMO: 965 MM; CODIGO COR PRETO; PARA CA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2120-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53200 | 0 | 21095151 | LACO PREF LAT GALV 3,09MM 306MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLC-9309 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53232 | 0 | 33010041 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 4AWG 1067MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ADD-5004AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53258 | 0 | 21095130 | LACO PREF DISTRIB ALUM 4AWG 705MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTK-6604AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53261 | 0 | 21095132 | LACO PREF DISTRIB ALUM 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA DO CABO 4 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6640AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53267 | 0 | 21095168 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 775MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CAB | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 11 ELEKTRO. | LTK-6640AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53273 | 0 | 21095135 | LACO PREF DUPL ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,96 A 19,19 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LDC-9397AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452007 | 33040034 | EMENDA PREF COND AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 24,61 A 25,61 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-075. | EPS-1636A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454008 | 33040060 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA TOTAL.MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | ECA-2636A4 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100640 | 2454024 | 33040061 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-2795A3 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454017 | 33040057 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 397,5 LARK | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: G | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-2397A4 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51521 | 0 | 23010008 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 3/8 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 6; DIAMETRO DA V ARETA 2,54 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 9,5 MM (3/8"); COMPRIMENTO 1070 ± 25 MM; COR LARANJA; RESISTENCIA MÍ | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACP-0238 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 57905 | 0 | 26005082 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 9,32 - 9,89mm | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 9,32MM A 9,89MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1380MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP-0010 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 56481 | 0 | 21095131 | LACO PREF DISTRIB ALUM 2AWG 750MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTK-6602AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 54443 | 0 | 26005086 | ARMADURA PREFORMADA 7,84 - 8,29MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; COM DIAMETROS DE APLICACAO DE 7,84MM A 8,29MM (5/16 POLEGADAS); COMPRIMENTO TOTAL 1200MM (+0-5mm); CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP-0002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 54076 | 0 | 26005084 | ARMADURA PREFORMADA 14,02 - 14,87MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 14,02MM A 14,87MM (4/0AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1524MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP-0040A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53770 | 0 | 26005080 | ARMADURA PREF CABO AL 15,72 A 16,37 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 16,02MM A 16,65MM (266,8MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1626MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP-0266A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53692 | 0 | 26005081 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 8,31 - 9,31MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,31MM A 9,31MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1300MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP-0001 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100645 | 2452016 | 33040037 | EMENDA PREF COND CAL 465,4 CAIRO | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 19,32 A 20,13 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 9 DIAM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1397A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53276 | 0 | 21095173 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 2/0AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,31 A 11,67 MM; BITOLA D | PADRAO ND.01.07.05/1, ITEM 11 ELEKTRO. | LDK-9020AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100648 | 2454025 | 33040062 | EMENDA PREF TOTAL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVEST | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-2134 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51525 | 0 | 33010050 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 16,00MM2 305MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,05 A 5,70 MM; SEÇÃO DO CONDUTOR 16,00 MM2; COMPRIMENTO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AS-1005AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51526 | 0 | 33010051 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 25,00MM2 330MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,71 A 6,54 MM; SEÇÃO DO CONDUTOR 25,00 MM2; COMPRIMENTO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AS-1004AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51600 | 0 | 21095134 | LACO PREF DISTRIB GALV 4,87MM 610MM | LACO PREFORMADO; DISTRIBUICAO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CABO DE AÇO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 57,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4,87 MM; FORMACAO 3X2,25 MM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6487 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51625 | 0 | 21095175 | LACO PREF TOPO GALV 3,09MM 560MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; COMPRIMENTO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6309 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51647 | 0 | 33010017 | ALCA PREF DIST ALUM 50,00MM2 660MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 50 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 8,50 A 9 ,50 MM; COMPRIMENTO APLICADO 670±25 MM; CO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2001AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51648 | 0 | 33010018 | ALCA PREF DIST ALUM 70,00MM2 670MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 70 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,80 A 10,85 MM; COMPRIMENTO APLICADO 710±25 MM; CO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2010AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 52747 | 0 | 21095166 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 695MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,31 A 11,67 MM; BITOLA DO CABO | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 10 ELEKTRO. | LTK-6620AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 52831 | 0 | 21095150 | LACO PREF LAT DUP GALV 3,09MM 393MM | LACO PREFORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO ELETROLITICO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; SEM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA DO CABO 1 X 3,09 MM; COMP | PADRAO DE/001/TC ANX II, 9/39, ELEKTRO; GARANTIA DETN-EP-06/97 ELEKTRO; | LLD-8309 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 52894 | 0 | 26005085 | ARMADURA PREFORMADA 17,88 - 18,81 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 17,88 MM A 18,81MM (336,4MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1829mm; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | AP-0336A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53313 | 0 | 21095143 | LACO PREF LAT DUP ALUM 4AWG 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6004AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100643 | 2452034 | 33040035 | EMENDA PREF COND CA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 25,70 a 26,70 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1795 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51514 | 3430230 | 33010021 | ALCA PREF DIST ALUM 477,00MCM 1270MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | AD-2500AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430240 | 33010038 | ALCA PREF DISTR CAA 477MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | AD-2556AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59702 | 3430350 | 23010001 | ALCA PREFORMADA ESTAI 7,90 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACA-1516 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59703 | 3430360 | 33010067 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACA-1038 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430370 | 23010004 | ALCA PREFORMADA ESTAI 6,40 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACA-2014 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51639 | 3432011 | 21095176 | SECCIONADOR PREF 2,60- 3,00MM 800MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME LISO; CODIGO DE COR PARA IDENTIFICACAO DO ARAME DE CERCA E INICIO DE APLICACAO: AMARELO; ESPESSURA DO ISOLADOR 12 ± 0,5 MM; DIAMETRO PAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPC-4000 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51584 | 3432010 | 21095177 | SECCIONADOR PREF 3,30- 4,10MM 650MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME FARPADO; COR DO ISOLADOR VERDE; ESPESSURA DO ISOLADOR 6 ± 0,5 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,30 A 4,10 MM; COMPRIMENTO APLICADO 650,0 MM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPC-2000 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59758 | 3431760 | 21095155 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 35 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 10,20 A 11,20 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRI-1202 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452023 | 33040024 | EMENDA PREF COND AL CA 2 IRIS | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,25 A 7,60 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-1002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100647 | 2452035 | 33040030 | EMENDA PREF COND AL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,45 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMET | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1134 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 58281 | 2452004 | 33040063 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 2 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,89 A 8,27 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO N | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | ECA-1002A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100639 | 2452033 | 33040052 | EMENDA PREF CONDUTORA CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,72 A 28,86 MM. NÚMERO MINIMO DE VAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1954 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100629 | 2454014 | 33040055 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 266,8 PARTRID | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-2266A3 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53259 | 3431700 | 21095164 | LACO PREF TOPO ALUM 4AWG 660MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AW | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6604AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59757 | 3431611 | 21095154 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. APLICACAO: CABO CA 25 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 8,70 A 9,70 MM. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRI-1204 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59760 | 3431590 | 21095157 | LACO PREF ROLD 70 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 70 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 13,50 A 14,50 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRI-1220 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59759 | 3431560 | 21095156 | LACO PREF ROLD 50 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 50 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 11,60 A 12,80 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRI-1201 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 56361 | 2452032 | 33040065 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 266,8 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,90 A 16,65 MM. NÚMERO DE VARETAS: 12 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1266A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452025 | 33040027 | EMENDA PREF COND AL CA 4/0 OXLIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,01 A 13,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-1040 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59752 | 3430545 | 33010031 | AlCA PREF DIST GALV 50,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMET | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2001 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453002 | 33040039 | EMENDA PREF COND COBRE 25 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 6,00 A 6,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECC-1004 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51597 | 0 | 21095133 | LACO PREF DISTRIB GALV 3,09MM 600MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; CODIGO DE COR: AZUL/VERMELHO; COMPRIME | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTK-6309 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454007 | 33040059 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 477,0 HAWK | EMENDA PREFORMADA TOTAL MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA; EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO; REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-2477A3 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50583 | 2454006 | 33040068 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 2 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREF ILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-2002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100627 | 2454005 | 33040056 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | ECA-2336A2 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454003 | 33040054 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-2020 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 54445 | 2454002 | 33040070 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMIN ADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALV | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-2040 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454001 | 33040053 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-2010 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454000 | 33040058 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-2004 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453008 | 33040028 | EMENDA PREF COND AL CA 636 ORCHID | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 22,53 A 23,61 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 10. COM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-1556A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453006 | 33040042 | EMENDA PREF COND COBRE 95 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 12,05 A 12,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECC-1030 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59693 | 3430220 | 33010025 | ALCA PREF DIST COBRE 120 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO:A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO:13,70 A 15,30MM.NUM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADC-2040 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453004 | 33040041 | EMENDA PREF COND COBRE 70 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10,10 A 10,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECC-1020 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51507 | 3430210 | 33010015 | ALCA PREF DIST 70,00MM2 724M | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,80 A 11,00MM. NUMERO D | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADC-2020 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51596 | 0 | 21095153 | LACO PREF LAT GALV 3X2,25MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: AZUL/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CAB | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLK-9487 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51533 | 0 | 33010045 | ALCA PREF RAM LIG 35,00MM2 394MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 35 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 395±25 MM; CÓDIGO DE COR PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 536 DAN. NORMAS: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASC-1002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51532 | 0 | 33010044 | ALCA PREF RAM LIG 25,00MM2 330MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 25,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 330,0 MM; CODIGO DE COR LARANJA; PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | ASC-1004 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51531 | 0 | 33010043 | ALCA PREF RAM LIG 16,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 16 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 253 DAN. NORMAS: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASC-1006 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51530 | 0 | 33010042 | ALCA PREF RAM LIG 10,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 10 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR BRANCO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 165 DAN. NORMAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASC-1008 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 44769 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51529 | 0 | 33010054 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 70,00MM2 535MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,18 A 11,44 MM; BITOLA DO CABO 70,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 535 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AS-1020AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 44769 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 51528 | 0 | 33010053 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 50,00MM2 430MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 8,28 A 9,15 MM; BITOLA DO CABO 50,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 430 ± | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AS-1001AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 44769 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453003 | 33040040 | EMENDA PREF COND COBRE 35 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,30 A 7,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECC-1002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 44769 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59692 | 3430200 | 33010027 | ALCA PREF DIST COBRE 35 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90MM.NUM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADC-2002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 44769 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452022 | 33040026 | EMENDA PREF COND AL CA 4 ROSE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-1004 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 44769 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453005 | 33040038 | EMENDA PREF COND COBRE 120 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 14,15 A 14,90 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECC-1040 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 44769 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50605 | 0 | 21095145 | LACO PREF LAT DUP ALUM 21,00MM2 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6004AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 44769 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452024 | 33040023 | EMENDA PREF COND AL CA 1/0 POPPY | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 9,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-1010 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 44769 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50598 | 0 | 21095149 | LACO PREF LAT DUP ALUM 477,00MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 18,90 a 21,00 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6477AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 44769 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50599 | 0 | 21095148 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 a 18,15 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6397AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50600 | 0 | 21095147 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6336AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50602 | 0 | 21095144 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2/0AWG 455MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BIT | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6020AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50603 | 0 | 21095141 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6002AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430544 | 33010060 | ALCA PREF SERV AS COBRE 70 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO.MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 A 14,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADCI-2020 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430543 | 33010056 | ALCA PREF SERV AS COBRE 16 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEM ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCI-1006 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430542 | 33010055 | ALCA PREF SERV AS COBRE 10 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO C/ ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,10 A 6,80 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCI-1008 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50594 | 0 | 21095139 | LACO PREF LAT ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR ES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA D | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLC-9040AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50604 | 0 | 21095142 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 430MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BIT | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-8002AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50590 | 0 | 21095138 | LACO PREF LAT ALUM 2/0AWG 710MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLC-9020AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50613 | 0 | 21095167 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CA | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 04 ELEKTRO. | LTC-6640AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50616 | 0 | 21095163 | LACO PREF TOPO ALUM 2AWG 660MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6602AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50617 | 0 | 21095165 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 635MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CAB | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6620AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50618 | 0 | 21095169 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 760MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTK-6336AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50619 | 0 | 21095170 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 785MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 3 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6336AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50621 | 0 | 21095172 | LACO PREF TOPO ALUM 477,00MCM 865MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 20,70 A 22,85 MM; BITOLA DO CABO 4 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6556AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50625 | 0 | 21095158 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,06 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LR-1202AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50626 | 0 | 21095159 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2/0AWG 615MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,8 A 11,00 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LR-1220AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50637 | 0 | 21095161 | LACO PREF ROLDANA ALUM 50,00MM2 559MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 50 ,00 MM2; DIAMETRO DE PLICACAO: 8,65 A 9,70 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LR-1210AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50638 | 0 | 21095162 | LACO PREF ROLDANA ALUM 70,00MM2 615MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 70 ,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO: 615 ± 25 MM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LR-1220AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53060 | 3430539 | 33010009 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1300MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO , MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA ; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 31,6 A 34,9 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM; CODIGO COR PRETO ; P | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2185K-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 58575 | 3430548 | 33010046 | ALCA PREF RAM LIG 10/16MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASI-1008 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452021 | 33040025 | EMENDA PREF COND AL CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,50 A 17,30MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-1336 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50601 | 3431450 | 21095146 | LACO PREF LAT DUP ALUM 107,00MM2 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BIT | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6040AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50588 | 3431390 | 21095137 | LACO PREF LAT ALUM 4AWG 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLC-9004AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100652 | 3430558 | 33010061 | ALCA PREF SERV CONC 1X10+1X10MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO MÁXIMO- 355±25 MM. CODIGO DE COR- AMARELO. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASB-1010AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100651 | 3430557 | 33010064 | ALCA PREF SERV CONC 3X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO- 750±25MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,90 MM. INTERVA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AST-1016AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100646 | 3430556 | 33010019 | ALCA PREF DIST ALUM 134,6 MCM LEGHORN | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2040AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 100660 | 3430555 | 33010016 | ALCA PREF DIST AL CAA 795 MCM DRAKE | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AT-2954AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53039 | 3430553 | 33010036 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; F AIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 21,80 A 24,30 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 975 MM E MAXIMO: 1025 MM; CODIGO COR PURPURA; PA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2185-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59755 | 3430552 | 33010037 | ALCA PREF DIST GALV 240,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA ; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIRE FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 24,0 A 27,0 MM;COMPRIMENTO MINIMO:1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM;CODIGO COR AMARELO;PARA CABOS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2240-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 53037 | 3430551 | 33010032 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 15,5 A 18 ,0 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 750 MM E MAXIMO: 875 MM; CODIGO COR VERDE; PARA C | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2070-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50595 | 0 | 21095140 | LACO PREF LAT ALUM 336,40MCM 585MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLC-9336AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59753 | 3430549 | 33010034 | AlCA PREF DIST GALV 70,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEO PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICAC | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2020 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50639 | 0 | 21095171 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 840MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTK-6336AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 58578 | 3430547 | 33010048 | ALCA PREF RAM LIG ACO 25MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASI-1004 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59706 | 3430546 | 33010047 | ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA.ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 23010002 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 5/6" | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 6; DIAMETRO DA V ARETA 2,54 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 7,9 MM (5/6"); COMPRIMENTO 915 ± 25 MM; COR LARANJA; RESISTENCIA MÍN | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | Preformados |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50627 | 2452005 | 33040031 | LACO PREF ROLDANA ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14 ,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 730± | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | Preformados |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50564 | 0 | 33040022 | EMENDA PREF CABO MENS 4,87MM 700,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; CODIGO DE COR PRETO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; DIAMETRO DO FIO 4,87 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 700,0 MM. PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | ECA-1487 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50565 | 0 | 33040021 | EMENDA PREF CABO MENS 3,09MM 510,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; CODIGO DE COR VERMELHO; DIAMETRO DO FIO 3,09 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 510,0 MM; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01; PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | ECA-1309 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50568 | 0 | 33040066 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 3/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 12,50 a 13,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | ECA-1030A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50578 | 0 | 21095174 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LDC-9336AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 50589 | 0 | 21095136 | LACO PREF LAT ALUM 2AWG 525MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLC-9002AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59754 | 3430550 | 33010029 | ALCA PREF DIST GALV 35,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B ; ENCORDOAMENTO A DIREITA FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 13,0 A 15,0MM; COMPRIMENTO MINIMO 685 MM E MÁXIMO:735 MM; CODIGO COR VERMELHO;PARA CA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2035-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto |  |  | QA
|  | 59705 | 3430535 | 33010065 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X10+1X10 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALV ANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APFC104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53313 | 0 | 21095143 | LACO PREF LAT DUP ALUM 4AWG 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD102RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 54445 | 2454002 | 33040070 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMIN ADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALV | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPT609-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 56361 | 2452032 | 33040065 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 266,8 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,90 A 16,65 MM. NÚMERO DE VARETAS: 12 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC611-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 56481 | 0 | 21095131 | LACO PREF DISTRIB ALUM 2AWG 750MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTK104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 58281 | 2452004 | 33040063 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 2 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,89 A 8,27 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO N | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | EPC604A |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 58575 | 3430548 | 33010046 | ALCA PREF RAM LIG 10/16MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI101-BR |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 58578 | 3430547 | 33010048 | ALCA PREF RAM LIG ACO 25MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI102-LA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59701 | 2456004 | 33040020 | EMENDA PREF CABO ACO 7,94 MM | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO.MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPCA132-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59693 | 3430220 | 33010025 | ALCA PREF DIST COBRE 120 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO:A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO:13,70 A 15,30MM.NUM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APAC309 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53267 | 0 | 21095168 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 775MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CAB | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 11 ELEKTRO. | LPTK109RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59703 | 3430360 | 33010067 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APE134 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59702 | 3430350 | 23010001 | ALCA PREFORMADA ESTAI 7,90 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APE133 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59692 | 3430200 | 33010027 | ALCA PREF DIST COBRE 35 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90MM.NUM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APAC304 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53039 | 3430553 | 33010036 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; F AIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 21,80 A 24,30 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 975 MM E MAXIMO: 1025 MM; CODIGO COR PURPURA; PA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCP114-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59706 | 3430546 | 33010047 | ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA.ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI104-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 52831 | 0 | 21095150 | LACO PREF LAT DUP GALV 3,09MM 393MM | LACO PREFORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO ELETROLITICO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; SEM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA DO CABO 1 X 3,09 MM; COMP | PADRAO DE/001/TC ANX II, 9/39, ELEKTRO; GARANTIA DETN-EP-06/97 ELEKTRO; | LPLD140-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 52747 | 0 | 21095166 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 695MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,31 A 11,67 MM; BITOLA DO CABO | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 10 ELEKTRO. | LPTK107RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51648 | 0 | 33010018 | ALCA PREF DIST ALUM 70,00MM2 670MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 70 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,80 A 10,85 MM; COMPRIMENTO APLICADO 710±25 MM; CO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD106RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53036 | 0 | 33010030 | ALCA PREF DIST GALV 50,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICAÇÃO PARA DIAMETROS DE 14,0 A 16,5 MM; COMPRIMENTO 750 ± 25MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052; PADRAO DE EMBALAGEM NE 01/01 ELEKTRO. | APCP106-VD |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 52893 | 2456005 | 33040069 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 3/8 POL | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO 7 FIOS. MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONO COPANT 1050-1070 LAMINADO E REFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | EPCA133 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53038 | 0 | 33010035 | ALCA PREF DIST GALV 120,00MM2 850MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 18,8 A 21,3 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 850 MM E MAXIMO: 965 MM; CODIGO COR PRETO; PARA CA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCP109-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53261 | 0 | 21095132 | LACO PREF DISTRIB ALUM 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA DO CABO 4 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC109RA-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53041 | 3430538 | 33010033 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 25,0 A 27,5 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1000 MM E MÁXIMO: 1065 MM; CODIGO COR AMARELO; PAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCP147-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53060 | 3430539 | 33010009 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1300MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO , MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA ; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 31,6 A 34,9 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM; CODIGO COR PRETO ; P | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCP154-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53200 | 0 | 21095151 | LACO PREF LAT GALV 3,09MM 306MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC120 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53232 | 0 | 33010041 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 4AWG 1067MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDD132RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53258 | 0 | 21095130 | LACO PREF DISTRIB ALUM 4AWG 705MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTK102RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53259 | 3431700 | 21095164 | LACO PREF TOPO ALUM 4AWG 660MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AW | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC102RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53037 | 3430551 | 33010032 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 15,5 A 18 ,0 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 750 MM E MAXIMO: 875 MM; CODIGO COR VERDE; PARA C | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCP107 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50627 | 2452005 | 33040031 | LACO PREF ROLDANA ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14 ,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 730± | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPR109RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452014 | 33040044 | EMENDA PREF COND PS CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 10,25 MM. NﾚMERO DE VARETAS /SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,45 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPCS606 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53770 | 0 | 26005080 | ARMADURA PREF CABO AL 15,72 A 16,37 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 16,02MM A 16,65MM (266,8MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1626MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP611C |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 54076 | 0 | 26005084 | ARMADURA PREFORMADA 14,02 - 14,87MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 14,02MM A 14,87MM (4/0AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1524MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP609A |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 54443 | 0 | 26005086 | ARMADURA PREFORMADA 7,84 - 8,29MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; COM DIAMETROS DE APLICACAO DE 7,84MM A 8,29MM (5/16 POLEGADAS); COMPRIMENTO TOTAL 1200MM (+0-5mm); CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP604A-ELK |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 57905 | 0 | 26005082 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 9,32 - 9,89mm | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 9,32MM A 9,89MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1380MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP606C-ELK |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 52897 | 0 | 26005087 | ARMADURA PREFORMADA 8,81 - 9,43MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,81MM A 9,43MM (3/8 DE POLEGADA); COMPRIMENTO TOTAL DE 1310MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP605A-ELK |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452010 | 33040047 | EMENDA PREF COND PS CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10(3-3-4)+10(3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS:6,35 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 320 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPCS615A |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 52895 | 0 | 26005083 | ARMADURA PREF CABO ALUM CAA 636,0MCM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 24,81MM A 25,82MM (636MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 2337MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP622A-BP |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53273 | 0 | 21095135 | LACO PREF DUPL ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,96 A 19,19 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD115RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53276 | 0 | 21095173 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 2/0AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,31 A 11,67 MM; BITOLA D | PADRAO ND.01.07.05/1, ITEM 11 ELEKTRO. | LPLD147RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452012 | 33040051 | EMENDA PREF COND PS CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:24,00 A 26,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 11 (2-3-3-3) + 11 (2-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 7,87 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPCS626A |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452011 | 33040050 | EMENDA PREF COND PS CAA 477 HAWK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 12 (3-3-3-3) + 12 (3-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPCS620A |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100648 | 2454025 | 33040062 | EMENDA PREF TOTAL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVEST | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPT610-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51647 | 0 | 33010017 | ALCA PREF DIST ALUM 50,00MM2 660MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 50 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 8,50 A 9 ,50 MM; COMPRIMENTO APLICADO 670±25 MM; CO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD105RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452008 | 33040049 | EMENDA PREF COND PS CAA 4/0 PENGUIN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME:LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPCS609 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59756 | 3430008 | 33010028 | ALCA PREF DIST COBRE 95 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 13,00 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APAC308 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59739 | 3430140 | 33010004 | ALCA PREF DIST CA/CAA 1/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,15 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD106RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59740 | 3430170 | 33010007 | ALCA PREF DIST CAA 336,4 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 1 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075, NBR 16051 E NBR 16052. | APD115RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59751 | 3430530 | 33010066 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X6+1X6 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APFC102E-RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59752 | 3430545 | 33010031 | AlCA PREF DIST GALV 50,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMET | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI106-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59753 | 3430549 | 33010034 | AlCA PREF DIST GALV 70,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEO PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICAC | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI107-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 53692 | 0 | 26005081 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 8,31 - 9,31MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,31MM A 9,31MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1300MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP605E |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59755 | 3430552 | 33010037 | ALCA PREF DIST GALV 240,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA ; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIRE FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 24,0 A 27,0 MM;COMPRIMENTO MINIMO:1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM;CODIGO COR AMARELO;PARA CABOS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCP118 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59738 | 3430060 | 33010022 | ALCA PREF DIST CA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD122RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59757 | 3431611 | 21095154 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. APLICACAO: CABO CA 25 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 8,70 A 9,70 MM. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRCI102-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59758 | 3431760 | 21095155 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 35 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 10,20 A 11,20 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRCI104-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59759 | 3431560 | 21095156 | LACO PREF ROLD 50 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 50 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 11,60 A 12,80 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRCI106RA-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59760 | 3431590 | 21095157 | LACO PREF ROLD 70 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 70 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 13,50 A 14,50 MM. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRCI107RA-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3433010 | 32020304 | CONECTOR L PREF CERCA 3,26 - 4,11 MM | CONECTOR PREFORMADO PARA CERCA.FORMATO L. MATERIAL DA ALCA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. APLICAﾇﾃO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | CPL101 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 52894 | 0 | 26005085 | ARMADURA PREFORMADA 17,88 - 18,81 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 17,88 MM A 18,81MM (336,4MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1829mm; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | AP613A |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 59754 | 3430550 | 33010029 | ALCA PREF DIST GALV 35,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B ; ENCORDOAMENTO A DIREITA FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 13,0 A 15,0MM; COMPRIMENTO MINIMO 685 MM E MÁXIMO:735 MM; CODIGO COR VERMELHO;PARA CA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCP104 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100643 | 2452034 | 33040035 | EMENDA PREF COND CA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 25,70 a 26,70 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC628-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430189 | 33010026 | ALCA PREF DIST COBRE 16 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO:4,80 A 5,40MM. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APAC301-AZ |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430240 | 33010038 | ALCA PREF DISTR CAA 477MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APD122RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430370 | 23010004 | ALCA PREFORMADA ESTAI 6,40 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APE120 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430380 | 33010068 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | APE122 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430542 | 33010055 | ALCA PREF SERV AS COBRE 10 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO C/ ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,10 A 6,80 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI300-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430543 | 33010056 | ALCA PREF SERV AS COBRE 16 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEM ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI301-AZ |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430544 | 33010060 | ALCA PREF SERV AS COBRE 70 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO.MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 A 14,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI307-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100627 | 2454005 | 33040056 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | EPT613A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100628 | 3430151 | 33010023 | ALCA PREF DIST CA/CAA 3/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:11,6 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E ABNT NBR 16052. | APD108RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100629 | 2454014 | 33040055 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 266,8 PARTRID | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPT611A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100639 | 2452033 | 33040052 | EMENDA PREF CONDUTORA CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,72 A 28,86 MM. NÚMERO MINIMO DE VAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC630-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50569 | 2452002 | 33040067 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC609A-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100642 | 3430070 | 33010024 | ALCA PREF DIST CAA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD127RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430004 | 33010059 | ALCA PREF SERV AS COBRE 50 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 12,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI306-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100644 | 2452009 | 33040036 | EMENDA PREF COND CAL 246,9 ALLIANCE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,84 A 14,41 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC609A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100645 | 2452016 | 33040037 | EMENDA PREF COND CAL 465,4 CAIRO | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 19,32 A 20,13 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 9 DIAM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC616A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100646 | 3430556 | 33010019 | ALCA PREF DIST ALUM 134,6 MCM LEGHORN | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD109RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100647 | 2452035 | 33040030 | EMENDA PREF COND AL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,45 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMET | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC610-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100649 | 3430531 | 33010062 | ALCA PREF SERV CONC 1X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 430±25MM. CODIGO DE COR-LARANJA. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVAL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APFC106RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100651 | 3430557 | 33010064 | ALCA PREF SERV CONC 3X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO- 750±25MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,90 MM. INTERVA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APFC113RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100650 | 3430534 | 33010063 | ALCA PREF SERV CONC 2X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 660±25 MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,90 MM. INTERV | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APFC111RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100660 | 3430555 | 33010016 | ALCA PREF DIST AL CAA 795 MCM DRAKE | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD131RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51639 | 3432011 | 21095176 | SECCIONADOR PREF 2,60- 3,00MM 800MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME LISO; CODIGO DE COR PARA IDENTIFICACAO DO ARAME DE CERCA E INICIO DE APLICACAO: AMARELO; ESPESSURA DO ISOLADOR 12 ± 0,5 MM; DIAMETRO PAR | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPC102ABNTIB |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50565 | 0 | 33040021 | EMENDA PREF CABO MENS 3,09MM 510,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; CODIGO DE COR VERMELHO; DIAMETRO DO FIO 3,09 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 510,0 MM; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01; PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | EPCA102-VM |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50568 | 0 | 33040066 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 3/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 12,50 a 13,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | EPC608A |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100640 | 2454024 | 33040061 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPT628-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453002 | 33040039 | EMENDA PREF COND COBRE 25 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 6,00 A 6,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC302-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50613 | 0 | 21095167 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CA | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 04 ELEKTRO. | LPTC109RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50578 | 0 | 21095174 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD113RA-1 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100638 | 2452018 | 33040046 | EMENDA PREF COND PS CAA 266 PARTRIDGE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,45 A 17,10 MM. COM APLICADO: 2160 ± 150 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA M ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5011 DAN. APLICACAO: | NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPCS611 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452019 | 33040048 | EMENDA PREF COND PS CAA 397 LARK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:18,90 A 21,00 MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:11(3-4-4)+ 11(3-4-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPCS616B |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452015 | 33040045 | EMENDA PREF COND PS CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,71 MM. COMPRIMENTO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPCS607 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452000 | 33040033 | EMENDA PREF COND AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,20 A 6,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 9. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC602A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452001 | 33040029 | EMENDA PREF COND AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,90 A 10,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC606A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452007 | 33040034 | EMENDA PREF COND AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 24,61 A 25,61 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NO | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-075. | EPC626-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452021 | 33040025 | EMENDA PREF COND AL CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,50 A 17,30MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPC613-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452022 | 33040026 | EMENDA PREF COND AL CA 4 ROSE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPC602-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452023 | 33040024 | EMENDA PREF COND AL CA 2 IRIS | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,25 A 7,60 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPC604-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430006 | 33010058 | ALCA PREF SERV AS COBRE 35 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 11,20 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI304-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452025 | 33040027 | EMENDA PREF COND AL CA 4/0 OXLIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,01 A 13,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPC609-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430005 | 33010057 | ALCA PREF SERV AS COBRE 25 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 8,50 A 9,40 MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI302-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453003 | 33040040 | EMENDA PREF COND COBRE 35 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,30 A 7,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC304-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453004 | 33040041 | EMENDA PREF COND COBRE 70 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10,10 A 10,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC307-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453005 | 33040038 | EMENDA PREF COND COBRE 120 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 14,15 A 14,90 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC309-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453006 | 33040042 | EMENDA PREF COND COBRE 95 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 12,05 A 12,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC308-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453008 | 33040028 | EMENDA PREF COND AL CA 636 ORCHID | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 22,53 A 23,61 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 10. COM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPC622-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454000 | 33040058 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPT602-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454001 | 33040053 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPT606-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454003 | 33040054 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPT607-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454007 | 33040059 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 477,0 HAWK | EMENDA PREFORMADA TOTAL MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA; EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO; REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPT618A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454008 | 33040060 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA TOTAL.MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPT622A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454017 | 33040057 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 397,5 LARK | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: G | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPT615A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50564 | 0 | 33040022 | EMENDA PREF CABO MENS 4,87MM 700,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; CODIGO DE COR PRETO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; DIAMETRO DO FIO 4,87 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 700,0 MM. PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | EPCA103-5 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452024 | 33040023 | EMENDA PREF COND AL CA 1/0 POPPY | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 9,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPC606-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51527 | 0 | 33010052 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 35,00MM2 380MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,36 A 8,27 MM; BITOLA DO CABO 35,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 395 ± | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS105RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51507 | 3430210 | 33010015 | ALCA PREF DIST 70,00MM2 724M | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,80 A 11,00MM. NUMERO D | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APAC306 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51509 | 3430120 | 33010002 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD102RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50583 | 2454006 | 33040068 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 2 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREF ILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPT604-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51511 | 3430180 | 33010005 | ALCA PREF DIST ALUM 2/0AWG 711MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APD107RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 100652 | 3430558 | 33010061 | ALCA PREF SERV CONC 1X10+1X10MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO MÁXIMO- 355±25 MM. CODIGO DE COR- AMARELO. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APFC104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51513 | 3430160 | 33010020 | ALCA PREF DIST ALUM 336,40MCM 980MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APD113RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51514 | 3430230 | 33010021 | ALCA PREF DIST ALUM 477,00MCM 1270MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APD119RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51517 | 0 | 33010012 | ALCA PREF CABO ACO 6,35MM 460,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 6,4 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 460±25 MM; CODIGO DE COR AMARELO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APE120 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51518 | 0 | 33010040 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 4AWG 1030MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 M | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDD102RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51519 | 0 | 33010039 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 2AWG 1180MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 M | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDD104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51524 | 0 | 33010049 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 10,00MM2 290MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,70 A 4,10 MM; SECAO DO CONDUTOR 10,00 MM2; COMPRIMENTO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS100RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51505 | 3430190 | 33010014 | ALCA PREF DIST 25,00MM2 483MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,80 A 6,50MM. NUMERO DE | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APAC302 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51526 | 0 | 33010051 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 25,00MM2 330MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,71 A 6,54 MM; SEÇÃO DO CONDUTOR 25,00 MM2; COMPRIMENTO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS103RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51510 | 3430130 | 33010001 | ALCA PREF DIST ALUM 2AWG 610MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:7,30 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APD104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51528 | 0 | 33010053 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 50,00MM2 430MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 8,28 A 9,15 MM; BITOLA DO CABO 50,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 430 ± | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS106RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51529 | 0 | 33010054 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 70,00MM2 535MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,18 A 11,44 MM; BITOLA DO CABO 70,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 535 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS108RA-PT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51530 | 0 | 33010042 | ALCA PREF RAM LIG 10,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 10 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR BRANCO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 165 DAN. NORMAS | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS300-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51531 | 0 | 33010043 | ALCA PREF RAM LIG 16,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 16 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 253 DAN. NORMAS: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS302-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51532 | 0 | 33010044 | ALCA PREF RAM LIG 25,00MM2 330MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 25,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 330,0 MM; CODIGO DE COR LARANJA; PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | APS303 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51533 | 0 | 33010045 | ALCA PREF RAM LIG 35,00MM2 394MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 35 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 395±25 MM; CÓDIGO DE COR PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 536 DAN. NORMAS: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS305-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51584 | 3432010 | 21095177 | SECCIONADOR PREF 3,30- 4,10MM 650MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME FARPADO; COR DO ISOLADOR VERDE; ESPESSURA DO ISOLADOR 6 ± 0,5 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,30 A 4,10 MM; COMPRIMENTO APLICADO 650,0 MM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPC100IB |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51596 | 0 | 21095153 | LACO PREF LAT GALV 3X2,25MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: AZUL/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CAB | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLK121-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51597 | 0 | 21095133 | LACO PREF DISTRIB GALV 3,09MM 600MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; CODIGO DE COR: AZUL/VERMELHO; COMPRIME | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTK120-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51600 | 0 | 21095134 | LACO PREF DISTRIB GALV 4,87MM 610MM | LACO PREFORMADO; DISTRIBUICAO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CABO DE AÇO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 57,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4,87 MM; FORMACAO 3X2,25 MM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPR123-1 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51623 | 0 | 21095152 | LACO PREF LAT GALV 4,87MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: PRETO/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CAB | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC121 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51625 | 0 | 21095175 | LACO PREF TOPO GALV 3,09MM 560MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; COMPRIMENTO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC099-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51525 | 0 | 33010050 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 16,00MM2 305MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,05 A 5,70 MM; SEÇÃO DO CONDUTOR 16,00 MM2; COMPRIMENTO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS102RA2-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50601 | 3431450 | 21095146 | LACO PREF LAT DUP ALUM 107,00MM2 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BIT | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD109RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50588 | 3431390 | 21095137 | LACO PREF LAT ALUM 4AWG 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC102RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50589 | 0 | 21095136 | LACO PREF LAT ALUM 2AWG 525MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50590 | 0 | 21095138 | LACO PREF LAT ALUM 2/0AWG 710MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC107RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50594 | 0 | 21095139 | LACO PREF LAT ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR ES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA D | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC109RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50595 | 0 | 21095140 | LACO PREF LAT ALUM 336,40MCM 585MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC113RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50598 | 0 | 21095149 | LACO PREF LAT DUP ALUM 477,00MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 18,90 a 21,00 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD116RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50599 | 0 | 21095148 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 a 18,15 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD113RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51512 | 3430150 | 33010006 | ALCA PREF DIST ALUM 4/0AWG 864MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD109RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50600 | 0 | 21095147 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD113RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51504 | 0 | 33010013 | ALCA PREF CABO ACO 11,10MM 700,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 11,1 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 800±25 MM; CODIGO DE COR VERDE; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APE123 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50602 | 0 | 21095144 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2/0AWG 455MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BIT | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD107RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50603 | 0 | 21095141 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOL | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50604 | 0 | 21095142 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 430MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BIT | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD144RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50639 | 0 | 21095171 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 840MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTK113RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51482 | 0 | 33010011 | ALCA PREF CABO ACO 4,87MM 508,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 4,87 MM; FORMACAO: 3X2,25 MM. COMPRIMENTO 510±25 MM; CODIGO DE COR PRETOO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMEN | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC121-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50605 | 0 | 21095145 | LACO PREF LAT DUP ALUM 21,00MM2 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD102RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50638 | 0 | 21095162 | LACO PREF ROLDANA ALUM 70,00MM2 615MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 70 ,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO: 615 ± 25 MM | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPR107RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50637 | 0 | 21095161 | LACO PREF ROLDANA ALUM 50,00MM2 559MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 50 ,00 MM2; DIAMETRO DE PLICACAO: 8,65 A 9,70 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPR105RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50628 | 2452006 | 33040032 | EMENDA PREF COND 336,40MCM 2057,0MM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC615-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50626 | 0 | 21095159 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2/0AWG 615MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,8 A 11,00 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPR107RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50621 | 0 | 21095172 | LACO PREF TOPO ALUM 477,00MCM 865MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 20,70 A 22,85 MM; BITOLA DO CABO 4 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC116RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50619 | 0 | 21095170 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 785MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 3 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC113RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50618 | 0 | 21095169 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 760MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTK113RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50617 | 0 | 21095165 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 635MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CAB | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC107RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50616 | 0 | 21095163 | LACO PREF TOPO ALUM 2AWG 660MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 50625 | 0 | 21095158 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,06 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPR104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 51499 | 0 | 33010010 | ALCA PREF CABO ACO 3,09MM 355,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 3,09 MM; COMPRIMENTO 355±25 MM; CODIGO DE COR VERMELHO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1073 DAN. NORMA | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC120-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3401008 | 0 | CAIXA LENTE MEDIDOR MONOFASICO | CAIXA PLÁSTICA.TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE. CORPO EM EM NORYL CINZA. DIMENSOES MINIMAS: 330X177X140MM. LENTE DE VIDRO AUMENTO: 6 ,5GRAUS. DISPOSITIVO DE FIXACAO EM POSTE. COM CINTA DE ACO ZINCADO, PARAFUSO 16MM OU FITA DE ACO INOXIDAVEL.CAIXA PARA DISJUNTOR SEPARADO. COM DISPOSITIVO DE FIXACAO NA CAIXA DO MEDIDOR MONOFASICO. LEITURA A DISTANCIA. NORMAS: DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 |  | REF. 535 + 505 | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERIO LTDA. | 56.201.106/0001-08 | 2024-11-25 | 2027-07-29 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 0 | 3401007 | 0 | CAIXA DISJUNTOR CONS MONOF 203X121X121 | CAIXA PARA DISJUNTOR. TIPO: MONOFASICO. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. DIMENSOES: 203X121X121MM. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA MONOFASICA. NORMAS: DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 |  | REF.505 | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERIO LTDA. | 56.201.106/0001-08 | 2024-11-25 | 2027-07-29 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 101039 | 3401071 | 0 | CAIXA MEDIDOR MONO 340x240 C/VISOR VIDRO | CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA. TIPO: MONOFASICA. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM VISOR DE VIDRO PLANO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. CAIXA UNICA PARA O MEDIDOR E DISJUNTOR. DIMENSÕES CONFORME DIS-ETE-145.REQUISITOS ADICIONAIS : COMPARTIMENTOS DO DISJUNTOR E MEDIDOR DEVEM SER SEPARADOS DENTRO DA MESMA CAIXA, DE FORMA QUE ESSA DIVISORIA SE ENCONTRE FIXADO A CAIXA,FAZENDO COM QUE A REMOCAO SO SEJA POSSIVEL COM A RETIRADA DA TAMPA. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA MONOFASICA. NORMAS: DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 |  | REF. 655 | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERIO LTDA. | 56.201.106/0001-08 | 2024-11-25 | 2027-07-29 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 59414 | 3401070 | 0 | CAIXA MEDIDOR POLI 520x260 C/VISOR VIDRO | CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA. TIPO: POLIFASICA. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM VISOR DE VIDRO PLANO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. CAIXA UNICA PARA O MEDIDOR E DISJUNTOR. DIMENSÕES CONFORME DIS-ETE-145.REQUISITOS ADICIONAIS : COMPARTIMENTOS DO DISJUNTOR E MEDIDOR DEVEM SER SEPARADOS DENTRO DA MESMA CAIXA, DE FORMA QUE ESSA DIVISORIA SE ENCONTRE FIXADO A CAIXA,FAZENDO COM QUE A REMOCAO SO SEJA POSSIVEL COM A RETIRADA DA TAMPA. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA POLIFASICA. NORMAS:DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 |  | REF. 587 | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERIO LTDA. | 56.201.106/0001-08 | 2024-11-25 | 2027-07-29 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 100981 | 3401009 | 0 | CAIXA LENTE 502MM MEDIDOR POLIFASICO | CAIXA PLÁSTICA.TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE. CORPO EM EM NORYL CINZA. DIMENSOES MINIMAS: 502X255X220MM. LENTE DE VIDRO AUMENTO: 6 ,5GRAUS. DISPOSITIVO DE FIXACAO EM POSTE COM CINTA DE ACO ZINCADO, PARAFUSO 16MM OU FITA DE ACO INOXIDAVEL. CAIXA PARA DISJUNTOR SEPARADO. COM DISPOSITIVO DE FIXACAO NA CAIXA DO MEDIDOR POLIFASICO. LEITURA A DISTANCIA. NORMAS: DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 |  | REF. 515 + 501 | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERIO LTDA. | 56.201.106/0001-08 | 2024-11-25 | 2027-07-29 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 0 | 3401003 | 0 | CAIXA DISJUNTOR CONS POLIF 222X172X140 | CAIXA PARA DISJUNTOR. TIPO: POLIFASICO. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. DIMENSOES: 222X172X140MM. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA POLIFASICA. NORMAS: DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 |  | REF.501 | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERIO LTDA. | 56.201.106/0001-08 | 2024-11-25 | 2027-07-29 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 100665 | 2531076 | 0 | LUMINARIA LED IP 240-250W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 240 A 250 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100664 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100635 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100634 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100637 | 2531072 | 0 | LUMINARIA LED IP 90-100W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 90 A 100 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100636 | 2531071 | 0 | LUMINARIA LED IP 55-60W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 55 A 60 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR D | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52096 |  | 0 | SOQUETE LAMP PORC 16A 500V E40 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 16A; BASE E-40. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | 1464-C - Lorenzetti |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52092 | 0 | 0 | SOQUETE LAMP PORC 4A 250V E27 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 4A; BASE E-27. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | 1450- Lorenzetti |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 54472 | 0 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 100W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 100 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELH | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 57353 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 1 X 50A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 1 X 50 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.01.20.01 ITEM 1. | ND.01.20.02/1 | Stileletronica |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 57352 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 30A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 30 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.01.20.01 ITEM 02. | ND.01.20.02/1 | Stileletronica |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 58253 | 2538106 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 250W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | Demape |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 58254 | 2538105 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 150W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | Demape |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100892 | 2514006 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VER | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 37774 | 2531027 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X250 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENT | VR01.02-00.139 | Fabricantes luminarias Reeme e Tecnowat - com reator acoplado no kit removivel fabricante Demape ou Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA | BASE RELE FOTOELETRONICO; TIPO EXTERNA FIXA; BAQUELITE POSICAO INTERCAMBIAVEL TENSAO NOMINAL 127/220 VCA POTENCIA ATIVA 1000 W POTENCIA APARENTE 1200/1800 VA COM SUPORTE DEFIXACAO, COM FIOS TERMINAIS P/ LIGACAO DE RELES FOTOELETRICO E FOTOELETRONICO; PADR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Stileletronica |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; TIPO ELETRONICO; TENSAO 220 V; CONTATO 1NF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; CORRENTE NOMINAL BASE 5,0 A, 60 HZ; COMANDO INDIVIDUAL FAIL OFF; POTENCIA APARENTE 1800 VA; PADRAO ND.01.18.02/1, ITEM 01. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Stileletronica |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2520003 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 60A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 60 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.20.02/1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Stileletronica |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100890 | 2514003 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERM | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100891 | 2514001 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPEPARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERM | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2511009 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 400W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 400 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMEL | ND.01.20.02/1 | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 37775 | 2531028 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X400 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENT | VR01.02-00.139 | Fabricantes luminarias Reeme e Tecnowat - com reator acoplado no kit removivel fabricante Demape ou Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 37773 | 2531029 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X150 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENT | VR01.02-00.139 | Fabricantes luminarias Reeme e Tecnowat - com reator acoplado no kit removivel fabricante Demape ou Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52500 | 2521011 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NA 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NA; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO( | DESCRIÇÃO DETALHADA | Stileletronica |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 37771 | 2531032 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X 70W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENT | VR01.02-00.139 | Fabricantes luminarias Reeme e Tecnowat - com reator acoplado no kit removivel fabricante Demape ou Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 10336 | 2511000 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMEL | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 10345 | 2511001 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELH | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 58255 | 2538104 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 100W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | Demape |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 10346 | 2511002 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMEL | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 58256 | 2538103 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 70W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | Demape |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2534061 | 0 | PROJETOR RET AL 1X 400W VS E40 | PROJETOR FECHADO, CORPO E TAMPA E LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, VISOR PLANO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES TERMICOS, PRENSA CABO DE DIAMETRO: 10-12MM, JUNTAS DE VEDACAO EM MATERIAL RESISTENTE AO CALOR E ENVELHECIMENTO, SOQUETE E-40, ALOJAMENTO PARA | DESCRIÇÃO DETALHADA | Naville |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2531052 | 0 | REFLETORES DE LED 100W | REFLETOR DE LED. POTENCIA: 80 A 100 W. TENSAO DE OPERACAO:110-220 V. COR: BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO: 9000 LM. GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP65. VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS. | DESCRIÇÃO DETALHADA | REFLETOR LED 100W BIVOLT 6000K IP 66 - 80,0000 SOLVER - ou Demape |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 37772 | 2531033 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X100W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENT | VR01.02-00.139 | Fabricantes luminarias Reeme e Tecnowat - com reator acoplado no kit removivel fabricante Demape ou Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 54472 | 0 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 100W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 100 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELH | DESCRIÇÃO DETALHADA | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2520003 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 60A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 60 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.20.02/1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | STIELETRÔNICA S.A. | CIP/15 2X60 A | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 57353 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 1 X 50A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 1 X 50 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.01.20.01 ITEM 1. | ND.01.20.02/1 | STIELETRÔNICA S.A. | CIP/15 NF 1X50 | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 57352 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 30A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 30 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.01.20.01 ITEM 02. | ND.01.20.02/1 | STIELETRÔNICA S.A. | CIP/15 2X30 A | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100664 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | ALP-LIPBR-180W-X-T2-252LM-750 | - | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2531052 | 0 | REFLETORES DE LED 100W | REFLETOR DE LED. POTENCIA: 80 A 100 W. TENSAO DE OPERACAO:110-220 V. COR: BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO: 9000 LM. GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP65. VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS. | DESCRIÇÃO DETALHADA | ALP-LEFP-100W-P-120°-100LM-765 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100665 | 2531076 | 0 | LUMINARIA LED IP 240-250W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 240 A 250 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | ALP-LIPBR-240W-x-T2-336LM-750 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100635 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | ALP-LIPBR5-150W-X-T2-240LM-750 | - | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100636 | 2531071 | 0 | LUMINARIA LED IP 55-60W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 55 A 60 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR D | DESCRIÇÃO DETALHADA | ALP-LIPBRII-60W-x-T2-084LM-750 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100637 | 2531072 | 0 | LUMINARIA LED IP 90-100W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 90 A 100 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | ALP-LIPBRII-100W-x-T2-140LM-750-b |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100634 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | ALP-LIPBRII-130W-x-T2-182LM-750 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 54472 | 0 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 100W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 100 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELH | DESCRIÇÃO DETALHADA | REATOR VS AFP EXT.0100W 220V C/IGNITOR - QS componentes |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52096 |  | 0 | SOQUETE LAMP PORC 16A 500V E40 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 16A; BASE E-40. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | PORTA-LAMPADA PORC.CONIC.E40 1464-C-N LORENZE[ |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52092 | 0 | 0 | SOQUETE LAMP PORC 4A 250V E27 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 4A; BASE E-27. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | PORTA-LAMPADA PORC.P/TEMPO E27 7515/MT2233$ |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100636 | 2531071 | 0 | LUMINARIA LED IP 55-60W 100/240V TW4003860: TAUTATGTFRRTT_DL_60W _70IDBRS1N__C1MUN6.5 | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 55 A 60 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR D | DESCRIÇÃO DETALHADA | TAU T CV 60W 5000K | Desenho Dimensional TAU T | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 37775 | 2531028 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X400 W VS KIT REM BETA 400W VS KIT REMOVÍVEL | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENT | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | BETA 400W VS KIT REMOVÍVEL | Manual BETA 400W VS IP-66-44 - KF | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 37773 | 2531029 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X150 W VS KIT REM ALPHA VP 150W CT VS KIT REMOVÍVEL | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENT | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | ALPHA VP 150W CT VS KIT REMOVÍVEL | Manual ALPHA VP 150W KF | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 37771 | 2531032 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X 70W VS KIT REM ALPHA VP 70W CT VS KIT REMOVÍVEL | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENT | IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | ALPHA VP 70W CT VS KIT REMOVÍVEL | Manual ALPHA VP 70W KF | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA B10P | BASE RELE FOTOELETRONICO; TIPO EXTERNA FIXA; BAQUELITE POSICAO INTERCAMBIAVEL TENSAO NOMINAL 127/220 VCA POTENCIA ATIVA 1000 W POTENCIA APARENTE 1200/1800 VA COM SUPORTE DEFIXACAO, COM FIOS TERMINAIS P/ LIGACAO DE RELES FOTOELETRICO E FOTOELETRONICO; PADR | ABNT NBR 5123 | B10P | Tomadas B10 | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100664 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V TW4003101: TAUMATGTFRRTM_DL187W 105IDBRS1N__C1MUN6.5 | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | TAU M CV 187W 5000K | Desenho Dimensional TAU M | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 37774 | 2531027 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X250 W VS KIT REM BETA 250W CT VS KIT REMOVÍVEL | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENT | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | BETA 250W CT VS KIT REMOVÍVEL | Manual BETA 250W VS IP-66-44 - KF | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100637 | 2531072 | 0 | LUMINARIA LED IP 90-100W 100/240V TW4003011: TAUMATGTFRRTM_DL_94W _80IDBRS1N__C1MUN6.5 | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 90 A 100 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | TAU M CV 94W 5000K | Desenho Dimensional TAU M | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100634 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V TW4003047: TAUMATGTFRRTM_DL121W _85IDBRS1N__C1MUN6.5 | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | TAU M CV 121W 5000K | Desenho Dimensional TAU M | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100635 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V TW4003083: TAUMATGTFRRTM_DL153W 105IDBRS1N__C1MUN6.5 | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | TAU M CV 153W 5000K | Desenho Dimensional TAU M | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2531052 | 0 | REFLETORES DE LED 100W LUME FLEX AE 85W 5000K 90° | REFLETOR DE LED. POTENCIA: 80 A 100 W. TENSAO DE OPERACAO:110-220 V. COR: BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO: 9000 LM. GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP65. VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS. | Projetor LUMEFLEX - FLOOD com aplicação para iluminação de campos, quadras e ginásios de esportes. Pátios de manobras, estoques e estacionamentos. Fachadas e monumentos (iluminação de destaque). Áreas internas em galpões industriais. | LUME FLEX FLOOD 85W 5000K 90° | Descritivo LUME FLEX FLOOD | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 37772 | 2531033 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X100W VS KIT REM ALPHA VP 100W CT VS KIT REMOVÍVEL | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENT | IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | ALPHA VP 100W CT VS KIT REMOVÍVEL | Manual ALPHA VP 100W KF | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100892 | 2514006 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VER | DESCRIÇÃO DETALHADA | VTE250A26HPI E |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2511009 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 400W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 400 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMEL | ND.01.20.02/1 | VSE400A26 E |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 10345 | 2511001 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELH | DESCRIÇÃO DETALHADA | VSI 1X70W SON 220V 60Hz W/IC N |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 10336 | 2511000 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMEL | DESCRIÇÃO DETALHADA | VSE 1X250W SON 220V 60Hz W/IC E |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52500 | 2521011 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NA 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NA; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO( | ND.01.18.02/1 | JGV J1000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100664 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | ND.01.18.02/1 | ALTIS LUXEON 5050 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100635 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | ND.01.18.02/1 | ALTIS LUXEON 5050 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100634 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | ND.01.18.02/1 | ALTIS LUXEON 5050 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA | BASE RELE FOTOELETRONICO; TIPO EXTERNA FIXA; BAQUELITE POSICAO INTERCAMBIAVEL TENSAO NOMINAL 127/220 VCA POTENCIA ATIVA 1000 W POTENCIA APARENTE 1200/1800 VA COM SUPORTE DEFIXACAO, COM FIOS TERMINAIS P/ LIGACAO DE RELES FOTOELETRICO E FOTOELETRONICO; PADR | ND.01.19.01/1 | JGV 1020 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; TIPO ELETRONICO; TENSAO 220 V; CONTATO 1NF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; CORRENTE NOMINAL BASE 5,0 A, 60 HZ; COMANDO INDIVIDUAL FAIL OFF; POTENCIA APARENTE 1800 VA; PADRAO ND.01.18.02/1, ITEM 01. | ND.01.18.02/1 | JGV J1000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100665 | 2531076 | 0 | LUMINARIA LED IP 240-250W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 240 A 250 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | ND.01.18.02/1 | ALTIS LUXEON 5050 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 57353 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 1 X 50A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 1 X 50 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.01.20.01 ITEM 1. | ND.01.20.02/1 | CIP/15 | FOLHETO ANEXADO | Material de Iluminação - Reatores e Relés | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/0001-81 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 57352 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 30A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 30 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.01.20.01 ITEM 02. | ND.01.20.02/1 | CIP/15 | FOLHETO ANEXADO | Material de Iluminação - Reatores e Relés | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/0001-81 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA | BASE RELE FOTOELETRONICO; TIPO EXTERNA FIXA; BAQUELITE POSICAO INTERCAMBIAVEL TENSAO NOMINAL 127/220 VCA POTENCIA ATIVA 1000 W POTENCIA APARENTE 1200/1800 VA COM SUPORTE DEFIXACAO, COM FIOS TERMINAIS P/ LIGACAO DE RELES FOTOELETRICO E FOTOELETRONICO; PADR | DESCRIÇÃO DETALHADA | TPL-376 | FOLHETO ANEXADO | Material de Iluminação - Reatores e Relés | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/0001-81 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; TIPO ELETRONICO; TENSAO 220 V; CONTATO 1NF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; CORRENTE NOMINAL BASE 5,0 A, 60 HZ; COMANDO INDIVIDUAL FAIL OFF; POTENCIA APARENTE 1800 VA; PADRAO ND.01.18.02/1, ITEM 01. | DESCRIÇÃO DETALHADA | REX/08 - "NF" | FOLHETO ANEXADO | Material de Iluminação - Reatores e Relés | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/0001-81 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2520003 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 60A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 60 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.20.02/1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | CIP/15 | FOLHETO ANEXADO | Material de Iluminação - Reatores e Relés | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/0001-81 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52500 | 2521011 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NA 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NA; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO( | DESCRIÇÃO DETALHADA | REX/08 - "NA" | FOLHETO ANEXADO | Material de Iluminação - Reatores e Relés | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/0001-81 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; TIPO ELETRONICO; TENSAO 220 V; CONTATO 1NF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; CORRENTE NOMINAL BASE 5,0 A, 60 HZ; COMANDO INDIVIDUAL FAIL OFF; POTENCIA APARENTE 1800 VA; PADRAO ND.01.18.02/1, ITEM 01. | DESCRIÇÃO DETALHADA | NBR5123 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 58256 | 2538103 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 70W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | VR01.02-00.139 - 2ª edição (Com Kit Removível) e ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 58255 | 2538104 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 100W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | VR01.02-00.139 - 2ª edição (Com Kit Removível) e ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 10336 | 2511000 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMEL | DESCRIÇÃO DETALHADA | NORMA ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100891 | 2514001 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPEPARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERM | DESCRIÇÃO DETALHADA | NORMA - NBR14305 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 58253 | 2538106 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 250W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | VR01.02-00.139 - 2ª edição (Com Kit Removível) e ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 58254 | 2538105 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 150W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | VR01.02-00.139 - 2ª edição (Com Kit Removível) e ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 10345 | 2511001 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELH | DESCRIÇÃO DETALHADA | NORMA ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2511009 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 400W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 400 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMEL | ND.01.20.02/1 | NORMA ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100890 | 2514003 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERM | DESCRIÇÃO DETALHADA | NORMA - NBR14305 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100892 | 2514006 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VER | DESCRIÇÃO DETALHADA | NORMA - NBR14305 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 10346 | 2511002 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMEL | DESCRIÇÃO DETALHADA | NORMA ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100634 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | LD 7P 120 5000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA | 48.877.427/0001-07 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100665 | 2531076 | 0 | LUMINARIA LED IP 240-250W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 240 A 250 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | LD 7P 240 5000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA | 48.877.427/0001-07 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100635 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | LD 7P 150 5000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA | 48.877.427/0001-07 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100636 | 2531071 | 0 | LUMINARIA LED IP 55-60W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 55 A 60 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR D | DESCRIÇÃO DETALHADA | LD 7P 60 5000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA | 48.877.427/0001-07 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100637 | 2531072 | 0 | LUMINARIA LED IP 90-100W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 90 A 100 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | LD 7P 90 5000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA | 48.877.427/0001-07 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100664 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | LD 7P 180 5000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA | 48.877.427/0001-07 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100634 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Marca Ilumatic Modelos: 100W e 120W Eficiência Luminosa de 150LM/W | Conforme catálogo | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA | 61.276.226/0001-04 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100665 | 2531076 | 0 | LUMINARIA LED IP 240-250W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 240 A 250 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Marca Ilumatic Modelos: 200W/ 240W Eficiência Luminosa de 150LM/W | Conforme catálogo | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA | 61.276.226/0001-04 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100635 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Marca Ilumatic Modelos: 120W e 150W Eficiência Luminosa de 150LM/W | Conforme catálogo | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA | 61.276.226/0001-04 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100637 | 2531072 | 0 | LUMINARIA LED IP 90-100W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 90 A 100 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Marca Ilumatic Modelos: Áton 70W Argus 80W e 100W Eficiência Luminosa de 150LM/W | Conforme catálogo | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA | 61.276.226/0001-04 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100636 | 2531071 | 0 | LUMINARIA LED IP 55-60W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 55 A 60 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR D | DESCRIÇÃO DETALHADA | Marca Ilumatic Modelos: Áton 40W / 50W e 60W Eficiência Luminosa de 150LM/W | Conforme catálogo | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA | 61.276.226/0001-04 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; TIPO ELETRONICO; TENSAO 220 V; CONTATO 1NF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; CORRENTE NOMINAL BASE 5,0 A, 60 HZ; COMANDO INDIVIDUAL FAIL OFF; POTENCIA APARENTE 1800 VA; PADRAO ND.01.18.02/1, ITEM 01. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Marca Ilumatic RE 98 Zeus Plus | Conforme catálogo | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA | 61.276.226/0001-04 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100664 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Marca Ilumatic Modelos: 150W / 180W 200W Eficiência Luminosa de 150LM/W | Conforme catálogo | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA | 61.276.226/0001-04 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 58254 | 2538105 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 150W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | REATOR RVSI150A226 65°C KIT REMOVIVEL | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 10336 | 2511000 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMEL | NBR 13593 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão | REATOR RVSE250A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2511009 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 400W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 400 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMEL | NBR 13593 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão | REATOR RVSE400A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100890 | 2514003 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERM | NBR 14305 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor metálico a alta pressão | REATOR RVMTE70A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100891 | 2514001 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPEPARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERM | NBR 14305 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor metálico a alta pressão | REATOR RVMTE150A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100892 | 2514006 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VER | NBR 14305 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor metálico a alta pressão | REATOR RVMTE250A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 58255 | 2538104 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 100W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | REATOR RVSI100A226 65°C KIT REMOVIVEL | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 58253 | 2538106 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 250W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | REATOR RVSI250A226 65°C KIT REMOVIVEL | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 10345 | 2511001 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELH | NBR 13593 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão | REATOR RVSE70A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 54472 | 0 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 100W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 100 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELH | NBR 13593 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão | REATOR RVSE100A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 10346 | 2511002 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMEL | NBR 13593 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão | REATOR RVSE150A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 58256 | 2538103 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 70W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | REATOR RVSI70A226 65°C KIT REMOVIVEL | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 57772 | 3422231 | 33050049 | GRAMPO ANCOR PASSANTE CONDUTOR 2 A 4/0 | GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE. TIPO- RETO GARFO LONGO. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO- GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. TIPO DE ENGATE- PINO COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO CA/CAA: 2AWG A 4/0AWG. CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRA | DIS-ETE-166 | FYC-101-AL |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT. CONDUTOR TR | DIS-ETE-016 | FX-130 A ACESS 5 | C-2483 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420214 | 0 | CONETOR TRM BR 1X 70/1N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO : CABO A BARRA . FIXACAO CONDUTOR: CAPA E PORCA. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. CONDUTOR: 1 CABO COBRE 50-70MM2. DIAMETRO DO FURO DA BAR | DIS-ETE-016 | FUP-130 | C-0371-AV1 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 | DIS-ETE-016 | FU-131 ACESS 4 | C-1352-GTV | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CON | DIS-ETE-016 | EFL-54AL-2N | C-2607-V1 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | "CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: | DIS-ETE-016 | FS-107-AL |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. | DIS-ETE-016 | GPL-110 |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIM | DESCRIÇÃO COMPLETA | TAD-336-4N | TAD-MODEL | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT | DIS-ETE-016 | GPL-112 ACESS 4 | BR-2624 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | "CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CAR | DIS-ETE-016 | EFL-54AL-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | "CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELE | DIS-ETE-016 | STALS-175-AL |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 53700 | 0 | 0 | GRAMPO PARAL ALUM CAA 336,4MCM | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; CONTRA EFEITOS CORONA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO 1 PARAFUSO/PORCA/ARRUELA; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A CAA 336,4 MCM; BITOLA CONDUTOR LADO B CAA 336,4 MCM; CABOA CABOACABAMENTO | Descrição Completa | PC-132-AL alternativa c/ 3 parafusos |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414010 | 0 | CONETOR ATR BR 2X 70/BAR | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A BARRA. MATERIAL : LIGA DE COBRE. FIXACAO DO CONDUTOR: POR PARAFUSO,COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 2 CABOS COBRE 10,0 - 70,0MM2 A BARRA, ESP | Descrição Completa | A1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | "CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILI | DIS-ETE-016 | GPL-111 |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOS | DIS-ETE-016 | GPL-112 |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | "CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT | DIS-ETE-016 | FX-130A |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420214 | 0 | CONETOR TRM BR 1X 70/1N | "CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO : CABO A BARRA . FIXACAO CONDUTOR: CAPA E PORCA. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. CONDUTOR: 1 CABO COBRE 50-70MM2. DIAMETRO D | DIS-ETE-016 | FUB-130 |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100950 | 2415001 | 33050065 | GRAMPO LINHA VIVA AL 250/ 2/0 | GRAMPO LINHA VIVA . MATERIAL : LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO. CONDUTOR PRINCIPAL: CA 6AWG-250MCM OU CAA 6AWG-4/0AWG. CONDUTOR DERIVACAO: CA 6AWG-2/0AWG. REQUISITOS ADICIONAIS: FIXACAO DO CONDUTOR TRONCO: POR PARAFUSO OLHAL; | DTN 114 | GLV-110AL | C-4206-V1 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O C | DESCRIÇÃO COMPLETA | TAD-4/0-2N | TAD-MODEL | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 55592 | 3523044 | 0 | GRAMPO ATERR 70,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO CABO A TUBO OU HASTE; LIGA DE COBRE; FIXACAO GRAMPO U/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 25,0 A 70,0 MM2/ 4 A 2/0 AWG; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERIS | DESENHO CONFORME ND.01.06.15/1 | GPL-101 | BR-2624 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS C | DIS-ETE-016 | GPL-110 ACESS 4 | BR-2624 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIX | DIS-ETE-016 | STALS-175AL | C-9221 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T B | DIS-ETE-016 | FS-107AL | C-0458 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58510 | 2411152 | 32020305 | CONEC DER PARAL 2 PARAF BRONZE 50-240 MM | CONECTOR DERIVACAO, APERTO POR 2 PARAFUSOS, PARALELO, DE BRONZE ESTANHADO; LIGA DE COBRE FUNDIDA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; ; ARRUELA E PARAFUSO DE EM BRONZE SILICIO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | DURE-133A ACESS 4 | C-2679-V2 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50698 | 2411153 | 33050068 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CA | DESENHO CONFORME ND.01.06.11/1 | FX-110 A ACESS 4 | C-0614-L | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMEN | DESCRIÇÃO COMPLETA | TAD-336-2N | TAD-MODEL | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50697 | 2411149 | 33050067 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO/PORCA/ARRUELA ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; LIGA 651; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4 | ND.01.06.11/1 - ITEM 01 | FX-100 A ACESS 5 | C-0746-G | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 30468 | 2415000 | 33050064 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDU | ND.01.06.16/1 - ITEM 01 | GLV-110 | C-2481 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420116 | 56095017 | BARRA TERMINAL 795 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE: 795MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 -1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DESCRIÇÃO COMPLETA | TAD-795-4N | TAD-MODEL | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO "U" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. | DIS-ETE-016 | GPL-111 ACESS 4 | BR-2624 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50438 | 3523043 | 0 | GRAMPO ATERR 35,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE COBRE; FIXACAO PARAFUSO; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 10,0 A 35,0 MM2; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | GPK-100 | C-1395-V1 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DESCRIÇÃO COMPLETA | TAD-4/0-4N | TAD-MODEL | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420416 | 56095015 | BARRA TERMINAL 636/4N | BARRA TERMINAL; MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO;BITOLA DA HASTE: 636,4 MCM. CARACTERISTICA BARRA: 4 FUROS NEMA. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA | DESCRIÇÃO COMPLETA | TAD-636-4N | TAD-MODEL | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420115 | 56095016 | BARRA TERMINAL 795 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES- RETA. BITOLA DA HASTE- 795MCM. CARACT. DA BARRA-2 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO: POR IMPACTO.APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 - 1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMP | DESCRIÇÃO COMPLETA | TAD-795-2N | TAD-MODEL | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100916 | 2418068 | 32010051 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 23 | CAH607 | DP1478 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100070 | 2418066 | 32010043 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG A 2/0AWG (50 - 70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 6 | CAH605 | DP2093 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50800 | 2418069 | 32010045 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CA | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 12 | CAH610 | DP1969 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50820 | 2418070 | 32010046 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIV | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 13 | CAH611 | DPR1735 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50809 | 2418071 | 32010047 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 14 | CAH612 | DP2139 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50814 | 2418114 | 32010048 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIV | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 16 | CAH610 | DP1969 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50810 | 2418115 | 32010049 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COB | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 18 | CAH612 | DP2139 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50803 | 2418065 | 32010039 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4- 2AWG (16 -35MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2AWG (F16-35MM2) | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 06 | CAH605 | DP2093 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100935 | 2410028 | 32025035 | CONETOR PARAF BR 240/ 240 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 120-240MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 120-240MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 05. | DTN 107 - ITEM 05 | PFS412 | DP1313 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | CRC001 | DP2125 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401008 | 32020243 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM-13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 - ITEM 06 | CRC022 | DPR316 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401007 | 32020245 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM-14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 - ITEM 08 | CRC023 | DPR317 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | CRC002 | DP2126 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | CRC003 | DPR2688 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401011 | 32020248 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 - ITEM 11 | CRC021 | DPR315 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401010 | 32020249 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM-9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 - ITEM 12 | CRC027 | DPR2889 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | CDAEN601 | DP1334 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | CDAEN651 | DP1457 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | CDAEN655 | DP1364 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | CDAEN751 | DP1430 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100930 | 2410014 | 32025031 | CONETOR PARAF BR 35/ 35 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 16-35MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-35MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 01. | DTN 107 - ITEM 01 | PFS405 | DP0896 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 0 | DTN 104 - ITEM 04 | CRC006 | DPR599 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100933 | 2410030 | 32025033 | CONETOR PARAF BR 95/ 95 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 35-95MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-95MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 03. | DTN 107 - ITEM 03 | PFS408 | DP1339 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100931 | 2410011 | 32025032 | CONETOR PARAF BR 70/ 70 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 50-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-70MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 02. | DTN 107 - ITEM 02 | PFS407 | DP0898 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2460002 | 32095146 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 35,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 35,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 01 | CDAEN1601 | DP4708 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461009 | 32095136 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 35,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:35,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 01 | CDA1608 | DPR3429 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461005 | 32095140 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 05 | CDA1645 | DPR2205 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461000 | 32095141 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/185,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/185,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA E | DTN 113 - ITEM 06 | CDA1648 | DPR3000 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100950 | 2415001 | 33050065 | GRAMPO LINHA VIVA AL 250/ 2/0 | GRAMPO LINHA VIVA . MATERIAL : LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO. CONDUTOR PRINCIPAL: CA 6AWG-250MCM OU CAA 6AWG-4/0AWG. CONDUTOR DERIVACAO: CA 6AWG-2/0AWG. REQUISITOS ADICIONAIS: FIXACAO DO CONDUTOR TRONCO: POR PARAFUSO OLHAL; | DTN 114 | GVA602-7 | DP4497 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50685 | 2411151 | 33050069 | GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO E AL/CU; FIXAC AO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A 6,05 A 10,50 MM; BITOLA CONDUTOR LADO B 4 ,50 A 10,50 MM; CONECTOR PARALELO (DERIVACAO). | ND.01.06.17/1 - ITEM 01 | GPC601-2 | DP1578 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50698 | 2411153 | 33050068 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CA | DESENHO CONFORME ND.01.06.11/1 | CPS203-7 | DPR510 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. | DIS-ETE-016 | GHS200-7 | DP1907 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | "CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILI | DIS-ETE-016 | GHS200-7 | DP1907 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. | DIS-ETE-016 | CDC249 | DP3481 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414010 | 0 | CONETOR ATR BR 2X 70/BAR | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A BARRA. MATERIAL : LIGA DE COBRE. FIXACAO DO CONDUTOR: POR PARAFUSO,COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 2 CABOS COBRE 10,0 - 70,0MM2 A BARRA, ESP | Descrição Completa | GTD203-6 | DPR392 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52008 | 2418077 | 32095081 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4- 2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4-2 AWG; ESTRIBO 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 01 | LEA601 | DP1012 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50808 | 2418073 | 32010035 | CONECTOR COMP ALUM 6/ 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4AWG; FIO TRONCO CA 1 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (16-25MM2). NORMAS: DIS- | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 02 | CAH602 | DP1285 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 56147 | 0 | 0 | LUVA EMEN HASTE ATERR COBRE UNC 5/8 " | LUVA EMENDA HASTE ATERRAMENTO; LIGA DE COBRE; ROSCA INTERNA - UNC; DIAMETRO NOMINAL 5/8 "; COMPRIMENTO 70 MM; PADRAO ABNT NBR 13571 . SE/LT 002 | NBR 13571 | LEC300 | DP1360 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100991 | 2450048 | 34040016 | LUVA EMEN COMP ALUM 4AWG 310,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 01 | LET607 | DP1306 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50831 | 2418085 | 32010054 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 35- 70MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0-70,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 03 | CAH610 | DP1969 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100934 | 2410013 | 32025034 | CONETOR PARAF BR 120/ 120 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-120MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 04. | DTN 107 - ITEM 04 | PFS409 | DP1340 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITE | DTN 104 - ITEM 03 | CRC007 | DP4719 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50801 | 2418062 | 32010037 | CONECTOR COMP ALUM 6 -2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6-2AWG (16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2); CABOTRONCO ALTERNATIVA CAA 4-2AWG CABO DE DERIVACAO CA ALT | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 04 | CAH604 | DP0976 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50804 | 2418063 | 32010042 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2)/4-2AWG; CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) C | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 09 | CAH616 | DP1700 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50832 | 2418086 | 32010055 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 95-120MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 95,0-120,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 04 | CAH611 | DPR1735 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50807 | 2418083 | 32010034 | CONECTOR COMP ALUM 8/ 10- 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 8AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 10-6AWG (F4 - 10MM2); FIO/CABO TRONCO CA 1 FIO DE DERIVACAO CU. NORMAS: DIS-ETE-17 | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 01 | CAH601 | DP1268 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100995 | 2450050 | 34040019 | LUVA EMEN COMP ALUM 4/0AWG 478,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 04 | LET612 | DPR159 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50463 | 2450081 | 34040024 | LUVA EMEN COMP ALUM 2AWG 99,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 01 | LEA608 | DP1527 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50464 | 2450083 | 34040026 | LUVA EMEN COMP ALUM 4/0AWG 266,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 4/0 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 03 | LEA612 | DPR159 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50465 | 2450084 | 34040027 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM 250,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 336,4 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 04 | LEA614 | DP2346 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMEN | DESCRIÇÃO COMPLETA | TCA603 | DP1147 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | CRC004 | DPR2945 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | CRC005 | DPR2946 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O C | DESCRIÇÃO COMPLETA | TCA602 | DP1146 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50466 | 2450085 | 34040028 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0MCM 322,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 477 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 05 | LEA615 | DP2576 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100929 | 2412010 | 32025025 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 09 | CDP-7 / CDP-4 | DP4481 / DP4484 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100928 | 2412005 | 32025024 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 08 | CDP-7 / CDP-4 | DP4481 / DP4484 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100154 | 2412000 | 32025023 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 07 | CDP-6 | DP4483 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100152 | 2412002 | 32025018 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 04 | CDP-5 | DP4482 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100153 | 2412001 | 32025017 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - IT | DIS-ETE-185 - ITEM 03 | NÃO TEMOS | DPR6473 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100150 | 2412004 | 32025016 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 02 | CDP-11 | DPR6473 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100151 | 2412003 | 32025015 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 01 | CDP-11 | DPR6473 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50452 | 2450058 | 34040029 | LUVA EMEN COMP ALUM 50,0MM2 184,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 50,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 09 ITEM 01 | LEA609 | DP1963 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52425 | 6123018 | 0 | PASTA ANTIOXIDANTE ALUM/ALUM 0,40KG | PASTA ANTIOXIDANTE P/CONECTORES; APLICACAO ALUMINIO/ALUMINIO E ALUMINIO/COBRE; BISNAGA 0,400 KG. NORMA: DIS-ETE-224 | DIS-ETE-224 | NA | NA | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2024-02-07 | 2027-08-30 | HI_2024_02_07 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50466 | 2450085 | 34040028 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0MCM 322,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 477 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 05 | MLAT-365A | MLAT-365A | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50809 | 2418071 | 32010047 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 14 | MHA-6 | MHA-6 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58510 | 2411152 | 32020305 | CONEC DER PARAL 2 PARAF BRONZE 50-240 MM | CONECTOR DERIVACAO, APERTO POR 2 PARAFUSOS, PARALELO, DE BRONZE ESTANHADO; LIGA DE COBRE FUNDIDA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; ; ARRUELA E PARAFUSO DE EM BRONZE SILICIO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | MKVS-34-T11 | MKVS-34-T11 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50463 | 2450081 | 34040024 | LUVA EMEN COMP ALUM 2AWG 99,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 01 | MLAT-2 | MLAT-2 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50805 | 2418067 | 32010044 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCOCA/CAA CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4AW | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 11 | MHA-5 | MHA-5 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50487 | 2450062 | 3404033 | LUVA EMEN COMP ALUM 35,0MM2 110,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 35,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 01 | MLAT-35 | MLAT-35 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50464 | 2450083 | 34040026 | LUVA EMEN COMP ALUM 4/0AWG 266,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 4/0 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 03 | MLAT-40 | MLAT-40 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50452 | 2450058 | 34040029 | LUVA EMEN COMP ALUM 50,0MM2 184,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 50,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 09 ITEM 01 | MLAT-50 | MLAT-50 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50465 | 2450084 | 34040027 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM 250,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 336,4 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 04 | MLAT-185 | MLAT-185 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50491 | 2450059 | 34040030 | LUVA EMEN COMP ALUM 70,0MM2 234,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 70,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 09 ITEM 02 | MLAT-70 | MLAT-70 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100916 | 2418068 | 32010051 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 23 | MHA-3 | MHA-3 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100049 | 2418064 | 32010040 | CONECTOR COMP ALUM1/0-2/0AWG/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; COND UTOR PRINCIPAL 50,0-70,0MM2/ 1/0AWG A 2/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-70,0MM2 / 1/0AWG A 2/0AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 07 | MHA-3 | MHA-3 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50733 | 2418105 | 32010060 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4AWG/ F4- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG; CONDUTOR DERIVACAO F4 A 4AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 04 | MCCB-25 | MCCB-25 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50829 | 2418084 | 32010052 | CONECTOR COMP ALUM 35,0- 50,0/ 35- 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 35,0-50,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0- 50,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 01 | MHA-1 | MHA-1 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS C | DIS-ETE-016 | MGT-644C-T02 | MGT-644C-T02 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT | DIS-ETE-016 | MGT-6429-T02 | MGT-6429-T02 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO "U" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. | DIS-ETE-016 | MGT-6426-T02 | MGT-6426-T02 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50438 | 3523043 | 0 | GRAMPO ATERR 35,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE COBRE; FIXACAO PARAFUSO; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 10,0 A 35,0 MM2; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | MGA-13-T02 | MGA-13-T02 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T B | DIS-ETE-016 | MCEA-19A19A | MCEA-19A19A | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50698 | 2411153 | 33050068 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CA | DESENHO CONFORME ND.01.06.11/1 | MMB-040-T12 | MMB-040-T12 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMEN | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-36A-2N | MTC-36A-2N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 56147 | 0 | 0 | LUVA EMEN HASTE ATERR COBRE UNC 5/8 " | LUVA EMENDA HASTE ATERRAMENTO; LIGA DE COBRE; ROSCA INTERNA - UNC; DIAMETRO NOMINAL 5/8 "; COMPRIMENTO 70 MM; PADRAO ABNT NBR 13571 . SE/LT 002 | NBR 13571 | M-491 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 3423470 | 0 | GRAMPO SUSPENSAO CRUZETA COSMOS 2 | GRAMPO PARA SUSPENSAO DE CRUZETA COSMOS. EM ACO CARBONO 1020: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES CONFORME DESENHO. FORMACAO:DOIS GRAMPOS U, UM ELO,OITO PORCAS E QUATRO ARRUELAS. CARGA DE RUPTURA 5000DAN.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:O CONJUNTO DEVE SER FORNECIDO MONT | DIS-ETE- 153 | MGSC-366A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 57857 | 0 | 0 | GRAMPO SUSP BIARTIC CONDUTOR 336,4-715 | GRAMPO DE SUSPENSAO BIARTICULADO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; SENDO OS ELEMENTOS FERROSOS GALVANIZADOS A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 336,4MCM A 715MCM; CARGA DE RUPTURA DE 7000KGF; CONFORME ND.66.04.65/1; ITEM 2 ELEKTR | ND.66 | MGSD-341A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 57772 | 3422231 | 33050049 | GRAMPO ANCOR PASSANTE CONDUTOR 2 A 4/0 | GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE. TIPO- RETO GARFO LONGO. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO- GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. TIPO DE ENGATE- PINO COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO CA/CAA: 2AWG A 4/0AWG. CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRA | DIS-ETE-166 | MGPA-230C |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 | DIS-ETE-016 | MTCB-34-2N-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | "CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT | DIS-ETE-016 | MMB-240-T12 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52062 | 2418099 | 32035107 | TERMINAL COMP AL 2F 120 MM - 4/0 AWG | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 120 MM2-4/0 AWG CAA; LIGA DE ALUMINIO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 05 | MTAC-120-N2 | MTAC-120-N2 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52061 | 2418098 | 32035106 | TERMINAL COMP AL 2F 2/0 AWG-2/0 AWG CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 2/0 AWG-2/0 AWG CAA; LIGA DE ALUMINIO FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 04 | MTAC-20-N2 | MTAC-20-N2 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52058 | 2418118 | 32035103 | TERMINAL COMP AL 2F 4AWG CAA-35 MM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 4AWG CAA - 35 MM2; LIGA DE ALUMINIO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 01 | MTAC-35-N2 | MTAC-35-N2 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52060 | 2418097 | 32035105 | TERMINAL COMP AL 2F 50 MM-70 MM(C) | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 50 MM2 - 70 MM2 (COMPACTADO); LIGA DE ALUMINIO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 03 | MTAC-70-N2 | MTAC-70-N2 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 54447 | 0 | 0 | GRAMPO SUSP BIARTIC CONDUTOR 1/0-336,4 | GRAMPO DE SUSPENSAO BIARTICULADO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; SENDO OS ELEMENTOS FERROSOS GALVANIZADOS A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 1/0AWG A 336,4MCM; CARGA DE RUPTURA DE 3800KGF; CONFORME ND.66.04.65/1; ITEM 1 ELEKT | ND.66 | MGSD-28A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-29A-4N | MTC-29A-4N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | "CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CAR | DIS-ETE-016 | MTTA-17A-2N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIM | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-36A-4N | MTC-36A-4N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | "CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELE | DIS-ETE-016 | MSPA-19A-5-60 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOS | DIS-ETE-016 | MGH-6429-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | "CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILI | DIS-ETE-016 | MGH-6426-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. | DIS-ETE-016 | MGH-644C-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50685 | 2411151 | 33050069 | GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO E AL/CU; FIXAC AO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A 6,05 A 10,50 MM; BITOLA CONDUTOR LADO B 4 ,50 A 10,50 MM; CONECTOR PARALELO (DERIVACAO). | ND.01.06.17/1 - ITEM 01 | MMA-381 | MMA-381 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50488 | 2450064 | 34040035 | LUVA EMEN COMP ALUM 70,0MM2 130,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 70,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 03 | MLAT-70 | MLAT-70 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 | DIS-ETE-016 | MTCB-34-2N-T02 | MTCB-34-2N-T02 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420116 | 56095017 | BARRA TERMINAL 795 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE: 795MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 -1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-44A-4N | MTC-44A-4N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420115 | 56095016 | BARRA TERMINAL 795 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES- RETA. BITOLA DA HASTE- 795MCM. CARACT. DA BARRA-2 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO: POR IMPACTO.APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 - 1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMP | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-44A-2N | MTC-44A-2N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420416 | 56095015 | BARRA TERMINAL 636/4N | BARRA TERMINAL; MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO;BITOLA DA HASTE: 636,4 MCM. CARACTERISTICA BARRA: 4 FUROS NEMA. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-36A-4N | MTC-36A-4N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O C | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-29A-2N | MTC-29A-2N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100991 | 2450048 | 34040016 | LUVA EMEN COMP ALUM 4AWG 310,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 01 | MLTT-4 | MLTT-4 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50489 | 2450087 | 34040036 | LUVA EMEN COMP ALUM 95,0MM2 130,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 95,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 04 | MLAT-95 | MLAT-95 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100084 | 2451055 | 34030029 | LUVA EMEN COMP COBRE 95,0MM2 3A | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA COBRE; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 95,00 MM2; LIGA COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 04 | MLC-95-T09 | MLC-95-T09 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100082 | 2450049 | 34040022 | LUVA EMEN COMP ALUM 1/0 AWG | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 07. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 07 | MLTT-10 | MLTT-10 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100992 | 2450000 | 34040017 | LUVA EMEN COMP ALUM 2AWG 370,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 02 | MLTT-2 | MLTT-2 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100994 | 2450045 | 34040018 | LUVA EMEN COMP ALUM 2/0AWG 490,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 2/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 03 | MLTT-20 | MLTT-20 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100083 | 2450051 | 34040023 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM LINNET | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (LINNET). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 08. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 08 | MLTT-32A | MLTT-32A | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420214 | 0 | CONETOR TRM BR 1X 70/1N | "CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO : CABO A BARRA . FIXACAO CONDUTOR: CAPA E PORCA. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. CONDUTOR: 1 CABO COBRE 50-70MM2. DIAMETRO D | DIS-ETE-016 | MTM1-26B-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 56354 | 2450044 | 34040021 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0 MCM 670,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 477 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 06 | MLTT-36A | MLTT-36A | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | "CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: | DIS-ETE-016 | MCEA-19A19A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100995 | 2450050 | 34040019 | LUVA EMEN COMP ALUM 4/0AWG 478,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 04 | MLTT-40 | MLTT-40 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50697 | 2411149 | 33050067 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO/PORCA/ARRUELA ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; LIGA 651; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4 | ND.01.06.11/1 - ITEM 01 | MMB-040-T12 | MMB-040-T12 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100934 | 2410013 | 32025034 | CONETOR PARAF BR 120/ 120 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-120MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 04. | DTN 107 - ITEM 04 | SEP-VIII-T09 | SEP-VIII-T09 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100935 | 2410028 | 32025035 | CONETOR PARAF BR 240/ 240 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 120-240MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 120-240MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 05. | DTN 107 - ITEM 05 | SEP-X-T09 | SEP-X-T09 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100931 | 2410011 | 32025032 | CONETOR PARAF BR 70/ 70 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 50-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-70MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 02. | DTN 107 - ITEM 02 | SEP-VI-T09 | SEP-VI-T09 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100933 | 2410030 | 32025033 | CONETOR PARAF BR 95/ 95 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 35-95MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-95MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 03. | DTN 107 - ITEM 03 | SEP-VII-T09 | SEP-VII-T09 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50479 | 2450046 | 34040020 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM 450,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 05 | MLTT-336 | MLTT-336 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIX | DIS-ETE-016 | MSPA-19A-5-60 | MSPA-19A-5-60 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420214 | 0 | CONETOR TRM BR 1X 70/1N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO : CABO A BARRA . FIXACAO CONDUTOR: CAPA E PORCA. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. CONDUTOR: 1 CABO COBRE 50-70MM2. DIAMETRO DO FURO DA BAR | DIS-ETE-016 | MTM1-26B-P-T02 | MTM1-26B-P-T02 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CON | DIS-ETE-016 | MTTA-17A-2N | MTTA-17A-2N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT. CONDUTOR TR | DIS-ETE-016 | MMB-240-T12 | MMB-240-T12 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100930 | 2410014 | 32025031 | CONETOR PARAF BR 35/ 35 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 16-35MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-35MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 01. | DTN 107 - ITEM 01 | SEP-IV-T09 | SEP-IV-T09 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | AIF
|  |  | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300012 |  | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3310021 |  | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. DEMAIS CARACTERISTICAS APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01 | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.093. |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3310013 |  | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DEDISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2,NBR 8453-3 E VR01.01-00.092. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.092. |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300109 |  | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3310029 |  | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO - RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM.COMPRIMENTO:2400MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3302082 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3302058 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300082 |  | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3324010 |  | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | MM BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094. |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101039 | 3401071 | 0 | CAIXA MEDIDOR MONO 340x240 C/VISOR VIDRO | CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA. TIPO: MONOFASICA. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM VISOR DE VIDRO PLANO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. CAIXA UNICA PARA O MEDIDOR E DISJUNTOR. DIMENSÕES CONFORME DIS-ETE-145.REQUISITOS ADICIONAIS : COMPARTIMENTOS DO DISJUNTOR E MEDIDOR DEVEM SER SEPARADOS DENTRO DA MESMA CAIXA, DE FORMA QUE ESSA DIVISORIA SE ENCONTRE FIXADO A CAIXA,FAZENDO COM QUE A REMOCAO SO SEJA POSSIVEL COM A RETIRADA DA TAMPA. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA MONOFASICA. NORMAS: DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 |  |  | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA | 04.562.596/0001-74 | 2024-11-25 | 2027-09-23 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 0 | 3401003 | 0 | CAIXA DISJUNTOR CONS POLIF 222X172X140 | CAIXA PARA DISJUNTOR. TIPO: POLIFASICO. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. DIMENSOES: 222X172X140MM. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA POLIFASICA. NORMAS: DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 |  |  | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA | 04.562.596/0001-74 | 2024-11-25 | 2027-09-23 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 0 | 3401007 | 0 | CAIXA DISJUNTOR CONS MONOF 203X121X121 | CAIXA PARA DISJUNTOR. TIPO: MONOFASICO. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. DIMENSOES: 203X121X121MM. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA MONOFASICA. NORMAS: DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 | 3085 |  | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA | 04.562.596/0001-74 | 2024-11-25 | 2027-09-23 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 0 | 3401067 | 0 | CAIXA DISPLAY PARA DISJUNTOR ACOPLADO | CX PLASTICA C/ SUPORTE P/ DISJ MONO ACOPLADO; MAT DA CX: POLICARB C/ PROT UV; TAMPA TRANSPA; DIMEN: 152 X 200 MM, BASE COR CINZA, DIMEN: 148 X 196 MM; FURA NA TAMPA:ABERT P/ ACION DO DISJ;FURA NA BASE: 2 PRE-FUROS DE 21 MM NAS LATERAIS SUP E INF, UM PRE-FURO DE 21MM EM CADA LATERAL ESQ E DIR NO MESMO NIVEL DO SUPORTE DE FIXA DO DISJ, 3 FUROS DE 4,5 MM NO FUNDO DA BASE; POSI DOS FUROS CONF DESEN;SIST VEDACAO TAMPA E BASE EM BORRA C/ PROT UV, TAMPA DE PROT P/ PARAF DE FECHA DA CX, EM POLICARB C/ PROT UV; BASE C/ SUPORTE P/ FIXA DE DISJ (PAD NEMA OU DIN);GRAU DE PROT DA CX: IK10, IP65 E V0; 03 PONTOs DE ATERRAMENTO.APLIC: DISPLAY INDIC DE MED DE ENERG; NORMA DTN 157. | DTN 157 |  |  | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA | 04.562.596/0001-74 | 2024-11-25 | 2027-09-23 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 59414 | 3401070 | 0 | CAIXA MEDIDOR POLI 520x260 C/VISOR VIDRO | CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA. TIPO: POLIFASICA. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM VISOR DE VIDRO PLANO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. CAIXA UNICA PARA O MEDIDOR E DISJUNTOR. DIMENSÕES CONFORME DIS-ETE-145.REQUISITOS ADICIONAIS : COMPARTIMENTOS DO DISJUNTOR E MEDIDOR DEVEM SER SEPARADOS DENTRO DA MESMA CAIXA, DE FORMA QUE ESSA DIVISORIA SE ENCONTRE FIXADO A CAIXA,FAZENDO COM QUE A REMOCAO SO SEJA POSSIVEL COM A RETIRADA DA TAMPA. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA POLIFASICA. NORMAS:DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 |  |  | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA | 04.562.596/0001-74 | 2024-11-25 | 2027-09-23 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 58369 | 813049 | 0 | INCLINADOR PARA FIXACAO DE MEDIDOR | INCLINADOR PARA FIXACAO DE MEDIDOR. DIMENSOES DE 250 X 210 X 8MM. MATERIAL POLIMERICO. COM PARAFUSOS DE FIXACAO EM ACO CROMATIZADO D E 80 X 5MM. PONTA AUTO-TARRACHANTE. NORMAS: ET-133-2012. | ET-133-2012 | 1729213 |  | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA | 04.562.596/0001-74 | 2024-11-25 | 2027-09-23 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 0 | 0 | 31015178 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X35 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 35 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO | INS 56.43.03 | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE 8,7/15KV 300MM2 RC COMPAC | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METAL | INS 56.43.03. | MVR105 ST7 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015181 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X240 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 240 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015003 | CABO COBRE XLPE 300MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO, MOLE ESTANHADO, SINGELO, 300MM2, MIN. 34 FIOS CLASSE B COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE), 35KV-NA, C/ CAPA PVC, CAMADAS SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FITAS OU FIOS DE COBRE, CONF | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | MVR90P |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225101 | 31015170 | CABO POT CU 3,6/6KV 240,0MM2 RC EPR105 | CABO DE POTENCIA. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE.ENCORDOAMENTO: CLASSE:2 (REDONDO COMPACTADO). ISOLACAO: PLENA. MATERIAL ISOL.: EPR105. TENSAO DE ISOL.: 3,6/6KV. COBERTURA: ST7. BLINDAGEM CONDUTOR E ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REM | NBR 7286;6251; NM280. | MVR105 ST7 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015179 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X95 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO | INS 56.43.03 | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015007 | CABO COBRE XLPE 95MM² UNIP 35KV | CABO ISOLADO, ELETROLITICO TEMPERA MOLE, SINGELO, 95MM2 MIN. 15 FIOS, CLASSE 2, COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE) , 35KV-NA, COM CAPA PVC, CAMADA SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FIOS DE CABO COBRE ,CO | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | MVR90P |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015180 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X185 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015016 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 31015011 | CABO COBRE EPR 185MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO EPR 35 KV PARA PROFUNDIDADE ACIMA DE 30 METROS, COM CONDUTOR COM BLOQUEIO DE AGUA, BLINDAGEM METALICA INTERNA, BITOLA 185MM2, COMPOSTA DE 61 FIOS DE CABO COBRE CABO COBRE COBRE ESTANHADO DE 0,6 MM E BLINDAGEM METALICA EXTERNA COMPOSTA | NBR 7286, NBR NM 280 E NBR 5111 | MVR90P |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100486 | 2221009 | 31050011 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 VD | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: VERDE. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. | CABELFIO 750V NM 247-3 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100485 | 2221007 | 31050009 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 AZ CL | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: AZUL CLARO. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. | CABELFIO 750V NM 247-3 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100487 | 2221001 | 31050010 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR:PRETO. TENSAO DE ISOLACAO:750V.TEMPERATURA:70°C.NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. | CABELFIO 750V NM 247-3 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30032 | 2223456 | 31015088 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV.CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAOCOMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95,00MM2. ISOLACAO: XLPE90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, CO | DIS-ETE-101 | CABELFIX 0,6/1 KVNBR 7287 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2203027 | 0 | CABO NU COBRE 240,00 | CABO ELETRICO NU COBRE. SECAO NOMINAL - 240,0MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO - 3A. TEMPERA DO CONDUTOR - MEIO-DURO. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: INS 54.63.05; NBR 6524. EMBALAGEM: BOBINA 1X360 M (800 KG). AS CARACTERÍSTICAS NOMINAS DO CABO DEVEM SEGUIR A NBR 6524 | INS 54.63.05 e NBR 6524 | Classe 3A – 1x240 mm² | - | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2025-01-22 | 2027-09-29 | HI_2025_01_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38514 | 2223988 | 0 | CABO COBRE HEPR 500MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMPACT ADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 500,00MM2. ISOLACAO: HEPR 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGE M BOBINA: 250M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICACAO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | HEPROTERM 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33521 | 2223455 | 0 | CABO COBRE XLPE 50MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 50 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABELFIX 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30032 | 2223456 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABELFIX 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33013 | 2223457 | 0 | CABO COBRE XLPE 185MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 185 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABELFIX 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33014 | 2223458 | 0 | CABO COBRE XLPE 240MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 240 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABELFIX 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37648 | 2223459 | 0 | CABO COBRE XLPE 400MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 400 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABELFIX 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37649 | 2223460 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 300 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABELFIX 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37696 | 2223464 | 0 | CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 35 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABELFIX 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37697 | 2223465 | 0 | CABO COBRE XLPE 70MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 70 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABELFIX 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37420 | 2225105 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 32,0 MM / 38,3 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | CABEL MVR90P BQ ATÓXICO BL16 20/35 KV 1x120 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38515 | 2223987 | 0 | CABO COBRE XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COM PACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 120,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBA LAGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICACAO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABELFIX 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36731 | 2225050 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1MM / 20,6 MM / 27,4 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CABEL MVR90P BQ ATÓXICO BL16 12/20 KV 1x50 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35736 | 2225068 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,3MM / 33,0 MM / 40,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CABEL MVR90P BQ ATÓXICO BL16 12/20 KV 1x300 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225084 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X240 MM2 | CABO DE POTENCIA. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE.ENCORDOAMENTO: CLASSE: 2 (REDONDO COMPACTADO).ISOLACAO: PLENA - EPR/HEPR/XLPE/ EPR105. TENSAO DE ISOL.: 8,7/15KV. COBERTURA: COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS COM PROTECAO UV.BLINDAGEM CONDUTOR E ISOLACAO:COMPOSTO SEMICONDUTOR ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLINDAGEM METALICA:CAMADAS DE FIOS DE COBRE SECAO MIN.6,12MM2). BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA DO CONDUTOR E BLINDAGEM. CONDUTORES: 01. SECAO NOM.: 240,0MM2. REQU. ADIC.: FORMACAO CONDUTOR: 34 A 37 FIOS. DIAMETRO CONDUTOR: 18,04MM; DIAMETRO MAX. SOBRE ISOLACAO: 27,0MM. DIAMETRO EXT. NOM.: 33,0MM. MARCACAO METRO A METRO NA COBERTURA DO CABO. EMBALAGEM: CARRETEL COM 500,0M. APLICACAO: INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL.NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; VR01.01-00.072; ABNT NBR 7286; ABNT NBR 6251; NM280. | INS 56.43.03 | CABEL MVR90P BQ ATÓXICO BL16 8.7/15 KV 1x240 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE 8,7/15KV 300MM2 RC COMPAC | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 70 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,4 MM / 29,0 MM / 35,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS COMERCIO, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CABEL MVR105 BQ ST7 BL70 8.7/15 KV 1X300 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 70 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,4 MM / 29,0 MM / 35,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS COMERCIO, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CABEL MVR105 BQ ST7 BL70 8.7/15 KV 1X300 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35741 | 2225092 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 25,2 MM / 31,5 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CABEL MVR90P BQ ATÓXICO BL16 12/20 KV 1x120 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35742 | 2225093 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X70 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 70 MM2. CONDUTOR: 12 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 9,6 MM / 28,9 MM/ 35,2 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | CABEL MVR90P BQ ATÓXICO BL16 20/35 KV 1x70 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36659 | 2225095 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1 MM / 27,3 MM/ 33,6 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | CABEL MVR90P BQ ATÓXICO BL16 20/35 KV 1x50 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35737 | 2225097 | 0 | CABO POT CU 20KV 95,0MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 23,8 MM / 30,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CABEL MVR90P BQ ATÓXICO BL16 12/20 KV 1x95 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35738 | 2225098 | 0 | CABO POT CU 20KV 500,00 MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 500 MM2. CONDUTOR: 53 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 PLENA (5,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 26,5 MM / 39,2 MM / 46,7 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CABEL MVR105P BQ ST7 BL16 12/20 KV 1x95 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37698 | 2223466 | 0 | CABO COBRE XLPE 150MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 150 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABELFIX 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30465 | 2203008 | 0 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 2A |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30459 | 2203009 | 0 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 2A |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30466 | 2203021 | 0 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 3A |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32410 | 2203036 | 0 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 3A |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30462 | 2203037 | 0 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 3A |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 100485 | 2221007 | 0 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 AZ CL | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: AZUL CLARO. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148 | CABELFIO 450/750V 2,5 mm² AZCL |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CABELFIX AL 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CABELFIX AL 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CABELFIX AL 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 58601 | 2223410 | 0 | CABO ISOL COBRE XLPE PT 10,00MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 10 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABELFIX 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37471 | 2223441 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X150MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX ATÓXICO 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37468 | 2223442 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X35MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX ATÓXICO 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37467 | 2223443 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 4X25MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X25MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX ATÓXICO 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37469 | 2223444 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X50MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX ATÓXICO 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37470 | 2223445 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X95MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX ATÓXICO 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37646 | 2223452 | 0 | CABO COBRE XLPE 6MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 6 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABELFIX 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37647 | 2223453 | 0 | CABO COBRE XLPE 16MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 16 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABELFIX 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33522 | 2223454 | 0 | CABO COBRE XLPE 25MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 25 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL . ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABELFIX 0,6/1 KV |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 100486 | 2221009 | 0 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 VD | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: VERDE. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148 | CABELFIO 450/750V 2,5 mm² VD |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37462 | 2226229 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX CONTROLE ATÓXICO BFC |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 100487 | 2221001 | 0 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR:PRETO. TENSAO DE ISOLACAO:750V.TEMPERATURA:70°C.NORMA: NBR 6148. | NBR 6148 | CABELFIO 450/750V 2,5 mm² PT |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37466 | 2226233 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX CONTROLE ATÓXICO BFC |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37465 | 2226232 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX CONTROLE ATÓXICO BFC |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37463 | 2226230 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X6,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X6,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX CONTROLE ATÓXICO BFC |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37460 | 2226227 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX CONTROLE ATÓXICO BFC |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37459 | 2226226 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX CONTROLE ATÓXICO BFC |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37458 | 2226225 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 12X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 12X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX CONTROLE ATÓXICO BFC |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37457 | 2226224 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX CONTROLE ATÓXICO BFC |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37456 | 2226223 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 5X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 5X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX CONTROLE ATÓXICO BFC |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225122 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM² UNIP 35KV | ""CABO ISOLADO, ELETROLITICO TEMPERA MOLE, SINGELO, 95MM2 MIN. 15 FIOS, CLASSE 2, COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE) , 35KV-NA, COM CAPA PVC, CAMADA SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FIOS DE CABO COBRE ,CONFORME NORMAS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. SERÁ PERMITIDA, PARA TODAS AS SEÇÕES NOMINAIS, A TOLERÂNCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LA NCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR E M MM2, CLASSE DE TENSÃO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICAÇÃO, O NOME """"NEOENERGIA"""" E A METRAGEM A CADA 1000MM."" | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | CABEL MVR90P SN BL6 20/35 KV 1x95 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37464 | 2226231 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X10MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X10MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX CONTROLE ATÓXICO BFC |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37455 | 2226222 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X1,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X1,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01.NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX CONTROLE ATÓXICO BFC |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37419 | 2225108 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X185MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 28,3 MM / 34,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CABEL MVR90P BQ ATÓXICO BL16 12/20 KV 1x185 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225119 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO, MOLE ESTANHADO, SINGELO, 300MM2, MIN. 34 FIOS CLASSE B COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETI LENO RETICULADO ( XLPE), 35KV-NA, C/ CAPA PVC, CAMADAS SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FITAS OU FIOS DE COBRE, CONFORME NORM AS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. LANCES DE 500 METROS. SERA PERMITIDA, PARA TODAS AS SECOES NOMINAIS, A TOLERANCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LANCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO. MARCACAO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SECAO NOMINAL DO CONDUTOR EM MM2, CLASSE DE TENSAO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICACAO, O NOME ""NEOENERGIA"" E A METR AGEM A CADA 1000MM. | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | CABEL MVR90P SN BL6 20/35 KV 1x300 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225124 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X185 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE D E HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLIN DAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 26,1 MM / 31,6 MM . MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CABEL MVR90P BQ ATÓXICO BL16 8.7/15 KV 1x185 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225126 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X35 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 35 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, C LASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDA GEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CO NDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 6,8MM / 17,2 MM / 22,2 MM. MA RCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CABEL MVR90P BQ ATÓXICO BL16 8.7/15 KV 1x35 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225127 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X400 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 400 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE D E HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLIN DAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 23,1 MM / 33,6 MM / 40,3 MM . MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CABEL MVR90P BQ ATÓXICO BL16 8.7/15 KV 1x400 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225128 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X95 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLIND AGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO C ONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 21,7 MM / 26,8 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | CABEL MVR90P BQ ATÓXICO BL16 8.7/15 KV 1x95 mm² |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37461 | 2226228 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | HEPROTERM FLEX CONTROLE ATÓXICO BFC |  | Condutores | CABELAUTO BRASIL CABOS | 02.068.925/0001-0802.068.925/0001-08 | 2024-06-14 | 2027-09-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3501024 | 0 | CHUMBADOR PITAO 5/16 | CHUMBADOR TIPO PITAO DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE. COMPOSTO POR PARAFUSO OLHAL 5/16X100MM COM PORCA SEXTAVADA EM ACO CARBONO, ARRUELA LISA CIRCULAR EM ACO CARBONO, JAQUETA E CONE ROSQUEAVEL EM ACO CARBONO. CARGA NOMINAL DE TRACAO MIN.: 150 daN. PROTECAO ORGANOMETALICA CINZA OU GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE. DIS-ETE-153. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA COMUNIDADE POPULAR INSTALACAO: ALVENARIA OU CONCRETO ARMADO. | Descrição completa + DIS-ETE-153. | WALSYWA |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419048 | 0 | SUB-BASE ISOLADOR PEDEST SB-B | SUB-BASE. TIPO- SB-B. MATERIAL- FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 89MM. ACESSO PARAFUSOS M16X32MM. DESENHO: NBR 6882 (FIGURA B.3). CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101522 | 3423479 | 3423479 | GANCHO OLHAL ABERTO RAMAL CANTONEIRA | GANCHO SUSPENSAO PARA RAMAL DE LIGACAO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. ABERTURA DO GANCHO: 13 MM. COMPRIMENTO ANTERIOR AO BATENTE FIXO: 100 MM. COMPRIMENTO APÓS O BATENTE FIXO: 35 MM. DIÂMETRO DO BATENTE: 35 MM +-5. APÓS O BATENTE, O MATERIAL DEVE SER ROSQUEADO M12 X 2. DIAMETRO DO OLHAL: 12 MM. RESISTENCIA MECANICA MÍNIMA A TRACAO SEM DEFORMAÇÃO: 500 DAN. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: ANCORAGEM DE RAMAL PARA FIXACAO EM PONTALETE DE PADRÃO DE ENTRADA DO CONSUMIDOR. NORMAS: DIS-ETE-153. DESENHO DTN 151. | DTN 151 |  |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100177 | 3438023 | 3438023 | BASE METALICA CIRCULAR ISOL LINE-POST R | BASE METALICA CIRCULAR. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. ACABAMENTO: GALVANIZADO A QUENTE. COMPRIMENTO MAXIMO: 360 MM. SUPE RFICIE INFERIOR: CIRCULAR, RAIO DE 170MM, COM 1 FURO DE 22 MM DE DIAMETRO E 1 RASGO DE 32X22 MM, ESPACADOS DE 305 MM. SUPERFICIE SUPERIOR COM FLANGE CIRCULAR COM INCLINACAO DE 12 GRAUS E CIRCULO DE FURACAO COM DIAMETRO DE 127MM COM 4 FUROS DE 18 MM. A CESSORIOS: 4 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA M16X50MM COM 1 ARRUELA DE PRESSAO,1 ARRUELA REDONDA E 1 PORCA SEXTAVADA. RESISTENCIA MECANICA A FLEXAO DE 16 KN. APLICACAO: MONTAGEM DE ISOLADOR TIPO LINE-POST EM POSTES TIPO R (SUPERFICIE CIRCULAR). NORMAS: B1CIRCULAR. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | B1CIRCULAR e DIS-ETE-153. | USINDI |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57088 | 0 | 3481113 | PARAF SEXTAVADO INOX M12X75 PORCA LATAO | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAM ETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 75,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. NORMAS: ND.66.09.01/1. | ND.66.09.01/1 | CISER / MELINOX |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57092 | 0 | 3481112 | PARAF SEXT INOX M12X50 PORCA LATAO | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAM ETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 50,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. NORMAS: ND.66.09.01/1. | ND.66.09.01/1 | CISER / MELINOX |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3488006 | 3488006 | PARAFUSO AUTO-ATAR PANELA 4,2X19,0MM FN | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA 4,2 X 19 MM; MATERIAL: ACO CARBONO; REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO; COMPRIMENTO DA ROSCA: 19 MM; TIPO DE ROSCA: METRICA; DIAMETRO NOMINAL: 4,20 MM; PASSO:1,4 MM; COMPRIMENTO:19BMM. NORMAS: NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478 e DIS-ETE-153. | JOMARCA |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481027 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT BR 12X 50,0MM | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL - BRONZE SILICIOSO. DIAMETRO NOMINAL - 12MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 50MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - TOTAL. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 01 PORCA SEXTAVADA, 02 ARRUELAS LISA REDONDA E 01 ARRUELA DE PRESSAO EM BRONZE SILICIOSO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | ELEKO |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481005 | 0 | PARAF CAB SEXT BRONZE 12X38X25MM 01 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA; MATERIAL: BRONZE; DIAMETRO NOMINAL: 12 MM; COMPRIMENTO NOMINAL: 38 MM; TIPO DA ROSCA: METRICA; PASSO DA ROSCA: 1.75; COMPRIMENTO DA ROSCA: 25 MM; ACESSORIOS: 01 PORCA SEXTAVADA E 02 ARRUELAS DE PRESSAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | ELEKO |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481046 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 50MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 50,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CISER / MELINOX |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57302 | 5044002 | 5044002 | TAMBOR PARA CAVA 590 X 850 MM | TAMBOR COM FUNDO VAZADO (CHAPA CALANDRADA E SOLDADA) PARA ABERTURA DE CAVA EM TERRENO ARENOSOE COM INFILTRACAO DE AGUA. DIAMETRO: 586 +/- 7 MM; ALTURA:850 +/- 5MM; ESPESSURA DA CHAPA: 0,8 MM; NORMAS: CONFORME ET-115-09 (ELEKTRO). | ET-115-09 | TSSC TAMBORES |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101521 | 3423478 | 0 | GANCHO OLHAL ABERTO RAMAL FACHADA | GANCHO SUSPENSAO PARA RAMAL DE LIGACAO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. ABERTURA DO GANCHO: 13 MM. COMPRIMENTO ANTERIOR AO BATENTE FIXO: 100 MM. COMPRIMENTO APOS O BATENTE FIXO: 80 MM. ALTURA DA DOBRA: 50 MM. DIAMETRO DO BATENTE: 35 MM -5. DIAMETRO DO OLHAL: 12 M M. RESISTENCIA MECANICA MINIMA A TRACAO SEM DEFORMACAO: 500 DAN. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: ANCORAGEM DE RAMAL PARA CHUMBAGEM EM FACHADA DE PADRAO DE ENTRADA DO CONSUMIDOR. NORMAS: DIS-ETE-153. DESENHO DTN 151. | DTN-151 |  |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101520 | 3423477 | 0 | GANCHO OLHAL ABERTO RAMAL POSTE | GANCHO SUSPENSAO PARA RAMAL DE LIGACAO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. ABERTURA DO GANCHO: 13 MM. COMPRIMENTO ANTERIOR AO BATENTE FIXO: 100 MM. COMPRIMENTO APOS O BATENTE FIXO: 108 MM. DIAMETRO DO BATENTE: 35 MM -5. APOS O BATENTE, O MATERIAL DEVE SER ROSQUEADO M12 X 2. DIAMETRO DO OLHAL: 12 MM. RESISTENCIA MECANICA MINIMA A TRACAO SEM DEFORMACAO: 500 DAN. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APL ICACAO: ANCORAGEM DE RAMAL PARA FIXACAO EM POSTE DE PADRAO DE ENTRADA DO CONSUMIDOR. NORMAS: DIS-ETE-153. DESENHO DTN 151. | DTN-151 |  |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100176 | 3438022 | 3438022 | BASE METALICA PLANA ISOL LINE-POST DT | BASE METALICA PLANA.MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR.ACABAMENTO: GALVANIZADO A QUENTE. COMPRIMENTO MAXIMO: 360 MM. SUPERFICIE INFE RIOR: PLANA COM 1 FURO DE 22 MM DE DIAMETRO E 1 RASGO DE 32X22 MM, ESPACADOS DE 305 MM. SUPERFICIE SUPERIOR COM FLANGE CIRCULAR COM INCLINACAO DE 12 GRAUS E CIRCULO DE FURACAO COM DIAMETRO DE 127 MM COM 4 FUROS DE 18 MM.ACESSORIOS: 4 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA M16X50MM COM 1 ARRUELA DE PRESSAO,1 ARRUELA REDONDA E 1 PORCA SEXTAVADA. RESISTENCIA MECANICA A FLEXAO DE 16 KN. APLICACAO: MONTAGEM DE ISOLADOR TIPO LINE-POST EM POSTES TIPO DT ( SUPERFICIE PLANA ). NORMAS: B1DT. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | B1DT e DIS-ETE-153. | USINDI |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101141 | 3423473 | 3423473 | GANCHO SUSPENSAO RAMAL 191 MM 100 DAN | GANCHO SUSPENSAO PARA RAMAL DE LIGACAO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. COMPRIMENTO: 191 MM. DIAMETRO DO OLHAL: 25 MM. ABERTURA DO TERMINAL DE FIXAÇÃO NO OLHAL/ROLDANA: 48 MM. RESISTENCIA MECANICA A TRACAO SEM DEFORMAÇÃO: 100 DAN. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: ICAMENTO DE RAMAL MONTADO NO SOLO COM UTILIZACAO DE VARA DE MANOBRA PARA FIXACAO NO OLHAL/ROLDANA DO PADARO DE ENTRADA DO CONSUMIDOR. NORMAS: DIS-ETE-153. DESENHO DTN- 117." | DTN- 117 |  |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419048 | 0 | SUB-BASE ISOLADOR PEDEST SB-B | SUB-BASE. TIPO- SB-B. MATERIAL- FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 89MM. ACESSO PARAFUSOS M16X32MM. DESENHO: NBR 6882 (FIGURA B.3). CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - |  | Ferragens | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56954 | 2270015 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 1.1/2" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 AS. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 48,26 MM. DIAMETRO INTERNO: 40,90 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 3,68 MM. COMPRIMENTO: 6 M. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | NT | Outros | REFRITUBOS COM IMP METAIS LTDA | 03.230.519/0001-54 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 57367 | 2270012 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 2"IPS SCH 40 | TUBO EM ALUMINIO EXTRUDADO, DIAMETRO NOMINAL 2 POLEGADAS,DIAMETRO EXTERNO 60,33MM, DIAMETRO INTERNO 52,51MM, ESPESSURA DA PAREDE 3,91MM , SCHEDULE 40, LIGA ABNT 6101-T6,COMPRIMENTO 6 METROS . CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | NT | Outros | REFRITUBOS COM IMP METAIS LTDA | 03.230.519/0001-54 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 56958 | 2270013 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 2.1/2" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 AS. DIAMETRO NOMINAL: 2.1/2" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 73,03 MM. DIAMETRO INTERNO: 62,71 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 5,16 MM. COMPRIMENTO: 6 M. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | NT | Outros | REFRITUBOS COM IMP METAIS LTDA | 03.230.519/0001-54 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 57368 | 2270014 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 3" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 AS. DIAMETRO NOMINAL: 3" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 88,89 MM. DIAMETRO INTERNO: 77,93 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 5,48 MM. COMPRIMENTO: 6 M. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | NT | Outros | REFRITUBOS COM IMP METAIS LTDA | 03.230.519/0001-54 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100557 | 2270018 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 3 IPS SCH 40 12M SE | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 AS. DIAMETRO NOMINAL: 3" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 88,89 MM.DIAMETRO INTERNO: 77,93 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 5,48 MM. COMPRIMENTO: 12 M. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS- ETE-016. SE/LT 002 . | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | NT | Outros | REFRITUBOS COM IMP METAIS LTDA | 03.230.519/0001-54 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 56952 | 2270011 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 1"IPS SCH 40 | TUBO EM ALUMINIO EXTRUDADO, COM DIAMETRO NOMINAL 1 POLEGADA, DIAMETRO EXTERNO 33,40MM, DIAMETRO INTERNO 26,64MM, ESPESSURA DA PAREDE 3,38MM, SCHEDULE 40, LIGA 6101-T6 ASTL , COMPRIMENTO 6 METROS. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | NT | Outros | REFRITUBOS COM IMP METAIS LTDA | 03.230.519/0001-54 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2271017 | 0 | TUBO CU ELETROLITICO 1.1/2" | TUBO,COBRE ELETROLÍTICO; TIPO: SEM COSTURA; DIAMETRO: 1.1/2";CARACTERÍSTICAS: 100% IACS,99,9% DE PUREZA. TUBO DE 6 METROS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | TERMOMECANICA SP | NT | Outros | REFRITUBOS COM IMP METAIS LTDA | 03.230.519/0001-54 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2271016 | 0 | TUBO COBRE EXTRUDADO 42MM | TUBO DE COBRE ELETROLITICO, TIPO NORMAL, USO EXTERNO, CONDUTIBILIDADE PERCENTUAL VOLUMETRICA A 20 GRAUS CENTIGRADO 100PCT IACS, DIAMETRO NOMINAL 1.1/4 POLEGADA IPS, DIAMETRO EXTERNO 42,16MM, DIAMETRO INTERNO 34,75MM, DENSIDADE 0,00891KG /CM3, MODULO DE ELASTICIDADE DE 11,9X10E5KG/CM2, RESISTIVIDADE VOLUMETRICA 1,784X10E-6 OHMXCM, LIMITE MINIMO DE RESISTENCIA A TRACAO 2800KGF/CM2. TUBO DE 6 METROS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | TERMOMECANICA SP | NT | Outros | REFRITUBOS COM IMP METAIS LTDA | 03.230.519/0001-54 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2271015 | 0 | TUBO COBRE EXTRUDADO 26MM | TUBO. MATERIAL - COBRE ELETROLITICO. TIPO - NORMAL.USO-EXTERNO. CONDUTIBILIDADE ELETRICA - 100% IACS. DIAMETRO NOMINAL - 26,6MM (3/4 IPS). DIAMETRO INTERNO - 20,88MM. APRESENTACAO - VARAS COM 6,00 METROS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | TERMOMECANICA SP | NT | Outros | REFRITUBOS COM IMP METAIS LTDA | 03.230.519/0001-54 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2271006 | 0 | TUBO COBRE ELETROLIT 2" IPS | TUBO, COBRE ELETROLÍTICO; TIPO: SEM COSTURA; DIAMETRO:2" IPS; CARACTERISTICAS: 100% IACS, 99,9% DE PUREZA.COBRE ELETROLITICO UNS C1100 CONFORME ASTM B188. COMPRIMENTO DA VARA: 6 METROS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | TERMOMECANICA SP | NT | Outros | REFRITUBOS COM IMP METAIS LTDA | 03.230.519/0001-54 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100663 | 2270017 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 4 IPS SCH 40 12M SE | TUBO DE ALUMINIO ELETROLITICO PARA FINS ELETRICOS; DIAMENTRO DE 4"" IPS; COMPRIMENTO 12 METROS; DIAMETRO EXTERNO 114,3MM; SCHEDULE 40; PESO NOMINAL KG/M; LIGA 6101; TEMPERA T6; NBR 14334. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | NT | Outros | REFRITUBOS COM IMP METAIS LTDA | 03.230.519/0001-54 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2270016 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 3.1/2" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO. LIGA: 6101-T6. DIAMETRO NOMINAL: 101,6MM (3 1/2" IPS). SCHEDULE: 40. COMPRIMENTO:6000MM. CONFORME DIS- ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | NT | Outros | REFRITUBOS COM IMP METAIS LTDA | 03.230.519/0001-54 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 56954 | 2270015 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 1.1/2" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 AS. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 48,26 MM. DIAMETRO INTERNO: 40,90 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 3,68 MM. COMPRIMENTO: 6 M. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | Alfa Aluminio | Tubo KS-2006 | Outros | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 57368 | 2270014 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 3" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 AS. DIAMETRO NOMINAL: 3" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 88,89 MM. DIAMETRO INTERNO: 77,93 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 5,48 MM. COMPRIMENTO: 6 M. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | Alfa Aluminio | Tubo KS-2011 | Outros | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2271015 | 0 | TUBO COBRE EXTRUDADO 26MM | TUBO. MATERIAL - COBRE ELETROLITICO. TIPO - NORMAL.USO-EXTERNO. CONDUTIBILIDADE ELETRICA - 100% IACS. DIAMETRO NOMINAL - 26,6MM (3/4 IPS). DIAMETRO INTERNO - 20,88MM. APRESENTACAO - VARAS COM 6,00 METROS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | TERMOMECANICA | 0 | Outros | POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA | 17.474.685/0002-91 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2270016 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 3.1/2" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO. LIGA: 6101-T6. DIAMETRO NOMINAL: 101,6MM (3 1/2" IPS). SCHEDULE: 40. COMPRIMENTO:6000MM. CONFORME DIS- ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | 0 | Outros | POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA | 17.474.685/0002-91 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2271006 | 0 | TUBO COBRE ELETROLIT 2" IPS | TUBO, COBRE ELETROLÍTICO; TIPO: SEM COSTURA; DIAMETRO:2" IPS; CARACTERISTICAS: 100% IACS, 99,9% DE PUREZA.COBRE ELETROLITICO UNS C1100 CONFORME ASTM B188. COMPRIMENTO DA VARA: 6 METROS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | TERMOMECANICA | 0 | Outros | POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA | 17.474.685/0002-91 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 56954 | 2270015 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 1.1/2" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 AS. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 48,26 MM. DIAMETRO INTERNO: 40,90 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 3,68 MM. COMPRIMENTO: 6 M. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | 0 | Outros | POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA | 17.474.685/0002-91 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 57368 | 2270014 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 3" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 AS. DIAMETRO NOMINAL: 3" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 88,89 MM. DIAMETRO INTERNO: 77,93 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 5,48 MM. COMPRIMENTO: 6 M. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | 0 | Outros | POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA | 17.474.685/0002-91 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 56958 | 2270013 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 2.1/2" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 AS. DIAMETRO NOMINAL: 2.1/2" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 73,03 MM. DIAMETRO INTERNO: 62,71 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 5,16 MM. COMPRIMENTO: 6 M. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | 0 | Outros | POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA | 17.474.685/0002-91 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 57367 | 2270012 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 2"IPS SCH 40 | TUBO EM ALUMINIO EXTRUDADO, DIAMETRO NOMINAL 2 POLEGADAS,DIAMETRO EXTERNO 60,33MM, DIAMETRO INTERNO 52,51MM, ESPESSURA DA PAREDE 3,91MM , SCHEDULE 40, LIGA ABNT 6101-T6,COMPRIMENTO 6 METROS . CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | 0 | Outros | POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA | 17.474.685/0002-91 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 56952 | 2270011 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 1"IPS SCH 40 | TUBO EM ALUMINIO EXTRUDADO, COM DIAMETRO NOMINAL 1 POLEGADA, DIAMETRO EXTERNO 33,40MM, DIAMETRO INTERNO 26,64MM, ESPESSURA DA PAREDE 3,38MM, SCHEDULE 40, LIGA 6101-T6 ASTL , COMPRIMENTO 6 METROS. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | 0 | Outros | POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA | 17.474.685/0002-91 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2271017 | 0 | TUBO CU ELETROLITICO 1.1/2" | TUBO,COBRE ELETROLÍTICO; TIPO: SEM COSTURA; DIAMETRO: 1.1/2";CARACTERÍSTICAS: 100% IACS,99,9% DE PUREZA. TUBO DE 6 METROS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | TERMOMECANICA | 0 | Outros | POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA | 17.474.685/0002-91 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2271016 | 0 | TUBO COBRE EXTRUDADO 42MM | TUBO DE COBRE ELETROLITICO, TIPO NORMAL, USO EXTERNO, CONDUTIBILIDADE PERCENTUAL VOLUMETRICA A 20 GRAUS CENTIGRADO 100PCT IACS, DIAMETRO NOMINAL 1.1/4 POLEGADA IPS, DIAMETRO EXTERNO 42,16MM, DIAMETRO INTERNO 34,75MM, DENSIDADE 0,00891KG /CM3, MODULO DE ELASTICIDADE DE 11,9X10E5KG/CM2, RESISTIVIDADE VOLUMETRICA 1,784X10E-6 OHMXCM, LIMITE MINIMO DE RESISTENCIA A TRACAO 2800KGF/CM2. TUBO DE 6 METROS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | TERMOMECANICA | 0 | Outros | POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA | 17.474.685/0002-91 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2270016 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 3.1/2" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO. LIGA: 6101-T6. DIAMETRO NOMINAL: 101,6MM (3 1/2" IPS). SCHEDULE: 40. COMPRIMENTO:6000MM. CONFORME DIS- ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | 0 | Outros | CBA - Companhia Brasileira de Aluminio | 61.409.892/0001-73 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 56952 | 2270011 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 1"IPS SCH 40 | TUBO EM ALUMINIO EXTRUDADO, COM DIAMETRO NOMINAL 1 POLEGADA, DIAMETRO EXTERNO 33,40MM, DIAMETRO INTERNO 26,64MM, ESPESSURA DA PAREDE 3,38MM, SCHEDULE 40, LIGA 6101-T6 ASTL , COMPRIMENTO 6 METROS. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | 0 | Outros | CBA - Companhia Brasileira de Aluminio | 61.409.892/0001-73 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 57367 | 2270012 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 2"IPS SCH 40 | TUBO EM ALUMINIO EXTRUDADO, DIAMETRO NOMINAL 2 POLEGADAS,DIAMETRO EXTERNO 60,33MM, DIAMETRO INTERNO 52,51MM, ESPESSURA DA PAREDE 3,91MM , SCHEDULE 40, LIGA ABNT 6101-T6,COMPRIMENTO 6 METROS . CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | 0 | Outros | CBA - Companhia Brasileira de Aluminio | 61.409.892/0001-73 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100557 | 2270018 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 3 IPS SCH 40 12M SE | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 AS. DIAMETRO NOMINAL: 3" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 88,89 MM.DIAMETRO INTERNO: 77,93 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 5,48 MM. COMPRIMENTO: 12 M. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS- ETE-016. SE/LT 002 . | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | 0 | Outros | CBA - Companhia Brasileira de Aluminio | 61.409.892/0001-73 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 56958 | 2270013 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 2.1/2" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 AS. DIAMETRO NOMINAL: 2.1/2" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 73,03 MM. DIAMETRO INTERNO: 62,71 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 5,16 MM. COMPRIMENTO: 6 M. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | 0 | Outros | CBA - Companhia Brasileira de Aluminio | 61.409.892/0001-73 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100663 | 2270017 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 4 IPS SCH 40 12M SE | TUBO DE ALUMINIO ELETROLITICO PARA FINS ELETRICOS; DIAMENTRO DE 4"" IPS; COMPRIMENTO 12 METROS; DIAMETRO EXTERNO 114,3MM; SCHEDULE 40; PESO NOMINAL KG/M; LIGA 6101; TEMPERA T6; NBR 14334. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | 0 | Outros | CBA - Companhia Brasileira de Aluminio | 61.409.892/0001-73 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 57368 | 2270014 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 3" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 AS. DIAMETRO NOMINAL: 3" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 88,89 MM. DIAMETRO INTERNO: 77,93 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 5,48 MM. COMPRIMENTO: 6 M. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | 0 | Outros | CBA - Companhia Brasileira de Aluminio | 61.409.892/0001-73 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 56954 | 2270015 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 1.1/2" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 AS. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 48,26 MM. DIAMETRO INTERNO: 40,90 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 3,68 MM. COMPRIMENTO: 6 M. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002 | DIS-ETE-016 -REV 08 | CBA | 0 | Outros | CBA - Companhia Brasileira de Aluminio | 61.409.892/0001-73 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | KARA 1 | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400014 | 32095115 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CA | DTN 105 - ITEM 19 | PT 40B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400012 | 32095123 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 27 | PT 33B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITE | DTN 104 - ITEM 03 | KARA 7 | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100924 | 2412026 | 32020062 | CONETOR DERIV PERF 25-70MM2/4X1,5-35MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 01 | KDP | 581061 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400029 | 32095120 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 24 | PT 35B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 23 | PT 35B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 12 | PT 35D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DT | DTN 105 - ITEM 21 | PT 35C | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 30 | PT 33 | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400024 | 32095121 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 25 | PT 35G | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 17 | PT 1001 | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400044 | 32095112 | CONETOR IMPACT AL 636CAA / 636 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); 795MCM(CAA)-556,5MCM(CAA); SER | DTN 105 - ITEM 16 | PT 63A | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400034 | 32095111 | CONETOR IMPACT AL 636 / 336 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA/CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: D | DTN 105 - ITEM 15 | PT 63E | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 14 | PT 55D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 13 | PT 35C | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 22 | PT 35B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - IT | DTN 105 - ITEM 36 | PT 40B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | PT 33B EN 1/0 | 580961 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | PT40B EN | 580961 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400001 | 32095122 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 26 | PT 35G | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | PT40B EN | 580961 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | PT 1003 EN | 580961 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 39 | PT 55C | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400067 | 32095124 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 28 | PT 35E | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 37 | PT 55D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 29 | PT 33D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400035 | 32095131 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 35 | PT 63A | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 34 | PT 55D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 33 | PT 40D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400018 | 32095128 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 32 | PT 40B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 31 | PT 33D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 18 | PT 1003 | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 38 | PT 33D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100152 | 2412002 | 32025018 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 04 | KPB 5 | 581058 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401008 | 32020243 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM-13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 - ITEM 06 | KARA B | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400008 | 32095107 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: D | DTN 105 - ITEM 11 | PT 33B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | KARA 3 | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); | DTN 105 - ITEM 20 | PT 40B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414026 | 32095094 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/ | DTN 102 - ITEM 04 | KARA NT | 580-945 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100929 | 2412010 | 32025025 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 09 | KPB 4 | 581058 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401009 | 32020244 | CONETOR CUNHA EST LARANJA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: LARANJA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 07 | DTN 104 - ITEM 07 | KARA A | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100154 | 2412000 | 32025023 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 07 | KPB 5 | 581058 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 0 | DTN 104 - ITEM 04 | KARA 6 | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58914 | 2412060 | 32095088 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 50-120 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-120MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 02. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 02 | KARP 2 COM ESTRIBO 1/0 | 580992 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58905 | 2412038 | 32025014 | CONEC PRF RD CPCTA 185-240 MM/185-240 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 01. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 01 | KARP 3 | 580992 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58906 | 2412037 | 32025013 | CONEC PRF RD CPCTA 120-240 MM/120-185 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 06. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 06 | KARP 3 | 580992 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58908 | 2412035 | 32025010 | CONEC PERF RD COMPACTA 50-70 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-70MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03 | KARP 2 | 580992 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100926 | 2412057 | 32025009 | CONEC PERF RD COMPACTA 35-70 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 35-70MM2; DERIVACAO 35-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 02. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 02 | KARP 1 | 580992 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58981 | 2412032 | 32025028 | CONECTOR PERF QDPL BIM 95-120/6-25MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 04 | KDP | 581061 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100925 | 2412019 | 32025027 | CONECTOR DERIV QDPL 150,00/ 4X35,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 03 | KDP | 581061 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100928 | 2412005 | 32025024 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 08 | KPB 5 | 581058 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 04 | PT 40C | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 10 | PT 1002 | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 09 | PT 55D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400087 | 32095104 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 08 | PT 79E | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | KARA 3 | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/C | DTN 105 - ITEM 05 | PT 40C | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401007 | 32020245 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM-14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 - ITEM 08 | KARA C | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA | DTN 105 - ITEM 03 | PT 40C | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 02 | PT 35C | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401010 | 32020249 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM-9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 - ITEM 12 | KARA A | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401011 | 32020248 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 - ITEM 11 | KARA A | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | KARA 3 | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | KARA 2 | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 01 | PT 40B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 06 | PT 63E | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50465 | 2450084 | 34040027 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM 250,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 336,4 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 04 | YDS301AT | SAY-56929 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOS | DIS-ETE-016 | GAR6429-DU | SAG-89668 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50734 | 2418106 | 32010061 | CONECTOR COMP COBRE 2/ F8- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2AWG (25-35MM2); CONDUTOR DERIVACAO F8-4AWG (10-16MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 05 | YC2C4-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50740 | 2418061 | 32010067 | CONECTOR COMP COBRE 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95-120MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95- 120MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 11. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 11 | YC29C29-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58085 | 2450071 | 34040041 | LUVA EMENDA RAMAL AL 10 - 16 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 10 - 16 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 02. | DIS-ETE-183 - ITEM 02 | ES4W6W | SD040874 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50466 | 2450085 | 34040028 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0MCM 322,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 477 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 05 | YDS331AT | SAY-65257E | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50834 | 2418107 | 32010068 | CONECTOR COMP COBRE 185,0/ 50- 70MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE COBRE; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 150,0-185,0MM2 (350MCM); CONDUTOR DERIVACAO 50-70MM2 (2/0AWG). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 12. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 12 | YC31C26-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 56354 | 2450044 | 34040021 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0 MCM 670,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 477 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 06 | YTS36RT+YTS36RS | SAY-57150 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100083 | 2450051 | 34040023 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM LINNET | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (LINNET). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 08. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 08 | YTS32R+YTS34RS | SAY-01004 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO "U" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. | DIS-ETE-016 | GAR6426-SG5 | SAG-58826 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58087 | 2450070 | 34040042 | LUVA EMENDA RAMAL AL 16 - 16 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 16 - 16 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 03. | DIS-ETE-183 - ITEM 03 | ES4W4W | SD040874 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58088 | 2450069 | 34040043 | LUVA EMENDA RAMAL AL 16 - 25 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 16 - 25 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 04. | DIS-ETE-183 - ITEM 04 | ES2W4W | SD040874 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50739 | 2418060 | 32010066 | CONECTOR COMP COBRE 4/0/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95-120MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (50 - 70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 10. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 10 | YC29C26-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52008 | 2418077 | 32095081 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4- 2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4-2 AWG; ESTRIBO 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 01 | YCB2R | SAY-86292 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. | DIS-ETE-016 | GAR644C-DU | SAG-57480 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58510 | 2411152 | 32020305 | CONEC DER PARAL 2 PARAF BRONZE 50-240 MM | CONECTOR DERIVACAO, APERTO POR 2 PARAFUSOS, PARALELO, DE BRONZE ESTANHADO; LIGA DE COBRE FUNDIDA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; ; ARRUELA E PARAFUSO DE EM BRONZE SILICIO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | KVS34 | SAK-63273 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52010 | 2418079 | 32095083 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 03 | YCB28R | SAY-57617 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50733 | 2418105 | 32010060 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4AWG/ F4- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG; CONDUTOR DERIVACAO F4 A 4AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 04 | YC4C4-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52009 | 2418078 | 32095082 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 2/0/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 2/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 02 | YCB26R | SAY-63002 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52012 | 2418081 | 32095085 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 477,0/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 477 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 05 | YCB35R | SAY-63640 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50738 | 2418059 | 32010065 | CONECTOR COMP COBRE 2/0/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2/0AWG (50-70MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (50-70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 09. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 09 | YC26C26-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 | DIS-ETE-016 | NAR34-2N-DU | SAN-84536 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | "CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CAR | DIS-ETE-016 | NA17A-2N-FE | SAN-61754 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | "CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: | DIS-ETE-016 | NS19A19A-FE | SAN-58216 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIX | DIS-ETE-016 | LH19A-5 | SAL-73135 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | "CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELE | DIS-ETE-016 | LH19A-5BM-FE | SAL-73135 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50730 | 2418102 | 32010057 | CONECTOR COMP COBRE 8SOL- 8/ 10SOL-8AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 8SOL- 8AWG/ F10-10MM2; CONDUTOR DERIVACAO 10SOL-8AWG/ F6-6MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 01 | YC8C8-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52011 | 2418080 | 32095084 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 336,4/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 336,4 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 04 | YCB33R | SAY-51164 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50736 | 2418057 | 32010063 | CONECTOR COMP COBRE 1/0-2/0/ F8- 2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0-2/0AWG (50-70MM2); CONDUTOR DERIVACAO F8- 2AWG (10 - 35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 07. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 07 | YC26C2-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58084 | 2450072 | 34040040 | LUVA EMENDA RAMAL AL 10 - 10 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 10 - 10 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 01. | DIS-ETE-183 - ITEM 01 | ES6W6W | SD040874 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT | DIS-ETE-016 | GAR6429 | SAG-58058 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT. CONDUTOR TR | DIS-ETE-016 | CP3429 | SAC-79069E | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100071 | 2418082 | 32095086 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 1/0/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 1/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 06 | YCB25R | SAY-86291 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50735 | 2418056 | 32010062 | CONECTOR COMP COBRE 2/ 2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2AWG (25- 35MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2AWG (25- 35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 06 | YC2C2-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50698 | 2411153 | 33050068 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CA | DESENHO CONFORME ND.01.06.11/1 | UC28R | SAU-54199 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50737 | 2418058 | 32010064 | CONECTOR COMP COBRE 4/0/ F6- 2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO F6- 2AWG (10 - 35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 08. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 08 | YC29C2-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50697 | 2411149 | 33050067 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO/PORCA/ARRUELA ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; LIGA 651; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4 | ND.01.06.11/1 - ITEM 01 | UC28R | SAU-54199 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CON | DIS-ETE-016 | NA17A-2N | SAN-61754 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | "CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT | DIS-ETE-016 | CP3428-DU-W | SAC-71790 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58091 | 2450079 | 34040044 | LUVA EMENDA RAMAL AL 25 - 35 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 25 - 35 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 05. | DIS-ETE-183 - ITEM 05 | ES2R2W | SD040874 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 | DIS-ETE-016 | NAR34-2N | SAN-84536 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58090 | 2450068 | 34040045 | LUVA EMENDA RAMAL AL 25 - 25 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 25 - 25 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 06. | DIS-ETE-183 - ITEM 06 | ES2W2W | SD040874 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 30468 | 2415000 | 33050064 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDU | ND.01.06.16/1 - ITEM 01 | HTE2926-SG15 | SAH-87295 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS C | DIS-ETE-016 | GAR644C | SAG-57480 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50731 | 2418103 | 32010058 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 8AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 8AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 02 | YC4C8-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50732 | 2418104 | 32010059 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 6AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 03 | YC4C6-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T B | DIS-ETE-016 | NS19A19A | SAN-58216 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 59835 | 400057 | 12050042 | PARA-RAIOS RD 12KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO METALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIMER | DIS-ETE-004 | SDV 1210 | 191535 | Para-raios | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2024-02-07 | 2027-11-18 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 36023 | 401010 | 12050043 | PARA-RAIOS RD 33KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO ME TALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIME | DIS-ETE-004 | SDV 3310 | 191982 | Para-raios | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2024-02-07 | 2027-11-18 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  |  | 531000 | 0 | CHAVE RELIGADORA FUS 1P 36,2KV 100A 2KA | CHAVE RELIGADORA FUSÍVEL, COMPOSTA POR DE 03 CHAVES FUSÍVEIS PADRONIZADAS, TIPO DE BASE:"C", MONTADAS EM UM SISTEMA DE RACK, QUE POSSIBILITE A RELIGAÇÃO SEQUENCIAL AUTOMÁTICA MONOFÁSICA, TEMPO DE RELIGACAO: 500 MILI S. TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 36,2KV. TENS | DIS-ETE-082 | DHCR 38 | 191874 REV.00 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  |  | 530040 | 0 | CHAVE RELIGADORA FUS 1P 15,0KV 100A | CHAVE RELIGADORA FUSÍVEL, COMPOSTA POR DE 03 CHAVES FUSÍVEIS PADRONIZADAS, TIPO DE BASE:"C", MONTADAS EM UM SISTEMA DE RACK, QUE POSSIBILITE A RELIGAÇÃO SEQUENCIAL AUTOMÁTICA MONOFÁSICA, TEMPO DE RELIGACAO: 500 MIL S. TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 15,0KV. TENSÃ | DIS-ETE-082 | DHCR 15 | 970727-A2 REV.05 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36001 | 500107 | 0 | CH SEC 15KV 630A 1P BYPASS AB ESQ | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A ESQUERDA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 15,0KV. F | NORMA: DIS-ETE-003 | CFB 15 | 191748-D REV.00 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 35990 | 500108 | 0 | CH SEC 15KV 630A 1P BYPASS AB DIR | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A DIREITA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 15,0KV. FR | NORMA: DIS-ETE-003. | CFB 15 | 191748-D REV.00 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 36002 | 500109 | 0 | CH SEC 15KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR: PORCELANA OU POLIMERICO. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA). TENSAO NOMINAL: 15KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL | NORMA: DIS-ETE-003. | CFD 15 | 191668 REV.00 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 36006 | 501036 | 0 | CH SEC 36,2KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA).TENSAO NOMINAL: 36,2KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630 A. | NORMA: DIS-ETE-003. | CFD 38 | 191747 REV.00 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 32630 | 501037 | 0 | CH SEC 36,2KV 630A 1P BYPASS AB DIR | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A DIREITA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 36,2KV. FR | NORMA: DIS-ETE-003. | CFB 38 | 191749-D REV.01 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 32627 | 501038 | 0 | CH SEC 36,2KV 630A 1P BYPASS AB ESQ | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A ESQUERDA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 36,2KV. F | NORMA: DIS-ETE-003. | CFB 38 | 191749-D REV.01 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 51891 |  | 0 | CARTUCHO PORTA FUS MATHEUS 15KV 50A0,9KA | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA CHAVE MATHEUS; TENSAO MAXIMA 15 KV; CORRENTE NOMINAL 50 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 0 ,9 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 1,25 KA; FENOLITE CONTATOS COBRE ESTANHADO; NBI 95 KV; COMPRIMENTO 325 MM; FOI ALTERA | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DC 1550 | 241220-00 REV05 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 36007 | 500110 | 0 | CH SEC 24KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA). TENSAO NOMINAL:24,2KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630 | NORMA: DIS-ETE-003. | CFD 27 | 191746 REV.00 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 51900 |  | 0 | CART PORTA FUS C 36,2KV 100A 3,5KA ATER | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE C; TENSAO MAXIMA 36 ,2 KV; CORRENTE NOMINAL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 3,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 5 KA; MATERIAL DA HASTE ATERRAMENTO ACO CARBONO TREFILADO, REVESTIDO EM COBRE, MATERIAL B | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DH 38100 C/ ATER | 280410-03 REV.08 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59803 | 533023 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 200A 7,1KA | PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIBUICAO. TIPO DA BASE: C. TENSAO MAXIMA: 15,0KV . CORRENTE NOMINAL: 200A. CAPACIDADE INTERRUP. SIM ETRICA: 7 ,1KA. CAPACIDADE INTERRUP. ASSIMETRICA: 10KA. COR DO CARTUCHO: CINZA MUNSELL 7N. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL 15, | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DH 15200 | 190606-00 REV00 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59801 | 533025 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 100A 7,1KA | PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIBUICAO. TIPO DA BASE: C. TENSAO MAXIMA: 15,0KV . CORRENTE NOMINAL: 100A. CAPACIDADE INTERRUP. SIM ETRICA: 7 ,1KA. CAPACIDADE INTERRUP. ASSIMETRICA: 10KA. COR DO CARTUCHO: CINZA MUNSELL 7N. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL 15, | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DH 15100 | 280410-03 REV08 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 51892 | 538000 | 0 | LAMINA DESLIGAD COBRE/ZINCO 15,0 KV 300A | LAMINA DESLIGADORA; MATERIAL LIGA COBRE ELETROLITICO; TENSAO NOMINAL 15 ,0 KV; CORRENTE NOMINAL 300 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) SIMETRICA 8000 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) ASSIMETRICA 20000 A; COMPRIMENTO | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | LD 15300 | 991028/1 REV05 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 51873 |  | 0 | CARTUCHO PORTA FUS A 15KV 50A 0,9KA | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE A; TENSAO MAXIMA 15 KV; CORRENTE NOMINAL 50 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 0,9 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 1,25 KA; FENOLITE CONTATOS INFERIOR/SUPERIOR BRONZE FUNDIDO, NBI 95 KV. OBSERVACAO: FOI ALTER | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DL 15 | 241218-01 REV.01 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59802 | 534011 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS C 36KV 100A 3,5KA | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE C; TENSAO MAXIMA 36 ,2 KV; CORRENTE NOMINAL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 3,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 5 KA; NIVEL BASICO DE IMPULSO: 150 KV. COR DO CARTUCHO:CINZA MUNSELL 7N.APLICACAO : CHAV | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DH 38100 | 280410-03 REV.08 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 56253 | 538001 | 0 | LAMINA DESLIGAD COBRE/ZINCO 36,2KV 300A | LAMINA DESLIGADORA; MATERIAL LIGA COBRE ELETROLITICO; TENSAO NOMINAL 36 ,2 KV; CORRENTE NOMINAL 300 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) SIMETRICA 8000 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) ASSIMETRICA 20000 A; COMPRIMENTO T | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | LD 38300 | 991028/3 REV05 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59808 | 531015 | 0 | CH FUS DIST C 34,5KV 300A 3,5KA INOX | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C; ISOLADOR:PORCELANA; FERRAGEM: INOX; TENSAO MAXIMA: 36,2KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 150KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DHCI 38100 | 280320-11 REV.01 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59805 | 530010 | 0 | CHAVE FUS DIST C 15KV 100A 7,1KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C . - ISOLADOR POLIMERICO - TENSAO MAXIMA: 15,0KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 110KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORR ENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSÍVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERR | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DHC 15100 | 280106-06 REV.09 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  |  | 530012 | 0 | CHAVE FUS DIST C 15KV 200A 7,1KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C . TENSAO MAXIMA: 15,0KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 110KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 200A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERRUP. SIMETRICA: 7,1 KA.CAPACIDADE | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DHC 15200 | 290214-00 REV.07 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59806 | 530039 | 0 | CHAVE FUS DIST C 24,2KV 100A 4,5KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C; ISOLADOR:PORCELANA; FERRAGEM: INOX; TENSAO MAXIMA: 24,2KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 125KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DHCI 27100 | 280319-18 REV.01 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59809 |  | 0 | CH FUS DIST C 34,5KV 300A 3,5KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO; TIPO C; TENSAO MAXIMA 36,2 KV; NIVEL BASICO DE IMPULSO 150 KV; CORRENTE NOMINAL NA BASE 300 A; CORRENTE NOMINAL PORTA FUSIVEL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 3,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 5 KA; MONOPOLAR; CAPAC. INTERR | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DHC 38100 | 280320-13 REV.02 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59807 | 531005 | 0 | CH FUS DIST C 34,5KV 300A 3,5KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C . TENSAO MAXIMA: 36,2KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 150KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRE NTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERRUP. SIMETRICA: 3,5 KA.CAP | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DHC 38100 C/ ATER | 280320-08 REV.08 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59804 | 533042 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS C 24,2KV 100A 4,5KA | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE C; TENSAO MAXIMA 24 ,2 KV; CORRENTE NOMINAL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 4,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 6,3 KA; FIBRA DE VIDRO; CONTATOS INFERIOR E SUPERIOR PRATEADOS; NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DH 27100 | 280410-04 REV.09 | Chaves fusíveis e seccionadoras | HUBBELL DO BRASIL | 43.488.105/0005-78 | 2024-09-17 | 2027-11-22 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 55974 | 3406470 | 0 | CAIXA LIGACAO PVC 145 x 155 x 98MM | CAIXA LIGACAO; RETANGULAR; PVC; CINZA; TAMPA OPACA; DIMENSOES 145 x 155 x 98MM; SOBREPOR PARA 4 DISJUNTORES; TOTALMENTE VEDADA PARA IMPEDIR A ENTRADA DE AGUA E INSETOS; PARA USO INTERNO OU EXTERNO; ACOMPANHADA DOS PARAFUSOS DE FIXACAO E DO SUPORTE PARA OS DISJUNTORES DIN. | Descrição SAP |  |  | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-11-25 | 2027-11-25 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 55974 | 3406470 | 0 | CAIXA LIGACAO PVC 145 x 155 x 98MM | CAIXA LIGACAO; RETANGULAR; PVC; CINZA; TAMPA OPACA; DIMENSOES 145 x 155 x 98MM; SOBREPOR PARA 4 DISJUNTORES; TOTALMENTE VEDADA PARA IMPEDIR A ENTRADA DE AGUA E INSETOS; PARA USO INTERNO OU EXTERNO; ACOMPANHADA DOS PARAFUSOS DE FIXACAO E DO SUPORTE PARA OS DISJUNTORES DIN. | Descrição SAP |  |  | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-11-25 | 2027-11-25 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 55974 | 3406470 | 0 | CAIXA LIGACAO PVC 145 x 155 x 98MM | CAIXA LIGACAO; RETANGULAR; PVC; CINZA; TAMPA OPACA; DIMENSOES 145 x 155 x 98MM; SOBREPOR PARA 4 DISJUNTORES; TOTALMENTE VEDADA PARA IMPEDIR A ENTRADA DE AGUA E INSETOS; PARA USO INTERNO OU EXTERNO; ACOMPANHADA DOS PARAFUSOS DE FIXACAO E DO SUPORTE PARA OS DISJUNTORES DIN. | Descrição SAP |  |  | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2024-11-25 | 2027-11-25 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 59414 | 3401070 | 0 | CAIXA MEDIDOR POLI 520x260 C/VISOR VIDRO | CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA. TIPO: POLIFASICA. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM VISOR DE VIDRO PLANO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. CAIXA UNICA PARA O MEDIDOR E DISJUNTOR. DIMENSÕES CONFORME DIS-ETE-145.REQUISITOS ADICIONAIS : COMPARTIMENTOS DO DISJUNTOR E MEDIDOR DEVEM SER SEPARADOS DENTRO DA MESMA CAIXA, DE FORMA QUE ESSA DIVISORIA SE ENCONTRE FIXADO A CAIXA,FAZENDO COM QUE A REMOCAO SO SEJA POSSIVEL COM A RETIRADA DA TAMPA. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA POLIFASICA. NORMAS:DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 |  | caixa polifásica.dwg | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2024-11-25 | 2027-11-28 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 56967 | 0 | 33075017 | ABRACADEIRA T120R | ABRACADERIA; MATERIAL: NYLON 6.6; NYLON 6.6UV; NYLON 6.6 HS; COR: NATURAL/PRETA; FLAMABILIDADE: AUTO-EXTINGUIVEL UL94V-2; COMPRIMENTO NOMINAL: 390 MM; LARGURA: 7,60 MM; DIAMETRO MAXIMO DE AMARRACAO: 100 MM; TENSAO MINIMA DE RUPTURA: 54 KGF. | Descrição completa | 4479 | - | Eletroduto | FIXAR INDUSTRIAL LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | HI_2022_12_05_1023250 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100442 | 3520073 | 33075013 | ABRACADEIRA INSULOK 390X7,6 MM | ABRACADEIRA INSULOK; MATERIAL: POLIAMIDA 6.6 (PA6.6); COR: NATURAL E PRETA; TAMANHO: 390 X 7,6 MM. TEMPERATURA DE UTILIZACAO (GRAUS CELSIUS): -40 A +85. FLAMABILIDADE: UL94V-2. | Descrição completa | 4479 | - | Eletroduto | FIXAR INDUSTRIAL LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | HI_2022_12_05_1023250 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100441 | 3521010 | 33075018 | BRACADEIRA "D" ACO GV ELETRODUTO 3/4" | BRACADEIRA, "D"; APLICACAO : ELETRODUTO DE PVC COM BITOLA DE 3/4 POL; MATERIAL: ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-025. | DIS-ETE-025. | 3042 | - | Eletroduto | FIXAR INDUSTRIAL LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | HI_2022_12_05_1023250 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100440 | 3521220 | 33075021 | BRACADEIRA D ACO ELETRODUTO 1/2" | ABRAÇADEIRA, AÇO GALVANIZADO; TIPO: D COM GRAMPO TIPO "C"; 1/2". | Descrição completa | 400864 | - | Eletroduto | FIXAR INDUSTRIAL LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | HI_2022_12_05_1023250 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 1211268 | 0 | CONJ CUB MOD EXT AUT 24KV630 2L+2D | CONJUNTO DE CUBICULOS MODULARES MOTORIZADOS 48VCC SF6 24KV/630A EXTENSIVEIS AMBOS OS LADOS COM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO/TELECOMANDO. IAC: AFL. COMPOSIÇÃO : 2L+2D (H17/H13) , ARMARIO DE AUTOMAÇÃO ACCB-TELE- 3LxP (1200158), ARMARIO DE RETIFICADOR E BATERIA 1 | INS 50.42.07 | cgmcosmos-2l2d | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211227 | 0 | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN 2L+1P | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES: 2L+1P (02 LINHA/01 PROTECAO). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. FUNCAO PROTECAO: | INS 50.42.07 | cgm.3-2lp | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211228 | 0 | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN 2L+2P | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUATRO FUNCOES: 2L+2P (02 LINHA/02 PROTECAO). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. FUNCAO PROTECA | INS 50.42.07 | cgm.3-2l2p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211229 | 0 | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN 3L | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES: 3L (03 LINHA). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG- IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: SECIONADORA SOB CARGA D | INS 50.42.07 | cgm.3-3l | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211230 | 0 | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN 4L | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUATRO FUNCOES: 4L (04 LINHA). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: SECIONADORA SOB CARGA | INS 50.42.07 | cgm.3-4l | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211235 | 0 | CUB EXT SF6 36KV/630A AFL H17 MAN D | CUBICULO MODULAR SF6 36KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA 1700MM. IAC: AFL. FUNCÃOS: DISJUNTOR (D). FUNCAO DISJUNTOR: SECIONADORA SOB CARGA DE 3 POSICOES (FECH,ABER,ATER); DISJUNTOR RELIGADOR CORTE A VACUO; BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630 A;3 X TC TORR | INS 50.42.07 | cgm.3-v | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211236 | 0 | CUB EXT SF6 36KV/630A AFL H16 MAN D | CUBICULO MODULAR SF6 36KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA 1600MM. IAC: AFL. FUNCÃOS: DISJUNTOR (D). FUNCAO DISJUNTOR: SECIONADORA SOB CARGA DE 3 POSICOES (FECH,ABER,ATER); DISJUNTOR RELIGADOR CORTE A VACUO; BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630 A;3 X TC TORR | INS 50.42.07 | cgm.3-v | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211263 | 0 | CONJ CUB MOD EXT AUT 24KV/630A 3L | CONJUNTO DE CUBICULOS MODULARES MOTORIZADOS 48VCC SF6 24KV/630A EXTENSIVEIS AMBOS OS LADOS COM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO/TELECOMANDO. IAC: AFL. COMPOSIÇÃO : 3L (H17/H13), ARMARIO DE AUTOMAÇÃO ACC-TELE-3LxP (1200153). INCLUSO SENSORES: TENSÃO NO BARRAMENTO, 2 | INS 50.42.07 | cgmcosmos-3l | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211264 | 0 | CONJ CUB MOD EXT AUT 24KV630 4L | CONJUNTO DE CUBICULOS MODULARES MOTORIZADOS 48VCC SF6 24KV/630A EXTENSIVEIS AMBOS OS LADOS COM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO/TELECOMANDO. IAC: AFL. COMPOSIÇÃO : 4L (H17/H13), ARMARIO DE AUTOMAÇÃO ACC-TELE-4LExP (1200154). INCLUSO SENSORES: TENSÃO NO BARRAMENTO, 2 | INS 50.42.07 | cgmcosmos-4l | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211265 | 0 | CONJ CUB MOD EXT AUT 24KV/630A P+L+S+L+P | CONJUNTO DE CUBICULOS MODULARES MOTORIZADOS 48VCC SF6 24KV/630A EXTENSIVEIS AMBOS OS LADOS COM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO/TELECOMANDO.. IAC: AFL. COMPOSIÇÃO : P+L+S+L+P (H17/H13), ARMARIO DE AUTOMAÇÃO ACC-TELE- 4LExP (1200154). INCLUSO SENSORES: TENSÃO NO BAR | INS 50.42.07 | cgmcosmos-l2p2s | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211226 | 0 | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN RE+3P | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUATRO FUNCOES:RE+3P (REMONTE + 03 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRE | INS 50.42.07 | cgm.3-rc+cgm.3-3p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211267 | 0 | CONJ CUB MOD EXT AUT 24KV/630A 2L+1D | CONJUNTO DE CUBICULOS MODULARES MOTORIZADOS 48VCC SF6 24KV/630A EXTENSIVEIS AMBOS OS LADOS COM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO/TELECOMANDO. IAC: AFL. COMPOSIÇÃO : 2L+1D (H17/H13) , ARMARIO DE AUTOMAÇÃO ACCB-TELE- 3LxP (1200158), ARMARIO DE RETIFICADOR E BATERIA 1 | INS 50.42.07 | cgmcosmos-2ld | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211269 | 0 | CONJ CUB MOD EXT AUT 24KV/630A 2L+3D | CONJUNTO DE CUBICULOS MODULARES MOTORIZADOS 48VCC SF6 24KV/630A EXTENSIVEIS AMBOS OS LADOS COM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO/TELECOMANDO. IAC: AFL. COMPOSIÇÃO : 2L+3D (H17/H13) , ARMARIO DE AUTOMAÇÃO ACCB-TELE- 3LxP (1200158), ARMARIO DE RETIFICADOR E BATERIA 3 | INS 50.42.07 | cgmcosmos-2l3d | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211270 | 0 | CONJ CUB MOD EXT AUT 24KV/630A 2L+3P | CONJUNTO DE CUBICULOS MODULARES MOTORIZADOS 48VCC SF6 24KV/630A EXTENSIVEIS AMBOS OS LADOS COM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO/TELECOMANDO. IAC: AFL. COMPOSIÇÃO : 2L+2P (H17/H13),ARMARIO DE AUTOMAÇÃO ACC-TELE-3LxP (1200153). INCLUSO SENSORES: TENSÃO NO BARRAMENTO, | INS 50.42.07 | cgmcosmos-2l3p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211277 | 0 | CUB SF6 24KV/630A AFL MAN 2L+1P EXT | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A NAO EXTENSIVEL PARA USO EXTERNO. INVOLUCRO DE AÇO CLASSIFICACAO IAC-AB 20KA, C5M, IAC: AFL. TRES FUNCOES: 2L+1P (02 LINHA/01 PROTECAO). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG- IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGI | INS 50.42.07 | cgmcosmos-2lp | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211278 | 0 | CUB SF6 24KV/630A AFL MAN RE+1P EXT | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A NAO EXTENSIVEL PARA USO EXTERNO. INVOLUCRO DE AÇO CLASSIFICACAO IAC-AB 20KA, C5M. IAC: AFL. DUAS FUNCOES:RE+1P (REMONTE + 01 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" | INS 50.42.07 | cgmcosmos-rc+cgmcosmos-p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2621017 | 0 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-1 120KA 500V 63A | FUSIVEL NH. TENSAO NOMINAL: 500V, CLASSE: gl/gG. TAMANHO: 1. CONTATO: FACA. CORRENTE NOMINAL: 63A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 120KA. REQUIDITOS ADICONAIS: INDICACAO VISUAL DE ATUACAO FRONTAL OU FRONTAL E TOPO. APLICACAO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRA | INS 50.42.07 | cgmcosmos-rc+cgmcosmos-p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211279 | 0 | CUB EXT SF6 24KV/630A H17 M (BARR) | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A MEDICAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENTRADA E SAIDA NO BARRAMENTO, SUPORTES E CABEACAO PARA INSTALACAO DE 03 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL COM ISOLAMENTO A SECO E DE 03 TRANSFORMADORES DE CORRENTE COM ISOLAMENTO A SECO; ACES | INS 50.42.07 | cgmcosmos-m | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211266 | 0 | CONJ CUB MOD EXT AUT 24KV/630A D+L+S+L+D | CONJUNTO DE CUBICULOS MODULARES MOTORIZADOS 48VCC SF6 24KV/630A EXTENSIVEIS AMBOS OS LADOS COM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO/TELECOMANDO. IAC: AFL. COMPOSIÇÃO : D+L+S+L+D (H17/H13), ARMARIO DE AUTOMAÇÃO ACCB-TELE- 4LExP (1200159). INCLUSO SENSORES: TENSÃO NO BAR | INS 50.42.07 | cgmcosmos-2d2ls | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210180 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN RE+2P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES:RE+2P (REMONTE + 02 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO ""C"" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE T | INS 50.42.07 | cgmcosmos-rc+cgmcosmos-2p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210175 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 2L+2P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUATRO FUNCOES: 2L+2P (02 LINHA/02 PROTECAO). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO ""C"" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. FUNCAO PRO | INS 50.42.07 | cgmcosmos-2l2p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210176 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 2L+1P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES: 2L+1P (02 LINHA/01 PROTECAO). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. FUNCAO PROTECAO: | INS 50.42.07 | cgmcosmos-2l1p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211225 | 0 | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN RE+2P | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES:RE+2P (REMONTE + 02 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES | INS 50.42.07 | cgm.3-rc+cgm.3-2p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210177 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 3L | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES: 3L (03 LINHA). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG- IN TIPO ""C"" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: SECIONADORA SOB CA | INS 50.42.07 | cgmcosmos-3l | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210179 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN RE+1P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. DUAS FUNCOES:RE+1P (REMONTE + 01 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO ""C"" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE T | INS 50.42.07 | cgmcosmos-p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210181 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN RE+3P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. DUAS FUNCOES:RE+3P (REMONTE + 03 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRE | INS 50.42.07 | cgmcosmos-rc+cgmcosmos-3p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210315 | 0 | CUB EXT SF6 24KV/630A AF H17 MAN RE+1P | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA 1700MM. IAC: AF. DUAS FUNCOES:RE+1P (REMONTE + 01 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CA | INS 50.42.07 | cgmcosmos-rc+cgmcosmos-p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210316 | 0 | CUB EXT SF6 24KV/630A AF H17 MAN L | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA: 1700MM. IAC: AF. FUNCAO LINHA (L): SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA-ATERRADA) , BUCHAS PLUG-IN TIPO ""C"" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS | INS 50.42.07 | cgmcosmos-l | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210317 | 0 | CUB EXT SF6 24KV/630A AF H17 MAN P | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA 1700MM. IAC: AF. FUNCAO PROTECAO (P): SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA-ATERRADA) COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO ""A"" 250A, 04 X FUSIVEL HH 508MM 50A. GER | INS 50.42.07 | cgmcosmos-p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211220 | 0 | CUB EXT SF6 36KV/630A AFL H16 MAN P | CUBICULO MODULAR SF6 36KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA 1600MM. IAC: AFL. FUNCAO PROTECAO (P): SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA-ATERRADA) COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, 04 X FUSIVEL HH 603MM 20A. GERAL: | INS 50.42.07 | cgm.3-p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211222 | 0 | CUB EXT SF6 36KV/630A AFL H16 MAN S | CUBICULO MODULAR SF6 36KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA 1600MM. IAC: AFL. FUNCÃOS SECCIONAMENTO DE BARRA (S): SECIONADORA SOB CARGA DE DUAS POSICOES(FECHADA-ABERTA). GERAL: MANOMETRO DE GAS, TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA C | INS 50.42.07 | cgm.3-s | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210178 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 4L | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUADTO FUNCOES: 4L (04 LINHA). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: SECIONADORA SOB CAR | INS 50.42.07 | cgmcosmos-4l | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211008 | 0 | CUBICULO MEDICAO 36,2KV 630A | CUBICULO MODULAR SF6 36KV/630A MEDICAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENTRADA E SAIDA POR TERMINACAO, SUPORTES E CABEACAO PARA INSTALACAO DE 03 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL COM ISOLAMENTO A SECO E DE 03 TRANSFORMADORES DE CORRENTE COM ISOLAMENTO A SECO; ACE | INS 50.42.07 | cgm.3-m | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211221 | 0 | CUB EXT SF6 36KV/630A AFL H16 MAN L | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA: 1600MM. IAC: AFL. FUNCAO LINHA (L): SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA-ATERRADA) , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS E | INS 50.42.07 | cgm.3-l | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211223 | 0 | CUB EXT SF6 36KV/630A H16 M | CUBICULO MODULAR SF6 36KV/630A MEDICAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENTRADA E SAIDA POR TERMINACAO, SUPORTES E CABEACAO PARA INSTALACAO DE 03 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL COM ISOLAMENTO A SECO E DE 03 TRANSFORMADORES DE CORRENTE COM ISOLAMENTO A SECO; ACE | INS 50.42.07 | cgm.3-m | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211219 | 0 | CUB EXT SF6 36KV/630A AFL H16 MAN RE+1P | CUBICULO MODULAR SF6 36KV/630A EXTENSIVEL LADO DIREIRO. ALTURA 1600MM. IAC: AFL. DUAS FUNCOES:RE+1P (REMONTE + 01 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CAR | INS 50.42.07 | cgm.3-rc+cgm.3-p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211224 | 0 | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN RE+1P | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. DUAS FUNCOES:RE+1P (REMONTE + 01 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES | INS 50.42.07 | cgm.3-rc+cgm.3-p | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211218 | 0 | CUB EXT SF6 36KV/630A AFL H17 MAN S | CUBICULO MODULAR SF6 36KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA 1700MM. IAC: AFL. FUNCÃOS SECCIONAMENTO DE BARRA (S): SECIONADORA SOB CARGA DE DUAS POSICOES(FECHADA-ABERTA). GERAL: MANOMETRO DE GAS, TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA C | INS 50.42.07 | cgm.3-s | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211054 | 0 | CUB EXT SF6 24KV/630A AFL H17 MAN D | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA 1700MM. IAC: AFL. FUNCÃOS: DISJUNTOR (D). FUNCAO DISJUNTOR: SECIONADORA SOB CARGA DE 3 POSICOES (FECH,ABER,ATER); DISJUNTOR RELIGADOR CORTE A VACUO; BUCHAS PLUG-IN TIPO ""C"" 630 A;3 X T | INS 50.42.07 | cgmcosmos-d | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211037 | 0 | CUB EXT SF6 24KV/630A H17 M | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A MEDICAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENTRADA E SAIDA POR TERMINACAO, SUPORTES E CABEACAO PARA INSTALACAO DE 03 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL COM ISOLAMENTO A SECO E DE 03 TRANSFORMADORES DE CORRENTE COM ISOLAMENTO A | INS 50.42.07 | cgmcosmos-m | Não informado - analisar Referência | Cubículos | ORMAZABAL BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 03.572.323/0003-00 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36694 | 210467 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36670 | 210465 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36672 | 210472 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 /11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO; SEM RODAS. NORMAS:NBR 5440; NBR 5356 E INS 72.30.05. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36680 | 210450 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36688 | 210468 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO; SEM RODAS. NORMAS:NBR 5440; NBR 5356 E INS 72.30.05. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127 PLG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112 ,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36683 | 210453 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112 ,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. . | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36688 | 210468 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36694 | 210467 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36680 | 210450 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36672 | 210472 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 /11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36670 | 210465 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36666 | 210463 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO; SEM RODAS. ENROLAMENTOS EM ALUMINIO. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO; SEM RODAS. ENROLAMENTOS EM ALUMINIO. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36687 | 210469 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127 PLG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112 ,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36687 | 210469 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36683 | 210453 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112 ,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. . | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36660 | 210462 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:; INS 72.30.05; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36660 | 210462 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:; INS 72.30.05; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36666 | 210463 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36666 | 210463 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36670 | 210465 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO; SEM RODAS. ENROLAMENTOS EM ALUMINIO. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127 PLG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112 ,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36672 | 210472 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 /11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO; SEM RODAS. ENROLAMENTOS EM ALUMINIO. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36683 | 210453 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112 ,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. . | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36694 | 210467 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO; SEM RODAS. NORMAS:NBR 5440; NBR 5356 E INS 72.30.05. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36687 | 210469 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36683 | 210453 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112 ,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. . | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127 PLG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112 ,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36688 | 210468 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36660 | 210462 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:; INS 72.30.05; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36672 | 210472 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 /11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36670 | 210465 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36666 | 210463 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36660 | 210462 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:; INS 72.30.05; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36680 | 210450 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36687 | 210469 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36688 | 210468 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO; SEM RODAS. NORMAS:NBR 5440; NBR 5356 E INS 72.30.05. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36694 | 210467 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36680 | 210450 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210319 | 0 | CUB EXT SF6 24KV/630A AF H13 MAN L | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA: 1300MM. IAC: AF. FUNCAO LINHA (L): SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA-ATERRADA) , BUCHAS PLUG-IN TIPO ""C"" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS | INS 50.42.07 | 8DJH | Não informado - analisar Referência | Cubículos | SIEMENS BRASIL LTDA | 44.013.159/0080-10 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210177 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 3L | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES: 3L (03 LINHA). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG- IN TIPO ""C"" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: SECIONADORA SOB CA | INS 50.42.07 | 8DJH | Não informado - analisar Referência | Cubículos | SIEMENS BRASIL LTDA | 44.013.159/0080-10 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210320 | 0 | CUB EXT SF6 24KV/630A AF H13 MAN P | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA 1300MM. IAC: AF. FUNCAO PROTECAO (P): SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA-ATERRADA) COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO ""A"" 250A, 04 X FUSIVEL HH 508MM 50A. GER | INS 50.42.07 | 8DJH | Não informado - analisar Referência | Cubículos | SIEMENS BRASIL LTDA | 44.013.159/0080-10 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210318 | 0 | CUB EXT SF6 24KV/630A AF H13 MAN RE+1P | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA 1300MM. IAC: AF. DUAS FUNCOES:RE+1P (REMONTE + 01 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO ""C"" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA S | INS 50.42.07 | 8DJH | Não informado - analisar Referência | Cubículos | SIEMENS BRASIL LTDA | 44.013.159/0080-10 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210212 | 0 | CUB EXT SF6 24KV/630A H13 M | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A MEDICAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENTRADA E SAIDA POR TERMINACAO, SUPORTES E CABEACAO PARA INSTALACAO DE 03 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL COM ISOLAMENTO A SECO E DE 03 TRANSFORMADORES DE CORRENTE COM ISOLAMENTO A | INS 50.42.07 | 8DJH | Não informado - analisar Referência | Cubículos | SIEMENS BRASIL LTDA | 44.013.159/0080-10 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210181 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN RE+3P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. DUAS FUNCOES:RE+3P (REMONTE + 03 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRE | INS 50.42.07 | 8DJH | Não informado - analisar Referência | Cubículos | SIEMENS BRASIL LTDA | 44.013.159/0080-10 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210180 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN RE+2P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES:RE+2P (REMONTE + 02 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO ""C"" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE T | INS 50.42.07 | 8DJH | Não informado - analisar Referência | Cubículos | SIEMENS BRASIL LTDA | 44.013.159/0080-10 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210179 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN RE+1P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. DUAS FUNCOES:RE+1P (REMONTE + 01 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO ""C"" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE T | INS 50.42.07 | 8DJH | Não informado - analisar Referência | Cubículos | SIEMENS BRASIL LTDA | 44.013.159/0080-10 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210321 | 0 | CUB EXT SF6 24KV/630A AFL H13 MAN D | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA 1300MM. IAC: AFL. FUNCÃOS: DISJUNTOR (D). FUNCAO DISJUNTOR: SECIONADORA SOB CARGA DE 3 POSICOES (FECH,ABER,ATER); DISJUNTOR RELIGADOR CORTE A VACUO; BUCHAS PLUG-IN TIPO ""C"" 630 A;3 X T | INS 50.42.07 | 8DJH | Não informado - analisar Referência | Cubículos | SIEMENS BRASIL LTDA | 44.013.159/0080-10 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210178 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 4L | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUADTO FUNCOES: 4L (04 LINHA). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: SECIONADORA SOB CAR | INS 50.42.07 | 8DJH | Não informado - analisar Referência | Cubículos | SIEMENS BRASIL LTDA | 44.013.159/0080-10 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210176 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 2L+1P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES: 2L+1P (02 LINHA/01 PROTECAO). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. FUNCAO PROTECAO: | INS 50.42.07 | 8DJH | Não informado - analisar Referência | Cubículos | SIEMENS BRASIL LTDA | 44.013.159/0080-10 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210175 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 2L+2P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUATRO FUNCOES: 2L+2P (02 LINHA/02 PROTECAO). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO ""C"" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. FUNCAO PRO | INS 50.42.07 | 8DJH | Não informado - analisar Referência | Cubículos | SIEMENS BRASIL LTDA | 44.013.159/0080-10 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211280 | 0 | CUB EXT SF6 24KV/630A H13 M (BARR) | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A MEDICAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENTRADA E SAIDA NO BARRAMENTO, SUPORTES E CABEACAO PARA INSTALACAO DE 03 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL COM ISOLAMENTO A SECO E DE 03 TRANSFORMADORES DE CORRENTE COM ISOLAMENTO A SECO; ACES | INS 50.42.07 | 8DJH | Não informado - analisar Referência | Cubículos | SIEMENS BRASIL LTDA | 44.013.159/0080-10 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210322 | 0 | CUB EXT SF6 24KV/630A AF H13 MAN P | CUBICULO MODULAR SF6 EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. USO: INTERNO ; TENSÃO CORRENTE NOMINAIS: 24KV/630A; CONFIGURAÇÃO: 1xPROTECAO. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES(FECHADA -ABERTA-ATERRADA) COMBINADA COM FUSIVEL, 04 FUSIVEIS HH 508MM. 50 | INS 50.42.07 | 8DJH | Não informado - analisar Referência | Cubículos | SIEMENS BRASIL LTDA | 44.013.159/0080-10 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36672 | 210472 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 /11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36672 | 210472 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 /11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36672 | 210472 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 /11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36672 | 210472 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 /11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36688 | 210468 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36660 | 210462 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:; INS 72.30.05; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36666 | 210463 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36670 | 210465 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO; SEM RODAS. ENROLAMENTOS EM ALUMINIO. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36680 | 210450 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127 PLG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112 ,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36683 | 210453 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112 ,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. . | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36687 | 210469 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36688 | 210468 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO; SEM RODAS. NORMAS:NBR 5440; NBR 5356 E INS 72.30.05. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36694 | 210467 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36672 | 210472 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 /11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36666 | 210463 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36694 | 210467 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36687 | 210469 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36683 | 210453 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112 ,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. . | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127 PLG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112 ,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36680 | 210450 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO; SEM RODAS. ENROLAMENTOS EM ALUMINIO. NORMAS: ; INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36672 | 210472 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 /11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO; SEM RODAS. NORMAS:NBR 5440; NBR 5356 E INS 72.30.05. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36660 | 210462 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:; INS 72.30.05; NBR5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 36670 | 210465 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG* | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: INS 72.30.05; NBR 5440; NBR 5356. | INS 72.30.05 | Não informado - | Não informado - | transformadores de Distribuição | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0016-14 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 101136 | 7504160 | 84005043 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 8 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 8 (OITO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101102 | 7504207 | 84005046 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101135 | 7504159 | 84005042 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 7 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 7 (SETE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101125 | 7504227 | 84005066 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101126 | 7504228 | 84005067 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101127 | 7504152 | 84005035 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 0 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 0 (ZERO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101128 | 7504153 | 84005036 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 1 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 1 (UM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30 | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101129 | 7504154 | 84005037 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 2 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 2 (DOIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101130 | 7504155 | 84005038 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 3 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 3 (TRES),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101132 | 7504156 | 84005039 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 4 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 4 (QUATRO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101103 | 7504162 | 84005032 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101134 | 7504158 | 84005041 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 6 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 6 (SEIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101124 | 7504226 | 84005065 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101137 | 7504161 | 84005044 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 9 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 9 (NOVE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101138 | 7504229 | 84005068 | ETIQUETA REFLETIVA, / (BARRA OBIQUA) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER / (BARRA OBÍQUA),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101139 | 7504230 | 84005069 | ETIQUETA REFLETIVA, - (HÍFEM) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER - (HÍFEM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGUR | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101140 | 7504231 | 84005070 | ETIQUETA REFLETIVA, . (PONTO) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER . (PONTO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGUR | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101133 | 7504157 | 84005040 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 5 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 5 (CINCO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101112 | 7504214 | 84005053 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101117 | 7504219 | 84005058 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101118 | 7504220 | 84005059 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101119 | 7504221 | 84005060 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101120 | 7504222 | 84005061 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101123 | 7504225 | 84005064 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101121 | 7504223 | 84005062 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101104 | 7504151 | 84005033 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101116 | 7504218 | 84005057 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101115 | 7504217 | 84005056 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101113 | 7504215 | 84005054 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101111 | 7504213 | 84005052 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101110 | 7504212 | 84005051 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101109 | 7504150 | 84005034 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101122 | 7504224 | 84005063 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101108 | 7504211 | 84005050 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101101 | 7504206 | 84005045 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101107 | 7504210 | 84005049 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101106 | 7504209 | 84005048 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101105 | 7504208 | 84005047 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101114 | 7504216 | 84005055 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101120 | 7504222 | 84005061 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101110 | 7504212 | 84005051 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101123 | 7504225 | 84005064 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101124 | 7504226 | 84005065 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101122 | 7504224 | 84005063 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101121 | 7504223 | 84005062 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101119 | 7504221 | 84005060 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101118 | 7504220 | 84005059 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101117 | 7504219 | 84005058 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101116 | 7504218 | 84005057 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101115 | 7504217 | 84005056 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101114 | 7504216 | 84005055 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101113 | 7504215 | 84005054 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101111 | 7504213 | 84005052 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101109 | 7504150 | 84005034 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101125 | 7504227 | 84005066 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58346 | 620991 | 45095020 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT AZUL | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR AZUL; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 1. SE/LT 002 | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101108 | 7504211 | 84005050 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101112 | 7504214 | 84005053 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101136 | 7504160 | 84005043 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 8 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 8 (OITO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58349 | 620989 | 45095019 | PLACA DEFLEX LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE DEFLEXAO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRET | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58348 | 620993 | 45095022 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT VERMELHA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR VERMELHA ; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 3. SE/LT 002 | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58347 | 620992 | 45095021 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT BRANCA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5), IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR BRANCA; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 2. SE/LT 002 | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58345 | 620977 | 45095036 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 0 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "0"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 10. | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101107 | 7504210 | 84005049 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101140 | 7504231 | 84005070 | ETIQUETA REFLETIVA, . (PONTO) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER . (PONTO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGUR | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101139 | 7504230 | 84005069 | ETIQUETA REFLETIVA, - (HÍFEM) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER - (HÍFEM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGUR | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101021 | 5649093 | 23095008 | SINALIZADOR ESTAI 3/8 1500MM | SINALIZADOR PARA ESTAI. MATERIAL:POLIETILENO. DIAMETRO INTERNO: 10MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1500MM. COR: LARANJA/AMARELO. APLICACAO:CORDOALHA DE ACO, DIAMETRO: 3/8 POLEGADAS.FIXACAO: ABRAÇADEIRA (02 UNIDADES). NORMA: DIS-ETE-191. REQUISITOS ADICIONAIS:CORTE | DIS-ETE-191 | PG-5751-BR | PLP | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101137 | 7504161 | 84005044 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 9 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 9 (NOVE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101126 | 7504228 | 84005067 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101135 | 7504159 | 84005042 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 7 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 7 (SETE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101134 | 7504158 | 84005041 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 6 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 6 (SEIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101133 | 7504157 | 84005040 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 5 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 5 (CINCO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101132 | 7504156 | 84005039 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 4 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 4 (QUATRO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101130 | 7504155 | 84005038 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 3 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 3 (TRES),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101129 | 7504154 | 84005037 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 2 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 2 (DOIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101128 | 7504153 | 84005036 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 1 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 1 (UM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30 | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101127 | 7504152 | 84005035 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 0 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 0 (ZERO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101138 | 7504229 | 84005068 | ETIQUETA REFLETIVA, / (BARRA OBIQUA) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER / (BARRA OBÍQUA),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101105 | 7504208 | 84005047 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101104 | 7504151 | 84005033 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101103 | 7504162 | 84005032 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101102 | 7504207 | 84005046 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101101 | 7504206 | 84005045 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101106 | 7504209 | 84005048 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58350 | 620005 | 450954043 | PLACA CRUZAMENTO DE LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE CRUZAMENTO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRE | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58374 | 620975 | 45095034 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 8 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "8"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 8. | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58432 | 620990 | 45095018 | PLACA ADVERTENCIA PEDESTRE LINHA TRANSMI | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); PLACA DE ADVERTENCIA PARA PEDESTRE (PERIGO DE MORTE); DIMENSOES: 375 MM X 250 MM; CORES: FUNDO AMARELO COM CARACTERES EM PRETO (CAVEIRA E RAIO); CONFORME PADRAO E | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58375 | 620976 | 45095035 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 9 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5);NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "9"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 9. S | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58373 | 620974 | 45095033 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 7 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "7"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 7. SE/LT 00 | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58372 | 620973 | 45095032 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 6 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "6"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 6. | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58371 | 620972 | 45095031 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 5 | PPLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "5"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58363 | 620996 | 45095025 | PLACA PARALELISMO A ESQUERDA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A ESQUERDA, DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACT | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58362 | 620995 | 45095024 | PLACA PARALELISMO A DIREITA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A DIREITA, DE LINHA DE TRANSMISSAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACT | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58361 | 620997 | 45095026 | PLACA SAIDA RAMAL LT | PLACA DE SAIDA DE RAMAL OU DERIVACAO OU TERMINAL DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CA | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58360 | 620971 | 45095030 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 4 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "4"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58359 | 620970 | 45095029 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 3 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; 3 BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 140 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "3"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITE | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58358 | 620969 | 45095028 | PLACA NUM ESTRUT E IDENT DE CIRCUITOS 2 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "2"; CONFORME PADRAO | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58473 | 620978 | 45095037 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS A | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "A"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 11. | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58357 | 620968 | 45095027 | PLACA NUM ESTRUT METAL IDENT DE CIRC 1 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "1"; CONFORME PADRAO | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101101 | 7504206 | 84005045 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58348 | 620993 | 45095022 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT VERMELHA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR VERMELHA ; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 3. SE/LT 002 | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101102 | 7504207 | 84005046 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101103 | 7504162 | 84005032 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101104 | 7504151 | 84005033 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101105 | 7504208 | 84005047 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101106 | 7504209 | 84005048 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101107 | 7504210 | 84005049 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101110 | 7504212 | 84005051 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101109 | 7504150 | 84005034 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101140 | 7504231 | 84005070 | ETIQUETA REFLETIVA, . (PONTO) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER . (PONTO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGUR | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101113 | 7504215 | 84005054 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58346 | 620991 | 45095020 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT AZUL | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR AZUL; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 1. SE/LT 002 | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101117 | 7504219 | 84005058 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58345 | 620977 | 45095036 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 0 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "0"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 10. | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101111 | 7504213 | 84005052 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101021 | 5649093 | 23095008 | SINALIZADOR ESTAI 3/8 1500MM | SINALIZADOR PARA ESTAI. MATERIAL:POLIETILENO. DIAMETRO INTERNO: 10MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1500MM. COR: LARANJA/AMARELO. APLICACAO:CORDOALHA DE ACO, DIAMETRO: 3/8 POLEGADAS.FIXACAO: ABRAÇADEIRA (02 UNIDADES). NORMA: DIS-ETE-191. REQUISITOS ADICIONAIS:CORTE | DIS-ETE-191 | PLP | PLP | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101139 | 7504230 | 84005069 | ETIQUETA REFLETIVA, - (HÍFEM) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER - (HÍFEM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGUR | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101112 | 7504214 | 84005053 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101108 | 7504211 | 84005050 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101127 | 7504152 | 84005035 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 0 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 0 (ZERO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101138 | 7504229 | 84005068 | ETIQUETA REFLETIVA, / (BARRA OBIQUA) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER / (BARRA OBÍQUA),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101137 | 7504161 | 84005044 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 9 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 9 (NOVE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101136 | 7504160 | 84005043 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 8 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 8 (OITO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101135 | 7504159 | 84005042 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 7 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 7 (SETE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58349 | 620989 | 45095019 | PLACA DEFLEX LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE DEFLEXAO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRET | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101134 | 7504158 | 84005041 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 6 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 6 (SEIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58350 | 620005 | 450954043 | PLACA CRUZAMENTO DE LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE CRUZAMENTO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRE | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101133 | 7504157 | 84005040 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 5 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 5 (CINCO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101132 | 7504156 | 84005039 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 4 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 4 (QUATRO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101130 | 7504155 | 84005038 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 3 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 3 (TRES),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101115 | 7504217 | 84005056 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101128 | 7504153 | 84005036 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 1 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 1 (UM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30 | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101114 | 7504216 | 84005055 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101126 | 7504228 | 84005067 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101125 | 7504227 | 84005066 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101124 | 7504226 | 84005065 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101123 | 7504225 | 84005064 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101122 | 7504224 | 84005063 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101121 | 7504223 | 84005062 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101120 | 7504222 | 84005061 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101119 | 7504221 | 84005060 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101118 | 7504220 | 84005059 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101116 | 7504218 | 84005057 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 101129 | 7504154 | 84005037 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 2 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 2 (DOIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58357 | 620968 | 45095027 | PLACA NUM ESTRUT METAL IDENT DE CIRC 1 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "1"; CONFORME PADRAO | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58347 | 620992 | 45095021 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT BRANCA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5), IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR BRANCA; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 2. SE/LT 002 | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58432 | 620990 | 45095018 | PLACA ADVERTENCIA PEDESTRE LINHA TRANSMI | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); PLACA DE ADVERTENCIA PARA PEDESTRE (PERIGO DE MORTE); DIMENSOES: 375 MM X 250 MM; CORES: FUNDO AMARELO COM CARACTERES EM PRETO (CAVEIRA E RAIO); CONFORME PADRAO E | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58473 | 620978 | 45095037 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS A | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "A"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 11. | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58375 | 620976 | 45095035 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 9 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5);NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "9"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 9. S | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58374 | 620975 | 45095034 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 8 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "8"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 8. | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58373 | 620974 | 45095033 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 7 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "7"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 7. SE/LT 00 | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58372 | 620973 | 45095032 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 6 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "6"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 6. | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58371 | 620972 | 45095031 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 5 | PPLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "5"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58363 | 620996 | 45095025 | PLACA PARALELISMO A ESQUERDA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A ESQUERDA, DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACT | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58362 | 620995 | 45095024 | PLACA PARALELISMO A DIREITA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A DIREITA, DE LINHA DE TRANSMISSAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACT | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58361 | 620997 | 45095026 | PLACA SAIDA RAMAL LT | PLACA DE SAIDA DE RAMAL OU DERIVACAO OU TERMINAL DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CA | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58360 | 620971 | 45095030 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 4 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "4"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58358 | 620969 | 45095028 | PLACA NUM ESTRUT E IDENT DE CIRCUITOS 2 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "2"; CONFORME PADRAO | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58359 | 620970 | 45095029 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 3 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; 3 BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 140 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "3"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITE | DIS-ETE-228 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos |  |  | BC
|  | 58361 | 620997 | 45095026 | PLACA SAIDA RAMAL LT | PLACA DE SAIDA DE RAMAL OU DERIVACAO OU TERMINAL DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CA | DIS-ETE-228 | 2311 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58473 | 620978 | 45095037 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS A | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "A"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 11. | DIS-ETE-228 | 2319 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58347 | 620992 | 45095021 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT BRANCA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5), IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR BRANCA; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 2. SE/LT 002 | DIS-ETE-228 | 2303 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58345 | 620977 | 45095036 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 0 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "0"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 10. | DIS-ETE-228 | 2301 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58348 | 620993 | 45095022 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT VERMELHA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR VERMELHA ; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 3. SE/LT 002 | DIS-ETE-228 | 2304 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58350 | 620005 | 450954043 | PLACA CRUZAMENTO DE LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE CRUZAMENTO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRE | DIS-ETE-228 | 2306 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58357 | 620968 | 45095027 | PLACA NUM ESTRUT METAL IDENT DE CIRC 1 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "1"; CONFORME PADRAO | DIS-ETE-228 | 2307 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58346 | 620991 | 45095020 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT AZUL | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR AZUL; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 1. SE/LT 002 | DIS-ETE-228 | 2302 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58358 | 620969 | 45095028 | PLACA NUM ESTRUT E IDENT DE CIRCUITOS 2 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "2"; CONFORME PADRAO | DIS-ETE-228 | 2308 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58359 | 620970 | 45095029 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 3 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; 3 BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 140 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "3"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITE | DIS-ETE-228 | 2309 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58432 | 620990 | 45095018 | PLACA ADVERTENCIA PEDESTRE LINHA TRANSMI | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); PLACA DE ADVERTENCIA PARA PEDESTRE (PERIGO DE MORTE); DIMENSOES: 375 MM X 250 MM; CORES: FUNDO AMARELO COM CARACTERES EM PRETO (CAVEIRA E RAIO); CONFORME PADRAO E | DIS-ETE-228 | 2320 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58375 | 620976 | 45095035 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 9 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5);NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "9"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 9. S | DIS-ETE-228 | 2318 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58374 | 620975 | 45095034 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 8 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "8"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 8. | DIS-ETE-228 | 2317 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58373 | 620974 | 45095033 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 7 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "7"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 7. SE/LT 00 | DIS-ETE-228 | 2316 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58372 | 620973 | 45095032 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 6 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "6"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 6. | DIS-ETE-228 | 2315 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58371 | 620972 | 45095031 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 5 | PPLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "5"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM | DIS-ETE-228 | 2314 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58363 | 620996 | 45095025 | PLACA PARALELISMO A ESQUERDA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A ESQUERDA, DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACT | DIS-ETE-228 | 2313 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58362 | 620995 | 45095024 | PLACA PARALELISMO A DIREITA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A DIREITA, DE LINHA DE TRANSMISSAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACT | DIS-ETE-228 | 2312 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58349 | 620989 | 45095019 | PLACA DEFLEX LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE DEFLEXAO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRET | DIS-ETE-228 | 2305 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58360 | 620971 | 45095030 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 4 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "4"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM | DIS-ETE-228 | 2310 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 101140 | 7504231 | 84005070 | ETIQUETA REFLETIVA, . (PONTO) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER . (PONTO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGUR | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101139 | 7504230 | 84005069 | ETIQUETA REFLETIVA, - (HÍFEM) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER - (HÍFEM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGUR | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101133 | 7504157 | 84005040 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 5 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 5 (CINCO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101107 | 7504210 | 84005049 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101115 | 7504217 | 84005056 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101114 | 7504216 | 84005055 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101113 | 7504215 | 84005054 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101112 | 7504214 | 84005053 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101111 | 7504213 | 84005052 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101110 | 7504212 | 84005051 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101135 | 7504159 | 84005042 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 7 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 7 (SETE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101108 | 7504211 | 84005050 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101118 | 7504220 | 84005059 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101106 | 7504209 | 84005048 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101105 | 7504208 | 84005047 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101104 | 7504151 | 84005033 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101103 | 7504162 | 84005032 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101102 | 7504207 | 84005046 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101101 | 7504206 | 84005045 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101109 | 7504150 | 84005034 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101127 | 7504152 | 84005035 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 0 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 0 (ZERO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101137 | 7504161 | 84005044 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 9 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 9 (NOVE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101136 | 7504160 | 84005043 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 8 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 8 (OITO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101134 | 7504158 | 84005041 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 6 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 6 (SEIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101123 | 7504225 | 84005064 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101132 | 7504156 | 84005039 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 4 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 4 (QUATRO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101130 | 7504155 | 84005038 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 3 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 3 (TRES),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101116 | 7504218 | 84005057 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101128 | 7504153 | 84005036 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 1 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 1 (UM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30 | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101117 | 7504219 | 84005058 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101126 | 7504228 | 84005067 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101125 | 7504227 | 84005066 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101124 | 7504226 | 84005065 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101122 | 7504224 | 84005063 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101120 | 7504222 | 84005061 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101119 | 7504221 | 84005060 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101138 | 7504229 | 84005068 | ETIQUETA REFLETIVA, / (BARRA OBIQUA) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER / (BARRA OBÍQUA),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101129 | 7504154 | 84005037 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 2 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 2 (DOIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101121 | 7504223 | 84005062 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material |  | BC
|  | 101021 | 5649093 | 23095008 | SINALIZADOR ESTAI 3/8 1500MM | SINALIZADOR PARA ESTAI. MATERIAL:POLIETILENO. DIAMETRO INTERNO: 10MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1500MM. COR: LARANJA/AMARELO. APLICACAO:CORDOALHA DE ACO, DIAMETRO: 3/8 POLEGADAS.FIXACAO: ABRAÇADEIRA (02 UNIDADES). NORMA: DIS-ETE-191. REQUISITOS ADICIONAIS:CORTE | DIS-ETE-191 | PG-1500-LA | PLP | Material de Identificação | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61.831.244/0001-00 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1000171 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2400034 | 32095111 | CONETOR IMPACT AL 636 / 336 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA/CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: D | DTN 105 - ITEM 15 | A1405 (OC34) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400087 | 32095104 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 08 | A1412 (OC37) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 09 | A1403 (OC32) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 14 | A1404 (OC33) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 13 | A1303 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400044 | 32095112 | CONETOR IMPACT AL 636CAA / 636 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); 795MCM(CAA)-556,5MCM(CAA); SER | DTN 105 - ITEM 16 | A1405 (OC34) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400035 | 32095131 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 35 | A1405 (OC34) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 10 | A1102 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - IT | DTN 105 - ITEM 36 | A1202 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 37 | A1403 (OC32) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 38 | A1403 (OC32) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMEN | DTN 103 | A2301 | ESP.003 - Terminal Chave Faca Tipo Espada 180º | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | AC7101 | ESP.002 - Conector Cunha de Alumínio Com Estribo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 34 | A1404 (OC33) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 12 | A1302 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 04 | A1201 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA | DTN 105 - ITEM 03 | A1201 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 02 | A1303 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 01 | A1202 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420116 | 56095017 | BARRA TERMINAL 795 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE: 795MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 -1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DTN 103 | A2502 | ESP.003 - Terminal Chave Faca Tipo Espada 180º | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400033 | 32095103 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 07 | A1402 (OC31) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 06 | A1403 (OC32) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/C | DTN 105 - ITEM 05 | A1201 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420115 | 56095016 | BARRA TERMINAL 795 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES- RETA. BITOLA DA HASTE- 795MCM. CARACT. DA BARRA-2 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO: POR IMPACTO.APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 - 1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMP | DTN 103 | A2501 | ESP.003 - Terminal Chave Faca Tipo Espada 180º | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 39 | A1402 (OC31) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 23 | A1304 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DTN 103 | A2202 | ESP.003 - Terminal Chave Faca Tipo Espada 180º | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420416 | 56095015 | BARRA TERMINAL 636/4N | BARRA TERMINAL; MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO;BITOLA DA HASTE: 636,4 MCM. CARACTERISTICA BARRA: 4 FUROS NEMA. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA | DTN 103 | A2404 | ESP.003 - Terminal Chave Faca Tipo Espada 180º | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 33 | A1204 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400018 | 32095128 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 32 | A1202 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 31 | A1403 (OC32) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O C | DTN 103 | A2201 | ESP.003 - Terminal Chave Faca Tipo Espada 180º | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIM | DTN 103 | A2302 | ESP.003 - Terminal Chave Faca Tipo Espada 180º | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 30 | A1401 (OC30) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 22 | A1304 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DT | DTN 105 - ITEM 21 | A1302 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 17 | A1102 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 18 | A1102 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400014 | 32095115 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CA | DTN 105 - ITEM 19 | A1202 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); | DTN 105 - ITEM 20 | A1203 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 29 | A1402 (OC31) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | AC7402 | ESP.002 - Conector Cunha de Alumínio Com Estribo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | AC7202 | ESP.002 - Conector Cunha de Alumínio Com Estribo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | AC7201 | ESP.002 - Conector Cunha de Alumínio Com Estribo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52425 | 6123018 | 0 | PASTA ANTIOXIDANTE ALUM/ALUM 0,40KG | PASTA ANTIOXIDANTE P/CONECTORES; APLICACAO ALUMINIO/ALUMINIO E ALUMINIO/COBRE; BISNAGA 0,400 KG. NORMA: DIS-ETE-224 | DIS-ETE-224 | NA | NA | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2024-02-07 | 2028-02-15 | HI_2024_02_07 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - IT | DTN 105 - ITEM 36 | 102011 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O C | DTN 103 | 106001 | EE-0014 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400014 | 32095115 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CA | DTN 105 - ITEM 19 | 102001 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 39 | 104016 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 04 | 102006 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 18 | 101004 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA | DTN 105 - ITEM 03 | 102005 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 17 | 101005 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400044 | 32095112 | CONETOR IMPACT AL 636CAA / 636 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); 795MCM(CAA)-556,5MCM(CAA); SER | DTN 105 - ITEM 16 | 104035 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400034 | 32095111 | CONETOR IMPACT AL 636 / 336 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA/CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: D | DTN 105 - ITEM 15 | 104031 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 14 | 104019 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 22 | 103010 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); | DTN 105 - ITEM 20 | 102003 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 37 | 104019 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 205007 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 13 | 103015 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 12 | 103016 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400008 | 32095107 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: D | DTN 105 - ITEM 11 | 104005 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 10 | 101003 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 09 | 104018 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 205024 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMEN | DTN 103 | 106002 | EE-0014 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIM | DTN 103 | 106005 | EE-0016 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 34 | 104019 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | 317001 | EE-0013 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 38 | 104018 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400059 | 0 | CONETOR CUNHA CB.CU 240-120MM2 | CONETOR, CUNHA EM LIGA DE COBRE, COM CONDUTIVIDADE MINIMA DE 28 IACS; PARA CONEXOES ELETRICAS ENTRE CABOS DE COBRE DE 240MM2 NO TRONCO E 120MM2 NA DERIVACAO. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 202050 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400033 | 32095103 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 07 | 104029 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 06 | 104030 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/C | DTN 105 - ITEM 05 | 102007 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | 104053 | EE-0011 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2460002 | 32095146 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 35,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 35,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 01 | 101407 | EE - 037 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2460000 | 32095147 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 70,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 70,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 02 | 102412 | EE - 037 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2460001 | 32095148 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 185,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 185,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 03 | 103417 | EE - 037 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461009 | 32095136 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 35,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:35,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 01 | 101404 | EE - 038 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461007 | 32095137 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 02 | 102401 | EE - 038 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461003 | 32095138 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 03 | 102405 | EE - 038 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461001 | 32095139 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 04 | 103411 | EE - 038 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | 101007 | EE-0011 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461000 | 32095141 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/185,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/185,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA E | DTN 113 - ITEM 06 | 103416 | EE - 038 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 33 | 102011 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ 95,0MM2(C | DIS-ETE-016 | 205006 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ 120,0MM2( | DIS-ETE-016 | 205007 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ 95,0MM2(C | DIS-ETE-016 | 205024 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ 150,0MM2 | DIS-ETE-016 | 205027 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DT | DTN 105 - ITEM 21 | 103008 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400087 | 32095104 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 08 | 1040337 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. ESPECIFI | DIS-ETE-016 | 202019 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400059 | 0 | CONETOR CUNHA CB.CU 240-120MM2 | "CONETOR, CUNHA EM LIGA DE COBRE, COM CONDUTIVIDADE MINIMA DE 28 IACS; PARA CONEXOES ELETRICAS ENTRE CABOS DE COBRE DE 240MM2 NO TRONCO E 120MM2 NA DERIVACAO. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016." | DIS-ETE-016 | 202050 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 205006. | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | 102013 | EE-0011 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | 102012 | EE-0011 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461005 | 32095140 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 05 | 103413 | EE - 038 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | 317002 | EE-0013 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITE | DTN 104 - ITEM 03 | 317007 | EE-0013 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | 317004 | EE-0013 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | 317005 | EE-0013 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414026 | 32095094 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/ | DTN 102 - ITEM 04 | 317020 | E.E. - 0023 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 0 | DTN 104 - ITEM 04 | 317006 | EE-0013 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400035 | 32095131 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 35 | 104034 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400018 | 32095128 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 32 | 102009 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2402002 | 52095005 | CARTUCHO VERMELHO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : VERMALHA. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 04. | DTN 101 - ITEM 04 | 402002 | E.E. - 0012 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 205027 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | 317003 | EE-0013 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400012 | 32095123 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 27 | 104004 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 01 | 102004 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 02 | 103011 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2402010 | 52095004 | CARTUCHO BRANCO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : BRANCO. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 03. | DTN 101 - ITEM 03 | 405001 | E.E. - 0012 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400029 | 32095120 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 24 | 103012 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2402000 | 52095003 | CARTUCHO AZUL FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : AZUL. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. . NORMAS: DTN 101 - ITEM 02. | DTN 101 - ITEM 02 | 402001 | E.E. - 0012 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. | DIS-ETE-016 | 202019 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400067 | 32095124 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 28 | 103016 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400001 | 32095122 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 26 | 103011 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DTN 103 | 106004 | EE-0016 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 29 | 104009 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420416 | 56095015 | BARRA TERMINAL 636/4N | BARRA TERMINAL; MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO;BITOLA DA HASTE: 636,4 MCM. CARACTERISTICA BARRA: 4 FUROS NEMA. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA | DTN 103 | 106023 | EE-0016 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 30 | 104007 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 23 | 103011 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 31 | 104018 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420115 | 56095016 | BARRA TERMINAL 795 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES- RETA. BITOLA DA HASTE- 795MCM. CARACT. DA BARRA-2 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO: POR IMPACTO.APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 - 1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMP | DTN 103 | 106003 | EE-0014 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420116 | 56095017 | BARRA TERMINAL 795 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE: 795MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 -1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DTN 103 | 106006 | EE-0016 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2402004 | 52095002 | CARTUCHO AMARELO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : AMARELO. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 01. | DTN 101 - ITEM 01 | 404001 | E.E. - 0012 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400024 | 32095121 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 25 | 104002 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 51770 | 3470008 | 3470008 | HASTE ATERRAM CIRC 13,0X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 12,8 +/- 0,46 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM. NORMAS: NBR 13571. | NBR 13571 | IH-812 | DP-2925/07 | Ferragens | Intelli Industria de Terminais Elétricos LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2024-10-01 | 2028-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3470100 | 0 | HASTE TERRA PROLONG 19X3048MM | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM NUCLEO DE ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA DE 50DAN/MM2, COM REVESTIMM ENTO DE COBRE ELETROLITICO LIGADO AO ACO POR PROCESSO DE DEPO SICAO ELETROLITICA OU FUSAO ESPESSURA MINIMA DA CAMADA DE CO- BRE 0,254MM, DIAMETRO NOMINAL 19MM(3/4POL), DIAMETRO REAL 17 ,3MM, COMPRIMENTO 3048MM, ROSQUEADA EM AMBAS AS EXTREMIDADES, COM UMA LUVA PARA EMENDA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | IHP-1034 LEH-34R | DP-1071/11 DP-3642/06 | Ferragens | Intelli Industria de Terminais Elétricos LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2024-10-01 | 2028-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3470080 | 0 | HASTE TERRA COBRE 19X3048MM | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM NUCLEO DE ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA DE 50DAN/MM2, COM REVESTIMENTO DE COBRE ELETROLITICO LIGADO AO ACO POR PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROLITICA OU FUSAO, ESPESSURA MINIMA DA CAMADA DE COBRE 0,254MM, DIAMETRO NOMINAL 19MM(3/4POL), DIAMETRO REAL 17,3MM, COMPRIMENTO 3048MM, EXTREMIDADE: CHANFRADA SEM ROSCA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | IH-1034 | DP-1530/20 | Ferragens | Intelli Industria de Terminais Elétricos LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2024-10-01 | 2028-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56146 | 0 | 3470009 | HASTE ATERRAM CIRC EMEND 14,3X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR PROLONGAVEL; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE COM ROSCA 5/8" - UNC; DIMENSAO DA SECAO 14,3 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM; EXTREMIDADES COM ROSCA 5/8" UNC DE COMPRIMENTO 35 MM, COM UMA LUVA PARA EMENDA. NORMAS: NBR 13571 | ABNT NBR 13571 | IHP-858 LEH-58R | DP-1092/10 DP-3641/09 | Ferragens | Intelli Industria de Terminais Elétricos LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2024-10-01 | 2028-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOS | DIS-ETE-016 | 2075 - GTDU-3/8"-IPS-2/0-250 REFERÊNCIA COELBA | 6569 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. | DIS-ETE-016 | 108791 - CODC-185-9 REFERÊNCIA NEOENERGIA | - | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 21511 - CODC-120-10 REFERÊNCIA NEOENERGIA | 5126 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 21491 - CODC-120-2 REFERÊNCIA NEOENERGIA | 5113 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50801 | 2418062 | 32010037 | CONECTOR COMP ALUM 6 -2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6-2AWG (16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2); CABOTRONCO ALTERNATIVA CAA 4-2AWG CABO DE DERIVACAO CA ALT | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 04 | 1362-478-0-0 CAH-35 A 35 ELEKTRO | 2049-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50802 | 2418075 | 32010038 | CONECTOR COMP ALUM 10,0- 25,0/ 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 10 ,0- 25,0MM2 (4 - 2AWG); CONDUTOR DERIVACAO 50,0MM2 (2/0AWG CA- 1/0AWG CAA); DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 1/0AWG ( | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 05 | 9023-478-0-0 CAH-70 A 25 ELEKTRO | 3604-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50803 | 2418065 | 32010039 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4- 2AWG (16 -35MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2AWG (F16-35MM2) | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 06 | 1369-478-0-0 CAH-70 A 35 ELEKTRO | 3404-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | "CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILI | DIS-ETE-016 | 2217 - GTDU-3/8"-IPS-4-2/0 REFERÊNCIA COELBA | 3825 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100049 | 2418064 | 32010040 | CONECTOR COMP ALUM1/0-2/0AWG/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; COND UTOR PRINCIPAL 50,0-70,0MM2/ 1/0AWG A 2/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-70,0MM2 / 1/0AWG A 2/0AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 07 | 2131-478-0-0 CAH-95 A 95 ELEKTRO | 6134-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50818 | 2418076 | 32010041 | CONECTOR COMP ALUM 2/0-4/0/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2/0-4/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 08. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 08 | 8960-478-0-0 CAH-120 A 10 ELEKTRO | 3550-5 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 21492 - CODC-120-3 REFERÊNCIA NEOENERGIA | 5116 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 21497 - CODC-120-8 REFERÊNCIA NEOENERGIA | 5123 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 14 | 2684-280-0-0 CADC-502 COELBA | 4480-11 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 | DIS-ETE-016 | 388 - TTBC-250-500-2N | 2812 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. | DIS-ETE-016 | 2264 - GTDU-3/8"-IPS-8-4 ACESSÓRIO LIGA DE COBRE | 6531 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | "CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELE | DIS-ETE-016 | 2203 - CSTDF-6-5-AL | 6128 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | "CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: | DIS-ETE-016 | 2418 - ERAT-2.1/2"-2.1/2"-IPS | 2897 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CON | DIS-ETE-016 | 2406-0-0-0 TTAT-1.1/2"-IPS-2N | 2816-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2421004 | 0 | TERMINAL ANEL ISOL 6,0MM2 F 6 | TERMINAL, ELETRICO . MATERIAL: COBRE ELETROLITICO. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CORPO ABERTO. COR DA ISOLACAO: AMARELA. MATERIAL DA ISOLACAO : PVC. TIPO DE LINGUETA : ANEL. TAMANHO NOMINAL DO DO FURO: 6MM. FIXACAO DO CONDUTOR: POR COMPRESSAO. SECAO NO | DIS-ETE-016 | 856-0-0-0 TP-6-6 NORMAL | 2693-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 | DIS-ETE-016 | 388-0-0-0 TTBC-250-500-2N | 2812-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. ESPECIFI | DIS-ETE-016 | 108791-280-0-0 CODC-185-9 COELBA | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ 150,0MM2 | DIS-ETE-016 | 21511-280-0-0 CODC-120-10 COELBA | 5126-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ 95,0MM2(C | DIS-ETE-016 | 21497-280-0-0 CODC-120-8 COELBA | 5123-9 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 18 | 9964-280-0-0 CADC-103 COELBA | 4181-24 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | "CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CAR | DIS-ETE-016 | 2406 - TTAT-1.1/2"-IPS-2N | 2816 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | "CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT | DIS-ETE-016 | 2174 - GPB-88-3 ACABAMENTO ESTANHADO | 7103 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100070 | 2418066 | 32010043 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG A 2/0AWG (50 - 70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 6 | 8039-478-0-0 CAH-120 A 70 ELEKTRO | 3221-12 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50807 | 2418083 | 32010034 | CONECTOR COMP ALUM 8/ 10- 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 8AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 10-6AWG (F4 - 10MM2); FIO/CABO TRONCO CA 1 FIO DE DERIVACAO CU. NORMAS: DIS-ETE-17 | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 01 | 7579-478-0-0 CAH-16 A 16 ELEKTRO | 6873-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50808 | 2418073 | 32010035 | CONECTOR COMP ALUM 6/ 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4AWG; FIO TRONCO CA 1 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (16-25MM2). NORMAS: DIS- | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 02 | 2598-478-0-0 CAH-35 A 25 ELEKTRO | 2310-7 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50817 | 2418074 | 32010036 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4-2AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 03 | 8965-478-0-0 CAH-35 A 10 ELEKTRO | 3551-5 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 10 | 9965-280-0-0 CADC-102 COELBA | 4182-16 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400008 | 32095107 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: D | DTN 105 - ITEM 11 | 11048-280-0-0 CADC-403 COELBA | 4309-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 12 | 10238-280-0-0 CADC-317 COELBA | 4241-26 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 13 | 10237-280-0-0 CADC-316 COELBA | 4245-20 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 17 | 9963-280-0-0 CADC-101 COELBA | 4180-16 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400014 | 32095115 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CA | DTN 105 - ITEM 19 | 10352-280-0-0 CADC-20B COELBA | 7038-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 56147 | 0 | 0 | LUVA EMEN HASTE ATERR COBRE UNC 5/8 " | LUVA EMENDA HASTE ATERRAMENTO; LIGA DE COBRE; ROSCA INTERNA - UNC; DIAMETRO NOMINAL 5/8 "; COMPRIMENTO 70 MM; PADRAO ABNT NBR 13571 . SE/LT 002 | NBR 13571 | 8200 - LEH-58R | 3641 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 37 | 2684-280-0-0 CADC-502 COELBA | 4480-11 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400067 | 32095124 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 28 | 10385-280-0-0 CADC-352 COELBA | 4299-14 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 29 | 10334-280-0-0 CADC-401 COELBA | 4307-10 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 30 | 11048-280-0-0 CADC-403 COELBA | 4309-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 31 | 2684-280-0-0 CADC-502 COELBA | 4480-11 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400018 | 32095128 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 32 | 10352-280-0-0 CADC-20B COELBA | 7038-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 33 | 10226-280-0-0 CADC-211 COELBA | 4231-22 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | 9499-280-0-0 CDCR-III-Vm COELBA | 3751-35 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - IT | DTN 105 - ITEM 36 | 10352-280-0-0 CADC-20B COELBA | 7038-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400024 | 32095121 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 25 | 11051-280-0-0 CADC-407 COELBA | 4312-13 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 38 | 3593-280-0-0 CADC-503 COELBA | 4534-10 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 39 | 2937-280-0-0 CADC-505 COELBA | 4829-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | 10239-280-0-0 CAEN-103 COELBA | 4249-15 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | 63645-280-0-0 CAEN-20B COELBA | 5893-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | 63645-280-0-0 CAEN-20B COELBA | 5893-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | 5673-280-0-0 CAEN-407 COELBA | 4720-12 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400035 | 32095131 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 35 | 3591-280-0-0 CADC-501 COELBA | 4824-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50805 | 2418067 | 32010044 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCOCA/CAA CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4AW | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 11 | 2194-478-0-0 CAH-120 A 120 ELEKTRO | 3190-11 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401011 | 32020248 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 - ITEM 11 | 11042-280-0-0 CDC-A-Vi COELBA | 4302-16 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401010 | 32020249 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM-9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 - ITEM 12 | 11043-280-0-0 CDC-G-ViAz COELBA | 4303-11 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 01 | 10352-280-0-0 CADC-20B COELBA | 7038-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 02 | 10237-280-0-0 CADC-316 COELBA | 4245-20 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA | DTN 105 - ITEM 03 | 10228-280-0-0 CADC-208 COELBA | 4232-23 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 04 | 10228-280-0-0 CADC-208 COELBA | 4232-23 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400012 | 32095123 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 27 | 11048-280-0-0 CADC-403 COELBA | 4309-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 06 | 3593-280-0-0 CADC-503 COELBA | 4534-10 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400001 | 32095122 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 26 | 11051-280-0-0 CADC-407 COELBA | 4312-13 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 09 | 3593-280-0-0 CADC-503 COELBA | 4534-10 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 34 | 2684-280-0-0 CADC-502 COELBA | 4480-11 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DT | DTN 105 - ITEM 21 | 10237-280-0-0 CADC-316 COELBA | 4245-20 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 22 | 10358-280-0-0 CADC-30A COELBA | 5866-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 23 | 10277-280-0-0 CADC-313 COELBA | 4238-24 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400029 | 32095120 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 24 | 10277-280-0-0 CADC-313 COELBA | 4238-24 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100933 | 2410030 | 32025033 | CONETOR PARAF BR 95/ 95 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 35-95MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-95MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 03. | DTN 107 - ITEM 03 | S/C-280-0-0 PF-95-R COELBA | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/C | DTN 105 - ITEM 05 | 10228-280-0-0 CADC-208 COELBA | 4232-23 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50698 | 2411153 | 33050068 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CA | DESENHO CONFORME ND.01.06.11/1 | 2583-0-1-0 GPB-60-2 ESTANHADO | 2831-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100930 | 2410014 | 32025031 | CONETOR PARAF BR 35/ 35 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 16-35MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-35MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 01. | DTN 107 - ITEM 01 | 4380-280-0-0 PF-35-R COELBA | 2613-10 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461003 | 32095138 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 03 | 102410-280-0-0 CADC-20B CAPA 15KV GRANDE | 6869-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461001 | 32095139 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 04 | 46563-280-0-0 CADC-313 CAPA 15KV GRANDE | 5754-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461005 | 32095140 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 05 | 46563-280-0-0 CADC-313 CAPA 15KV GRANDE | 5754-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461000 | 32095141 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/185,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/185,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA E | DTN 113 - ITEM 06 | 45605-280-0-0 CADC-317 CAPA 15KV GRANDE | 5666-7 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 55592 | 3523044 | 0 | GRAMPO ATERR 70,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO CABO A TUBO OU HASTE; LIGA DE COBRE; FIXACAO GRAMPO U/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 25,0 A 70,0 MM2/ 4 A 2/0 AWG; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERIS | DESENHO CONFORME ND.01.06.15/1 | 2267-0-0-45 GTDU-1/4"-IPS-4-2/0 LIGA DE COBRE | 3935-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461009 | 32095136 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 35,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:35,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 01 | 45603-280-0-0 CADC-103 CAPA 15KV PEQUENA | 5662-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50697 | 2411149 | 33050067 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO/PORCA/ARRUELA ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; LIGA 651; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4 | ND.01.06.11/1 - ITEM 01 | 5987-0-1-0 GPB-49-1 ESTANHADO | 3148-10 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2460001 | 32095148 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 185,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 185,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 03 | 46570-280-0-0 CAEP-312 CAPA 15KV GRANDE | 5668-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T B | DIS-ETE-016 | 2418-0-0-0 ERAT-2.1/2"-2.1/2"-IPS NORMAL | 2897-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIX | DIS-ETE-016 | 2203-0-0-0 CSTDF-6-5-AL | 6128-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS C | DIS-ETE-016 | 2264-280-0-45 GTDU-3/8"-IPS-8-4 | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO "U" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. | DIS-ETE-016 | 2217-280-0-0 GTDU-3/8"-IPS-4-2/0 | 3825-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT | DIS-ETE-016 | 2075-280-0-0 GTDU-3/8"-IPS-2/0-250 | 6569-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ 95,0MM2(C | DIS-ETE-016 | 21491-280-0-0 CODC-120-2 COELBA | 5113-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ 120,0MM2( | DIS-ETE-016 | 21492-280-0-0 CODC-120-3 | 5116-9 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 30468 | 2415000 | 33050064 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDU | ND.01.06.16/1 - ITEM 01 | 5348-478-0-0 GLV-68-R ELEKTRO | 1489-29 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100943 | 2418052 | 32035119 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 120MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 120MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 12,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E A | DTN 111 - ITEM 06 | 70127-0-0-0 TBTA-120-13 NORMAL | 6006-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400033 | 32095103 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 07 | 2936-280-0-0 CADC-504 COELBA | 4822-7 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100934 | 2410013 | 32025034 | CONETOR PARAF BR 120/ 120 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-120MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 04. | DTN 107 - ITEM 04 | 4387-280-0-0 PF-120-R COELBA | 1698-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100935 | 2410028 | 32025035 | CONETOR PARAF BR 240/ 240 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 120-240MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 120-240MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 05. | DTN 107 - ITEM 05 | S/C-280-0-0 PF-240-R COELBA | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100938 | 2418050 | 32035114 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 25MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 25MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMI | DTN 110 - ITEM 01 | 71644-0-0-0 TBB-25-30 NORMAL | 6026-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100939 | 2418045 | 32035115 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 35MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 35MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMI | DTN 110 - ITEM 02 | 71635-0-0-0 TBB-35-30 | 6022-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100940 | 2418047 | 32035116 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 50MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 50MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMI | DTN 110 - ITEM 03 | 71640-0-0-0 TBB-50-45 NORMAL | 6023-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461007 | 32095137 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 02 | 67639-280-0-0 CADC-20A CAPA 15KV GRANDE | 6934-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100942 | 2418048 | 32035118 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 95MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 95MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMIN | DTN 110 - ITEM 05 | 71642-0-0-0 TBB-95-45 NORMAL | 6024-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100931 | 2410011 | 32025032 | CONETOR PARAF BR 70/ 70 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 50-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-70MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 02. | DTN 107 - ITEM 02 | 4384-280-0-0 PF-70-R COELBA | 1694-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100944 | 2418046 | 32035120 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 25MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 25MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 10,5MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E AL | DTN 111 - ITEM 01 | 70513-0-0-0 TBTA-25-10 NORMAL | 6001-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100945 | 2418043 | 32035121 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 35MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 35MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 12,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E AL | DTN 111 - ITEM 02 | 70120-0-0-0 TBTA-35-13 NORMAL | 5997-7 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100946 | 2418044 | 32035122 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 50MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 50MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 15,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E AL | DTN 111 - ITEM 03 | 70123-0-0-0 TBTA-50-13 NORMAL | 6002-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100947 | 2418051 | 32035123 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 70MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 70MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 16,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E AL | DTN 111 - ITEM 04 | 62840-0-0-0 TBTA-70-13 NORMAL | 5986-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100948 | 2418049 | 32035124 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 95MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 95MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 19,3MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E AL | DTN 111 - ITEM 05 | 70125-0-0-0 TBTA-95-13 NORMAL | 6003-5 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2460002 | 32095146 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 35,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 35,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 01 | 46580-280-0-0 CAEP-103 CAPA 15KV PEQUENA | 5681-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2460000 | 32095147 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 70,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 70,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 02 | 101209-280-0-0 CAEP-20B CAPA 15KV GRANDE | 6855-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100941 | 2418053 | 32035117 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 70MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 70MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMI | DTN 110 - ITEM 04 | 71645-0-0-0 TBB-70-45 NORMAL | 6027-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 57399 | 2421161 | 32035112 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 25MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 25 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 03. | DIS-ETE-182 - ITEM 03 | 31532-0-0-0 TI-25-22 NORMAL | 5485-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | 9605-280-0-0 CDCR-II-Vd COELBA | 3750-37 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50491 | 2450059 | 34040030 | LUVA EMEN COMP ALUM 70,0MM2 234,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 70,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 09 ITEM 02 | 5415-478-0-0 LAR-49 ELEKTRO | 4207-12 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58982 | 2412031 | 32025026 | CONECTOR PERF QDPL BIM 35-95/6-25 MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 01 ITEM 02 | 88999-478-0-0 CDP-120-2D | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100924 | 2412026 | 32020062 | CONETOR DERIV PERF 25-70MM2/4X1,5-35MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 01 | 83051-0-0-0 CDP-120-4D NORMAL | 6490-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52066 | 2412055 | 32020063 | CONECTOR DERIV QDPL 120,00/ 4X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 02 | 83051-478-0-0 CDP-120-4D ELEKTRO | 6890-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100925 | 2412019 | 32025027 | CONECTOR DERIV QDPL 150,00/ 4X35,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 03 | 83051-0-0-0 CDP-120-4D NORMAL | 6490-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58981 | 2412032 | 32025028 | CONECTOR PERF QDPL BIM 95-120/6-25MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 04 | 83051-0-0-0 CDP-120-4D NORMAL | 6490-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50478 | 2450082 | 34040025 | LUVA EMEN COMP ALUM 2/0AWG 235,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2/0 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 02 | 5415-0-0-0 LAR-49 ELEKTRO | 4207-12 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 57398 | 2421114 | 32035111 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 16MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 16 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 02. | DIS-ETE-182 - ITEM 02 | 31531-0-0-0 TI-16-18 | 5322-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50463 | 2450081 | 34040024 | LUVA EMEN COMP ALUM 2AWG 99,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 01 | 2402-0-0-0 LAR-38 NORMAL | 1014-26 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 57400 | 2421162 | 32035113 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 35MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 35 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 04. | DIS-ETE-182 - ITEM 04 | 31533-0-0-0 TI-35-25 NORMAL | 5324-7 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100926 | 2412057 | 32025009 | CONEC PERF RD COMPACTA 35-70 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 35-70MM2; DERIVACAO 35-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 02. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 02 | S/C-0-0-0 CDPRP-70-70-15 | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58908 | 2412035 | 32025010 | CONEC PERF RD COMPACTA 50-70 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-70MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03 | S/C-0-0-0 CDPRP-70-70-15 | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58907 | 2412036 | 32025011 | CONEC PERF RD CMPCTA 120-240 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 04. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 04 | S/C-0-0-0 CDPRP-240-70-15 | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100927 | 2412058 | 32025012 | CONEC PERF RD CMPCTA 120-240 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 35-70 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 05. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 05 | S/C-0-0-0 CDPRP-240-70-15 | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); | DTN 105 - ITEM 20 | 10352-280-0-0 CADC-20B COELBA | 7038-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100559 | 2412059 | 32095087 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 35-70MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 01. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 01 | CDPRPE-240-1/0-15 | 7050-2 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 57397 | 2421113 | 32035110 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 10MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 10 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 01. | DIS-ETE-182 - ITEM 01 | 31530-0-0-0 TI-10-18 NORMAL | 5325-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52011 | 2418080 | 32095084 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 336,4/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 336,4 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 04 | 7118-0-0-0 LCBF-72 NORMAL | 3694-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50800 | 2418069 | 32010045 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CA | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 12 | 8867-478-0-0 CAH-240 A 70 ELEKTRO | 5052-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50820 | 2418070 | 32010046 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIV | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 13 | 2192-478-0-0 CAH-240 A 120 ELEKTRO | 3724-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50809 | 2418071 | 32010047 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 14 | 9031-478-0-0 CAH-240 A 240 ELEKTRO | 6876-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50814 | 2418114 | 32010048 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIV | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 16 | 8867-478-0-0 CAH-240 A 70 ELEKTRO | 5052-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50810 | 2418115 | 32010049 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COB | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 18 | 9031-478-0-0 CAH-240 A 240 ELEKTRO | 6876-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 56281 | 2418116 | 32010050 | CONECTOR COMP ALUM 477,0 /477,0 MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL CA 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO CA 477,0MCM OU COBRE 185-240 ,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 19. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 19 | 9031-478-0-0 CAH-240 A 240 ELEKTRO | 6876-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100916 | 2418068 | 32010051 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 23 | 2131-478-0-0 CAH-95 A 95 ELEKTRO | 6134-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50452 | 2450058 | 34040029 | LUVA EMEN COMP ALUM 50,0MM2 184,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 50,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 09 ITEM 01 | 2403-478-0-0 LAR-44 ELEKTRO | 1626-36 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52010 | 2418079 | 32095083 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 03 | 2472-0-0-0 LCBF-60 NORMAL | 3693-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58914 | 2412060 | 32095088 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 50-120 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-120MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 02. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 02 | 105870-280-0-0 CDPRPE-185-1/0-15 | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50829 | 2418084 | 32010052 | CONECTOR COMP ALUM 35,0- 50,0/ 35- 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 35,0-50,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0- 50,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 01 | 53301-478-0-0 CAH-50 A 35 ELEKTRO | 5757-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50831 | 2418085 | 32010054 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 35- 70MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0-70,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 03 | 8867-478-0-0 CAH-240 A 70 ELEKTRO | 5052-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50832 | 2418086 | 32010055 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 95-120MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 95,0-120,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 04 | 2192-478-0-0 CAH-240 A 120 ELEKTRO | 3724-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50833 | 2418087 | 32010056 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 185-240MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 185,0-240,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 05 | 9031-478-0-0 CAH-240 A 240 ELEKTRO | 6876-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50731 | 2418103 | 32010058 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 8AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 8AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 02 | 3581-0-0-0 CCO-25-25 NORMAL | 5700-2 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50732 | 2418104 | 32010059 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 6AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 03 | 3581-0-0-0 CCO-25-25 NORMAL | 5700-2 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50733 | 2418105 | 32010060 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4AWG/ F4- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG; CONDUTOR DERIVACAO F4 A 4AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 04 | 3581-0-0-0 CCO-25-25 NORMAL | 5700-2 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52008 | 2418077 | 32095081 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4- 2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4-2 AWG; ESTRIBO 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 01 | 2680-0-0-0 LCBF-38 NORMAL | 3563-2 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414026 | 32095094 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/ | DTN 102 - ITEM 04 | 3762-0-0-0 CCA-58-35 NORMAL | 6347-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100154 | 2412000 | 32025023 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 07 | 968-280-0-0 CDP-120-120 COELBA | 4387-43 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100928 | 2412005 | 32025024 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 08 | 79073-280-0-0 CDP-150-35 COELBA | 6144-13 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100929 | 2412010 | 32025025 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 09 | 79073-280-0-0 CDP-150-35 COELBA | 6144-13 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMEN | DTN 103 | 39906-280-0-0 TAC-336,4-2N COELBA | 5434-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIM | DTN 103 | 39821-280-0-0 TAC-336,4-4N COELBA | 5701-2 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DTN 103 | 39820-280-0-0 TAC-4/0-4N COELBA | 5453-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414035 | 32095097 | CONETOR ATR ACO 35/HA 13 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACOES: 1 CABO COBRE OU ACO COBREADO, SECAO- 25 A 35MM | DTN 102 - ITEM 02 | 1631-280-0-0 CAT-58-35 COELBA | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58041 | 2412034 | 32025020 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 10-95 MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 10- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 06 | 4517-478-0-0 CDP-120-120-MD-2 ELEKTRO | 6695-2 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414034 | 32095095 | CONETOR ATR ACO 90º 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO: 25,0-35,0MM2 | DTN 102 - ITEM 03 | 1631-280-0-0 CAT-58-35 COELBA | 6938-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O C | DTN 103 | 10323-280-0-0 TAC-4/0-2N COELBA | 5339-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | 9505-280-0-0 CDCR-V-Am COELBA | 3753-28 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | 9500-280-0-0 CDCR-IV-Az COELBA | 3752-34 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITE | DTN 104 - ITEM 03 | 9923-280-0-0 CDCR-VII-VmB COELBA | 4167-39 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 0 | DTN 104 - ITEM 04 | 9929-280-0-0 CDCR-VI-AzB COELBA | 4169-37 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | 9606-280-0-0 CDCR-I-Ci COELBA | 3749-42 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401008 | 32020243 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM-13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 - ITEM 06 | 9304-280-0-0 CDCR-B-La COELBA | 4346-20 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401009 | 32020244 | CONETOR CUNHA EST LARANJA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: LARANJA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 07 | DTN 104 - ITEM 07 | 11044-280-0-0 CDC-H-LaAz COELBA | 4304-13 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401007 | 32020245 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM-14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 - ITEM 08 | 9307-280-0-0 CDC-C-Ma COELBA | 4349-26 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414040 | 32095098 | CONETOR ATR ACO 10/HA 16 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACOES: 1 CABO COBRE OU ACO COBREADO, SECAO: 6 A 10MM2(10-8AWG) / HASTE | DTN 102 - ITEM 01 | 86716-0-0-0 CAT-58-10 NORMAL | 6464-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100150 | 2412004 | 32025016 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 02 | 9934-280-0-0 CDP-70 COELBA | 4170-45 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58024 | 2412039 | 32025019 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 1,5-6MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 05 | 79202-280-0-0 CDP-6 COELBA | 6378-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100152 | 2412002 | 32025018 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 04 | 968-280-0-0 CDP-120-120 COELBA | 4387-43 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100153 | 2412001 | 32025017 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - IT | DIS-ETE-185 - ITEM 03 | 79073-280-0-0 CDP-150-35 COELBA | 6144-13 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58913 | 2412033 | 32095089 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 120-240 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 03. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 03 | CDPRPE-70-1/0-15 | 6935-5 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100151 | 2412003 | 32025015 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 01 | 79202-280-0-0 CDP-6 COELBA | 6378-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 30441 | 2202039 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA # COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-CAA/RA 2 AWG SPARROW | FT-0174 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | ICALi-XP 240 mm² | FT-0123 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | ICALi-XP 185 mm² | FT-0168 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | ICALi-XP 120 mm² | FT-0109 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36270 | 2212025 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | ICALCD-185MM2-15KV C/ BLINDAGEM SEMICONDUTORA | FT-0081 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36281 | 2212024 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | ICALCD-185MM2-35KV C/ BLINDAGEM SEMICONDUTORA | FT-0523 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36291 | 2212023 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | ICALCD-240MM2-15KV C/ BLINDAGEM SEMICONDUTORA | FT-0564 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33293 | 2201017 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA ? COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASS E AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA : A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-336,4 MCM CAA/RA (ORIOLE) | FT-0577 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30442 | 0 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CAA- C/ALMA ACO GALVANIZADA OU ALUMINIZADA; CODIGO QUAIL; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 6 X 3,78 MM; FORMACAO DA ALMA 1 X 3,78 MM; SECCAO DA ALMA 11,22MM2; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A ; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO); SEM ENGRAXAMENTO ALMA. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-2/0-CAA/RA ( QUAIL ) | FT-0384 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36293 | 2212009 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | ICALCD-70MM2-15KV C/ BLINDAGEM SEMICONDUTORA | FT-0416 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30463 | 2201019 | 0 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. CA- S/ALMA ACO. ENCORDOAMENTO CLASSE A. CODIGO ASTER. BITOLA 2/0 AWG. FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM. COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO. COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-2/0-CA ( ASTER ) | FT-0096 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36292 | 2212022 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | ICALCD-35MM2-15KV C/ BLINDAGEM SEMICONDUTORA | FT-0840 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36294 | 2212008 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | ICALCD-70MM2-35KV C/ BLINDAGEM SEMICONDUTORA | FT-0718 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 59273 | 2210005 | 0 | FIO ALUM COBERTO 10MM2 | FIO ALUMINIO 1350 COBERTO EM XLPE; TEMPERA 0; SECAO 10 MM2; ESPESSURA DA COBERTURA EM XLPE: 1.2 MM, DIAMETRO MAXIMO SOBRE A ISOLACAO: 6.5 MM + OU - 1 PORCENTO; NORMAS: NBR 5118 E NBR 11873. | NBR 5118 E NBR 11873 | FIO ALUMINIO 10MM2 RECOZIDO ISOLADO | FT-0270 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35833 | 2230050 | 0 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO.MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 1X1X25+25MM2 CA/XLPE/CALI PT+AZ | FT-0834 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 50418 | 2200002 | 0 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2 | FIO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: RECOZIDO. BITOLA: 4 AWG. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5118. | INS 54.63.05 | FIO DE ALUMINIO RECOZIDO 4 AWG | FT-0190 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30101 | 2230084 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3X1X70+50MM2 CA/XLPE/CALI PT/CZ/VM+AZ | FT-0838 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33513 | 2230072 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 2X1X16+16MM2 CA/XLPE/H-19I PT+AZ | FT-0052 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30121 | 2230083 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3X1X50+50MM2 CA/XLPE/CALI PT/CZ/VM+AZ | FT-0837 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DANFORMACAODO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3X1X25+25MM2 CA/XLPE/H-19I PT/CZ/VM+AZ | FT-0071 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33520 | 2230081 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 2X1X25+25MM2 CA/XLPE/CALI PT+AZ | FT-0836 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3X1X120+70MM2 CA/XLPE/CALI PT/CZ/VM+AZ | FT-0100 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35834 | 2230076 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV.DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3X1X35+35MM2 CA/XLPE/CALI PT/CZ/VM+AZ | FT-0098 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33514 | 2230075 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3X1X16+16MM2 CA/XLPE/H-19I PT/CZ/VM+AZ | FT-0053 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33519 | 2230074 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3X1X10+10MM2 CA/XLPE/H-19I PT/CZ/VM+AZ | FT-0149 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 2X1X35+35MM2 CA/XLPE/CALI PT+AZ | FT-0835 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32453 | 2206012 | 0 | CABO ACO COBREADO NU 95MM2 1F ATER | CABO NU. MATERIAL DO NUCLEO: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: COBRE. SECAO: 95 MM2. FORMACAO: 7 FIOS. CONDUTIVIDADE: 40%. CARGA DE RUPTURA: 2360 DAN. APLICACAO: ATERRAMENTO. NORMAS: NBR 8121 E INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO CS 7X6 AWG 40% LCA | FT-0472 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35835 | 2206008 | 0 | CABO NU ACO-COBRE 4/0 AWG | CABO ELETRICO NU ACO-COBREADO; MATERIAL DO NUCLEO: ACO CARBONO; MATERIAL DO REVESTIMENTO: COBRE; SECAO NOMINAL: 127,6 MM2; FORMACAO DO CABO: 19 x 2,91 MM; DIAMETRO NOMINAL TOTAL:14,55MM; CONDUTIVIDADE : 40%; CARGA DE RUPTURA: 3190 DAN. NORMAS: NBR 8121 E INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO CS 19X9 AWG 40% LCA | FT-0831 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32626 | 2206004 | 0 | CABO ACO COBREADO NU 70MM2 1F ATER | CABO NU. MATERIAL DO NUCLEO: ACO CARBONO. MATERIAL DO REVESTIMENTO:COBRE.SECAO: 70 MM2.FORMACAO: 7 FIOS.CONDUTIVIDADE : 40%. CARGA DE RUPTURA:1871 KGF. APLICACAO: ATERRAMENTO. NORMAS: NBR 8121 E INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO CS 7X7 AWG 40% LCA | FT-0473 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35624 | 2206000 | 0 | CABO NU ACO-COBRE 2 AWG | CABO NU. MATERIAL DO NUCLEO: ACO CARBONO. MATERIAL DO REVESTIMENTO: COBRE.BITOLA: 2AWG. FORMACAO:3 FIOS.CONDUTIVIDADE : 40%. CARGA DE RUPTURA: 846 DAN. APLICACAO: ATERRAMENTO. NORMAS: NBR 8121 E INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO CS 3X7 AWG 40% LCA | FT-0649 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35623 | 2205000 | 0 | FIO DE AÇO COBREADO 4 AWG | FIO NU. MATERIAL DO NUCLEO: ACO CARBONO. MATERIAL DO REVESTIMENTO: COBRE. BITOLA: 4 AWG. CONDUTIVIDADE: 40%.CARGA DE RUPTURA: 595 DAN. APLICACAO: ATERRAMENTO. NORMAS: NBR 8121 E INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | FIO CS 4 AWG 40% LCA | FT-0579 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202088 | 0 | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO.REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLAS SEAA. BITOLA:266,8 MCM. CODIGO: PARTRIDGE. FORMACAO DO CABO: 26X2,57 MM. FORMACAO DA ALMA:7 X 2,00 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALM A: A. NORMAS: NBR7270, NBR 10841. | NBR7270 e NBR 10841. | ICAL-266,8 MCM CAA/RA (PARTRIDGE) | FT-0466 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30451 | 2202048 | 0 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-2-CA ( IRIS ) | FT-0090 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31281 | 2202080 | 0 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-397,5 MCM CA (CANNA) | FT-0694 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33518 | 2230102 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALU MINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIO S DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTEN TACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | INS 56.36.02 | 1X1X16+16MM2 CA/XLPE/H-19I PT+AZ | FT-0839 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30994 | 2202054 | 0 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-636 MCM (ORCHID) | FT-0092 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 52557 | 2202058 | 0 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-134,6 MCM CAA/RA (LEGHORN) | FT-0331 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36656 | 2202059 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-795 MCM CAA/RA (DRAKE) | FT-0325 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202060 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: TERN.FORMACAO DO CABO: 45 X 3,376 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,250 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-795 MCM CAA/RA (TERN) | FT-0237 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37449 | 2202079 | 0 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-795 MCM CA (ARBUTUS) | FT-0585 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30440 | 2202040 | 0 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-4-CAA/RA ( SWAN ) | FT-0173 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30432 | 2202041 | 0 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-1/0-CAA/RA ( RAVEN ) | FT-0175 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30443 | 2202043 | 0 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-4/0-CAA/RA ( PENGUIN ) | FT-0068 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32624 | 2202044 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-336,4 MCM CAA/RA (LINNET) | FT-0236 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30790 | 2202046 | 0 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 477 MCM. CODIGO: HAWK. FORMACAO DO CABO: 26X3,439 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,675 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-477 MCM CAA/RA (HAWK) | FT-0038 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31280 | 2202047 | 0 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3 ,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-636 MCM CAA/RA (GROSBEAK) | FT-0124 | Condutores | INTELLI - IND. DE TERM. ELÉTRICOS L | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 1-275187-8 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414026 | 32095094 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/ | DTN 102 - ITEM 04 | 2133286-1 | Conector de aterramento - WGC(2414026) | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 4-275187-0 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 1-275187-3 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 1-275187-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. | DIS-ETE-016 | 4-276337-3 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401009 | 32020244 | CONETOR CUNHA EST LARANJA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: LARANJA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 07 | DTN 104 - ITEM 07 | 688610-1 | UDC_2021_Conectores Cunha | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA | DTN 105 - ITEM 03 | 600411 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 04 | 600458 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/C | DTN 105 - ITEM 05 | 600459 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400033 | 32095103 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 07 | 1-602031-5 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400087 | 32095104 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 08 | 602121-5 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 09 | 1-602031-4 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | 881787-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400059 | 0 | CONETOR CUNHA CB.CU 240-120MM2 | "CONETOR, CUNHA EM LIGA DE COBRE, COM CONDUTIVIDADE MINIMA DE 28 IACS; PARA CONEXOES ELETRICAS ENTRE CABOS DE COBRE DE 240MM2 NO TRONCO E 120MM2 NA DERIVACAO. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016." | DIS-ETE-016 | Já consta na planilha previamente enviada |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 06 | 1-602031-3 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100940 | 2418047 | 32035116 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 50MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 50MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMI | DTN 110 - ITEM 03 | 1306914-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | 881789-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 31 | 602007 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITE | DTN 104 - ITEM 03 | 444033-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | 881781-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401008 | 32020243 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM-13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 - ITEM 06 | 688653-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401007 | 32020245 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM-14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 - ITEM 08 | 688654-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | 881783-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | 881785-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401011 | 32020248 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 - ITEM 11 | 688652-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401010 | 32020249 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM-9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 - ITEM 12 | 688657-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 01 | 600448 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 02 | 602380-4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 0 | DTN 104 - ITEM 04 | 444031-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100939 | 2418045 | 32035115 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 35MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 35MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMI | DTN 110 - ITEM 02 | 1306913-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400059 | 0 | CONETOR CUNHA CB.CU 240-120MM2 | CONETOR, CUNHA EM LIGA DE COBRE, COM CONDUTIVIDADE MINIMA DE 28 IACS; PARA CONEXOES ELETRICAS ENTRE CABOS DE COBRE DE 240MM2 NO TRONCO E 120MM2 NA DERIVACAO. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 276337-9 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100941 | 2418053 | 32035117 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 70MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 70MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMI | DTN 110 - ITEM 04 | 1306915-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100942 | 2418048 | 32035118 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 95MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 95MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMIN | DTN 110 - ITEM 05 | 1306916-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100943 | 2418052 | 32035119 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 120MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 120MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 12,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E A | DTN 111 - ITEM 06 | TACL-120-12 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100944 | 2418046 | 32035120 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 25MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 25MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 10,5MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E AL | DTN 111 - ITEM 01 | TACL-25-10 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100945 | 2418043 | 32035121 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 35MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 35MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 12,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E AL | DTN 111 - ITEM 02 | TACL-35-12 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100946 | 2418044 | 32035122 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 50MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 50MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 15,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E AL | DTN 111 - ITEM 03 | TACL-50-16 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100947 | 2418051 | 32035123 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 70MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 70MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 16,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E AL | DTN 111 - ITEM 04 | TACL-70-16 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 30468 | 2415000 | 33050064 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDU | ND.01.06.16/1 - ITEM 01 | THLB-400-4/0-P |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52311 | 2442007 | 34020015 | EMENDA DERIV 25,0- 35,0/ 2,5- 35,0MM2 | EMENDA DERIVACAO CABO BAIXA TENSAO; MATERIAL DO TUBO XLPE; REVESTIMENTO INTERNO ADESIVO TERMOPLASTICO; CANAL METALICO ACO INOXIDAVEL; APLICACAO CABO ISOL EPR/PVC/XLPE 0,6/1,0KV; DIAMETRO EXPANDIDO 50 MM; DIAMETRO CONTRAIDO 22 MM; COMPRIMENTO DA EMENDA 150 | ND.06.03.28/1 - ITEM 01 | 115883-000 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52312 | 2442008 | 34020016 | EMENDA DERIV 50,0- 70,0/ 2,5- 70,0MM2 | EMENDA DERIVACAO CABO BAIXA TENSAO; MATERIAL DO TUBO XLPE; REVESTIMENTO INTERNO ADESIVO TERMOPLASTICO; CANAL METALICO ACO INOXIDAVEL; APLICACAO CABO ISOL EPR/PVC/XLPE 0,6/1,0KV; DIAMETRO EXPANDIDO 50 MM; DIAMETRO CONTRAIDO 15 MM; COMPRIMENTO DA EMENDA 200 | ND.06.03.28/1 - ITEM 02 | 1989354-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52310 | 2442009 | 34020017 | EMENDA DERIV 120,0-185,0/ 2,5-185,0MM2 | EMENDA DERIVACAO CABO BAIXA TENSAO; TERMOCONTRATIL; MATERIAL DO TUBO XLPE; REVESTIMENTO INTERNO ADESIVO TERMOPLASTICO; CANAL METALICO ACO INOXIDAVEL; APLICACAO CABO ISOL EPR/PVC/XLPE 0,6/1,0KVDIAMETRO EXPANDIDO 76 MM; DIAMETRO CONTRAIDO 22 MM; COMPRIMENTO | ND.06.03.28/1 - ITEM 04 | 1989354-3 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52299 | 2442010 | 34020018 | EMENDA RETA XLPE 150MM 35,0- 95,0MM2 | EMENDA RETA CABO BAIXA TENSAO; MATERIAL DO TUBO XLPE; REVESTIMENTO INTERNO ADESIVO TERMOPLASTICO; APLICACAO CABO PRE REUNIDO CLASSE 0 ,6/1KV; DIAMETRO EXPANDIDO 28 MM; DIAMETRO CONTRAIDO 9 MM; COMPRIMENTO DA EMENDA 150 MM; SECAO NOMINAL DO CABO 35,0 - 95, | ND.06.03.29/1 - ITEM 01 | 1599552-7 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100938 | 2418050 | 32035114 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 25MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 25MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMI | DTN 110 - ITEM 01 | 1306912-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2460000 | 32095147 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 70,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 70,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 02 | 444754-3 | KIT Estribo-Ampact_UDC_2021 | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 29 | 602007 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400035 | 32095131 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 35 | 1-602031-2 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - IT | DTN 105 - ITEM 36 | 600403 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 37 | 1-602031-3 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 38 | 1-602031-4 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 39 | 1-602031-7 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | 626222-1 | KIT Estribo-Ampact_UDC_2021 | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | 626224-1 | KIT Estribo-Ampact_UDC_2021 | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | 626223-1 | KIT Estribo-Ampact_UDC_2021 | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 33 | 600466 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2460002 | 32095146 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 35,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 35,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 01 | 444751-3 | KIT Estribo-Ampact_UDC_2021 | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400018 | 32095128 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 32 | 600456 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2460001 | 32095148 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 185,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 185,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 03 | 444754-2 | KIT Estribo-Ampact_UDC_2021 | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461009 | 32095136 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 35,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:35,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 01 | 444721-4 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461007 | 32095137 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 02 | 1-444721-0 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461003 | 32095138 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 03 | 444721-5 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461001 | 32095139 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 04 | 444721-1 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461005 | 32095140 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 05 | 444721-9 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2461000 | 32095141 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/185,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/185,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA E | DTN 113 - ITEM 06 | 444721-2 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100916 | 2418068 | 32010051 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 23 | THC-D259 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 57400 | 2421162 | 32035113 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 35MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 35 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 04. | DIS-ETE-182 - ITEM 04 | 3-966292-6 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | 600474 | KIT Estribo-Ampact_UDC_2021 | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 22 | 602013 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400008 | 32095107 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: D | DTN 105 - ITEM 11 | 602002 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 12 | 602380-7 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 13 | 602380-6 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 14 | 1-602031-3 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400034 | 32095111 | CONETOR IMPACT AL 636 / 336 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA/CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: D | DTN 105 - ITEM 15 | 1-602031-3 (636 CA) 602121-7 (636 CAA) | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400044 | 32095112 | CONETOR IMPACT AL 636CAA / 636 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); 795MCM(CAA)-556,5MCM(CAA); SER | DTN 105 - ITEM 16 | 602121-3 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 17 | 600525 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 18 | 600529 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400014 | 32095115 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CA | DTN 105 - ITEM 19 | 600403 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 34 | 1-602031-3 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DT | DTN 105 - ITEM 21 | 602046-9 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 10 | 600528 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 23 | 602000 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400029 | 32095120 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 24 | 602001 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400024 | 32095121 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 25 | 602013 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400001 | 32095122 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 26 | 602000 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400012 | 32095123 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 27 | 602001 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400067 | 32095124 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 28 | 602007 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414034 | 32095095 | CONETOR ATR ACO 90º 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO: 25,0-35,0MM2 | DTN 102 - ITEM 03 | 1599712-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 30 | 602004 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100948 | 2418049 | 32035124 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 95MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 95MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 19,3MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E AL | DTN 111 - ITEM 05 | TACL-95-16 (Furo de 20mm está fora do portfólio) |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); | DTN 105 - ITEM 20 | 600447 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50814 | 2418114 | 32010048 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIV | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 16 | THC-N500 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100151 | 2412003 | 32025015 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 01 | TWEP |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58905 | 2412038 | 32025014 | CONEC PRF RD CPCTA 185-240 MM/185-240 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 01. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 01 | 2062463-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58906 | 2412037 | 32025013 | CONEC PRF RD CPCTA 120-240 MM/120-185 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 06. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 06 | 1-2819529-0 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58907 | 2412036 | 32025011 | CONEC PERF RD CMPCTA 120-240 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 04. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 04 | 2819529-9 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 57400 | 2421162 | 32035113 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 35MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 35 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 04. | DIS-ETE-182 - ITEM 04 | 3-966292-6 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52064 | 2418101 | 32035109 | TERMINAL COMP AL 2F 240 MM-477 MCM CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 240 MM2 - 477 MCM CAA; LIGA DE ALUMINIO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 07. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 07 | TATL2 600-1/2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52063 | 2418100 | 32035108 | TERMINAL COMP AL 2F 185 MM-336 MCM CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 185 MM - 336 MCM CAA; LIGA DE ALUMINIO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 06 | TATL2 350-1/2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100150 | 2412004 | 32025016 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 02 | TWEP |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 56354 | 2450044 | 34040021 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0 MCM 670,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 477 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 06 | TASL 400 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52082 | 2418089 | 32035096 | TERMINAL COMP CU EST 2F 4AWG CAA-35MM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; 4 AWG CAA - 35 MM2; COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 01 | RLHV 35 2E-14 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50809 | 2418071 | 32010047 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 14 | THC-N450 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50805 | 2418067 | 32010044 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCOCA/CAA CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4AW | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 11 | THC-D400 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100049 | 2418064 | 32010040 | CONECTOR COMP ALUM1/0-2/0AWG/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; COND UTOR PRINCIPAL 50,0-70,0MM2/ 1/0AWG A 2/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-70,0MM2 / 1/0AWG A 2/0AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 07 | THC-D259 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50801 | 2418062 | 32010037 | CONECTOR COMP ALUM 6 -2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6-2AWG (16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2); CABOTRONCO ALTERNATIVA CAA 4-2AWG CABO DE DERIVACAO CA ALT | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 04 | THC-O100 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50817 | 2418074 | 32010036 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4-2AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 03 | THC-9 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100950 | 2415001 | 33050065 | GRAMPO LINHA VIVA AL 250/ 2/0 | GRAMPO LINHA VIVA . MATERIAL : LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO. CONDUTOR PRINCIPAL: CA 6AWG-250MCM OU CAA 6AWG-4/0AWG. CONDUTOR DERIVACAO: CA 6AWG-2/0AWG. REQUISITOS ADICIONAIS: FIXACAO DO CONDUTOR TRONCO: POR PARAFUSO OLHAL; | DTN 114 | THLA-400-4/0-P |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414040 | 32095098 | CONETOR ATR ACO 10/HA 16 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACOES: 1 CABO COBRE OU ACO COBREADO, SECAO: 6 A 10MM2(10-8AWG) / HASTE | DTN 102 - ITEM 01 | 1380277-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52062 | 2418099 | 32035107 | TERMINAL COMP AL 2F 120 MM - 4/0 AWG | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 120 MM2-4/0 AWG CAA; LIGA DE ALUMINIO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 05 | TATL2 250-1/2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420416 | 56095015 | BARRA TERMINAL 636/4N | BARRA TERMINAL; MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO;BITOLA DA HASTE: 636,4 MCM. CARACTERISTICA BARRA: 4 FUROS NEMA. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA | DESCRIÇÃO COMPLETA | 602286 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2402002 | 52095005 | CARTUCHO VERMELHO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : VERMALHA. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 04. | DTN 101 - ITEM 04 | 69338-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100916 | 2418068 | 32010051 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 23 | THC-D259 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100153 | 2412001 | 32025017 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - IT | DIS-ETE-185 - ITEM 03 | TW2‐95 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414035 | 32095097 | CONETOR ATR ACO 35/HA 13 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACOES: 1 CABO COBRE OU ACO COBREADO, SECAO- 25 A 35MM | DTN 102 - ITEM 02 | 493645-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2402010 | 52095004 | CARTUCHO BRANCO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : BRANCO. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 03. | DTN 101 - ITEM 03 | 69338-5 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2402000 | 52095003 | CARTUCHO AZUL FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : AZUL. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. . NORMAS: DTN 101 - ITEM 02. | DTN 101 - ITEM 02 | 69338-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2402004 | 52095002 | CARTUCHO AMARELO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : AMARELO. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 01. | DTN 101 - ITEM 01 | 69338-4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420115 | 56095016 | BARRA TERMINAL 795 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES- RETA. BITOLA DA HASTE- 795MCM. CARACT. DA BARRA-2 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO: POR IMPACTO.APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 - 1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMP | DESCRIÇÃO COMPLETA | 602285 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DESCRIÇÃO COMPLETA | 602091 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100928 | 2412005 | 32025024 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 08 | TW2‐150 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100152 | 2412002 | 32025018 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 04 | TW3‐95 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58024 | 2412039 | 32025019 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 1,5-6MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 05 | TW2‐150 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420116 | 56095017 | BARRA TERMINAL 795 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE: 795MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 -1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DESCRIÇÃO COMPLETA | 602287 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100154 | 2412000 | 32025023 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 07 | TW4‐150 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100929 | 2412010 | 32025025 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 09 | TW2‐150 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMEN | DESCRIÇÃO COMPLETA | 602097 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIM | DESCRIÇÃO COMPLETA | 602099 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O C | DESCRIÇÃO COMPLETA | 602089 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50438 | 3523043 | 0 | GRAMPO ATERR 35,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE COBRE; FIXACAO PARAFUSO; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 10,0 A 35,0 MM2; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | MB 012 36 |  | Conexões, Emendas e Terminais | BETALUX INDUSTRIAL LTDA | 05.453.130/0001-01 | 2022-06-15 | 2028-05-05 | HI_2022_06_15_1030491 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | 3301631 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3323010 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311092 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301653 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3323011 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311067 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301651 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301647 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL,COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301621 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301633 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311088 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301654 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311020 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301615 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301617 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301661 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320186 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303313 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303311 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. APLICACAO: SUBTRANSMISSAO. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303308 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. APLICACAO: SUBTRANSMISSAO. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303306 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301650 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311017 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320160 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311004 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320185 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311090 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303314 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311018 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311015 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311019 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301619 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 30495 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303329 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 3302058 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301616 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 3302083 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA. TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | DIS-ETE-011 |  | 3302085 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 3302087 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | 3310009 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | 3310013 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  | 3310021 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA;TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | DIS-ETE-011 |  | 3300082 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  | 3310029 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA:800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 3300153 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303340 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303339 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303337 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303335 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303333 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303332 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303331 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303330 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301618 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 121. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 121 |  | 3310028 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320190 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO,EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303342 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO,EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303343 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303344 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303346 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS:NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303347 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303348 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303350 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA;ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | 3303351 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301609 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 3300109 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301614 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 30527 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 30528 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | 3301625 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 3302082 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 30507 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 3302086 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 30497 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 3300076 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 3300016 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIE-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 3300012 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 3300152 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301611 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301636 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303318 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303317 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303315 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | 3301623 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | 3301624 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | 3301626 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | 3301628 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | 3301629 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG PARA TERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | 3301630 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303319 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301635 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301632 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301638 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301640 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301641 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301642 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301644 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301646 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301648 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301649 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303327 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | 30508 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301634 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301622 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303324 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3301620 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320159 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303326 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303325 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303323 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303321 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | 3303320 | Concreto | POSTES NORDESTE S/A | 15.102.262/0003-04 | 2025-06-04 | 2028-05-21 | HI_2025_06_04 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 602004 | 0 | CAPACITOR POT MON 20910V 100,0KVAR | CAPACITOR. USO: EXTERNO. NUMERO DE FASES: 1. TENSAO NOMINAL SISTEMA : 34,5KV. TENSAO NOMINAL: 20910V. POTENCIA NOMINAL: 100K VAR. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. CARACT. ADICIONAIS: SEM FUSIVEIS INTERNOS. APLICACAO: REDE. NORMAS: DIS-ETE-028. | DIS-ETE-028 | NBI 200KV - Sem fusíveis |  | Capacitores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-06-05 | 2028-06-05 | AP_2025_06_05 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 30314 | 600010 | 0 | CAPACITOR POT MON 7960V 200,0KVAR | CAPACITOR. USO: EXTERNO. NUMERO DE FASES: 1. TENSAO NOMINAL SISTEMA : 13,8KV. TENSAO NOMINAL: 7960V. POTENCIA NOMINAL: 200K VAR. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. CARACT. ADICIONAIS: SEM FUSIVEIS INTERNOS. APLICACAO: REDE. NORMAS: DIS-ETE-028. | DIS-ETE-028 | NBI 110KV - Sem fusíveis |  | Capacitores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-06-05 | 2028-06-05 | AP_2025_06_05 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 30313 | 600003 | 0 | CAPACITOR POT MON 7960V 100,0KVAR | CAPACITOR. USO: EXTERNO. NUMERO DE FASES: 1. TENSAO NOMINAL SISTEMA : 13,8KV. TENSAO NOMINAL: 7960V. POTENCIA NOMINAL: 100K VAR. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. CARACT. ADICIONAIS: SEM FUSIVEIS INTERNOS. APLICACAO: REDE. NORMAS: DIS-ETE-028. | DIS-ETE-028 | NBI 110KV - Sem fusíveis |  | Capacitores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-06-05 | 2028-06-05 | AP_2025_06_05 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 602006 | 0 | CAPACITOR POT MON 20910V 200,0KVAR | CAPACITOR. USO: EXTERNO. NUMERO DE FASES: 1. TENSAO NOMINAL SISTEMA : 34,5KV. TENSAO NOMINAL: 20910V. POTENCIA NOMINAL: 200K VAR. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. CARACT. ADICIONAIS: SEM FUSIVEIS INTERNOS. APLICACAO: REDE. NORMAS: DIS-ETE-028. | DIS-ETE-028 | NBI 200KV - Sem fusíveis |  | Capacitores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-06-05 | 2028-06-05 | AP_2025_06_05 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 600008 | 0 | CAPACITOR POT MON 7200V 200,0KVAR | CAPACITOR. USO: EXTERNO. NUMERO DE FASES: 1. TENSAO NOMINAL SISTEMA : 13,8KV. TENSAO NOMINAL: 7200V. POTENCIA NOMINAL: 200K VAR. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. CARACT. ADICIONAIS: SEM FUSIVEIS INTERNOS. APLICACAO: REDE. NORMAS: DIS-ETE-028. | DIS-ETE-028 | NBI 110KV - Sem fusíveis |  | Capacitores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-06-05 | 2028-06-05 | AP_2025_06_05 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 600008 | 0 | CAPACITOR POT MON 7200V 200,0KVAR | CAPACITOR. USO: EXTERNO. NUMERO DE FASES: 1. TENSAO NOMINAL SISTEMA : 13,8KV. TENSAO NOMINAL: 7200V. POTENCIA NOMINAL: 200K VAR. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. CARACT. ADICIONAIS: SEM FUSIVEIS INTERNOS. APLICACAO: REDE. NORMAS: DIS-ETE-028. | DIS-ETE-028 | NBI 110KV - Sem fusíveis |  | Capacitores | BREE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S.A | 17.995.592/0002-02 | 2025-06-05 | 2028-06-05 | AP_2025_06_05 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 30313 | 600003 | 0 | CAPACITOR POT MON 7960V 100,0KVAR | CAPACITOR. USO: EXTERNO. NUMERO DE FASES: 1. TENSAO NOMINAL SISTEMA : 13,8KV. TENSAO NOMINAL: 7960V. POTENCIA NOMINAL: 100K VAR. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. CARACT. ADICIONAIS: SEM FUSIVEIS INTERNOS. APLICACAO: REDE. NORMAS: DIS-ETE-028. | DIS-ETE-028 | NBI 110KV - Sem fusíveis |  | Capacitores | BREE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S.A | 17.995.592/0002-02 | 2025-06-05 | 2028-06-05 | AP_2025_06_05 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 30314 | 600010 | 0 | CAPACITOR POT MON 7960V 200,0KVAR | CAPACITOR. USO: EXTERNO. NUMERO DE FASES: 1. TENSAO NOMINAL SISTEMA : 13,8KV. TENSAO NOMINAL: 7960V. POTENCIA NOMINAL: 200K VAR. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. CARACT. ADICIONAIS: SEM FUSIVEIS INTERNOS. APLICACAO: REDE. NORMAS: DIS-ETE-028. | DIS-ETE-028 | NBI 110KV - Sem fusíveis |  | Capacitores | BREE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S.A | 17.995.592/0002-02 | 2025-06-05 | 2028-06-05 | AP_2025_06_05 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 602004 | 0 | CAPACITOR POT MON 20910V 100,0KVAR | CAPACITOR. USO: EXTERNO. NUMERO DE FASES: 1. TENSAO NOMINAL SISTEMA : 34,5KV. TENSAO NOMINAL: 20910V. POTENCIA NOMINAL: 100K VAR. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. CARACT. ADICIONAIS: SEM FUSIVEIS INTERNOS. APLICACAO: REDE. NORMAS: DIS-ETE-028. | DIS-ETE-028 | NBI 200KV - Sem fusíveis |  | Capacitores | BREE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S.A | 17.995.592/0002-02 | 2025-06-05 | 2028-06-05 | AP_2025_06_05 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 602006 | 0 | CAPACITOR POT MON 20910V 200,0KVAR | CAPACITOR. USO: EXTERNO. NUMERO DE FASES: 1. TENSAO NOMINAL SISTEMA : 34,5KV. TENSAO NOMINAL: 20910V. POTENCIA NOMINAL: 200K VAR. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. CARACT. ADICIONAIS: SEM FUSIVEIS INTERNOS. APLICACAO: REDE. NORMAS: DIS-ETE-028. | DIS-ETE-028 | NBI 200KV - Sem fusíveis |  | Capacitores | BREE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S.A | 17.995.592/0002-02 | 2025-06-05 | 2028-06-05 | HI_2025_06_05 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37468 | 2223442 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X35MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO POTÊNCIA NÃO HALOGENADO 1KV NBL 1X35MM² | 031817501151100 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33518 | 2230102 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALU MINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIO S DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTEN TACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | INS 56.36.02 | CABO MULTIPLEXADO DUPLEX 1X16+16MM² FCP XLPE NIS CA | 050156702131023 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DANFORMACAODO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3X25+25MM² FCP XLPE NIS CA | 050156204149023 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CABO POTÊNCIA ALUMÍNIO XLPE/ST2 CP 1KV 1X240MM² | 050346701221100 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38346 |  | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 559,5 MCM DARIEN | CABO DE ALUMINIO NU CAL. LIGA DE ALUMINIO 6201-T81. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2. BITOLA: 559,5 MCM. CODIGO: DARIEN. FORMACAO DO CABO: 19 X 4,360 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05 | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAL 559,5 MCM-DARIEN | 040371201T69000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37471 | 2223441 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X150MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO POTÊNCIA NÃO HALOGENADO 1KV NBL 1X150MM² | 031817501201100 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37467 | 2223443 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 4X25MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X25MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO POTÊNCIA NÃO HALOGENADO 1KV NBL 4X25MM² | 03181750414112Q | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37469 | 2223444 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X50MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO POTÊNCIA NÃO HALOGENADO 1KV NBL 1X50MM² | 031817501161100 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33520 | 2230081 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 2X25+25MM² FCP XLPE NIS CAL | 050176703141025 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33514 | 2230075 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3X16+16MM² FCP XLPE NIS CA | 050156704139023 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33519 | 2230074 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3X10+10MM² FRN XLPE NIS CA | 050156204129023 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 2X35+35MM² FCP XLPE NIS CAL | 050156703151019 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33513 | 2230072 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 3X16+16MM² FCP XLPE NIS CA | 050156703131023 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2227024 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X10 + 10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2.. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 |  | 051246201121500 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36254 | 2227025 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2.. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA:DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 |  | 051246201131500 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 58601 | 2223410 | 0 | CABO ISOL COBRE XLPE PT 10,00MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 10 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABO POTÊNCIA COBRE C2 RN XLPE/ST2 1KV 1X10MM² | 020416201121000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2203027 | 0 | CABO NU COBRE 240,00 | CABO ELETRICO NU COBRE. SECAO NOMINAL - 240,0MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO - 3A. TEMPERA DO CONDUTOR - MEIO-DURO. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: INS 54.63.05; NBR 6524. EMBALAGEM: BOBINA 1X360 M (800 KG). AS CARACTERÍSTICAS NOMINAS DO CABO DEVEM SEGUIR A NBR 6524 | INS 54.63.05 e NBR 6524 | Classe 3A – 1x240 mm² | - | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2025-01-22 | 2028-06-18 | HI_2025_01_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30442 | 0 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CAA- C/ALMA ACO GALVANIZADA OU ALUMINIZADA; CODIGO QUAIL; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 6 X 3,78 MM; FORMACAO DA ALMA 1 X 3,78 MM; SECCAO DA ALMA 11,22MM2; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A ; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO); SEM ENGRAXAMENTO ALMA. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAA 2/0 AWG - QUAIL | 040241201539090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CABO POTÊNCIA ALUMÍNIO XLPE/ST2 CP 1KV 1X120MM² | 050346701191100 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CABO POTÊNCIA ALUMÍNIO XLPE/ST2 CP 1KV 1X185MM² | 050346701191100 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2202060 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: TERN.FORMACAO DO CABO: 45 X 3,376 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,250 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAA 795 MCM - TERN | 040241201899000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 59273 | 2210005 | 0 | FIO ALUM COBERTO 10MM2 | FIO ALUMINIO 1350 COBERTO EM XLPE; TEMPERA 0; SECAO 10 MM2; ESPESSURA DA COBERTURA EM XLPE: 1.2 MM, DIAMETRO MAXIMO SOBRE A ISOLACAO: 6.5 MM + OU - 1 PORCENTO; NORMAS: NBR 5118 E NBR 11873. | NBR 5118 E NBR 11873 | FIO ALUMINIO ML COBERTO XLPE 1X10MM² | 050766101127000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30462 | 2203037 | 0 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO COBRE NU RN MD C3A 1X120MM² | 022121301199090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30466 | 2203021 | 0 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO COBRE NU RN MD C3A 1X70MM² | 022121301179000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30465 | 2203008 | 0 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO COBRE NU RN MD C2A 1X35MM² | 022121201159000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2202088 | 0 | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO.REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLAS SEAA. BITOLA:266,8 MCM. CODIGO: PARTRIDGE. FORMACAO DO CABO: 26X2,57 MM. FORMACAO DA ALMA:7 X 2,00 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALM A: A. NORMAS: NBR7270, NBR 10841. | NBR7270 e NBR 10841. | CABO ALUMINIO NU CAA 266,8 MCM - PARTRIDGE | 040241801749090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38345 | 2202086 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 394,5 MCM CANTON | CABO DE ALUMINIO NU CAL. LIGA DE ALUMINIO 6201-T81. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2. BITOLA: 394,5 MCM. CODIGO: CANTON. FORM ACAO DO CABO: 19 X 3,660 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAL 394,5 MCM-CANTON | 040371201F79090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 31281 | 2202080 | 0 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CA 397,5 MCM - CANNA | 040141201789090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37449 | 2202079 | 0 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CA 795,0 MCM - ARBUTUS | 040141201909090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36294 | 2212008 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CABO COBERTO 35KV AL/ BLSM/XLPE/HDPE BLOQ 1X70MM² | 05085670117790Q | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36962 | 2202069 | 0 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAL 155,4 MCM - ANAHEIM | 040371201F69090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36291 | 2212023 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CABO COBERTO 15KV AL/XLPE/HDPE BLOQ 1X240MM² | 05075670121700T | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36656 | 2202059 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAA 795,0 MCM - DRAKE | 040241201909090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 52557 | 2202058 | 0 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAA 134,6 MCM - LEGHORN | 040241201669090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30994 | 2202054 | 0 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CA 636,0 MCM - ORCHID | 040141201849090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30451 | 2202048 | 0 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CA 2 AWG - IRIS | 040141201509090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 31280 | 2202047 | 0 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3 ,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAA 636,0 MCM - GROSBEAK | 040241201849090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30790 | 2202046 | 0 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 477 MCM. CODIGO: HAWK. FORMACAO DO CABO: 26X3,439 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,675 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAA 477,0 MCM - HAWK | 040241201809090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36961 | 2202070 | 0 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAL 77,47 MCM - AMES | 040371201F99000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37646 | 2223452 | 0 | CABO COBRE XLPE 6MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 6 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABO POTÊNCIA COBRE C2 RN XLPE/ST2 1KV 1X6MM² | 020416201111100 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37697 | 2223465 | 0 | CABO COBRE XLPE 70MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 70 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABO POTÊNCIA COBRE C2 RN XLPE/ST2 1KV 1x70MM² | 020416201171000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37696 | 2223464 | 0 | CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 35 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABO POTÊNCIA COBRE C2 RN XLPE/ST2 1KV 1x35MM² | 020416201151000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37649 | 2223460 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 300 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABO POTÊNCIA COBRE C2 RN XLPE/ST2 1KV 1x300MM² | 020416201231000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37648 | 2223459 | 0 | CABO COBRE XLPE 400MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 400 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABO POTÊNCIA COBRE C2 RN XLPE/ST2 1KV 1x400MM² | 020416201241000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33014 | 2223458 | 0 | CABO COBRE XLPE 240MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 240 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABO POTÊNCIA COBRE C2 RN XLPE/ST2 1KV 1x240MM² | 020416201221000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33013 | 2223457 | 0 | CABO COBRE XLPE 185MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 185 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABO POTÊNCIA COBRE C2 RN XLPE/ST2 1KV 1x185MM² | 020416201211000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33521 | 2223455 | 0 | CABO COBRE XLPE 50MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 50 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABO POTÊNCIA COBRE C2 RN XLPE/ST2 1KV 1x50MM² | 020416201161100 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36293 | 2212009 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CABO COBERTO 15KV AL/XLPE/HDPE BLOQ 1X70MM² | 05075670117700T | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37647 | 2223453 | 0 | CABO COBRE XLPE 16MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 16 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABO POTÊNCIA COBRE C2 RN XLPE/ST2 1KV 1X16MM² | 020416201131000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 32624 | 2202044 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAA 336,4 MCM - LINNET | 040241801769090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37470 | 2223445 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X95MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO POTÊNCIA NÃO HALOGENADO 1KV NBL 1X95MM² | 031817501181100 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100486 | 2221009 | 0 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 VD | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: VERDE. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148 | FIO ANTICHAMA BWF 750V 1X2,5MM² | 010112101094000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100485 | 2221007 | 0 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 AZ CL | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: AZUL CLARO. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148 | FIO ANTICHAMA BWF 750V 1X2,5MM² | 010112101092000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100487 | 2221001 | 0 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR:PRETO. TENSAO DE ISOLACAO:750V.TEMPERATURA:70°C.NORMA: NBR 6148. | NBR 6148 | FIO ANTICHAMA BWF 750V 1X2,5MM² | 010112101091000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36270 | 2212025 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CABO COBERTO 15KV AL/XLPE/HDPE BLOQ 1X185MM² | 05075670121700Q | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36281 | 2212024 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CABO COBERTO 35KV AL/BLSM/XLPE/HDPE BLOQ 1X185MM² | 05085670121790R | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30440 | 2202040 | 0 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAA 4 AWG - SWAN | 040241201489090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36292 | 2212022 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CABO COBERTO 15KV AL/XLPE/HDPE BLOQ 1X35MM² | 05075670115700T | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33522 | 2223454 | 0 | CABO COBRE XLPE 25MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 25 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL . ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABO POTÊNCIA COBRE C2 RN XLPE/ST2 1KV 1X25MM² | 020416201141000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30443 | 2202043 | 0 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAA 4/0 AWG - PENGUIN | 040241201559090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34418 | 2201013 | 0 | FIO COBRE NU CL1A 16,00MM2 | FIO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 16,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 6524. | INS 54.63.05 | FIO DE COBRE NU MD 16,0MM² | 010721101139000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30432 | 2202041 | 0 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAA 1/0 AWG - RAVEN | 040241201529090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 32410 | 2203036 | 0 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO COBRE NU RN MD C3A 1X95MM² | 022121301189000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30441 | 2202039 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA # COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAA 2 AWG - SPARROW | 040241201509090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38144 | 2202033 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 740,8 MCM FLINT | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T-81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA - SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 740,8 MCM. CODIGO: FLINT. FORMACAO DO CABO: 37X3,590 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05 | INS 54.63.05 | CABO ALUMINIO NU CAL 740,8 MCM -FLINT | 040371201899090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35622 | 2202015 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 465,4 MCM. CODIGO: CAIRO. FORMACAO DO CABO: 19 X 3,980 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM - CAIRO | 040371201A39090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35621 | 2202014 | 0 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAL 246,9MCM - ALLIANCE | 040371201329000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30463 | 2201019 | 0 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. CA- S/ALMA ACO. ENCORDOAMENTO CLASSE A. CODIGO ASTER. BITOLA 2/0 AWG. FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM. COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO. COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CA 2/0 AWG - ASTER | 040141201539090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 50422 | 2201014 | 0 | FIO COBRE NU CL1 10,00MM2 TEMPERA MOLE | FIO COBRE NU. TEMPERA: MOLE. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 10 ,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5111. | INS 54.63.05 | FIO DE COBRE NU ML 10,0MM² | 010711101129090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37698 | 2223466 | 0 | CABO COBRE XLPE 150MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 150 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABO POTÊNCIA COBRE C2 RN XLPE/ST2 1KV 1x150MM² | 020416201201000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 50418 | 2200002 | 0 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2 | FIO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: RECOZIDO. BITOLA: 4 AWG. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5118. | INS 54.63.05 | FIO DE ALUMINIO NU 4AWG | 040141101489090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33293 | 2201017 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA ? COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASS E AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA : A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMINIO NU CAA 336,4 MCM - ORIOLE | 040241901769090 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30459 | 2203009 | 0 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO COBRE NU RN MD C2A 1X25MM² | 022121201149000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38515 | 2223987 | 0 | CABO COBRE XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COM PACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 120,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBA LAGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICACAO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABO POTÊNCIA COBRE C2 RN XLPE/ST2 1KV 1x120MM² | 020416201191000 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37459 | 2226226 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO CONTROLE NÃO HALOGENADO 1KV BLFC50 4X2,5MM² | 03241750409131Q | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35626 | 2227021 | 0 | CABO POT COBRE CONC 1 KV 2X6 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE (FASE/NEUTRO).FORMACAO DO CABO:1 X 6 MM2 + 1 X 6 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-098. | DIS-ETE-098 |  | 022616201111800 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35627 | 2227020 | 0 | CABO POT COBRE CONC 1 KV 2X10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR : COBRE (FASE/NEUTRO).FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-098. | DIS-ETE-098 |  | 022616201121801 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37466 | 2226233 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO CONTROLE NÃO HALOGENADO 1KV BLFC50 4X16MM² | 03241750413131Q | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37465 | 2226232 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO CONTROLE NÃO HALOGENADO 1KV BLFC50 2X16MM² | 03241750213131Q | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37464 | 2226231 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X10MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X10MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO CONTROLE NÃO HALOGENADO 1KV BLFC50 4X10MM² | 03241750412131Q | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37463 | 2226230 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X6,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X6,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO CONTROLE NÃO HALOGENADO 1KV BLFC50 4X6MM² | 03241750411131Q | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37461 | 2226228 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO CONTROLE NÃO HALOGENADO 1KV BLFC50 2X4MM² | 03241750210131Q | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37460 | 2226227 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO CONTROLE NÃO HALOGENADO 1KV BLFC50 8X2,5MM² | 03241750809131Q | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37458 | 2226225 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 12X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 12X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO CONTROLE NÃO HALOGENADO 1KV BLFC50 12X1,5MM² | 03241751207131Q | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37457 | 2226224 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO CONTROLE NÃO HALOGENADO 1KV BLFC50 8X1,5MM² | 03241750807131Q | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37456 | 2226223 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 5X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 5X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO CONTROLE NÃO HALOGENADO 1KV BLFC50 5X1,5MM² | 03241750507131Q | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37455 | 2226222 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X1,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X1,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01.NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO CONTROLE NÃO HALOGENADO 1KV BLFC50 4X1,0MM² |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 58637 | 2225100 | 0 | CABO AEREO COBRE XLPE 15KV 16,00MM2 | CABO AEREO; COBRE; TEMPERA MOLE; COBERTURA XLPE; TENSAO 15,0 KV; 90 GRAUS CELSIUS; BLOQUEIO NO CONDUTOR; PADRAO ABNT NBR 11873; BITOLA 16 ,00 MM2; FORMACAO DO CABO 06 FIOS - MINIMO; SECAO CIRCULAR COMPACTADA; ANTI-TRACKING; ESPESSURA 2,5 MM. NORMAS: NBR 11873. | NBR 11873 | CABO COBERTO 15KV COBRE/XLPE BLOQ 1X16MM² | 022416701137700 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38514 | 2223988 | 0 | CABO COBRE HEPR 500MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMPACT ADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 500,00MM2. ISOLACAO: HEPR 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGE M BOBINA: 250M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICACAO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABO POTÊNCIA COBRE C2 RC HEPR/ST2 1KV 1x500MM² | 022217201251190 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37462 | 2226229 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO CONTROLE NÃO HALOGENADO 1KV BLFC50 4X4MM² | 03241750410131Q | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30032 | 2223456 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | CABO POTÊNCIA COBRE C2 RN XLPE/ST2 1KV 1x95MM² | 020416201181100 | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA | 14.197.209/0001-0014.197.209/0001-00 | 2024-06-14 | 2028-06-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | 3300152 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | 3300109 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | 3310013 | CONFORME NBR 8453-2 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 | 3300082 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 | 3300016 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | 3300076 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | 3300012 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 | 3310021 | CONFORME NBR 8453-2 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302058 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302082 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302083 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302085 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 | 3300153 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | 3310009 | CONFORME NBR 8453-2 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 | 3324021 | CONFORME DESENHO DTN 123 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 | 3310029 | CONFORME DESENHO DTN 122 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | 3310028 | CONFORME DESENHO DTN 121 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302087 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100510 | 3419235 | 3419235 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR (LADO DIREITO) | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 025. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 025 e DIS-ETE-153. | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR (LADO DIREITO) | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414438 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 290 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X290MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, 02 FUROS DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 290 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471045 | 3471045 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 1500 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471045 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 1500 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411095 | 0 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 600 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414968 | 0 | CANTONEIRA PERF L 76X76X2000X6,35 PONTAL | CANTONEIRA PERFILADO TIPO L. MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020 OU GRAU MR 250. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76X76X 2000 MM ESPESSURA DA CHAPA:6,35 MM (1/4 POL) FURACAO: 4 FUROS DE 14 MM E 2 FUROS DE 18 MM. RESISTENCIA MECANICA A TRACAO: 300 DAN. APLICACAO: PONTALETE DE UNIDADE CONSUMIDORA. NORMA: DIS-ETE-153; NBR 7007,NBR 8158, NBR 8159. DESENHO: DTN-120. | DTN 120 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA PERF L 76X76X2000X6,35 PONTAL | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414047 | 3414047 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414014 | 3414014 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414477 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 680 MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT, LAMINADA. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. RESISTENCIA A TRACAO: 8000DAN (MINIMA). DIMENSOES: 9,5X76X680MM. CARACT. ADICIONAIS: COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DIAMETRO: 22MM E UM FURO DIAMETRO 16MM. NORMAS: NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 680 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414474 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 650 MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 650MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE- 153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 650 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414468 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 590 MM | CANTONEIRA. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020 . FABRICACAO: LAMINADA . REVESTIMENTO : GALVANIZADA A FOGO . ABAS: IGUAIS. DIMENSOES: 590,0 X 76,2 X 76,2 MM. ESPESSURA: 9,50 MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 590 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414462 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 530 MM | CONTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL- ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- 1010/1020 ABNT. LARGURA DA ABA- 76MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,5MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 530MM. CARACT.ADICIONAL FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 530 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414267 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4700X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE FUSIVEL E ISOLADOR DESTAL; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERF ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 4700X152X50X05 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4700X15 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414444 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 350 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMESOES 9,5X76X350MM , COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 350 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471043 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2800 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414041 | 3414041 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 830 MM | CANTONEIRA PERFILADO . TIPO : L. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. ESPESSURA DA CHAPA : 9,5MM(3/8"). DIMENSOES : 76,2MM(3") X 76,2MM(3") X 830MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 830 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414044 | 3414044 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 800 MM | CANTONEIRA PERFILADO . TIPO : L. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. ESPESSURA DA CHAPA : 9,5MM(3/8"). DIMENSOES : 76,2MM(3") X 76,2MM(3") X 800MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 800 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414557 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 745MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 685MM X 350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414559 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/ 1020.FABRICACAO:LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES:615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO DESENHO. APLICACAO:INSTALA- CAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414558 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.DIMENSOES: 615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414086 | 0 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 1200MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414052 | 0 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 610MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411094 | 0 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA: 76MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 700 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411097 | 0 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414034 | 0 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010/1020. LARGURA DAS ABAS: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA:9,53MM. COMPRIMENTO:370MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DETALHES E FURACAO CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411050 | 0 | CHAPA 9X 320X 440MM W17-391 | CHAPA. MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,50 MM. DIMENSOES : 320 X 440 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 320X 440MM W17-391 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414447 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 380 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X380MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 380 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411075 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 1 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS , DIAMETRO- 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV A VIGA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 1 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100766 | 3419035 | 3419035 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 15,0KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIME NTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS: 3419-02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-02 e DIS-ETE-153 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 15,0KV | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411204 | 0 | CHAPA 9X 270X 160MM W17- 6 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 160MM. LARGURA DA PECA - 270MM. ALTURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 270X 160MM W17- 6 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411199 | 0 | CHAPA 9X 254X 170MM W17-326 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 170MM. LARGURA DA PECA- 254MM. ALTURA DA PECA- 50MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 254X 170MM W17-326 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411186 | 0 | CHAPA 9X 202X 985MM W17- 16 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 985MM. LARGURA DA PECA:202MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE SECIONADORA UNIPOLAR DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 202X 985MM W17- 16 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411180 | 0 | CHAPA 9X 202X 935MM W17- 31 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 935MM. LARGURA DA PECA- 202MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES, PARA FIXACAO DE ISOLADOR DE PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 202X 935MM W17- 31 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411141 | 0 | CHAPA 9X 200X 340MM W17-177 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM; NORMA: NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 200X 340MM W17-177 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411135 | 0 | CHAPA 9X 200X 170MM W17- 33 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 170MM. LARGURA DA PECA:200MM. ALTURA DA PECA: 76MM. ESPESSURA: 9,53MM . FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 200X 170MM W17- 33 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411044 | 0 | CHAPA 9X 160X2172MM W17-147 | CHAPA; ACO CARBONO; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; BORDAS APARADAS; ESPESSURA 9,53 MM; DIMENSOES 160 X 2172 MM; NORMA ETG.00.01E1. REQUISITOS ADICIONAIS FURACAO CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 160X2172MM W17-147 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411126 | 0 | CHAPA 9X 160X1511MM W17- 44 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 160X1511MM W17- 44 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411114 | 0 | CHAPA 9X 160X 450MM W17- 10 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 450MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 160X 450MM W17- 10 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411105 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 4 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS, DIAMETRO - 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E DE CADEIA DE ISOLADORES.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 4 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471042 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2400 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411078 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 2 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE MANCAL DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 2 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471042 | 3471042 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2400 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411060 | 0 | CHAPA 9X 70X 445MM W17-262 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 445MM. LARGURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITOR DE 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 70X 445MM W17-262 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411057 | 0 | CHAPA 9X 50X 438MM W17- 37 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 438MM. LARGURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA : 9,53MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:SUBESTACAO; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 'TC' E 'TP' . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 50X 438MM W17- 37 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411043 | 0 | CHAPA 6X 190X 260MM W17-320 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO. BORDAS: APARADAS. ESPESSURA: 6,30 MM. DIMENSOES: 190 X 260 MM; REQUISITOS ADICIONAIS : CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 6X 190X 260MM W17-320 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411345 | 0 | CHAPA 6X 70X 50MM W17- 20 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 50MM. LARGURA DA PECA:70MM. ALTURA DA PECA : 50MM. ESPESSURA: 6,3MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA ATERRAMENTO CADEIA ISOLADORES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 6X 70X 50MM W17- 20 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411222 | 0 | CHAPA 4X 316X 453MM W17- 36 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: ZINCAGEM A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM. LARGURA DA PECA:316MM. ALTURA DA PECA: 80MM. ESPESSURA: 4,76MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 4X 316X 453MM W17- 36 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411002 | 0 | CHAPA 3X 50X 760MM W17- 78 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA:760MM. LARGURA DA PECA:50MM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 3,2MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO ; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 3X 50X 760MM W17- 78 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411339 | 0 | CHAPA 3X 50X 438MM W17- 42 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 438MM. LARGURA DA PECA - 50MM. ALTURA DA PECA - 50MM. ESPESSURA- 3,2MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO A POSTE. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 3X 50X 438MM W17- 42 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471044 | 3471044 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 3200 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471044 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 3200 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471043 | 3471043 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2800 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414264 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4400X10 | CANTONEIRA; TIPO:""U""; MATERIAL: ACO GALVANIZADO; DIMENSOES: 440 41X08 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4400X10 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411102 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 3 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E CADEIA DE ISOLADORES . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 3 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50926 | 3493315 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESP ESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58023 | 0 | 3465835 | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | CRUZETA P/POSTE MATERIAL DE ACO; FORMATO PERFIL "L", ABAS DE 100MM , ESPESSURA DE 12,5 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DE 6.000MM. NORMAS:ET 061/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 0 | 3222013 | CRUZETA ACO ZN CANT 6X100X100X4800MM | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE NBR 6323,ENSAIO ABNT- NBR 8158 E 8159,CANTONEIRA 6X100X100MM, COMPRIMENTO 4800MM, FUROS REDONDO SDE 18MM E FUROS QUADRADOS DE 13MM, EMD 02.051 OBS.NAO SERA ACEITO ALTERNATIVA AO PADRAO CEB(CHAPA DOBRADA) | EMD 02.051 CEB | CRUZ CANT PER/L ACO CARB 6X100X100X4800 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 0 | 3222014 | CRUZ CANT PER/L ACO CARB 6X100X100X2200 | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE NBR 6323,ENSAIO ABNT- NBR 8158 E 8159,CANTONEIRA 6X100X100MM, COMPRIMENTO 2200MM, FUROS REDONDO SDE 18MM E FUROS QUADRADOS DE 13MM, EMD 02.050 OBS.NAO SERA ACEITO ALTERNATIVA AO PADRAO CEB(CHAPA DOBRADA) | EMD 02.050 CEB | CRUZ CANT PER/L ACO CARB 6X100X100X2200 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55115 | 0 | 3416531 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55114 | 0 | 3416533 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3441000 | 3441000 | BRACO ILUM PUBL ACO 1600MM | BRACO PARA LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL: TUBO DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO DO TUBO: 25,4MM. EXPESSURA DA PAREDE: 2,65MM. COMPRIMENTO UTIL: 1600MM. NORMAS:VR01.01-0068. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-0068 E DIS-ETE-153. | BRAÇO PARA LUMUNÁRIA 1600 MM | 30.78 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411056 | 3411056 | BARRA FE CHATA 700X140X9,5MM | BARRA FE CHATA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.COMPRIMENTO: 700,0MM. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA:140,0MM. FURACAO: CONFORME DESENHIO. APLICACAO:LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. NORMAS: DTN 010. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 010 e DIS-ETE-153. | BARRA FE CHATA 700X140X9,5MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493255 | 3493255 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493235 | 3493235 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493285 | 3493285 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414357 | 0 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. LARGURA DA ABA: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,53MM. COMPRIMENTO: 370MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493325 | 3493325 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARRUELA QUADRADA 38 X 38 X 3,00MM | 30.42 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53113 | 3412015 | 3412015 | ESTRIBO P/BRACO L ACO CARB 70X139X45MM | ESTRIBO. MATERIAL : LIGA EM ALUMINIO FUNDIDO COM TRATAMENTO TERMICO CLASSE T6 OU ACO CARBONO 1010 A 1020 OU FERRO FUNDIDO NODULAR. ESFORCO VERTICAL NOMINAL: 200DAN; DIMENSOES 70 X140 X 50. ACESSORIO: PARAFUSO CABECA QUADRADA OU FRANCES M16 X 70MM, COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: PARA BRACO SUPORTE TIPO L, EM REDE COMPACTA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 44) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 | ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO L | 309988 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50924 | 0 | 3465831 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO NOMINAL M10; DIAMETRO INTERNO 10,0 MM; DIAMETRO EXTERNO 34,0 MM; ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51698 | 3417035 | 3417035 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSO RIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2) e DIS-ETE-153. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 2 ESTRIBOS | 30.15 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51697 | 3417025 | 3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 1 ESTRIBO | 300048 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100031 | 3426171 | 3426171 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC | AFASTADOR METALICO; DIMENSOES: 1280x430 MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA SMC EM CRUZETA DE REDE DAT; MATERIAL: BARRA PERFIL U ACO A36 - 3"x1.1/2"x3/16"; TRATAMENTO SUPERFICIAL : GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 051 / DIS-ETE-153 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100786 | 3426173 | 3426173 | AFASTADOR ISOLADOR PILAR LATERAL | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 255 MM. SUPORTE INCLINADO COM ALTURAS 105 E 125 MM E COMPRIMENTO DE 95 MM. LARGURA: 100 MM. ESPESSURA DA CHAPA: 8 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS DE FIXACAO: 200 MM. DEMAIS DIMENSOES, FURACAO E ESFORCOS MECANICOS CONFORME NBR 8159 FIGURA 35. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR NA LATERAL DO POSTE. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. | AFASTADOR ISOLADOR PILAR 10X100X255MM | 300645 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425040 | 3425040 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425030 | 3425030 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51582 | 3425020 | 3425020 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | AFASTADOR 500X 900MM 5 FUROS 2 RASGOS | 30347 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414480 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 710MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,0MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO- 710MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 710MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414465 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 560MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X560MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 560MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414456 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 470MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL- ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/ 1020. LARGURA DA ABA- 76MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,5MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO-470MM. CARACT. ADICIONAL FURACAO CONFORME DESENHO DSENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 470MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493265 | 3493265 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53109 | 3412021 | 3412021 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | BRACO TIPO C - 25 - 35KVA | 301338 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414252 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: SUSTENTACAO DAS CANTONEIRAS FIGS. 0 DO MP DESCRITO ABAIXO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PR SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 400X152 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414001 | 3414001 | CANTONEIRA 76X 76X 740MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADA. REVESTIMENTO : GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 740 X 76,2 X 76,2 MM. ESPESSURA: 9,53MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO.NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 740MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414471 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 620MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,0MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO- 620MM.. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 620MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414459 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 500MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X500MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 500MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414096 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO - ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 455MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITORES 34,5KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414453 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 440MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X440MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 440MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414450 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 410MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X410MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 410MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414441 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 320MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X320MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 320MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414087 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 170MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO CADEIA DE ISOLADORES CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100793 | 3414345 | 3414345 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | CANTONEIRA "L" 63,5X63,5X6,35X900MM GALVANIZADA | 300615 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414048 | 0 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS . MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA QUENTE. LARGURA DA ABA: 63,5MM . ESPESSURA DA ALMA : 6,35MM. COMPRIMENTO : 4000MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. FURACAO : CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE HASTE PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58022 | 0 | 3222016 | CRUZETA DE ACO PERFIL U 2740MM | CRUZETA PARA POSTE; MATERIAL DA CRUZETA: ACO; FORMATO: PERFIL "U"; COMPRIMENTO NOMINAL DE 2740MM. NORMAS:ET 064/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 064/2011 e DIS-ETE-153. | CRUZETA DE ACO PERFIL U 2740MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53102 | 3412030 | 3412030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | BRAÇO TIPO L | 301612 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51703 | 0 | 3222012 | CRUZETA POSTE ACO L 2400MM | CRUZETA P/POSTE; MATERIAL DA CRUZETA ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; FORMATO L; SECAO TRANSVERSAL 76,0 X 76,0 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; ESPESSURA 6,5 MM. NORMAS: ND.01.02.08/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. | CRUZETA L 76,20X9,5X3300MM GALVANIZADA | 300297 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53108 | 3412020 | 3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | BRACO TIPO C 6,55X76X440X580MM MONTADO 15KVA | 30438 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429200 | 3429200 | BRACO PROTECAO LT 69KV | BRACO DE PROTECAO. MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE . COMPRIMENTO UTIL: 1700MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1757,4MM. NORMAS: DTN 013. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 013 e DIS-ETE-153. | BRACO PROTECAO LT 69KV | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429130 | 3429130 | BRACO MOVEL TENSAO | BRACO MOVEL DE TENSAO , EM ACO CARBONO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL 19 MM, ROSCA NAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO DA ROSCA 42MM, COM DUAS PORCAS SEXTAVADA EM ACO CARBONO ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE E CONTRA PINO EM LATAO. NORMAS: DTN 012. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 012 e DIS-ETE-153. | BRACO MOVEL TENSAO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429120 | 3429120 | BRACO MOVEL SUSPENSAO GF 20MM | BRACO MOVEL DE SUSPENSAO, EM ACO CARBONO ABNT, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, COM DIAMETRO DE 19MM, 2 OLHAIS COM DIAMETRO INTERNO DE 25MM E 1 COM DIAMETRO INTERNO DE 38MM, DISTANCIA ENTRE OLHAIS DE 305MM, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000 DAN. NORMAS: DTN 011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 011 e DIS-ETE-153. | BRACO MOVEL SUSPENSAO GF 20MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51711 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 48,0X 2920X 2200MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 48,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 2920 MM; PROJECAO VERTICAL 2200 MM; LONGO;MATERIAL DO TUBO ACO CARBONO ABNT 1010 E DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 300,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1 | BRAÇI IP - 2200X2920 MM | 30.93 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51714 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 1945X 1480MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 1945 MM; PROJECAO VERTICAL 1480 MM; MEDIO;MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1 | BRAÇI IP - 1945X1480 MM | 30.81 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51726 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 800X 600MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 800 MM; PROJECAO VERTICAL 600 MM; CURTO; MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1 | BRAÇI IP - 800x600 MM | 308191 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3440030 | 3440030 | BRACO ILUM PUBL ACO "P" 1000MM | BRACO LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FIXACAO- ATRAVES DE BASE. DIAMETRO DO TUBO- 25MM. ALTURA- 259MM. COMPRIMENTO- 966MM. ANGULO- 15 GRAUS. FURACAO DA BASE: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC-560 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.00 e DIS-ETE-153. | BRAÇO PARA LUMUNÁRIA 1000 MM | 30.78 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3441020 | 3441020 | BRACO ILUM PUBL ACO 2000MM | BRACO DE LUMINARIA EXTERNA,MATERIAL-ACO CARBONO,PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE,FIXACAO-POR BRACADEIRAS OU CHUMBADORES,DIAMETRO EXTERNO DO TUBO-48MM +/-1MM, ALTURA-1160MM, COMPRIMENTO DO TUBO-2000MM,ANGULO NA EXTREMIDADE-15º.NORMAS:MPC-561 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.0 e DIS-ETE-153. | BRAÇO PARA LUMUNÁRIA 2000 MM | 30.93 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59121 | 3211076 | 3211076 | ESTRUT METALICA BANCA RT UNIVERSAL | ESTRUTURA METALICA UNIVERSAL PARA BANCA DE REGULADORES DE TENSAO. NORMAS: ET-007/2016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-007/2016 e DIS-ETE-153. | ESTRUT METALICA BANCA RT UNIVERSAL | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411231 | 0 | CHAPA 9X 332X 150MM W17- 5 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 150MM. LARGURA DA PECA: 323MMM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESNHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 332X 150MM W17- 5 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53107 | 3412023 | 3412023 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | BRAÇO TIPO L | 301408 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100765 | 3419227 | 3419227 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 2500MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 76X40X6 MM. DIMENSOES (LxH): 2500 X 890 MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,2 FUROS REDONDOS 18MM ,1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATE 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100792 | 3419083 | 3419083 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. | SUPORTE P/ISOLADOR PILAR | 300647 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100791 | 3419014 | 3419014 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100790 | 3419013 | 3419013 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; FORMATO EM "V"; DIMENSOES: COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 203MM; PARA INSTALACAO DE CHAVE EM POSTE. NORMAS: DTN 032. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 032 e DIS-ETE-153 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100769 | 3419011 | 3419011 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE FACA/OLEO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE;DIMENSOES:COMPRIMENTO 580MM, LARGURA 50MM, ESPESSURA12MM; PARA INSTALACAO DE CHAVES FACA E A OLEO. NORMAS: DTN 031. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 031 e DIS-ETE-153 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE FACA/OLEO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100768 | 3419218 | 3419218 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA | SUPORTE INCLINADO PARA SECCIONADOR FACA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO-30 GRAUS. MATERIAL- CHAPA DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFIC IAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA- 40MM. ESPESSURA- 8,0 MM. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS E QUANTIDADES INDICADAS NA NORMA NBR 8159. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36.A e B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. | SUPORTE TIPO C | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55116 | 3419265 | 3419265 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV | SUPORTE PARA ESCADA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIMENTO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: ND.01.33.12/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 | SUPORTE DE ESCADA | 301517 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100258 | 3419038 | 3419038 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATE TRES UNIDADES DE CAIXA SMC. NORMAS: DTN 030. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 030 e DIS-ETE-153 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100955 | 2254185 | 2254185 | SUPORTE CX EMND OPGW POSTE/PORT CON | SUPORTE METALICO P/FIXACAO DA CAIXA DE EMENDA OPGW. MATERIAL: ACO CARBONO E AÇO INOX. PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE. APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DE EMENDA OPGW EM POSTES/PORTICO DE CONCRETO DE LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. ACESSÓRIOS: CONFORME ESPECIFICAÇÃO. GALVANIZACAO: CONSIDERAR ESPESSURAS DEFINIDAS NA ESPECIFICACAO DIS-ETE-153. NORMAS: DIS-ETE-102. | DIS-ETE-102 | SUPORTE CX EMND OPGW POSTE/PORT COM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100767 | 3419033 | 3419033 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 36,2KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIME NTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS:3419-01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-01 e DIS-ETE-153 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 36,2KV | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100511 | 3419236 | 3419236 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSÕES:620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 026. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 026 e DIS-ETE-153. | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411062 | 3411062 | PERFIL U 51X152X 600 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X 600MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 059. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 059 | PERFIL U 51X152X 600 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100509 | 3419232 | 3419232 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSOES:710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 028. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 028 e DIS-ETE-153. | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51561 | 3419285 | 3419285 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; P/CHAVE FACA/CORTA CIRC FUSIV; DIMENSOES 220 X 200 MM. NORMAS:ND.01.33.03/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59830 | 3419229 | 3419229 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56355 | 3419283 | 3419283 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 36,2 KV; DIMENSOES 632 X 370 X 6,35 MM CONFORME DESENHO DTN 126. POSICAO INCLINADO. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 126 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419042 | 3419042 | SELA ESP CRUZETA 110X302MM | SELA ESPECIAL . MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO SAE 1010 A 1020, TREFILADO OU LAMINADO. ALTURA:30MM. LARGURA:110MM. COMPRIMENTO: 302MM. FURACAO: 3 FUROS, DIAMETRO: 18,0MM. APLICACAO : PARA CRUZETA DE CONCRETO.NORMAS:MPC 365, REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 | SELA CRUZETA 110X302MM | 30247 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59827 | 3419030 | 3419030 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. | SELA CRUZETA 110X116MM | 30247 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100785 | 3421010 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DESENHO: FIGURA 8.A DA NBR 8159:2017. | NBR 8159 | SAPATILHA | 302462 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411038 | 0 | PERFIL U BANCO REGULADOR TENSAO | PERFIL.U PARA BANCO DE REGULADOR DE TENSAO, EM ACO CARBONO 1010 A 1020, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 500X102X42X6,27MM. NORMAS: VR01.01-00.129. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-00.129 e DIS-ETE-153 | PERFIL U BANCO REGULADOR TENSAO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53123 | 3411778 | 3411778 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,55 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. PESO NOMINAL: 7,4 KG/M. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, 8159 (FIG.46A) e NBR15980 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414258 | 0 | PERFIL U ACO 102 X 41 X 4400MM | PERFIL LAMINADO U. MATERIAL:ACO CARBONO 1010/1020.REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,6 X 41,8 X 4400MM. ESPESSURA DA ALMA: 6.27 MM.(SEGUNDA ALMA). APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR , E ISOLADO PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PERFIL U ACO 102 X 41 X 4400MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411092 | 0 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: U. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 152 MM. LARGURA DA ABA: 50 MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411059 | 3411059 | PERFIL U 66X203X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:203,2 X 66,5 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 058. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 058 | PERFIL U 66X203X4000 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411219 | 0 | CHAPA 9X 316X 310MM W17- 24 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 316MM. ALTURA DA PECA- 55MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV E 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 316X 310MM W17- 24 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100508 | 3419231 | 3419231 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSOES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 027. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 027 e DIS-ETE-153. | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101477 | 3419293 | 3419293 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 370MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 370 MM. NORMAS: DTN-153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419251 | 3419251 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO | 300623 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419186 | 3419186 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO | 300617 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58427 | 621007 | 621007 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGAMENTO EM BARRA CHATA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (B). ABA DE FIXAÇÃO NO POSTE EM BARRA CHATA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE 18 MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TP 18 MM. NORMAS:DIS-ETE-077 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 | SUPORTE DE RELIGADORES |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419180 | 3419180 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA- 10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | SUPORTE TIPO T |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419168 | 3419168 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 300057 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419162 | 3419162 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 300057 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53111 | 3412025 | 3412025 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 ( FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26.1 (FIGURA 3) | SUPORTE Z | 30392 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53117 | 3419256 | 3419256 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53116 | 3419255 | 3419255 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52820 | 0 | 3419319 | SUPORTE PLACAS P IDENTIFICACAO FASE LT | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE PARA FIXACAO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE FASES EM ESTRUTURAS METALICAS; 1 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.11 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.11 e DIS-ETE-153. | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE FASE |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419230 | 3419230 | SUPORTE PARA CAIXA DO GARNET TIPO LP | SUPORTE LP; DIMENSOES: 520X815X9MM; APLICACAO: FIXAR A CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3X 3,8; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ORGANOMETALICO DELTA PROTEKT KL100 + DELTA SEAL PRATA OU GALVANIZADO; RESISTENCIA NEVOA SALINA: SUPERIOR A 480HRS/SALT SPRAY. NORMAS:DTN 034. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 034 | SUPORTE PARA CAIXA DO GARNET TIPO LP | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59836 | 3419072 | 3419072 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. | SUPORTE P/CRUZETA TIPO L | 300648 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101478 | 3419292 | 3419292 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 400MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 400 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51083 | 3419284 | 3419284 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM CONFORME DESENHO DTN 125. POSIÇÃO INCLINADO. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 125 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58904 | 3419294 | 3419294 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101476 | 3419295 | 3419295 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 310MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 310 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52583 | 3419296 | 3419296 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO | 300623 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53480 | 0 | 3419300 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO | 300622 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53479 | 0 | 3419301 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51605 | 0 | 3419264 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51603 | 0 | 3419302 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO | 300616 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101475 | 0 | 3419318 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 175MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 175 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51606 | 0 | 3419303 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTES DE MADEIRA OU DUPLO T | 30269 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51562 | 0 | 3419304 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411058 | 3411058 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 | PERFIL U 41X101X4000 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 54030 | 0 | 3419297 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 300057 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436030 | 3436030 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51458 | 3416100 | 3416100 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | 300571 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51457 | 3416090 | 3416090 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | 300569 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51456 | 3416080 | 3416080 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | 300567 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51455 | 3416075 | 3416075 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | 300565 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51454 | 3416065 | 3416065 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEM ENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | 300563 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51479 | 3416045 | 3416045 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | 300560 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100783 | 3416514 | 3416514 | CINTA FIXACAO GARNET 815X100X210MM | CINTA FIX GARNET 815X100X210MM;APLIC:IMPEDIR ABERT CX DO GARNET POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS; MATERIAL:CHAPA ACO CARBONO A36/MR2 50- ESPESSURA 3,0MM; RESIST MECAN: COMPRES 1000KGF/MM²; TRATAM SUPERF: ORGANOMETALICO DELTA PROTEKT KL100+DELTA SEAL PRATA OU GALVANI; ACABAMENTO SUPERF: APLICA DE 8-12 UM- CAMADA COBERTURA 36G/M²; RESIST NEVOA SALI: SUPER A 500HRS/SALT SPRAY; COMPON: PARAF SEGURAN 5/8#-11UNCX5/8#- FABRI EM ACO TRATADO TERMICA COM DUREZA SUPER A 5HRC E TRATADO SUPERFIC GALVANI A FOGO # CAMADA: 100 MI CONFORME NBR 6323-02 PCS; PORCA ESPEC 5/8#-11UNCX20 SEM SAIDA FABRIC ACO1010/1020 TRATADO SUPERFIC GALVANIZADO A FOGO 02PCS. NORMAS: DTN 055. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 055 e DIS-ETE-153 | CINTA FIXACAO GARNET 815X100X210MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411430 | 0 | CHAPA SUPORT P/ TP 10X380X380MM | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA: 380MM. LARGURA DA PECA: 380MM. ESPESSURA: 10MM. FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TP EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA SUPORT P/ TP 10X380X380MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411426 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 576MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 576 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 156. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 156 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 576MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411423 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 450MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 450 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 154 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 450MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411065 | 3411065 | PERFIL U 51X152X1100 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X1100MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | PERFIL U 51X152X1100 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56173 | 0 | 3475003 | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | CHAPA AUXILIAR; FIXACAO ARMACAO SECUNDARIA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; FURACAO ROSCA M16 X2; DIMENSOES 95 X 30 X 8 MM. NORMAS:ND.01.28.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51461 | 3416120 | 3416120 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | 300577 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436020 | 3436020 | CHAPA ESTAI 300MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR- 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR-70MM. LARGURA-300MM.ESPESSURA- 8,0MM. NUMERO DE FUROS DA ABA SUPERIOR- 4. DIAMETRO DO FURO SUPERIOR- 18MM. DIAMETRO FURO INFERIOR - 36X26MM. NORMAS:MPC 361 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 | CHAPA PARA ESTAI | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436010 | 3436010 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | CHAPA PARA ESTAI | 30116 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53599 | 0 | 3465834 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | CHAPA PARA ESTAI | 30116 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100178 | 3411758 | 3411758 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | CHAPA DE UNIAO PARA SUPORTE BANDEIRA VERTICAL; DIMENSOES: 50X502; APLICACAO: UNIR A CAIXA DO GARNET DO LADO DIREITA COM A ESQUERDA OU A CAIXA SUPERIOR COM A INFERIOR; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36 X 1/8";TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 022. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 022 e DIS-ETE-153 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475030 | 3475030 | CHAPA ATERRAMENTO 300MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X300MM, COM 02 FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS:DTN 054. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 054 e DIS-ETE-153 | CHAPA DE ATERRAMENTO 300 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475020 | 3475020 | CHAPA ATERRAMENTO 200MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X200MM, COM UM FURO DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM EM EXTREMIDADES OPOSTAS. NORMAS:DTN 053. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 053 e DIS-ETE-153 | CHAPA DE ATERRAMENTO 200 MM | 302444 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475001 | 3475001 | CHAPA ATERRAMENTO 140MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 50,0 X 140,0MM. FURACAO: UM FURO DIAMETRO 22,0MM E UM FURO DIAMETRO 14,3MM EM ABAS OPOSTAS. ANGULO ENTRE AS ABAS: 30º. NORMAS:DTN 052. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 052 e DIS-ETE-153 | CHAPA DE ATERRAMENTO 140 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58903 | 0 | 3465833 | CHAPA ACO P/ ESTAI ANCORA | CHAPA DE ACO PARA ESTAI DE ANCORA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE CONFORME; CARGA NOMINAL 1600 DAN; CA RGA MINIMA SEM DEFORMACAO 3200 DAN; ESPESSURA 4,50 MM; LARGURA 305 MM; FURO CENTRAL 18 MM; ALTURA 20 MM. NORMAS:ET 123/2014. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. | CHAPA ACO P/ ESTAI ANCORA | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411760 | 0 | CHAPA 9 X 160 X 230 MM W17-429 | CHAPA; MATERIAL:ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO DA CHAPA:230MM; LARGURA DA CHAPA: 160MM; ESPESSURA DA CHAPA: 9,53MM; FURACAO: CONFORME DESENHO; APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9 X 160 X 230 MM W17-429 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411074 | 0 | CHAPA 3,2X60X453MM W17-419 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM . LARGURA: 60MM. ESPESSURA: 6,35MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 3,2X60X453MM W17-419 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411255 | 0 | CHAPA 9X 348X 160MM W17- 40 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 160MM. LARGURA DA PECA - 348MM. ALTURA DA PECA - 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DA CHAVE SECIONADORA E ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 348X 160MM W17- 40 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411408 | 3411408 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101142 | 3410003 | 3410003 | MAO FRANCESA 2520MM | MAO FRANCESA. MATERIAL: ACO CARBONO LAMINADO . REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO . COMPRIMENTO: 2520MM. TRACAO: 3000 DAN. COMPRESSAO: 1500 DAN. NORMAS: NBR6323 ; GALVANIZACAO CONFORME: DIS-ETE-153. DESENHO: DTN 152. | DTN 152 | MAO FRANCESA 2520MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411585 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-261 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO - U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM.COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PERFIL U 48X152X 5450W17-261 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411582 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-260 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM. COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PERFIL U 48X152X 5450W17-260 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411558 | 0 | PERFIL U 48X152X 1319W17- 45 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 1319MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PERFIL U 48X152X 1319W17- 45 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411555 | 0 | PERFIL U 48X152X 850W17- 22 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 850MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TOMADAS 127 E 220V EXTERNAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PERFIL U 48X152X 850W17- 22 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411549 | 0 | PERFIL U 43X101X 4400W17-241 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-101,6MM. LARGURA DA ABA-43,7MM. ESPESSURA DA ALMA-8,13MM. COMPRIMENTO 4400MM. PROTECAO SUPERFICAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PERFIL U 43X101X 4400W17-241 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57345 | 3410079 | 3410079 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | MAO FRANCESA PERFILADA 1534MM | 30173 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100784 | 3410080 | 3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIME NSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | MAO FRANCESA PLANA 710MM | 301465 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51627 | 3410030 | 3410030 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 48 X48X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | MAO FRANCESA PERFILADA 1971MM | 30761 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51565 | 3410140 | 3410140 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 | MAO FRANCESA PERFILADA 993MM | 30174 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51564 | 3410029 | 3410029 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 | MAO FRANCESA PERFILADA 1534MM | 30173 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51637 | 3410134 | 3410134 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | MAO FRANCESA PLANA 726MM | 301465 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51459 | 3416105 | 3416105 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. EL EMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | 300573 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55757 | 3410139 | 3410139 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORM AS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | MAO FRANCESA PLANA 1053MM | 306966 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51460 | 3416115 | 3416115 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | 300575 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51580 | 0 | 3438100 | FERRAGEM ELEKTRO ND.01.34.01/1 | FERRAGEM CONFORME DESENHO; APLICACAO BANCO DE CAPACITORES; FERRAGEM MONTAGEM ,INSTALACAO DE 3 - 6 CAPACITORES, ACO CARBONO SAE 1010/1020, COMPOSTO DE 1 VIGA FERRO U PECA 1, 1 VIGA FERRO U PECA 2, 1 CANTONEIRA PECA 3, 1 CANTONEIRA PECA 4, 4 MAOS FRANCESAS VERTICAIS PECA 5, 3 SUPORTES FIXACAO DE CHAVE RN PECA 6, E 4 SUPORTES FIXACAO DE CAPACITOR PECA7, AS PECAS 8, 9 E 10 NAO FAZEM PARTE DESSA MONTAGEM. NORMAS: ND.01.34.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.34.01/1 e DIS-ETE-153. | FERRAGEM ELEKTRO ND.01.34.01/1 | 206768 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55113 | 0 | 3416532 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55102 | 0 | 3416534 | CINTA POSTE H ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 180,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE H ACO CARB 180,0MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416200 | 3416200 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416190 | 3416190 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51453 | 3416055 | 3416055 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | 300539 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51465 | 3416180 | 3416180 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51464 | 3416175 | 3416175 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | 300580 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51463 | 3416130 | 3416130 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | 300579 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51462 | 3416125 | 3416125 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | 300578 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100259 | 3419039 | 3419039 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE "U" PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM, QUANDO NECESSARIO INSTALAR UMA QUARTA UNIDADE DE CAIXA NO SUPORTE DE REDE BT Z ERO. NORMAS: DTN 038 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 038 e DIS-ETE-153 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51534 | 3410135 | 3410135 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | MAO FRANCESA PLANA 619MM | 30779 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59096 | 0 | 3419289 | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS PARA INSTALACAO NO TANQUE DO TRANSFORMADOR. MATERIAL ACO 1020 GALVANIZADO, O PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COMPRIMENTO 45MM X 12MM TAMBÉM DEVE SER FORNECIDO COM 1 PORCA E 1 ARRUELA LISA EM ACO GALVANIZADO. NORMAS:ET 145/2013. GALVANIZ ACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 145/2013 e DIS-ETE-153 | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 37831 | 3341013 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400M M.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150M | DIS-ETE-002 | POSTE 12m/1000 daN/5%/IT/QD3 |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100680 | 3341028 | 21095114 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 7000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSAO, COM ADITIVO ANTI UV NA E | DIS-ETE-019 | TPE-90 x90x 7000 MM -75 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341027 | 21095331 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 5000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 5 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA E | DIS-ETE-019 | TPE-90 x90x 5000 MM -75 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 101286 | 3340013 | 22015037 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,4M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: QUADRADA. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2400 MM.RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN. ACESSORIO: SUPORTE COM SECAO TRANSVERSAL | DIS-ETE-006 | TCF-REF- TIPO 90 x 90 x 2400 mm-400 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 101285 | 3340014 | 22015036 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,0M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: QUADRADA. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM.RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN. ACESSORIO: SUPORTE COM SECAO TRANSVERSAL | DIS-ETE-006 | TCF-REF- 90 x 90 x 2400 mm-400 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 101150 | 3340012 | 22015032 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 3,2M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 3200 MM. RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 daN. REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM | DIS-ETE-006 | TCF-REF- 90 x 90 x 3200 mm-400 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 59992 | 3340011 | 22015018 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,4M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2400 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM | DIS-ETE-006 | TCF-REF- 90 x 90 x 2400 mm-400 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 59991 | 3340010 | 22015020 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,0M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM | DIS-ETE-006 | TCF 90 x 90 x 2000 mm-400 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38252 | 3341970 | 21095348 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 370.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 165.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 400 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 11m/400 daN/5%/IT/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341021 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 360MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO: 2000/3000MM.FURACAO DA FACE A: 100MM (19/29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM( | DIS-ETE-002 | POSTE 9m/600 daN/5%/IT/QD3 |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37820 | 3341017 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM | DIS-ETE-002 | POSTE 12m/600 daN/5%/IT/QD3 |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37819 | 3341012 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 375MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM.COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM | DIS-ETE-002 | POSTE 12m/400 daN/5%/IT/QD3 |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33189 | 3341971 | 21095349 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 371.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 196.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 11m/600 daN/5%/IT/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33201 | 3341972 | 21095350 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 377.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 202.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 12m/600 daN/5%/IT/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341009 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 370MM.DIMENSOES DO TOPO: 165X165MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | POSTE 11m/400 daN/5%/IT/QD3 |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341010 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 380MM.DIMENSOES DO TOPO: 180X180MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | POSTE 11m/600 daN/5%/IT/QD3 |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341049 | 21095338 | POSTE APOIO FIBRA DE VIDRO 7000MM | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER(PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO: 90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA E | DIS-ETE-019 | PAF-90X90 X7000MM-75 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341014 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | POSTE 11m/1000 daN/5%/IT/QD3 |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341042 | 0 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 20000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF). DIAMETRO DO TOPO: 275MM. DIAMETRO DA BASE: 570MM (TOLERANCIA +/- 15MM). COMPRIMENTO TOTAL: 20000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. ENGASTAMENTO: 26 | DIS-ETE-002 | POSTE 20m/600 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37624 | 3341056 | 21095124 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 22000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; QUATRO MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 22000MM;RESISTENCIA NOMINAL 600 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 22m/600 daN/5%/QP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37818 | 3341048 | 21095115 | POSTE FIBRA QUAD/CONICO QUAD 7,5/150 | POSTE QUADRADO OU CONICO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 150MM. DIMENSOES DO TOPO: 150 MM (QUADRADO) OU 100 MM (CONICO QUADRADO). FURACAO DA FACE A: 8 FUROS. FURACAO DA FACE B: 2 FUR | DIS-ETE-002 | POSTE 7m/150 daN/5%/IT/QD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37619 | 3341052 | 21095117 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOMINAL 400 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 11m/400 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37622 | 3341054 | 21095122 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 14000MM;RESISTENCIA NOMINAL 1500 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 14m/1500 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37621 | 3341053 | 21095121 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 14000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 14000MM;RESISTENCIA NOMINAL 1000 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 14m/1000 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33216 | 3341046 | 21095119 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR ; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 377,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 202,0MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000MM;RESISTENCIA NOMINAL 600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 13. | DIS-ETE-002 | POSTE 12m/600 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33214 | 3341045 | 21095118 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 371,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 196,4MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOM.600DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 12.. | DIS-ETE-002 | POSTE 11m/600 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341059 | 0 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 18000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 18000MM;RESISTENCIA NOMINAL 1000 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 18m/1000 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37618 | 3341051 | 21095116 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 9000MM;RESISTENCIA NOMINAL 400 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 9m/400 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100013 | 4401035 | 23015011 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 7,9 MM | CORDOALHA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO, ALUMINIZADO OU LIGA BIMETÁLICA DE ZINCO E ALUMÍNIO. DIAMETRO NOMINAL:7,9 MM (5/16"). FORMACAO:7X2,64 MM. CATEGORIA: EAR (5080 DAN). NORMAS: DIS-ETE-005: ITEM 1. | DIS-ETE-005: ITEM 1 | PA 895 |  | Arames e Cordoalhas | JCL Indústria e Comércio de Cabos de Aço Ltda. | 01.061.349/0001-04 | 2023-07-11 | 2028-07-10 | HI_2023_07_11 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35663 | 4401045 | 23015012 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 9,5 MM | CORDOALHA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO, ALUMINIZADO OU LIGA BIMETÁLICA DE ZINCO E ALUMÍNIO. DIAMETRO NOMINAL:9,5 MM (3/8").FORMACAO:7X3,05 MM. CATEGORIA: EAR (6990 DAN). NORMAS: DIS-ETE-005: ITEM 2. | DIS-ETE-005: ITEM 2 | PA 698 |  | Arames e Cordoalhas | JCL Indústria e Comércio de Cabos de Aço Ltda. | 01.061.349/0001-04 | 2023-07-11 | 2028-07-10 | HI_2023_07_11 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100013 | 4401035 | 23015011 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 7,9 MM | CORDOALHA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO, ALUMINIZADO OU LIGA BIMETÁLICA DE ZINCO E ALUMÍNIO. DIAMETRO NOMINAL:7,9 MM (5/16"). FORMACAO:7X2,64 MM. CATEGORIA: EAR (5080 DAN). NORMAS: DIS-ETE-005: ITEM 1. | DIS-ETE-005: ITEM 1 | CAS-516 |  | Arames e Cordoalhas | COPPERSTEEL BIMETALICOS LTDA | 49.808.421/0001-32 | 2023-06-14 | 2028-07-14 | HI_2028_07_14_1001753 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 35663 | 4401045 | 23015012 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 9,5 MM | CORDOALHA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO, ALUMINIZADO OU LIGA BIMETÁLICA DE ZINCO E ALUMÍNIO. DIAMETRO NOMINAL:9,5 MM (3/8").FORMACAO:7X3,05 MM. CATEGORIA: EAR (6990 DAN). NORMAS: DIS-ETE-005: ITEM 2. | DIS-ETE-005: ITEM 2 | CAS-038 |  | Arames e Cordoalhas | COPPERSTEEL BIMETALICOS LTDA | 49.808.421/0001-32 | 2023-06-14 | 2028-07-14 | HI_2028_07_14_1001753 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 35626 | 2227021 | 0 | CABO POT COBRE CONC 1 KV 2X6 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE (FASE/NEUTRO).FORMACAO DO CABO:1 X 6 MM2 + 1 X 6 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-098. | DIS-ETE-098 | 025879 - Cabo Coppercen 0,6/1kV 1x6mm² + 6mm² | TT 4.2/025 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30466 | 2203021 | 0 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 003013 - Cabo de Cobre Nu Meio Duro CL3A 70mm² | TT 4.2/003 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30459 | 2203009 | 0 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 002010 - Cabo de Cobre Nu Meio Duro CL2A 25mm² | TT 4.2/002 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30462 | 2203037 | 0 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 003015 - Cabo de Cobre Nu Meio Duro CL3A 120mm² | TT 4.2/003 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 32410 | 2203036 | 0 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 003014 - Cabo de Cobre Nu Meio Duro CL3A 95mm² | TT 4.2/003 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 59273 | 2210005 | 0 | FIO ALUM COBERTO 10MM2 | FIO ALUMINIO 1350 COBERTO EM XLPE; TEMPERA 0; SECAO 10 MM2; ESPESSURA DA COBERTURA EM XLPE: 1.2 MM, DIAMETRO MAXIMO SOBRE A ISOLACAO: 6.5 MM + OU - 1 PORCENTO; NORMAS: NBR 5118 E NBR 11873. | NBR 5118 E NBR 11873 | 215008 - Fio Alumínio Mole Coberto 10mm² | TT 4.2/215 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35627 | 2227020 | 0 | CABO POT COBRE CONC 1 KV 2X10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR : COBRE (FASE/NEUTRO).FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-098. | DIS-ETE-098 | 025876 - Cabo CopperCEN Concêntrico 0,6/1KV 1x1x10+10mm² | TT 4.2/025 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36656 | 2202059 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 204195 - Cabo Nu de Alumínio CAA Drake | TT 4.2/204 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36255 | 2227022 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 2X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 2 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | 250513 - Cabo CopperCEN AL 0,6/1KV 2x16+16mm² | TT 4.2/250 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36256 | 2227023 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 3X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE: ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 3 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV.MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE.NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | Cabo CopperCEN AL 0,6/1KV 3x16+16mm | TT 4.2/250 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2227024 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X10 + 10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2.. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | 250502 - Cabo CopperCEN AL 0,6/1KV 1x10+10mm² | TT 4.2/250 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36254 | 2227025 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2.. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA:DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | 250503 - Cabo CopperCEN AL 0,6/1KV 1x16+16mm² | TT 4.2/250 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35833 | 2230050 | 0 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO.MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 278454 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CALi 1x25+25mm² | TT 4.2/278 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33513 | 2230072 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 276463 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CAi 2x16+16mm² | TT 4.2/276 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 278465 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CALi 2x35+35mm² | TT 4.2/278 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 58637 | 2225100 | 0 | CABO AEREO COBRE XLPE 15KV 16,00MM2 | CABO AEREO; COBRE; TEMPERA MOLE; COBERTURA XLPE; TENSAO 15,0 KV; 90 GRAUS CELSIUS; BLOQUEIO NO CONDUTOR; PADRAO ABNT NBR 11873; BITOLA 16 ,00 MM2; FORMACAO DO CABO 06 FIOS - MINIMO; SECAO CIRCULAR COMPACTADA; ANTI-TRACKING; ESPESSURA 2,5 MM. NORMAS: NBR 11873. | NBR 11873 | 029009 - Cabo CopperCOB 15KV 90° - Classe 2 - Cobre/XLPE TR - Bloqueado - 16mm² | TT 4.2/029 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30432 | 2202041 | 0 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 204157 - Cabo Nu de Alumínio CAA Raven | TT 4.2/204 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30994 | 2202054 | 0 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 202275 - Cabo Nu de Alumínio CA Orchid | TT 4.2/202 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30451 | 2202048 | 0 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 202252 - Cabo Nu de Alumínio CA Iris | TT 4.2/202 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 31280 | 2202047 | 0 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3 ,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 204185 - Cabo Nu de Alumínio CAA Grosbeak | TT 4.2/204 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30790 | 2202046 | 0 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 477 MCM. CODIGO: HAWK. FORMACAO DO CABO: 26X3,439 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,675 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 204173 - Cabo Nu de Alumínio CAA Hawk | TT 4.2/204 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 32624 | 2202044 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 204165 - Cabo Nu de Alumínio CAA Linnet | TT 4.2/204 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37449 | 2202079 | 0 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 202284 - Cabo Nu de Alumínio CA Arbutus | TT 4.2/202 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33519 | 2230074 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 276572 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CAi 3x10+10mm² | TT 4.2/276 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30465 | 2203008 | 0 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 002011 - Cabo de Cobre Nu Meio Duro CL2A 35mm² | TT 4.2/002 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30440 | 2202040 | 0 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 204152 - Cabo Nu de Alumínio CAA Swan | TT 4.2/204 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30441 | 2202039 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA # COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 204154 - Cabo Nu de Alumínio CAA Sparrow | TT 4.2/204 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 52557 | 2202058 | 0 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | Cabo Nu de Alumínio CAA Leghorn | TT 4.2/204 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2202060 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: TERN.FORMACAO DO CABO: 45 X 3,376 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,250 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 204197 - Cabo Nu de Alumínio CAA Tern | TT 4.2/204 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 31281 | 2202080 | 0 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 202266 - Cabo Nu de Alumínio CA Canna | TT 4.2/202 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2202088 | 0 | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO.REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLAS SEAA. BITOLA:266,8 MCM. CODIGO: PARTRIDGE. FORMACAO DO CABO: 26X2,57 MM. FORMACAO DA ALMA:7 X 2,00 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALM A: A. NORMAS: NBR7270, NBR 10841. | NBR7270 e NBR 10841. | 204162 - Cabo Nu de Alumínio CAA Partridge | TT 4.2/204 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30443 | 2202043 | 0 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 204160 - Cabo Nu de Alumínio CAA Penguin | TT 4.2/204 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30442 | 0 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CAA- C/ALMA ACO GALVANIZADA OU ALUMINIZADA; CODIGO QUAIL; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 6 X 3,78 MM; FORMACAO DA ALMA 1 X 3,78 MM; SECCAO DA ALMA 11,22MM2; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A ; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO); SEM ENGRAXAMENTO ALMA. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 204158 - Cabo Nu de Alumínio CAA Quail | TT 4.2/204 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30463 | 2201019 | 0 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. CA- S/ALMA ACO. ENCORDOAMENTO CLASSE A. CODIGO ASTER. BITOLA 2/0 AWG. FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM. COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO. COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 202255 - Cabo Nu de Alumínio CA Aster | TT 4.2/202 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35621 | 2202014 | 0 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 206326 - Cabo de Alumínio Nu Liga 6102 (CAL) Alliance | TT 4.2/206 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 50422 | 2201014 | 0 | FIO COBRE NU CL1 10,00MM2 TEMPERA MOLE | FIO COBRE NU. TEMPERA: MOLE. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 10 ,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5111. | INS 54.63.05 | Fio Cobre Mole 10mm² | TT 4.2/001 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34418 | 2201013 | 0 | FIO COBRE NU CL1A 16,00MM2 | FIO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 16,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 6524. | INS 54.63.05 | 001009 - Fio Cobre Nu Meio Duro CL1A 16mm² | TT 4.2/001 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 50418 | 2200002 | 0 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2 | FIO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: RECOZIDO. BITOLA: 4 AWG. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5118. | INS 54.63.05 | Fio Alumínio Nu Tempera H-0 4 AWG | TT 4.2/201 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33514 | 2230075 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 276473 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CAi 3x16+16mm² | TT 4.2/276 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33293 | 2201017 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA ? COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASS E AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA : A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 204166 - Cabo Nu de Alumínio CAA Oriole | TT 4.2/204 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33518 | 2230102 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALU MINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIO S DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTEN TACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | INS 56.36.02 | 276453 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CAi 1x16+16mm² | TT 4.2/276 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35834 | 2230076 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV.DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 278475 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CALi 3x35+35mm² | TT 4.2/278 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 278491 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CALi 3x120+70mm² | TT 4.2/278 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33520 | 2230081 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 278464 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CALi 2x25+25mm² | TT 4.2/278 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DANFORMACAODO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 276474 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CAi 3x25+25mm² | TT 4.2/276 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30101 | 2230084 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 278487 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CALi 3x70+50mm² | TT 4.2/278 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30121 | 2230083 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 278476 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CALi 3x50+50mm² | TT 4.2/278 | Condutores | BRASCOPPER CBC BRASILEIRA CONDUT.LT | 53.606.869/0001-40 | 2024-06-14 | 2028-07-15 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 |  | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-9400 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30527 |  | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-121000 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30526 |  | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-12600 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30525 |  | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-12400 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30508 |  | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-11600 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30507 |  | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-11400 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30495 |  |  | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-141500 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30528 |  | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-121500 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30497 |  | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-161500 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  |  | 3300153 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Prancha 19 | Concreto | Sergio Accioly Chueke (Blococompacto) | 11.387.927/0001-42 | 2024-05-08 | 2028-07-21 | HI_2024_05_08 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300012 | 0 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Prancha 10 | Concreto | Sergio Accioly Chueke (Blococompacto) | 11.387.927/0001-42 | 2024-05-08 | 2028-07-21 | HI_2024_05_08 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300016 | 0 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Prancha 15 | Concreto | Sergio Accioly Chueke (Blococompacto) | 11.387.927/0001-42 | 2024-05-08 | 2028-07-21 | HI_2024_05_08 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300076 | 0 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Prancha 11 | Concreto | Sergio Accioly Chueke (Blococompacto) | 11.387.927/0001-42 | 2024-05-08 | 2028-07-21 | HI_2024_05_08 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Prancha 20 | Concreto | Sergio Accioly Chueke (Blococompacto) | 11.387.927/0001-42 | 2024-05-08 | 2028-07-21 | HI_2024_05_08 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300152 | 0 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Prancha 19 | Concreto | Sergio Accioly Chueke (Blococompacto) | 11.387.927/0001-42 | 2024-05-08 | 2028-07-21 | HI_2024_05_08 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 | NBR 8453 | Prancha 04 | Concreto | Sergio Accioly Chueke (Blococompacto) | 11.387.927/0001-42 | 2024-05-08 | 2028-07-21 | HI_2024_05_08 | Ambos |  |  | AIF
|  | 13480 | 7616020 | 25095027 | COMP. BENTONITA, CARBONO, CIMENTO | COMPOSTO EM PO A BASE DE BENTONITA CARBONO E CIMENTO; NAO LIXIVIAVEL ;NAO TOXICO; EMBALAGEM COM 12 KG; EMBALAGEM IMPERMEAVEL; PARA REDUCAO DA RESISTIVIDADE DO SOLO EM ATERRAMENTO ELETRICO; CONFORME ET-E-RTP06/2011. | ET-E-RTP06/2011. | FASTSIS | N/A | Acessórios de redes | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-07-23 | 2028-07-22 | HI_2025_07_23 | Ambos | NA | Sem comentários | BC
|  | 58173 | 7616021 | 25095028 | BENTONITA NATURAL 10-1410-9CMS | BENTONITA; TIPO NATURAL; GRAU 10-14 A 10-9 CM/S; PUREZA MINIMA 3,2 A 6,0 KG/M2; GELPAR NT ESPECIAL; GRAU ___ PUREZA MINIMA; EMBALAGEM IMPERMEAVEL; CONFORME ND.66.11.01. | ND.66.11.01. | CLARIANT S/A DIVISAO - CBB - COMPANHIA BRASILEIRA DE BENTONITAS - | N/A | Acessórios de redes | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-07-23 | 2028-07-22 | HI_2025_07_23 | Ambos | NA | Sem comentários | BC
|  | 13480 | 7616020 | 25095027 | COMP. BENTONITA, CARBONO, CIMENTO | COMPOSTO EM PO A BASE DE BENTONITA CARBONO E CIMENTO; NAO LIXIVIAVEL ;NAO TOXICO; EMBALAGEM COM 12 KG; EMBALAGEM IMPERMEAVEL; PARA REDUCAO DA RESISTIVIDADE DO SOLO EM ATERRAMENTO ELETRICO; CONFORME ET-E-RTP06/2011. | ET-E-RTP06/2011. | FASTSIS | N/A | Acessórios de redes | FASTWELD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.942.184/0001-34 | 2025-07-23 | 2028-07-22 | HI_2025_07_23 | Ambos | NA | Sem comentários | BC
|  | 13480 | 7616020 | 25095027 | COMP. BENTONITA, CARBONO, CIMENTO | COMPOSTO EM PO A BASE DE BENTONITA CARBONO E CIMENTO; NAO LIXIVIAVEL ;NAO TOXICO; EMBALAGEM COM 12 KG; EMBALAGEM IMPERMEAVEL; PARA REDUCAO DA RESISTIVIDADE DO SOLO EM ATERRAMENTO ELETRICO; CONFORME ET-E-RTP06/2011. | ET-E-RTP06/2011. | GEM25ABKT | N/A | Acessórios de redes | EC COMPONENTES DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 41.001.396/0001-79 | 2025-07-23 | 2028-07-22 | HI_2025_07_23 | Ambos | NA | Sem comentários | BC
|  | 58173 | 7616021 | 25095028 | BENTONITA NATURAL 10-1410-9CMS | BENTONITA; TIPO NATURAL; GRAU 10-14 A 10-9 CM/S; PUREZA MINIMA 3,2 A 6,0 KG/M2; GELPAR NT ESPECIAL; GRAU ___ PUREZA MINIMA; EMBALAGEM IMPERMEAVEL; CONFORME ND.66.11.01. | ND.66.11.01. | Benterra 2020 | N/A | Acessórios de redes | Urussanga Comércio de Minérios Ltda | 48.118.244/0001-08 | 2025-07-23 | 2028-07-22 | HI_2025_07_23 | Ambos | NA | Sem comentários | BC
|  | 0 | 3504015 | 0 | BUCHA PLAST 5MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 5MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | FISCHER |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2634025 | 0 | TOMADA PREDIAL SOBREPOR 1X2P+T 250V 10A | TOMADA ENERGIA PREDIAL. FORMATO: REDONDA. COR DA TOMADA: CINZA. INSTALACAO: SOBREPOSTA. TENSAO MAXIMA: 250V. CORRENTE MAXIMA: 10A. NUMERO DE POLOS:2P+TERRA.CONTATOS:CILINDRICOS. ACESSORIOS: 2 PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE DE FIXACAO. NORMA: NBR 14136. | NBR 14136 | RADIAL |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2634031 | 0 | TOMADA BLINDADA 3P+T 380V 30A | TOMADA BLINDADA. TIPO:FEMEA. POSICAO RELATIVA:SOBREPOR. NUMERO, FORMA E POSICAO DOS CONTATOS: 3 CONTATOS + TERRA. PINO:REDONDO. MATERIAL DO CORPO: ALUMINIO. MONTAGEM: CAIXA DE ALUMINIO REDONDA. CORRENTE NOMINAL: 30A. TENSAO NOMINAL: 380V. NUMERO DE POLOS: 3P + T. POSICAO DO CONTATO TERRA : 6H. CARACT. DAS ENTRADAS: 04 ENTRADAS, 3/4POL,NPT. CARACT. ADICIONAIS: A PROVA DE TEMPO; COM TAMPA DE MOLA. NORMAS: NBR 14136 E IEC 60309-1. | NBR 14136 E IEC 60309-1 | TOMADA ER20/TR/430N – CÓDIGO PLUG EM ALUMINIO ER 40T /430 |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55972 | 2634043 | 0 | INTERRUPTOR EXT 1TECL 10A 250V | INTERRUPTOR. TIPO DE INSTALACAO:SOBREPOSTA. TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA FOSFORECENTE. NUMERO DE ELEMENTOS DE ACIONAMENTO: 01. TIPO DE LIGACAO:SIMPLES. CORRENTE NOMINAL: 10A. TENSAO NOMINAL: 250V. NORMA: NBR 14136. | NBR 14136 | RADIAL |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2634145 | 0 | ROSETA | ROSETA. APLICACAO: FIXACAO DE TOMADA OU INTERRUPTOR EM PAREDES. MATERIAL : PEAD OU PVC RIGIDO. DIAMETRO: 70MM A 75MM. ESPESSURA: 10MM. DIAMETRO DO FURO CENTRAL: 4MM. | Descrição completa | RADIAL |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454004 | 0 | PRENSA-CABOS NY 1" BSP | "PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 18-25MM. TAMANHO NOMINAL: 1. ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | STECK / KRAUS MULLER |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454161 | 0 | PRENSA-CABOS NY 1.1/4" BSP | PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 22-32MM. TAMANHO NOMINAL: 1.1/4"". ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | STECK / KRAUS MULLER |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454162 | 0 | PRENSA-CABOS NY 2" BSP | PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 37-44MM. TAMANHO NOMINAL: 2"".ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | STECK / KRAUS MULLER |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454163 | 0 | PRENSA-CABOS NY 1/2" BSP | PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 6-12MM. TAMANHO NOMINAL: 1/2"". ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | STECK / KRAUS MULLER |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504016 | 0 | BUCHA PLAST 10MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 10MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | FISCHER |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504045 | 0 | BUCHA PLAST 8MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 8MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | FISCHER |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3523050 | 0 | CLEAT 3X 2,50MM2 | GRAMPO FIXADOR DE FIOS TIPO:CLEAT MATERIAL: PEAD OU PVC RIGIDO. TRATAMENTO:ANTI-CHAMA. DIMENSOES:65X15X15MM. NUMERO DE CONDUTORES: 3. CARACT. DOS CONDUTORES: FIO ISOLADO 750V, SECAO NOMINAL: 2,50MM2. ELEMENTO DE FIXACAO: PREGO, TAMANHO: 2,5 X 35,0MM,MATERIAL:ACO CARBONO GALVANIZADO. | Descrição completa | RIBEIRO |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2552071 | 0 | PORTA-LAMPADA EXT RABICHO 250V/4A | PORTA-LAMPADA. TIPO: EXTERNO COM RABICHOS. MATERIAL DO CORPO: NYLON OU RESINA POLIMERICA DE FENOL-FORMOL (BAQUELITE), COBERTURA DE BORRACHA. MATERIAL DO CASQUILHO: LATAO OU DURALUMINIO. CORRENTE NOMINAL: 4 A. TENSAO NOMINAL: 250 V. CARACT. DOS RABICHOS: CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO,SECAO:1,0MM2, 18 AWG. COMPRIMENTO MINIMO: 100MM. CLASSE DE TENCAO: 750V. CARACT. ADICIONAIS: BASE E-27. NORMAS: NBRIEC 60238 E NBRIEC 60061-1. | NBRIEC 60238 E NBRIEC 60061-1 | RADIAL |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55981 | 0 | 0 | ISOLADOR ROLDANA PVC 2,5 MM | ISOLADOR ROLDANA; MATERIAL PVC; MEDIDA 2,5 MM; FIXACAO COM PREGO NO CENTRO. | Descrição completa | RIBEIRO |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55971 | 0 | 0 | INTERRUPTOR+TOMADA 1 TECLA 2P UNIV | INTERRUPTOR E TOMADA ENERGIA PREDIAL; TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA FOSFORECENTE; INSTALACAO EMBUTIDO; 250 V; 10 A; SEM PLACA; 1 TECLA SIMPLES; NUMERO DE POLOS:2P+TERRA. ACESSORIOS: 2 PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE DE FIXACAO. NORMA: NBR 14136. | NBR 14136 | RADIAL |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55978 | 0 | 0 | BUCHA FIX PVC C/PARAFUSO S6 | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 6MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | FISCHER |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3523002 | 0 | GRAMPO FIXA FIOS 2 X 2,50-4,00MM2 | GRAMPO PARA FIXACAO DE FIOS. MATERIAL: NAILON RIGIDO. CARACT. DOS CONDUTORES: 2 FIOS E CABOS ISOLADOS, SECAO: 2,50 A 4,00MM2. CARACT. ADICIONAL: FIXACAO POR PREGO ZINCADO. ***MATERIAL PARA ESTOQUE, PARA PEQUENAS COMPRAS, VERIFICAR DEMAIS CÓDIGOS*** | NBR 14270 | RIBEIRO |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2634010 | 0 | TOMADA BLINDADA 2P+T 220V 15A | "TOMADA BLINDADA. TIPO: FEMEA. INSTALACAO: SOBREPOR. NUMERO, FORMA E POSICAO DOS CONTATOS: 02 CONTATOS+TERRA. PINO: REDONDO. MATERIAL DO CORPO:ALUMINIO. MONTAGEM:CAIXA DE ALUMINIO REDONDA. CORRENTE NOMINAL: 15A. TENSAO NOMINAL: 220V. NUMERO DE POLOS: 2P+TERRA. POSICAO DO CONTATO TERRA: 6H. CARACT. DAS ENTRADAS: 04 ENTRADAS, 3/4POL, NPT. CARACT. ADICIONAIS: A PROVA DE TEMPO, COM TAMPA DE MOLA. NORMAS: NBR 14136 E IEC 60309-1." | NBR 14136 E IEC 60309-1 | TOMADA ER20TR/315N – PLUG ER 40T / 315 |  | Tomadas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 55981 | 0 | 0 | ISOLADOR ROLDANA PVC 2,5 MM | ISOLADOR ROLDANA; MATERIAL PVC; MEDIDA 2,5 MM; FIXACAO COM PREGO NO CENTRO. | Descrição completa | 233.03.0000.001/0 | Proposta Técnica - Item 55981 | Tomadas | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55971 | 0 | 0 | INTERRUPTOR+TOMADA 1 TECLA 2P UNIV | INTERRUPTOR E TOMADA ENERGIA PREDIAL; TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA FOSFORECENTE; INSTALACAO EMBUTIDO; 250 V; 10 A; SEM PLACA; 1 TECLA SIMPLES; NUMERO DE POLOS:2P+TERRA. ACESSORIOS: 2 PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE DE FIXACAO. NORMA: NBR 14136. | NBR 14136 | 232.05.0280.076/1 | Proposta Técnica - Item 55971 | Tomadas | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55978 | 0 | 0 | BUCHA FIX PVC C/PARAFUSO S6 | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 6MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | 225.03.0007.002/1 e 225.06.0000.020/9 | Proposta Técnica - Item 55978 | Tomadas | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3523002 | 0 | GRAMPO FIXA FIOS 2 X 2,50-4,00MM2 | GRAMPO PARA FIXACAO DE FIOS. MATERIAL: NAILON RIGIDO. CARACT. DOS CONDUTORES: 2 FIOS E CABOS ISOLADOS, SECAO: 2,50 A 4,00MM2. CARACT. ADICIONAL: FIXACAO POR PREGO ZINCADO. ***MATERIAL PARA ESTOQUE, PARA PEQUENAS COMPRAS, VERIFICAR DEMAIS CÓDIGOS*** | NBR 14270 | 210.05.0276.010/0 | Proposta Técnica - Item 3523002 | Tomadas | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55972 | 2634043 | 0 | INTERRUPTOR EXT 1TECL 10A 250V | INTERRUPTOR. TIPO DE INSTALACAO:SOBREPOSTA. TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA FOSFORECENTE. NUMERO DE ELEMENTOS DE ACIONAMENTO: 01. TIPO DE LIGACAO:SIMPLES. CORRENTE NOMINAL: 10A. TENSAO NOMINAL: 250V. NORMA: NBR 14136. | NBR 14136 | 232.05.0280.011/2 | Proposta Técnica - Item 2634043 | Tomadas | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504015 | 0 | BUCHA PLAST 5MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 5MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | 225.03.0007.001/4 e 225.06.0000.073/5 | Proposta Técnica - Item 3504015 | Tomadas | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504016 | 0 | BUCHA PLAST 10MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 10MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | 225.03.0007.004/5 e 225.06.0000.024/7 | Proposta Técnica - Item 3504016 | Tomadas | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504045 | 0 | BUCHA PLAST 8MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 8MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | 225.03.0007.003/8 e 225.06.0000.022/3 | Proposta Técnica - Item 3504045 | Tomadas | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3523050 | 0 | CLEAT 3X 2,50MM2 | GRAMPO FIXADOR DE FIOS TIPO:CLEAT MATERIAL: PEAD OU PVC RIGIDO. TRATAMENTO:ANTI-CHAMA. DIMENSOES:65X15X15MM. NUMERO DE CONDUTORES: 3. CARACT. DOS CONDUTORES: FIO ISOLADO 750V, SECAO NOMINAL: 2,50MM2. ELEMENTO DE FIXACAO: PREGO, TAMANHO: 2,5 X 35,0MM,MATERIAL:ACO CARBONO GALVANIZADO. | Descrição completa | 233.03.0000.004/1 | Proposta Técnica - Item 3523050 | Tomadas | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2552071 | 0 | PORTA-LAMPADA EXT RABICHO 250V/4A | PORTA-LAMPADA. TIPO: EXTERNO COM RABICHOS. MATERIAL DO CORPO: NYLON OU RESINA POLIMERICA DE FENOL-FORMOL (BAQUELITE), COBERTURA DE BORRACHA. MATERIAL DO CASQUILHO: LATAO OU DURALUMINIO. CORRENTE NOMINAL: 4 A. TENSAO NOMINAL: 250 V. CARACT. DOS RABICHOS: CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO,SECAO:1,0MM2, 18 AWG. COMPRIMENTO MINIMO: 100MM. CLASSE DE TENCAO: 750V. CARACT. ADICIONAIS: BASE E-27. NORMAS: NBRIEC 60238 E NBRIEC 60061-1. | NBRIEC 60238 E NBRIEC 60061-1 | 243.01.0236.004/3 | Proposta Técnica - Item 2552071 | Tomadas | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3523050 | 0 | CLEAT 3X 2,50MM2 | GRAMPO FIXADOR DE FIOS TIPO:CLEAT MATERIAL: PEAD OU PVC RIGIDO. TRATAMENTO:ANTI-CHAMA. DIMENSOES:65X15X15MM. NUMERO DE CONDUTORES: 3. CARACT. DOS CONDUTORES: FIO ISOLADO 750V, SECAO NOMINAL: 2,50MM2. ELEMENTO DE FIXACAO: PREGO, TAMANHO: 2,5 X 35,0MM,MATERIAL:ACO CARBONO GALVANIZADO. | Descrição completa | MIGUELÃO |  | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504045 | 0 | BUCHA PLAST 8MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 8MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | CONJ S8 |  | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454004 | 0 | PRENSA-CABOS NY 1" BSP | "PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 18-25MM. TAMANHO NOMINAL: 1. ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | S854C | Prensa Cabo | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2552071 | 0 | PORTA-LAMPADA EXT RABICHO 250V/4A | PORTA-LAMPADA. TIPO: EXTERNO COM RABICHOS. MATERIAL DO CORPO: NYLON OU RESINA POLIMERICA DE FENOL-FORMOL (BAQUELITE), COBERTURA DE BORRACHA. MATERIAL DO CASQUILHO: LATAO OU DURALUMINIO. CORRENTE NOMINAL: 4 A. TENSAO NOMINAL: 250 V. CARACT. DOS RABICHOS: CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO,SECAO:1,0MM2, 18 AWG. COMPRIMENTO MINIMO: 100MM. CLASSE DE TENCAO: 750V. CARACT. ADICIONAIS: BASE E-27. NORMAS: NBRIEC 60238 E NBRIEC 60061-1. | NBRIEC 60238 E NBRIEC 60061-1 | SOQUETE C/ RABICHO |  | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454161 | 0 | PRENSA-CABOS NY 1.1/4" BSP | PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 22-32MM. TAMANHO NOMINAL: 1.1/4"". ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | S855C | Prensa Cabo | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504016 | 0 | BUCHA PLAST 10MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 10MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | CONJ S10 |  | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55981 | 0 | 0 | ISOLADOR ROLDANA PVC 2,5 MM | ISOLADOR ROLDANA; MATERIAL PVC; MEDIDA 2,5 MM; FIXACAO COM PREGO NO CENTRO. | Descrição completa | ISOLADOR 2,5MM |  | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504015 | 0 | BUCHA PLAST 5MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 5MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | CONJ S5 |  | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55971 | 0 | 0 | INTERRUPTOR+TOMADA 1 TECLA 2P UNIV | INTERRUPTOR E TOMADA ENERGIA PREDIAL; TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA FOSFORECENTE; INSTALACAO EMBUTIDO; 250 V; 10 A; SEM PLACA; 1 TECLA SIMPLES; NUMERO DE POLOS:2P+TERRA. ACESSORIOS: 2 PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE DE FIXACAO. NORMA: NBR 14136. | NBR 14136 | 1100 | Silentoque | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454163 | 0 | PRENSA-CABOS NY 1/2" BSP | PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 6-12MM. TAMANHO NOMINAL: 1/2"". ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | S852C | Prensa Cabo | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55978 | 0 | 0 | BUCHA FIX PVC C/PARAFUSO S6 | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 6MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | CONJ S6 |  | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454162 | 0 | PRENSA-CABOS NY 2" BSP | PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 37-44MM. TAMANHO NOMINAL: 2"".ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | S857C | Prensa Cabo | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3523002 | 0 | GRAMPO FIXA FIOS 2 X 2,50-4,00MM2 | GRAMPO PARA FIXACAO DE FIOS. MATERIAL: NAILON RIGIDO. CARACT. DOS CONDUTORES: 2 FIOS E CABOS ISOLADOS, SECAO: 2,50 A 4,00MM2. CARACT. ADICIONAL: FIXACAO POR PREGO ZINCADO. ***MATERIAL PARA ESTOQUE, PARA PEQUENAS COMPRAS, VERIFICAR DEMAIS CÓDIGOS*** | NBR 14270 | GRAMPO P/ CABO |  | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2634010 | 0 | TOMADA BLINDADA 2P+T 220V 15A | "TOMADA BLINDADA. TIPO: FEMEA. INSTALACAO: SOBREPOR. NUMERO, FORMA E POSICAO DOS CONTATOS: 02 CONTATOS+TERRA. PINO: REDONDO. MATERIAL DO CORPO:ALUMINIO. MONTAGEM:CAIXA DE ALUMINIO REDONDA. CORRENTE NOMINAL: 15A. TENSAO NOMINAL: 220V. NUMERO DE POLOS: 2P+TERRA. POSICAO DO CONTATO TERRA: 6H. CARACT. DAS ENTRADAS: 04 ENTRADAS, 3/4POL, NPT. CARACT. ADICIONAIS: A PROVA DE TEMPO, COM TAMPA DE MOLA. NORMAS: NBR 14136 E IEC 60309-1." | NBR 14136 E IEC 60309-1 | N3006 | Newkon | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2634145 | 0 | ROSETA | ROSETA. APLICACAO: FIXACAO DE TOMADA OU INTERRUPTOR EM PAREDES. MATERIAL : PEAD OU PVC RIGIDO. DIAMETRO: 70MM A 75MM. ESPESSURA: 10MM. DIAMETRO DO FURO CENTRAL: 4MM. | Descrição completa | ROSETA |  | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55972 | 2634043 | 0 | INTERRUPTOR EXT 1TECL 10A 250V | INTERRUPTOR. TIPO DE INSTALACAO:SOBREPOSTA. TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA FOSFORECENTE. NUMERO DE ELEMENTOS DE ACIONAMENTO: 01. TIPO DE LIGACAO:SIMPLES. CORRENTE NOMINAL: 10A. TENSAO NOMINAL: 250V. NORMA: NBR 14136. | NBR 14136 | 1063 | Silentoque | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2634031 | 0 | TOMADA BLINDADA 3P+T 380V 30A | TOMADA BLINDADA. TIPO:FEMEA. POSICAO RELATIVA:SOBREPOR. NUMERO, FORMA E POSICAO DOS CONTATOS: 3 CONTATOS + TERRA. PINO:REDONDO. MATERIAL DO CORPO: ALUMINIO. MONTAGEM: CAIXA DE ALUMINIO REDONDA. CORRENTE NOMINAL: 30A. TENSAO NOMINAL: 380V. NUMERO DE POLOS: 3P + T. POSICAO DO CONTATO TERRA : 6H. CARACT. DAS ENTRADAS: 04 ENTRADAS, 3/4POL,NPT. CARACT. ADICIONAIS: A PROVA DE TEMPO; COM TAMPA DE MOLA. NORMAS: NBR 14136 E IEC 60309-1. | NBR 14136 E IEC 60309-1 | N4206 | Newkon | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2634025 | 0 | TOMADA PREDIAL SOBREPOR 1X2P+T 250V 10A | TOMADA ENERGIA PREDIAL. FORMATO: REDONDA. COR DA TOMADA: CINZA. INSTALACAO: SOBREPOSTA. TENSAO MAXIMA: 250V. CORRENTE MAXIMA: 10A. NUMERO DE POLOS:2P+TERRA.CONTATOS:CILINDRICOS. ACESSORIOS: 2 PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE DE FIXACAO. NORMA: NBR 14136. | NBR 14136 | 9997 | Silentoque | Tomadas | COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504015 | 0 | BUCHA PLAST 5MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 5MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | 7099060024 / 7203120052 | FRF09 | Tomadas | COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA | 64.580.707/0003-69 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454162 | 0 | PRENSA-CABOS NY 2" BSP | PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 37-44MM. TAMANHO NOMINAL: 2"".ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | 757/CC | 757/CC | Tomadas | COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA | 64.580.707/0003-69 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504045 | 0 | BUCHA PLAST 8MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 8MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | 7099060025 / 7203120055 | FRF09 | Tomadas | COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA | 64.580.707/0003-69 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454163 | 0 | PRENSA-CABOS NY 1/2" BSP | PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 6-12MM. TAMANHO NOMINAL: 1/2"". ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | 752/CC | 752/CC | Tomadas | COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA | 64.580.707/0003-69 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504016 | 0 | BUCHA PLAST 10MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 10MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | 7099060026 / 7203120056 | FRF09 | Tomadas | COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA | 64.580.707/0003-69 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3523050 | 0 | CLEAT 3X 2,50MM2 | GRAMPO FIXADOR DE FIOS TIPO:CLEAT MATERIAL: PEAD OU PVC RIGIDO. TRATAMENTO:ANTI-CHAMA. DIMENSOES:65X15X15MM. NUMERO DE CONDUTORES: 3. CARACT. DOS CONDUTORES: FIO ISOLADO 750V, SECAO NOMINAL: 2,50MM2. ELEMENTO DE FIXACAO: PREGO, TAMANHO: 2,5 X 35,0MM,MATERIAL:ACO CARBONO GALVANIZADO. | Descrição completa | 7069030010 | FRF09 | Tomadas | COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA | 64.580.707/0003-69 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2552071 | 0 | PORTA-LAMPADA EXT RABICHO 250V/4A | PORTA-LAMPADA. TIPO: EXTERNO COM RABICHOS. MATERIAL DO CORPO: NYLON OU RESINA POLIMERICA DE FENOL-FORMOL (BAQUELITE), COBERTURA DE BORRACHA. MATERIAL DO CASQUILHO: LATAO OU DURALUMINIO. CORRENTE NOMINAL: 4 A. TENSAO NOMINAL: 250 V. CARACT. DOS RABICHOS: CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO,SECAO:1,0MM2, 18 AWG. COMPRIMENTO MINIMO: 100MM. CLASSE DE TENCAO: 750V. CARACT. ADICIONAIS: BASE E-27. NORMAS: NBRIEC 60238 E NBRIEC 60061-1. | NBRIEC 60238 E NBRIEC 60061-1 | 113 | 113 | Tomadas | COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA | 64.580.707/0003-69 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2634031 | 0 | TOMADA BLINDADA 3P+T 380V 30A | TOMADA BLINDADA. TIPO:FEMEA. POSICAO RELATIVA:SOBREPOR. NUMERO, FORMA E POSICAO DOS CONTATOS: 3 CONTATOS + TERRA. PINO:REDONDO. MATERIAL DO CORPO: ALUMINIO. MONTAGEM: CAIXA DE ALUMINIO REDONDA. CORRENTE NOMINAL: 30A. TENSAO NOMINAL: 380V. NUMERO DE POLOS: 3P + T. POSICAO DO CONTATO TERRA : 6H. CARACT. DAS ENTRADAS: 04 ENTRADAS, 3/4POL,NPT. CARACT. ADICIONAIS: A PROVA DE TEMPO; COM TAMPA DE MOLA. NORMAS: NBR 14136 E IEC 60309-1. | NBR 14136 E IEC 60309-1 | TTT20Q1 | TTT20Q1 | Tomadas | COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA | 64.580.707/0003-69 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55981 | 0 | 0 | ISOLADOR ROLDANA PVC 2,5 MM | ISOLADOR ROLDANA; MATERIAL PVC; MEDIDA 2,5 MM; FIXACAO COM PREGO NO CENTRO. | Descrição completa | 7019020023 | FRF09 | Tomadas | COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA | 64.580.707/0003-69 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454004 | 0 | PRENSA-CABOS NY 1" BSP | "PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 18-25MM. TAMANHO NOMINAL: 1. ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | 754/CC | 754/CC | Tomadas | COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA | 64.580.707/0003-69 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454161 | 0 | PRENSA-CABOS NY 1.1/4" BSP | PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 22-32MM. TAMANHO NOMINAL: 1.1/4"". ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | 755/CC | 755/CC | Tomadas | COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA | 64.580.707/0003-69 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3523002 | 0 | GRAMPO FIXA FIOS 2 X 2,50-4,00MM2 | GRAMPO PARA FIXACAO DE FIOS. MATERIAL: NAILON RIGIDO. CARACT. DOS CONDUTORES: 2 FIOS E CABOS ISOLADOS, SECAO: 2,50 A 4,00MM2. CARACT. ADICIONAL: FIXACAO POR PREGO ZINCADO. ***MATERIAL PARA ESTOQUE, PARA PEQUENAS COMPRAS, VERIFICAR DEMAIS CÓDIGOS*** | NBR 14270 | 7081060137 | FRF09 | Tomadas | COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA | 64.580.707/0003-69 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55978 | 0 | 0 | BUCHA FIX PVC C/PARAFUSO S6 | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 6MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. NORMA: NBR 14270. | NBR 14270 | 7203120053 | FRF09 | Tomadas | COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA | 64.580.707/0003-69 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2634025 | 0 | TOMADA PREDIAL SOBREPOR 1X2P+T 250V 10A | TOMADA ENERGIA PREDIAL. FORMATO: REDONDA. COR DA TOMADA: CINZA. INSTALACAO: SOBREPOSTA. TENSAO MAXIMA: 250V. CORRENTE MAXIMA: 10A. NUMERO DE POLOS:2P+TERRA.CONTATOS:CILINDRICOS. ACESSORIOS: 2 PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE DE FIXACAO. NORMA: NBR 14136. | NBR 14136 | 57304012 | 57304012 | Tomadas | COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA | 64.580.707/0003-69 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | SC 16/1500 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DT 9/600 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  | DT 11/600 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DT 9/400 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  | DT 16/1000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  | DT 16/600 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  | DT 7,5/90 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | SC 12/1500 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | SC 12/1000 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | SC 12/600 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  | SC 12/400 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  | SC 11/400 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | SC 14/1500 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  | SC 9/400 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | SC 11/600 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DT 11/400 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  | DT 12/400 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DT 16/2000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  | DT 14/2000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DT 12/2000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DT 20/1000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DT 20/1500 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DT 20/2000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DT 18/3000 | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DT 18/2000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DT 18/1500 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  | DT 18/1000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2024-06-26 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311017 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311013 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 | 3300016 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311015 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | 3300012 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311016 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | 3300076 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 | 3300082 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | 3300109 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | 3300152 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311014 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311018 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 | 3301640 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 | 3300153 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301630 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311019 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311020 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 | 3311024 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 | 3311025 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3311067 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3311088 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 | 3311090 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 | 3311006 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311097 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301626 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320060 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320074 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 | 3311094 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303332 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301609 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301622 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301623 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301624 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301625 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303320 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303321 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303323 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303324 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 | 3303325 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303326 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303327 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303329 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301628 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 | 3303337 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 | 3311003 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 | 3310029 | CONFORME DESENHO DNT 122 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | 3310028 | CONFORME DESENHO DNT 121 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 | 3310021 | CONFORME NBR 8453-2 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | 3310013 | CONFORME NBR 8453-2 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303330 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303340 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 | 3303331 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301629 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320101 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301627 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320146 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303335 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 | 3311004 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | 3310009 | CONFORME NBR 8453-2 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320250 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302058 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302082 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302083 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 | 3301611 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302085 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320152 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302087 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303306 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 | 3324021 | CONFORME DESENHO DNT 123 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3324010 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303308 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303311 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320112 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320255 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320180 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320222 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320190 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320187 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320186 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320185 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301638 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301636 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 | 3301635 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320184 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320183 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320182 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320181 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3323010 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320153 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320103 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320104 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320105 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320106 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320107 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320108 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320109 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320110 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320111 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320123 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320148 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320149 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 | 3301661 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320151 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 | 3301641 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301632 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 | 3301633 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301634 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320154 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320155 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320158 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320159 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320160 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320161 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320162 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320163 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320164 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320102 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320150 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303315 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301618 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 | 3301615 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301614 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 | 3301631 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303313 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301616 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303317 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 | 3303318 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 | 3301619 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301620 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301621 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 | 3303319 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301617 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303314 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2024-06-26 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2024-06-26 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2024-06-26 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2024-06-26 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2024-06-26 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2024-06-26 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2024-06-26 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2024-06-26 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320255 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320182 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320160 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320155 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320161 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320162 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320163 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320164 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320111 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320180 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320181 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320158 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320159 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320183 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320184 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320185 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320186 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320187 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320190 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320250 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3323010 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3323011 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3324010 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  | 3324021 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3512288 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | 3300012 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320222 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311075 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303323 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303324 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | 3303325 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303326 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303327 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303329 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303330 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | 3303331 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303333 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311076 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | 3303319 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311074 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311073 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311072 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311071 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311070 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311067 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | 3310009 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320123 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303332 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303306 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301650 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301651 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301653 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301654 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301661 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | 3302058 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | 3302082 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | 3302083 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303321 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | 3302087 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303320 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303308 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303311 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303313 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303314 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303315 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303317 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311077 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | 3303318 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303335 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | 3302085 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311063 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311018 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311019 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311020 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  | 3311024 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | 3311025 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311033 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311034 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311035 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311065 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311064 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311015 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311062 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311061 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311053 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311052 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311051 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311050 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311049 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311048 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311046 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | 3310013 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | 3303337 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303339 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303340 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | 3303342 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | 3303343 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303344 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303346 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303347 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311017 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | 3303351 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311016 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  | 3310021 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  | 3310028 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  | 3310029 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | 3311003 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | 3311004 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | 3311006 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311013 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311014 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311079 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303348 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320150 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301626 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301627 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301628 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301629 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301630 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | 3301631 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301632 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | 3301633 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311078 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301634 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301623 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | 3301635 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301636 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301638 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320149 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301640 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301641 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301642 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301644 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320151 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301614 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320153 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  | 3300016 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | 3300076 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  | 3300082 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | 3300109 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | 3300152 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  | 3300153 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301609 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301625 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  | 3301611 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301624 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  | 3301615 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301616 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301617 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301618 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | 3301619 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301620 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301621 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301622 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301648 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320152 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311088 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301646 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312241 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312240 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312228 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311098 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311097 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  | 3311094 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311093 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  | 3312259 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  | 3311090 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312260 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311087 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311086 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311085 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311084 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311083 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311082 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311081 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311080 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320154 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311092 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320105 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301649 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320148 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320146 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320112 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311047 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320110 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320109 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320108 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312242 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320106 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  | 3301647 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320104 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320103 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320102 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320101 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320074 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320060 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312318 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312262 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312261 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320107 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303350 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  | DESENHO DTN 123 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.12 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.3 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.2 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  | DESENHO DTN 122 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  | DESENHO DTN 121 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2024-06-26 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DES - 1010 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 | 3300082 | DES-1005 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  | MPC - 431 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DES - 1001 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  | DES - 1006 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DES - 1002 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 | 3300153 | DES-1003 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302058 | DESC-1013 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302082 | DESC-1011 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302083 | DESC-1012 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302085 | DESC-1014 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302087 | DESC-1016 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | 3310009 | MPC-422-1 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  | 3310 - C2 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  | MPC - 423 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  | DCC - 2100 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | 3300109 | DES-1009 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2024-06-26 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF