|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  | DESENHO DTN 123 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  | DESENHO DTN 122 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  | DESENHO DTN 121 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.2 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.3 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.12 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  |  | 3310009 |  | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | NBR 8453-2 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-06-26 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-06-26 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-06-26 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-06-26 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3324021 |  | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  | DESENHO DTN 123 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-06-26 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-06-26 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300082 |  | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-06-26 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-06-26 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3310013 |  | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | NBR 8453-2 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-06-26 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3310021 |  | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  | NBR 8453-2 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-06-26 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3310029 |  | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  | DESENHO DTN 122 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-06-26 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3310028 |  | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  | DESENHO DTN 121 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-06-26 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-06-26 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-06-26 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3341021 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 360MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO: 2000/3000MM.FURACAO DA FACE A: 100MM (19/29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM( | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/600 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38252 | 3341970 | 21095348 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 370.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 165.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 400 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 400DAN |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33189 | 3341971 | 21095349 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 371.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 196.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 600DAN |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33201 | 3341972 | 21095350 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 377.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 202.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 12000MM 600DAN |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341009 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 370MM.DIMENSOES DO TOPO: 165X165MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/400 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341010 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 380MM.DIMENSOES DO TOPO: 180X180MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/600 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37831 | 3341013 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400M M.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150M | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/1000 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37820 | 3341017 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/600 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341027 | 21095331 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 5000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 5 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA E | DIS-ETE-019 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 5000MM C/ATER |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341014 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/1000 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37618 | 3341051 | 21095116 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 9000MM;RESISTENCIA NOMINAL 400 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 9000MM 400DAN |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37619 | 3341052 | 21095117 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOMINAL 400 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 400DAN |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33214 | 3341045 | 21095118 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 371,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 196,4MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOM.600DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 12.. | DIS-ETE-002 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 600DAN |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37819 | 3341012 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 375MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM.COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/400 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 101150 | 3340012 | 22015032 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 3,2M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 3200 MM. RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 daN. REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM | DIS-ETE-006 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 3,2M REFORCADA |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37818 | 3341048 | 21095115 | POSTE FIBRA QUAD/CONICO QUAD 7,5/150 | POSTE QUADRADO OU CONICO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 150MM. DIMENSOES DO TOPO: 150 MM (QUADRADO) OU 100 MM (CONICO QUADRADO). FURACAO DA FACE A: 8 FUROS. FURACAO DA FACE B: 2 FUR | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA QUAD/CONICO QUAD 7,5/150 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341049 | 21095338 | POSTE APOIO FIBRA DE VIDRO 7000MM | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER(PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO: 90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA E | DIS-ETE-019 | POSTE APOIO FIBRA DE VIDRO 7000MM |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 59992 | 3340011 | 22015018 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,4M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2400 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM | DIS-ETE-006 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,4M REFORCADA |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100680 | 3341028 | 21095114 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 7000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSAO, COM ADITIVO ANTI UV NA E | DIS-ETE-019 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 7000MM C/ATER |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 101285 | 3340014 | 22015036 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,0M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: QUADRADA. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM.RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN. ACESSORIO: SUPORTE COM SECAO TRANSVERSAL | DIS-ETE-006 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,0M REFORCADA |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 59991 | 3340010 | 22015020 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,0M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM | DIS-ETE-006 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,0M REFORCADA |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 101286 | 3340013 | 22015037 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,4M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: QUADRADA. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2400 MM.RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN. ACESSORIO: SUPORTE COM SECAO TRANSVERSAL | DIS-ETE-006 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,4M REFORCADA |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33216 | 3341046 | 21095119 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR ; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 377,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 202,0MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000MM;RESISTENCIA NOMINAL 600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 13. | DIS-ETE-002 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 12000MM 600DAN |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2024-06-26 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2024-06-26 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36007 | 500110 | 0 | CH SEC 24KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA). TENSAO NOMINAL:24,2KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 6 | DIS-ETE-003. | SUD-25063-A | SUD-PO-37 | Chaves fusíveis e seccionadoras | STIELETRÔNICA ISOLADORES S/A | 52.845.435/0001-30 | 2024-09-17 | 2028-08-31 | HI_2024_07_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 32627 | 501038 |  | CH SEC 36,2KV 630A 1P BYPASS AB ESQ | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A ESQUERDA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 36,2KV | DIS-ETE-003. | BP-34064-A | BP-PO-03 | Chaves fusíveis e seccionadoras | STIELETRÔNICA ISOLADORES S/A | 52.845.435/0001-30 | 2024-09-17 | 2028-08-31 | HI_2024_07_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 32630 | 501037 |  | CH SEC 36,2KV 630A 1P BYPASS AB DIR | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A DIREITA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 36,2KV. | DIS-ETE-003. | BP-34064-A | BP-PO-03 | Chaves fusíveis e seccionadoras | STIELETRÔNICA ISOLADORES S/A | 52.845.435/0001-30 | 2024-09-17 | 2028-08-31 | HI_2024_07_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 56253 | 538001 |  | LAMINA DESLIGAD COBRE/ZINCO 36,2KV 300A | LAMINA DESLIGADORA; MATERIAL LIGA COBRE ELETROLITICO; TENSAO NOMINAL 36,2 KV; CORRENTE NOMINAL 300 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) SIMETRICA 8000 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) ASSIMETRICA 20000 A; COMPRIMENTO T | PADRÃO ND.01.09.06/1 ITEM 03 ELEKTRO. | LD-25300 | LD-25300 | Chaves fusíveis e seccionadoras | STIELETRÔNICA ISOLADORES S/A | 52.845.435/0001-30 | 2024-09-17 | 2028-08-31 | HI_2024_07_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 35990 | 500108 | 0 | CH SEC 15KV 630A 1P BYPASS AB DIR | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A DIREITA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 15,0KV. | DIS-ETE-003. | BP-15062-A | BP-PO-05 | Chaves fusíveis e seccionadoras | STIELETRÔNICA ISOLADORES S/A | 52.845.435/0001-30 | 2024-09-17 | 2028-08-31 | HI_2024_07_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 36002 | 500109 | 0 | CH SEC 15KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR: PORCELANA OU POLIMERICO. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA). TENSAO NOMINAL: 15KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMIN | DIS-ETE-003. | SUD-15062-A | SUD-PO-36 | Chaves fusíveis e seccionadoras | STIELETRÔNICA ISOLADORES S/A | 52.845.435/0001-30 | 2024-09-17 | 2028-08-31 | HI_2024_07_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 51892 | 538000 |  | LAMINA DESLIGAD COBRE/ZINCO 15,0 KV 300A | LAMINA DESLIGADORA; MATERIAL LIGA COBRE ELETROLITICO; TENSAO NOMINAL 15 ,0 KV; CORRENTE NOMINAL 300 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) SIMETRICA 8000 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) ASSIMETRICA 20000 A; COMPRIMENTO | PADRAO ND.01.09.06/1, ITEM 01 ELEKTRO. | LD-15300 | LD15300 | Chaves fusíveis e seccionadoras | STIELETRÔNICA ISOLADORES S/A | 52.845.435/0001-30 | 2024-09-17 | 2028-08-31 | HI_2024_07_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 36006 | 501036 |  | CH SEC 36,2KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA).TENSAO NOMINAL: 36,2KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630 A. | DIS-ETE-003. | SUD-34064-A | SUD-PO-234 | Chaves fusíveis e seccionadoras | STIELETRÔNICA ISOLADORES S/A | 52.845.435/0001-30 | 2024-09-17 | 2028-08-31 | HI_2024_07_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 36001 | 500107 | 0 | CH SEC 15KV 630A 1P BYPASS AB ESQ | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A ESQUERDA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 15,0KV | DIS-ETE-003. | BP-15062-A | BP-PO-05 | Chaves fusíveis e seccionadoras | STIELETRÔNICA ISOLADORES S/A | 52.845.435/0001-30 | 2024-09-17 | 2028-08-31 | HI_2024_07_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2024-06-26 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 52425 | 6123018 | 0 | PASTA ANTIOXIDANTE ALUM/ALUM 0,40KG | PASTA ANTIOXIDANTE P/CONECTORES; APLICACAO ALUMINIO/ALUMINIO E ALUMINIO/COBRE; BISNAGA 0,400 KG. NORMA: DIS-ETE-224 | DIS-ETE-224 | NA | NA | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2024-02-07 | 2028-09-06 | HI_2024_02_07 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA | 66.802.877/0001-04 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA | 66.802.877/0001-04 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA | 66.802.877/0001-04 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA | 66.802.877/0001-04 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA | 66.802.877/0001-04 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2024-06-26 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 35663 | 4401045 | 23015012 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 9,5 MM | CORDOALHA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO, ALUMINIZADO OU LIGA BIMETÁLICA DE ZINCO E ALUMÍNIO. DIAMETRO NOMINAL:9,5 MM (3/8").FORMACAO:7X3,05 MM. CATEGORIA: EAR (6990 DAN). NORMAS: DIS-ETE-005: ITEM 2. | DIS-ETE-005: ITEM 2 | Cordoalha 7 fios (diâmetro 9,52 mm) - Classe A Bezinal - EHS (EAR) - 2200 metros - ENERGIA - Tratado 1 |  | Arames e Cordoalhas | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA | 61.074.506/0001-30 | 2023-09-11 | 2028-09-10 | HI_2023_09_11_17010 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 59663 | 4404025 | 55010012 | ARAME ACO ZINCADO 8 BWG | ARAME DE ACO. BAIXO TEOR DE CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO POR IMERSAO A FOGO. CLASSE DA GALVANIZACAO: B. TIPO DE CAMADA: PESADA. BITOLA: 8 BWG (4,19 MM). QUALIDADE: MACIA. NORMAS: NBR 6331. | NBR 6331 | Arame Galvanizado (diâmetro 4,19 mm) - Classe B Zinco - Rolo |  | Arames e Cordoalhas | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA | 61.074.506/0001-30 | 2023-09-11 | 2028-09-10 | HI_2023_09_11_17010 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 52452 | 4404026 | 55010014 | ARAME LISO ACO CARB GALV 2,10MM | ARAME DE ACO. BAIXO TEOR DE CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO POR IMERSAO A FOGO. CLASSE DA GALVANIZACAO: B. TIPO DE CAMADA: PESADA. BITOLA: 14 BWG (2,14 MM). QUALIDADE: MACIA. TEMPERA MOLE. NORMAS: NBR 6331. | NBR 6331 | Arame Galvanizado (diâmetro 2,77 mm) - Classe B Zinco - Rolo |  | Arames e Cordoalhas | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA | 61.074.506/0001-30 | 2023-09-11 | 2028-09-10 | HI_2023_09_11_17010 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100013 | 4401035 | 23015011 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 7,9 MM | CORDOALHA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO, ALUMINIZADO OU LIGA BIMETÁLICA DE ZINCO E ALUMÍNIO. DIAMETRO NOMINAL:7,9 MM (5/16"). FORMACAO:7X2,64 MM. CATEGORIA: EAR (5080 DAN). NORMAS: DIS-ETE-005: ITEM 1. | DIS-ETE-005: ITEM 1 | Cordoalha 7 fios (diâmetro 7,94 mm) - Classe A Bezinal - EHS (EAR) - 2950 metros - ENERGIA - Tratado |  | Arames e Cordoalhas | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA | 61.074.506/0001-30 | 2023-09-11 | 2028-09-10 | HI_2023_09_11_17010 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 57342 | 2315000 | 0 | ISOLADOR PILAR POLIM 36,2KV/170KV | ISOLADOR PILAR. USO- EXTERNO. MONTAGEM - VERTICAL. MATERIAL DO REVESTIMENTO- SILICONE. MATERIAL DO NÚCLEO-FIBRA DE VIDRO. COR- CINZA. MATERIAL DOS TERMINAIS: SUPERIOR - FERRO FUNDIDO NODULAR ZINCADO A QUENTE OU PORCELANA, BASE - FERRO FUNDIDO NODULAR ZINCADO A QUENTE. DIÂMETRO DA SAIA MAIOR- 120 A 130MM. ALTURA NOMINAL- 341 A 400 MM. DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MINIMA -720MM. DIÂMETRO NOMINAL DO PESCOÇO- 60MM. DIÂMETRO DA BASE- 75 A 80 MM. FURAÇÃO DA BASE- M20X2,5. TENSÃO SUPORT. FR.IND. SOBCHUVA- 80KV. TENSÃO SUPORT. NOMINAL DE IMPULSO ATMOSF.A SECO-220KV. CARGA MÍNIMA NOMINAL A FLEXÃO - 7,8 KN. ACESSÓRIO: PINO AUTOTRAVANTE COMPRIMENTO TOTAL 168, 5 MM - 140 MM ROSCA M16 ABAIXO BATENTE E 28,5 MM ROSCA M20 ACIMA BATENTE (FIGURA 33A - NBR 8159:2013 ITEM 5) COM UMA PORCA QUADRADA, UMA ARRUELA DE PRESSÃO E UMA ARRUELA QUADRADA M16 E UMA ARRUELA DE PRESSAO M20. APLICACAO: REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 36,2KV. NORMAS NBR 6323; IEC 1109 - ANSI C29-11; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIP38101021P1 | 3C-7038 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2322026 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 138,0KV EE | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: ELO-ELO. MEDIDAS ELO 25,4 X 51MM. COMPRIMENTO MINIMO: 1395MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1510 MM. TENSAO NOMINAL: 138KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 350KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 120KN. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA 3625 MM. NORMA: INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIT138120E11045 | 2C-5233 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53015 | 2322005 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 250MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 400MM. TENSAO NOMINAL: 13,8KV.DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 375MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 110KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 34KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 50KN. NIVEL DE POLUICAO: 03. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIA155010B | 3C-2850 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53016 | 2322006 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50kN 35kV | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 390MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 565MM. TENSAO NOMINAL: 34,5KV. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 905MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 190KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 95KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 50KN. NIVEL DE POLUICAO: D. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIA385010F | 3C-5234 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 30896 | 2322021 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIM 138 KV 120KN | ISOLADOR SUSPENSAO; STANDARD; POLIMERICO; ENGATE ELO-BOLA EB16; PASSO MIN 1400 MAX 1475 ; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 3741,0 MM; TENSÃO SUPORTAVEL SOB CHUVA 350,0 KV; NBI-650KV; CARGA DE RUPTURA MECANICA 120 KN; ELO 25,4 X 51MM; MATERIAL REVESTIMENTO BORRACHA EPDM OU SILICONE;ESPESSURA REVESTIMENTO 5M; ,FERRAGEM AÇO FORJADO ZINCADO A QUENTE,CLASSE TENSAO 138KV; NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIT138120B21045 | 2C-5232 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100308 | 2322022 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 SUSP | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 750MM. COMPRIMENTO MAXIMO:880 MM. TENSAO NOMINAL:69 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO : 350 KV (MINIMO).TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 140 KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 80KN. NIVEL DE POLUICAO: E (53,7 MM/KV CONFORME ABNT IEC/TS 60815-1). APLICACAO:ESTRUTURAS DE SUSPENSAO. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIT069080C20023 | 2C-5231 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100309 | 2322023 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 ANC | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 950MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1100 MM.TENSAO NOMINAL: 69 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 350 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 140 KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 80KN. NIVEL DE POLUICAO: E (53,7 MM/KV CONFORME ABNT IEC/TS 60815-1). APLICACAO:ESTRUTURAS DE ANCORAGEM. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIT069080C10033 | 2C-5230 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50863 | 2322004 | 0 | ISOLADOR SUSPENSAO POLIM 24,2KV GO N3 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 360MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 445MM. TENSAO NOMINAL: 24,2KV. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 647MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 125KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 95KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 50KN. NIVEL DE POLUICAO: 03. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIA275010D | 3C-2851 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100311 | 2322025 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 138,0KV CB N4 ANC | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 1800MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1950 MM. TENSAO NOMINAL: 138KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 275KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 120KN. NIVEL DE POLUICAO: E ( 53,7 MM/KV CONFORME ABNT IEC/TS 60815-1 ). APLICACAO: ESTRUTURAS DE ANCORAGEM.NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIT138120C11065 | 2C-5228 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100208 | 2341017 | 0 | ISOLADOR LINE-POST POLIM 72,5 KV N4 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: LINE - POST POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE TIPO DO ENGATE TERMINAL DE LINHA COM 2 FUROS DE 25 MM DE DIAMETRO MINIMO. COMP MINIMO:900MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1000 MM. TENSAO NOM: 69 kV DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 2248MM. NIVEL BASICO DE IMP 350 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 140 KV (MINIMO). CARGA MECANICA PERMANENTE DE TRABALHO A FLEXAO MINIMA: 8KN. NIVEL DE POLUICAO 04. APLICACAO: LINHA DE TRANSMISSAO 69KV PA E ALINHAMENTO. NORMAS: NBR 15232; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MLP06908320280 | 2C-11092 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100209 | 2341018 | 0 | ISOLADOR LINE-POST POLIM 138 KV N4 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: LINE - POST POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: TERMINAL DE LINHA COM 2 FUROS DE 25 MM DE DIAMETRO MINIMO. COMPRIMENTO MINIMO: 1500MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1650MM. TENSAO NOMINAL: 138 KV. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 4495MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 275 KV (MINIMO). CARGA MECANICA PERMANENTE DE TRABALHO A FLEXAO MINIMA: 5 KN. NIVEL DE POLUICAO 04. APLICACAO: LINHA DE TRANSMISSAO 138KV PARA JUMP E VAOS PEQUENOS. NORMAS:NBR 15232; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MLP13805320520 | 2C-11093 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100310 | 2322024 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 138,0KV CB N4 SUSP | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 1350MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1450 MM. TENSAO NOMINAL: 138KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 275KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 120KN. NIVEL DE POLUICAO: E ( 53,7 MM/KV CONFORME ABNT IEC/TS 60815-1 ). APLICACAO: ESTRUTURAS DE SUSPENSAO.NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIT138120C21045 | 2C-5229 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  | DESENHO DTN 122 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  | DESENHO DTN 121 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.2 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.12 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.3 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  | DESENHO DTN 123 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2024-06-26 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2024-06-26 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36023 | 401010 | 12050043 | PARA-RAIOS RD 33KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO ME TALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIME | DIS-ETE-004 | MPD3310F0C | 3C-3950 | Para-raios | MAURIZIO & CIA LTDA. | 61.293.064.0001/12 | 2024-02-07 | 2028-09-15 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 59835 | 400057 | 12050042 | PARA-RAIOS RD 12KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO METALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIMER | DIS-ETE-004 | MPD1210F0C | 3C-3951 | Para-raios | MAURIZIO & CIA LTDA. | 61.293.064.0001/12 | 2024-02-07 | 2028-09-15 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51900 |  | 0 | CART PORTA FUS C 36,2KV 100A 3,5KA ATER | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE C; TENSAO MAXIMA 36 ,2 KV; CORRENTE NOMINAL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 3,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 5 KA; MATERIAL DA HASTE ATERRAMENTO ACO CARBONO TREFILADO, REVESTIDO EM COBRE, MATERIAL B | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ9052-3FA | 1F-1453 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064/0001-12 | 2024-09-17 | 2028-09-15 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 36007 | 500110 | 0 | CH SEC 24KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA). TENSAO NOMINAL:24,2KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630 | NORMA: DIS-ETE-003. | MSDB232903 | 3C-3909 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064/0001-12 | 2024-09-17 | 2028-09-15 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 36001 | 500107 | 0 | CH SEC 15KV 630A 1P BYPASS AB ESQ | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A ESQUERDA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 15,0KV. F | NORMA: DIS-ETE-003 | MSDF122903 | 2C-7376 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064/0001-12 | 2024-09-17 | 2028-09-15 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 35990 | 500108 | 0 | CH SEC 15KV 630A 1P BYPASS AB DIR | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A DIREITA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 15,0KV. FR | NORMA: DIS-ETE-003. | MSDE122903 | 2C-7376 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064/0001-12 | 2024-09-17 | 2028-09-15 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 36002 | 500109 | 0 | CH SEC 15KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR: PORCELANA OU POLIMERICO. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA). TENSAO NOMINAL: 15KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL | NORMA: DIS-ETE-003. | MSDB122803 | 3C-3908 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064/0001-12 | 2024-09-17 | 2028-09-15 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 30101 | 2230084 | 31005084 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FI | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos |  |  | AIF
|  | 30121 | 2230083 | 31005083 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos |  |  | AIF
|  | 30102 | 2230078 | 31005079 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2227024 | 31015168 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X10 + 10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA | DIS-ETE-010 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos |  |  | AIF
|  | 100486 | 2221009 | 31050011 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 VD | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: VERDE. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos |  |  | AIF
|  | 100487 | 2221001 | 31050010 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR:PRETO. TENSAO DE ISOLACAO:750V.TEMPERATURA:70°C.NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos |  |  | AIF
|  | 100485 | 2221007 | 31050009 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 AZ CL | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: AZUL CLARO. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos |  |  | AIF
|  | 30032 | 2223456 | 31015088 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV.CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAOCOMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95,00MM2. ISOLACAO: XLPE90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, CO | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos |  |  | AIF
|  | 30432 | 2202041 | 31010009 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZ | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2203027 | 0 | CABO NU COBRE 240,00 | CABO ELETRICO NU COBRE. SECAO NOMINAL - 240,0MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO - 3A. TEMPERA DO CONDUTOR - MEIO-DURO. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: INS 54.63.05; NBR 6524. EMBALAGEM: BOBINA 1X360 M (800 KG). AS CARACTERÍSTICAS NOMINAS DO CABO DEVEM SEGUIR A NBR 6524 | INS 54.63.05 e NBR 6524 | Classe 3A – 1x240 mm² | - | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2025-01-22 | 2028-09-18 | HI_2025_01_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37648 | 2223459 | 0 | CABO COBRE XLPE 400MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 400 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 3,0620103701e+14 | FT-30620103 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33013 | 2223457 | 0 | CABO COBRE XLPE 185MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 185 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 3,0620103401e+14 | FT-30620103 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30032 | 2223456 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 3,0620103101e+14 | FT-30620103 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33521 | 2223455 | 0 | CABO COBRE XLPE 50MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 50 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 3,0620102901e+14 | FT-30620103 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33522 | 2223454 | 0 | CABO COBRE XLPE 25MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 25 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL . ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 3,0620102601e+14 | FT-30620103 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37646 | 2223452 | 0 | CABO COBRE XLPE 6MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 6 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 3,0620102101e+14 | FT-30620103 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37649 | 2223460 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 300 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 3,0620103601e+14 | FT-30620103 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37470 | 2223445 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X95MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,1770103101e+14 | FT-31770100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37647 | 2223453 | 0 | CABO COBRE XLPE 16MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 16 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 3,0620102501e+14 | FT-30620103 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33014 | 2223458 | 0 | CABO COBRE XLPE 240MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 240 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 3,0620103501e+14 | FT-30620103 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35622 | 2202015 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 465,4 MCM. CODIGO: CAIRO. FORMACAO DO CABO: 19 X 3,980 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,63301287e+14 | FT-36330100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37459 | 2226226 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,4010401701e+14 | FT-34020402 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37463 | 2226230 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X6,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X6,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,4010402101e+14 | FT-34020402 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37457 | 2226224 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,4010801501e+14 | FT-34020802 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37461 | 2226228 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,4010201901e+14 | FT-34020202 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37458 | 2226225 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 12X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 12X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,4011201501e+14 | FT-34021202 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37455 | 2226222 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X1,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X1,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01.NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,4010401301e+14 | FT-34020402 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35627 | 2227020 | 0 | CABO POT COBRE CONC 1 KV 2X10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR : COBRE (FASE/NEUTRO).FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-098. | DIS-ETE-098 | 32150202301041I | FT-32150200 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38144 | 2202033 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 740,8 MCM FLINT | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T-81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA - SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 740,8 MCM. CODIGO: FLINT. FORMACAO DO CABO: 37X3,590 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05 | INS 54.63.05 | 3,63301291e+14 | FT-36330100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30441 | 2202039 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA # COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,63001249e+14 | FT-36300100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30440 | 2202040 | 0 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,63001247e+14 | FT-36300100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 58637 | 2225100 | 0 | CABO AEREO COBRE XLPE 15KV 16,00MM2 | CABO AEREO; COBRE; TEMPERA MOLE; COBERTURA XLPE; TENSAO 15,0 KV; 90 GRAUS CELSIUS; BLOQUEIO NO CONDUTOR; PADRAO ABNT NBR 11873; BITOLA 16 ,00 MM2; FORMACAO DO CABO 06 FIOS - MINIMO; SECAO CIRCULAR COMPACTADA; ANTI-TRACKING; ESPESSURA 2,5 MM. NORMAS: NBR 11873. | NBR 11873 | 3,0760102501e+14 | FT-30760100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37456 | 2226223 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 5X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 5X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,4010501501e+14 | FT-34010502 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35833 | 2230050 | 0 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO.MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3,6020202601e+14 | FT-36020400 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33518 | 2230102 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALU MINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIO S DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTEN TACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | INS 56.36.02 | 3,6020202501e+14 | FT-36020400 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30442 | 0 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CAA- C/ALMA ACO GALVANIZADA OU ALUMINIZADA; CODIGO QUAIL; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 6 X 3,78 MM; FORMACAO DA ALMA 1 X 3,78 MM; SECCAO DA ALMA 11,22MM2; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A ; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO); SEM ENGRAXAMENTO ALMA. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,63001252e+14 | FT-36300100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38346 |  | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 559,5 MCM DARIEN | CABO DE ALUMINIO NU CAL. LIGA DE ALUMINIO 6201-T81. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2. BITOLA: 559,5 MCM. CODIGO: DARIEN. FORMACAO DO CABO: 19 X 4,360 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05 | INS 54.63.05 | 3,63301578e+14 | FT-36330100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33514 | 2230075 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3,6020402501e+14 | FT-36020400 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30121 | 2230083 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3,6020402901e+14 | FT-36020400 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DANFORMACAODO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3,6020402601e+14 | FT-36020400 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33520 | 2230081 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3,6020302601e+14 | FT-36020300 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3,6020481401e+14 | FT-36020400 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35834 | 2230076 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV.DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3,6020402801e+14 | FT-36020400 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33519 | 2230074 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3,6020402301e+14 | FT-36020400 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37465 | 2226232 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,1790202501e+14 | FT-31790201 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33513 | 2230072 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3,6020302501e+14 | FT-36020300 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37464 | 2226231 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X10MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X10MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,4010402301e+14 | FT-34020402 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35752 | 2228002 | 0 | CABO PLANO COBRE 750 V 2X2,50 MM2 | CABO ELETRICO PLANO. MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE.TEMPERA: MOLE. FORMACAO DO CABO: 2X2,5 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 1. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. MATERIAL DA ISOLACAO: PVC/A BWF. MATERIAL DA COBERTURA: ST1 (PVC). COR DA COBERTURA: CINZA. NORMA: NRB 8661. DESENHO:MPC 074 REV00. | NBR 8661. DESENHO:MPC 074 REV00 | 3,0210201701e+14 |  | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36254 | 2227025 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2.. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA:DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | 36010202501032I | FT-36010200 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2227024 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X10 + 10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2.. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | 36010202301032I | FT-36010200 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36256 | 2227023 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 3X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE: ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 3 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV.MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE.NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | 3,6010402501e+14 | FT-36010200 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37460 | 2226227 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,4010801701e+14 | FT-34020802 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36255 | 2227022 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 2X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 2 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | 3,6010302501e+14 | FT-36010200 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35626 | 2227021 | 0 | CABO POT COBRE CONC 1 KV 2X6 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE (FASE/NEUTRO).FORMACAO DO CABO:1 X 6 MM2 + 1 X 6 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-098. | DIS-ETE-098 | 32150202101041I | FT-32150200 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30101 | 2230084 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3,6020403001e+14 | FT-36020400 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37466 | 2226233 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,1790402501e+14 | FT-31790401 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 3,6020302801e+14 | FT-36020300 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36294 | 2212008 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 3,6750103001e+14 | FT-36750100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | 3,6200103201e+14 | FT-36200100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35733 | 2222025 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X50+1X35 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (50 MM2) + 1 NEUTRO (35 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO COM COBERTURA SEMICONDUTORA, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097. | DIS-ETE-097 | 3,6090402901e+14 | FT-36090400 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36657 | 2222024 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X25+1X25 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (25 MM2) + 1 NEUTRO (25 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO COM COBERTURA SEMICONDUTORA, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097 | DIS-ETE-097 | 3,6090402601e+14 | FT-36090400 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35731 | 2222022 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X95+1X50MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (95 MM2) + 1 NEUTRO (50 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO COM COBERTURA SEMICONDUTORA, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097. | DIS-ETE-097 | 3,6090403101e+14 |  | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 100486 | 2221009 | 0 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 VD | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: VERDE. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148 | 3,0010101701e+14 | FT-30010100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202088 | 0 | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO.REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLAS SEAA. BITOLA:266,8 MCM. CODIGO: PARTRIDGE. FORMACAO DO CABO: 26X2,57 MM. FORMACAO DA ALMA:7 X 2,00 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALM A: A. NORMAS: NBR7270, NBR 10841. | NBR7270 e NBR 10841. | 3,63001277e+14 | FT-36300100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 100485 | 2221007 | 0 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 AZ CL | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: AZUL CLARO. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148 | 3,00101017e+14 | FT-30010100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 100487 | 2221001 | 0 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR:PRETO. TENSAO DE ISOLACAO:750V.TEMPERATURA:70°C.NORMA: NBR 6148. | NBR 6148 | 3,0010101701e+14 | FT-30010100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36270 | 2212025 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 3,6730103401e+14 | FT-36730100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36281 | 2212024 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 3,6750103401e+14 | FT-36750100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30432 | 2202041 | 0 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,63001251e+14 | FT-36300100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | 3,6200103401e+14 | FT-36200100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37462 | 2226229 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,4010401901e+14 | FT-34020402 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36291 | 2212023 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 3,6730103501e+14 | FT-36730100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 59273 | 2210005 | 0 | FIO ALUM COBERTO 10MM2 | FIO ALUMINIO 1350 COBERTO EM XLPE; TEMPERA 0; SECAO 10 MM2; ESPESSURA DA COBERTURA EM XLPE: 1.2 MM, DIAMETRO MAXIMO SOBRE A ISOLACAO: 6.5 MM + OU - 1 PORCENTO; NORMAS: NBR 5118 E NBR 11873. | NBR 5118 E NBR 11873 | 3,6270102301e+14 | FT-36270100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30462 | 2203037 | 0 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,24501032e+14 | FT-093 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32410 | 2203036 | 0 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,24501031e+14 | FT-093 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30466 | 2203021 | 0 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,2450103e+14 | FT-093 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30459 | 2203009 | 0 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,24401026e+14 | FT-092 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30465 | 2203008 | 0 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,24401028e+14 | FT-092 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35621 | 2202014 | 0 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,63301289e+14 | FT-36330100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30463 | 2201019 | 0 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. CA- S/ALMA ACO. ENCORDOAMENTO CLASSE A. CODIGO ASTER. BITOLA 2/0 AWG. FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM. COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO. COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,62901252e+14 | FT-36290100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33293 | 2201017 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA ? COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASS E AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA : A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,6300127e+14 | FT-36300100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 50422 | 2201014 | 0 | FIO COBRE NU CL1 10,00MM2 TEMPERA MOLE | FIO COBRE NU. TEMPERA: MOLE. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 10 ,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5111. | INS 54.63.05 | 32360102300081W | FT-097 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 50418 | 2200002 | 0 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2 | FIO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: RECOZIDO. BITOLA: 4 AWG. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5118. | INS 54.63.05 | 36320124700083G | FT-36320102 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36292 | 2212022 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 3,6730102801e+14 | FT-36730100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | 3,6200103501e+14 | FT-36200100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37698 | 2223466 | 0 | CABO COBRE XLPE 150MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 150 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 3,0620103301e+14 | FT-30620103 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36656 | 2202059 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,63001281e+14 | FT-36300100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38514 | 2223988 | 0 | CABO COBRE HEPR 500MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMPACT ADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 500,00MM2. ISOLACAO: HEPR 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGE M BOBINA: 250M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICACAO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 3,1210103801e+14 | FT-31210100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31281 | 2202080 | 0 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,62901269e+14 | FT-36290100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37449 | 2202079 | 0 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,62901609e+14 | FT-36290100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36961 | 2202070 | 0 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,63301832e+14 | FT-36330100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37697 | 2223465 | 0 | CABO COBRE XLPE 70MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 70 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 3,0620103001e+14 | FT-30620103 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202060 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: TERN.FORMACAO DO CABO: 45 X 3,376 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,250 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,6300161e+14 | FT-36300100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38515 | 2223987 | 0 | CABO COBRE XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COM PACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 120,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBA LAGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICACAO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 3,0620103201e+14 | FT-30620103 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36293 | 2212009 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 3,6730103001e+14 | FT-36730100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 52557 | 2202058 | 0 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,63001279e+14 | FT-36300100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30994 | 2202054 | 0 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,62901273e+14 | FT-36290100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30451 | 2202048 | 0 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,62901249e+14 | FT-36290100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31280 | 2202047 | 0 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3 ,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,63001275e+14 | FT-36300100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30790 | 2202046 | 0 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 477 MCM. CODIGO: HAWK. FORMACAO DO CABO: 26X3,439 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,675 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,63001274e+14 | FT-36300100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32624 | 2202044 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,6300127e+14 | FT-36300100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36962 | 2202069 | 0 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,63301515e+14 | FT-36330100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37696 | 2223464 | 0 | CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 35 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 3,0620102801e+14 | FT-30620103 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 58601 | 2223410 | 0 | CABO ISOL COBRE XLPE PT 10,00MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 10 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 3,0620102301e+14 | FT-30620103 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37471 | 2223441 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X150MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,1770103301e+14 | FT-31770100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37468 | 2223442 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X35MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,1770102801e+14 | FT-31770100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37467 | 2223443 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 4X25MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X25MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,1770402601e+14 | FT-31770400 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37469 | 2223444 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X50MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 3,1770102901e+14 | FT-31770100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38345 | 2202086 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 394,5 MCM CANTON | CABO DE ALUMINIO NU CAL. LIGA DE ALUMINIO 6201-T81. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2. BITOLA: 394,5 MCM. CODIGO: CANTON. FORM ACAO DO CABO: 19 X 3,660 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,63301285e+14 | FT-36330100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30443 | 2202043 | 0 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 3,63001254e+14 | FT-36300100 | Condutores | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA. | 53.224.127/0005-84 | 2024-06-14 | 2028-09-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2024-06-26 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3470100 | 0 | HASTE TERRA PROLONG 19X3048MM | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM NUCLEO DE ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA DE 50DAN/MM2, COM REVESTIMM ENTO DE COBRE ELETROLITICO LIGADO AO ACO POR PROCESSO DE DEPO SICAO ELETROLITICA OU FUSAO ESPESSURA MINIMA DA CAMADA DE CO- BRE 0,254MM, DIAMETRO NOMINAL 19MM(3/4POL), DIAMETRO REAL 17 ,3MM, COMPRIMENTO 3048MM, ROSQUEADA EM AMBAS AS EXTREMIDADES, COM UMA LUVA PARA EMENDA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3032030014 | 3032030014 revisão 00 | Ferragens | Incesa – Indústria de Componentes Elétricos Ltda | 64.810.955/0001-97 | 2024-10-01 | 2028-09-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56146 | 0 | 3470009 | HASTE ATERRAM CIRC EMEND 14,3X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR PROLONGAVEL; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE COM ROSCA 5/8" - UNC; DIMENSAO DA SECAO 14,3 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM; EXTREMIDADES COM ROSCA 5/8" UNC DE COMPRIMENTO 35 MM, COM UMA LUVA PARA EMENDA. NORMAS: NBR 13571 | ABNT NBR 13571 | 3032030015 | 3032030015 revisão 00 | Ferragens | Incesa – Indústria de Componentes Elétricos Ltda | 64.810.955/0001-97 | 2024-10-01 | 2028-09-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3470080 | 0 | HASTE TERRA COBRE 19X3048MM | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM NUCLEO DE ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA DE 50DAN/MM2, COM REVESTIMENTO DE COBRE ELETROLITICO LIGADO AO ACO POR PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROLITICA OU FUSAO, ESPESSURA MINIMA DA CAMADA DE COBRE 0,254MM, DIAMETRO NOMINAL 19MM(3/4POL), DIAMETRO REAL 17,3MM, COMPRIMENTO 3048MM, EXTREMIDADE: CHANFRADA SEM ROSCA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3032130017 | 3032130017 revisão 00 | Ferragens | Incesa – Indústria de Componentes Elétricos Ltda | 64.810.955/0001-97 | 2024-10-01 | 2028-09-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50697 | 2411149 | 33050067 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO/PORCA/ARRUELA ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; LIGA 651; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4 | ND.01.06.11/1 - ITEM 01 | 50697 GRAMPO PARAL BX 10.1 SN | 3031510005 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50685 | 2411151 | 33050069 | GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO E AL/CU; FIXAC AO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A 6,05 A 10,50 MM; BITOLA CONDUTOR LADO B 4 ,50 A 10,50 MM; CONECTOR PARALELO (DERIVACAO). | ND.01.06.17/1 - ITEM 01 | 50685 GRAMPO PARAL AL FC-26 | 3031520005 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50438 | 3523043 | 0 | GRAMPO ATERR 35,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE COBRE; FIXACAO PARAFUSO; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 10,0 A 35,0 MM2; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | 3032210006 | 50438 GRAMPO ATERR PC-25 BZ | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100950 | 2415001 | 33050065 | GRAMPO LINHA VIVA AL 250/ 2/0 | GRAMPO LINHA VIVA . MATERIAL : LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO. CONDUTOR PRINCIPAL: CA 6AWG-250MCM OU CAA 6AWG-4/0AWG. CONDUTOR DERIVACAO: CA 6AWG-2/0AWG. REQUISITOS ADICIONAIS: FIXACAO DO CONDUTOR TRONCO: POR PARAFUSO OLHAL; | DTN 114 | GRAMPO GLV 50 AL NEOENERGIA | 3031420008 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401009 | 32020244 | CONETOR CUNHA EST LARANJA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: LARANJA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 07 | DTN 104 - ITEM 07 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-H REF | 3030540007 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 34 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 30468 | 2415000 | 33050064 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDU | ND.01.06.16/1 - ITEM 01 | GRAMPO GLV 40 BZ ELEKTRO | 3031430015 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | CUNHA AL S-AM 336,4 X ESTR 1-0 AWG | 3030420001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | CUNHA AL S-AZ 1/0 – 4/0 X ESTR 2 AWG | 3030430009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50698 | 2411153 | 33050068 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CA | DESENHO CONFORME ND.01.06.11/1 | GRAMPO PARAL BX SN NEOENERGIA | 3031510009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 39 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-8 S-AM | 3030330002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 38 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-48 S-AM | 3030330007 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - IT | DTN 105 - ITEM 36 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-10 S-AZ | 3030320007 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 33 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-15 S-AZ | 3030320009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 31 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 30 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-42 S-AM | 3030330004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 29 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-8 S-AM | 3030330002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400067 | 32095124 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 28 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-1 S-AZ | 3030320001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | CUNHA AL S-AZ 1/0 – 4/0 X ESTR 2 AWG | 3030430009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | CUNHA AL 4-2 X ESTR 2 AWG S-VM | 3030410003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 37 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100154 | 2412000 | 32025023 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 07 | CONEC PERF GRA 35-150MM2 | 3030930004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52065 | 2418092 | 32020061 | CONECTOR DERIV DUPL 120,00/ 2X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 01 ITEM 01 | CONEC CONEP 4D NEW 25-150X1,5-50 NEO | 3031020022 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100924 | 2412026 | 32020062 | CONETOR DERIV PERF 25-70MM2/4X1,5-35MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 01 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-35MM² | 3031020019 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52066 | 2412055 | 32020063 | CONECTOR DERIV QDPL 120,00/ 4X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 02 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-50MM² | 3031020020 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100925 | 2412019 | 32025027 | CONECTOR DERIV QDPL 150,00/ 4X35,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 03 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-35MM² | 3031020019 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58981 | 2412032 | 32025028 | CONECTOR PERF QDPL BIM 95-120/6-25MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 04 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-35MM² | 3031020019 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58043 | 2412029 | 32025029 | CONEC PERF ESTR PARAR 35-120 / 6-50 MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-181 - ITEM 01 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-50MM² | 3031020020 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100151 | 2412003 | 32025015 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 01 | CONEC PERF PEQ 10-70 X 1,5-10MM2 | 3030910001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100150 | 2412004 | 32025016 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 02 | CONEC PERF PEQ 10-95 X 1,5-10MM2 | 3030910005 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100153 | 2412001 | 32025017 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - IT | DIS-ETE-185 - ITEM 03 | CONEC PERF MED PEX M1 16-120 X 4-35MM2 | 3030920028 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | CUNHA RAMAL REFOR TP-II | 3030530002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400001 | 32095122 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 26 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-17 S-AZ | 3030320011 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50830 | 2418072 | 32010053 | CONECTOR COMP ALUM 70,0-120,0/ 50- 95MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 70,0-120,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-95,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 02 | 50830 CONEC AL COMPR H-2.A | 3030830030 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100928 | 2412005 | 32025024 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 08 | CONEC PERF MED 16-150 X 4-35MM2 | 3030920017 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100929 | 2412010 | 32025025 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 09 | CONEC PERF MED 16-150 X 4-35MM2 | 3030920017 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMEN | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 2 FUROS 336,4 MCM | 3034210002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIM | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 4 FUROS 336,4 MCM | 3034210004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O C | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 2 FUROS 4/0 AWG | 3034210001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 4 FUROS 4/0 AWG | 3034210003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58024 | 2412039 | 32025019 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 1,5-6MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 05 | CONEC PERF PEQ 35-120 X 1,5-10MM2 | 3030910010 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50820 | 2418070 | 32010046 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIV | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 13 | 50820 CONEC AL COMPR H-13 | 3030830024 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50807 | 2418083 | 32010034 | CONECTOR COMP ALUM 8/ 10- 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 8AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 10-6AWG (F4 - 10MM2); FIO/CABO TRONCO CA 1 FIO DE DERIVACAO CU. NORMAS: DIS-ETE-17 | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 01 | 50807 CONEC AL COMPR H-1 | 3030830013 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50808 | 2418073 | 32010035 | CONECTOR COMP ALUM 6/ 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4AWG; FIO TRONCO CA 1 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (16-25MM2). NORMAS: DIS- | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 02 | 50808 CONEC AL COMPR H-2 | 3030830039 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50817 | 2418074 | 32010036 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4-2AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 03 | 50817 CONEC AL COMPR 2AWG-10MM2 | 3030830014 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50801 | 2418062 | 32010037 | CONECTOR COMP ALUM 6 -2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6-2AWG (16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2); CABOTRONCO ALTERNATIVA CAA 4-2AWG CABO DE DERIVACAO CA ALT | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 04 | 50801 CONEC AL COMPR H-4 | 3030830015 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50802 | 2418075 | 32010038 | CONECTOR COMP ALUM 10,0- 25,0/ 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 10 ,0- 25,0MM2 (4 - 2AWG); CONDUTOR DERIVACAO 50,0MM2 (2/0AWG CA- 1/0AWG CAA); DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 1/0AWG ( | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 05 | 50802 CONEC AL COMPR H-5 | 3030830016 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50803 | 2418065 | 32010039 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4- 2AWG (16 -35MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2AWG (F16-35MM2) | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 06 | 50803 CONEC AL COMPR H-6 | 3030830017 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100049 | 2418064 | 32010040 | CONECTOR COMP ALUM1/0-2/0AWG/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; COND UTOR PRINCIPAL 50,0-70,0MM2/ 1/0AWG A 2/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-70,0MM2 / 1/0AWG A 2/0AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 07 | 100049 CONEC AL COMPR H-7 | 3030830018 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50818 | 2418076 | 32010041 | CONECTOR COMP ALUM 2/0-4/0/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2/0-4/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 08. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 08 | 50818 CONEC AL COMPR H-8 | 3030830019 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50804 | 2418063 | 32010042 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2)/4-2AWG; CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) C | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 09 | 50804 CONEC AL COMPR H-9 | 3030830020 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100070 | 2418066 | 32010043 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG A 2/0AWG (50 - 70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 6 | 100070 CONEC AL COMPR H-10 | 3030830021 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50833 | 2418087 | 32010056 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 185-240MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 185,0-240,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 05 | 50833 CONEC AL COMPR H-19 | 3030830028 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50800 | 2418069 | 32010045 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CA | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 12 | 50800 CONEC AL COMPR H-12 | 3030830023 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50832 | 2418086 | 32010055 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 95-120MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 95,0-120,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 04 | 50832 CONEC AL COMPR 95-120 | 3030830032 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50809 | 2418071 | 32010047 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 14 | 50809 CONEC AL COMPR H-14 | 3030830025 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50814 | 2418114 | 32010048 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIV | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 16 | 50814 CONEC AL COMPR H-16 | 3030830026 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50810 | 2418115 | 32010049 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COB | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 18 | 50810 CONEC AL COMPR H-18 | 3030830027 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 56281 | 2418116 | 32010050 | CONECTOR COMP ALUM 477,0 /477,0 MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL CA 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO CA 477,0MCM OU COBRE 185-240 ,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 19. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 19 | 50833 CONEC AL COMPR H-19 | 3030830028 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52008 | 2418077 | 32095081 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4- 2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4-2 AWG; ESTRIBO 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 01 | 52008 LUVA ESTR 330.L.U.0764 | 3031910008 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52009 | 2418078 | 32095082 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 2/0/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 2/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 02 | 52009 LUVA ESTR 2/0 – 2/0 | 3031910009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52010 | 2418079 | 32095083 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 03 | 52010 LUVA ESTR COMPR EC-45 | 3031910004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52011 | 2418080 | 32095084 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 336,4/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 336,4 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 04 | 52011 LUVA ESTR EC-50 | 3031910011 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52012 | 2418081 | 32095085 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 477,0/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 477 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 05 | 52012 - LUVA ESTR COMPR EC-60 | 3031910012 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50829 | 2418084 | 32010052 | CONECTOR COMP ALUM 35,0- 50,0/ 35- 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 35,0-50,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0- 50,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 01 | 50829 CONEC AL COMPR H-1.A | 3030830029 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58041 | 2412034 | 32025020 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 10-95 MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 10- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 06 | CONEC PERF GRA 35-120 X 10-95 MM2 | 3030930016 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 50805 | 2418067 | 32010044 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCOCA/CAA CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4AW | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 11 | 50805 CONEC AL COMPR H-11 | 3030830022 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | CUNHA RAMAL REFOR TP-V | 3030530005 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401010 | 32020249 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM-9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 - ITEM 12 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-G REFOR | 3030540006 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401011 | 32020248 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 - ITEM 11 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-A REFOR | 3030540001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | CUNHA RAMAL REFOR TP-III | 3030530003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401007 | 32020245 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM-14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 - ITEM 08 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-C REFOR | 3030540003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401008 | 32020243 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM-13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 - ITEM 06 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-B REFOR | 3030540002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | CUNHA RAMAL REFOR TP-I | 3030530001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 0 | DTN 104 - ITEM 04 | CUNHA RAMAL REFOR TP-VI | 3030530006 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 02 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-3 S-AZ | 3030320003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | CUNHA RAMAL REFOR TP-IV | 3030530004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA | DTN 105 - ITEM 03 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-6 S-AZ | 3030320006 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2414026 | 32095094 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/ | DTN 102 - ITEM 04 | CUNHA AT VERT CU 5/8” - 35MM2 | 3032410001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITE | DTN 104 - ITEM 03 | CUNHA RAMAL REFOR TP-VII | 3030530007 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 13 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-3 S-AZ | 3030320003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400024 | 32095121 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 25 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-18 S-AZ | 3030320012 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400029 | 32095120 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 24 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-4 S-AZ | 3030320004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 23 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-4 S-AZ | 3030320004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 22 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-4 S-AZ | 3030320004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DT | DTN 105 - ITEM 21 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-2 S-AZ | 3030320002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); | DTN 105 - ITEM 20 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-13 S-VM | 3030310002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 18 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-13 S-VM | 3030310002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 17 | CUNHA AL 795 X 477 MCM S-AM | 3030120026 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 01 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-10 S-AZ | 3030320007 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100152 | 2412002 | 32025018 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 04 | CONEC PERF GRA S-INJ 16-120 X 16-120MM2 | 3030930003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 12 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-2 S-AZ | 3030320002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400008 | 32095107 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: D | DTN 105 - ITEM 11 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-42 S-AM | 3030330004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 10 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-14 S-VM | 3030310003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 09 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400087 | 32095104 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 08 | CUNHA AL 795 X 477 MCM S-AM | 3030120026 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400033 | 32095103 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 07 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-8 S-AM | 3030330002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 06 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/C | DTN 105 - ITEM 05 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-15 S-AZ | 3030320009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 04 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-6 S-AZ | 3030320006 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400044 | 32095112 | CONETOR IMPACT AL 636CAA / 636 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); 795MCM(CAA)-556,5MCM(CAA); SER | DTN 105 - ITEM 16 | CUNHA AL 795 X 477 MCM S-AM | 3030120026 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 14 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 51770 | 3470008 | 3470008 | HASTE ATERRAM CIRC 13,0X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 12,8 +/- 0,46 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM. NORMAS: NBR 13571. | NBR 13571 | 3032010008 | 3032010008 revisão 00 | Ferragens | Incesa – Indústria de Componentes Elétricos Ltda | 64.810.955/0001-97 | 2024-10-01 | 2028-09-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 58982 | 2412031 | 32025026 | CONECTOR PERF QDPL BIM 35-95/6-25 MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 01 ITEM 02 | P-12 | ND 514-20/09.2 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100924 | 2412026 | 32020062 | CONETOR DERIV PERF 25-70MM2/4X1,5-35MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 01 | P-14 | ND 514-20/09.2 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52066 | 2412055 | 32020063 | CONECTOR DERIV QDPL 120,00/ 4X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 02 | P-14/50 | ND 514-20/09.2 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58084 | 2450072 | 34040040 | LUVA EMENDA RAMAL AL 10 - 10 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 10 - 10 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 01. | DIS-ETE-183 - ITEM 01 | MJPB-10 | ND 522-10/03.0 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100153 | 2412001 | 32025017 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - IT | DIS-ETE-185 - ITEM 03 | P-35 | ND 514-10/08.10 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100925 | 2412019 | 32025027 | CONECTOR DERIV QDPL 150,00/ 4X35,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 03 | P-14 | ND 514-20/09.2 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58981 | 2412032 | 32025028 | CONECTOR PERF QDPL BIM 95-120/6-25MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 04 | P-14 | ND 514-20/09.2 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 52065 | 2418092 | 32020061 | CONECTOR DERIV DUPL 120,00/ 2X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 01 ITEM 01 | P-12/50 | ND 514-20/09.2 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58913 | 2412033 | 32095089 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 120-240 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 03. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 03 | RDP-240D | ND 514-50/06.03 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100929 | 2412010 | 32025025 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 09 | P-35 | ND 514-10/08.10 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100928 | 2412005 | 32025024 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 08 | P-35 | ND 514-10/08.10 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100154 | 2412000 | 32025023 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 07 | P-150 | ND 514-10/08.10 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58041 | 2412034 | 32025020 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 10-95 MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 10- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 06 | P-951 | ND 514-10/08.10 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58024 | 2412039 | 32025019 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 1,5-6MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 05 | P-6 | ND 514-10/08.10 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100151 | 2412003 | 32025015 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 01 | P-4 | ND 514-10/08.10 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100150 | 2412004 | 32025016 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 02 | P-4 | ND 514-10/08.10 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58085 | 2450071 | 34040041 | LUVA EMENDA RAMAL AL 10 - 16 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 10 - 16 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 02. | DIS-ETE-183 - ITEM 02 | MJPB-16/10 | ND 522-10/03.0 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100559 | 2412059 | 32095087 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 35-70MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 01. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 01 | RDP-240D | ND 514-50/06.03 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100927 | 2412058 | 32025012 | CONEC PERF RD CMPCTA 120-240 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 35-70 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 05. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 05 | RP-120 | ND 514-50/06.03 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58090 | 2450068 | 34040045 | LUVA EMENDA RAMAL AL 25 - 25 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 25 - 25 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 06. | DIS-ETE-183 - ITEM 06 | MJPB-25 | ND 522-10/03.0 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58091 | 2450079 | 34040044 | LUVA EMENDA RAMAL AL 25 - 35 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 25 - 35 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 05. | DIS-ETE-183 - ITEM 05 | MJPB-35/25 | ND 522-10/03.0 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58088 | 2450069 | 34040043 | LUVA EMENDA RAMAL AL 16 - 25 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 16 - 25 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 04. | DIS-ETE-183 - ITEM 04 | MJPB-25/16 | ND 522-10/03.0 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 58087 | 2450070 | 34040042 | LUVA EMENDA RAMAL AL 16 - 16 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 16 - 16 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 03. | DIS-ETE-183 - ITEM 03 | MJPB-16 | ND 522-10/03.0 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 100152 | 2412002 | 32025018 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 04 | P-120 | ND 514-10/08.10 | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2028-09-29 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 101042 | 3463018 | 62095015 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 160MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 160MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 160MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | TECHDUTO DW – DUTO PAREDE DUPLA | N/A | Acessórios de redes | TECHDUTO IND. E COMERCIO DE MAQUINAS E | 06.069.277/000157 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1033658_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | AIF
|  | 101041 | 3463019 | 62095014 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 110MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 110MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 110MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | TECHDUTO DW – DUTO PAREDE DUPLA | N/A | Acessórios de redes | TECHDUTO IND. E COMERCIO DE MAQUINAS E | 06.069.277/000157 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1033658_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | AIF
|  | 101040 | 3463020 | 62095013 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 63MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 63MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 63MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | TECHDUTO DW – DUTO PAREDE DUPLA | N/A | Acessórios de redes | TECHDUTO IND. E COMERCIO DE MAQUINAS E | 06.069.277/000157 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1033658_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | AIF
|  | 101043 | 3463017 | 62095016 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 200MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 200MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 200MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | TECHDUTO DW – DUTO PAREDE DUPLA | N/A | Acessórios de redes | TECHDUTO IND. E COMERCIO DE MAQUINAS E | 06.069.277/000157 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1033658_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | AIF
|  | 101042 | 3463018 | 62095015 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 160MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 160MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 160MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | AMBIDUTO PD | N/A | Acessórios de redes | POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 14.482.258/0001-86 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_SEM CAD_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | AIF
|  | 101040 | 3463020 | 62095013 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 63MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 63MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 63MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | AMBIDUTO PD | N/A | Acessórios de redes | POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 14.482.258/0001-86 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_SEM CAD_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | AIF
|  | 101041 | 3463019 | 62095014 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 110MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 110MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 110MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | AMBIDUTO PD | N/A | Acessórios de redes | POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 14.482.258/0001-86 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_SEM CAD_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | AIF
|  | 101043 | 3463017 | 62095016 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 200MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 200MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 200MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | AMBIDUTO PD | N/A | Acessórios de redes | POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 14.482.258/0001-86 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_SEM CAD_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | AIF
|  | 101040 | 3463020 | 62095013 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 63MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 63MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 63MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | KANADUTO | N/A | Acessórios de redes | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1082686_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | AIF
|  | 101042 | 3463018 | 62095015 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 160MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 160MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 160MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | KANADUTO | N/A | Acessórios de redes | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1082686_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | AIF
|  | 101041 | 3463019 | 62095014 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 110MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 110MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 110MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | KANADUTO | N/A | Acessórios de redes | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1082686_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | AIF
|  | 101043 | 3463017 | 62095016 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 200MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 200MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 200MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | KANADUTO | N/A | Acessórios de redes | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1082686_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | AIF
|  | 0 | 301085 | 0 | DISJUNTOR TERM TRIP 1000A 380V 30KA | DISJUNTOR BAIXA TENSAO, TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 2000A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA MINIMA DE 30 KA EM 380 VCA, CLASSE DE ISOLACAO 600V, EQUIPADO COM BOBINA """"SHUNT-TRIP"""" 220 V 60 HZ PARA DISPARO REMOTO, COM 4 CONTATOS AUXI | DESCRIÇÃO COMPLETA | - | - | Disjuntores | EATON LTDA | -- | 2023-10-01 | 2028-10-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 301085 | 0 | DISJUNTOR TERM TRIP 1000A 380V 30KA | DISJUNTOR BAIXA TENSAO, TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 2000A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA MINIMA DE 30 KA EM 380 VCA, CLASSE DE ISOLACAO 600V, EQUIPADO COM BOBINA """"SHUNT-TRIP"""" 220 V 60 HZ PARA DISPARO REMOTO, COM 4 CONTATOS AUXI | DESCRIÇÃO COMPLETA | Emax E1.2B | - | Disjuntores | ABB LTDA | -- | 2023-10-01 | 2028-10-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 301086 | 0 | DISJUNTOR TERM TRIP 2000A 380V 30KA | DISJUNTOR BAIXA TENSAO, TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 2000A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA MINIMA DE 30 KA EM 380 VCA, CLASSE DE ISOLACAO 600V, EQUIPADO COM BOBINA """"SHUNT-TRIP"""" 220 V 60 HZ PARA DISPARO REMOTO, COM 4 CONTATOS AUXI | DESCRIÇÃO COMPLETA | NW20H1 | - | Disjuntores | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL | -- | 2023-10-01 | 2028-10-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 301086 | 0 | DISJUNTOR TERM TRIP 2000A 380V 30KA | DISJUNTOR BAIXA TENSAO, TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 2000A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA MINIMA DE 30 KA EM 380 VCA, CLASSE DE ISOLACAO 600V, EQUIPADO COM BOBINA """"SHUNT-TRIP"""" 220 V 60 HZ PARA DISPARO REMOTO, COM 4 CONTATOS AUXI | DESCRIÇÃO COMPLETA | - | - | Disjuntores | EATON LTDA | -- | 2023-10-01 | 2028-10-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 301086 | 0 | DISJUNTOR TERM TRIP 2000A 380V 30KA | DISJUNTOR BAIXA TENSAO, TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 2000A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA MINIMA DE 30 KA EM 380 VCA, CLASSE DE ISOLACAO 600V, EQUIPADO COM BOBINA """"SHUNT-TRIP"""" 220 V 60 HZ PARA DISPARO REMOTO, COM 4 CONTATOS AUXI | DESCRIÇÃO COMPLETA | Emax E2.2B | - | Disjuntores | ABB LTDA | -- | 2023-10-01 | 2028-10-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 301085 | 0 | DISJUNTOR TERM TRIP 1000A 380V 30KA | DISJUNTOR BAIXA TENSAO, TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 2000A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA MINIMA DE 30 KA EM 380 VCA, CLASSE DE ISOLACAO 600V, EQUIPADO COM BOBINA """"SHUNT-TRIP"""" 220 V 60 HZ PARA DISPARO REMOTO, COM 4 CONTATOS AUXI | DESCRIÇÃO COMPLETA | MasterPact NW10H1 | - | Disjuntores | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL | -- | 2023-10-01 | 2028-10-01 | AP_2025_04_02 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 3414041 | 3414041 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 830 MM | CANTONEIRA PERFILADO . TIPO : L. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. ESPESSURA DA CHAPA : 9,5MM(3/8"). DIMENSOES : 76,2MM(3") X 76,2MM(3") X 830MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411094 | 0 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA: 76MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 700 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414459 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 500MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X500MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471043 | 3471043 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2800 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414438 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 290 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X290MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, 02 FUROS DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471045 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 1500 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471043 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2800 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471042 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2400 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414044 | 3414044 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 800 MM | CANTONEIRA PERFILADO . TIPO : L. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. ESPESSURA DA CHAPA : 9,5MM(3/8"). DIMENSOES : 76,2MM(3") X 76,2MM(3") X 800MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411095 | 0 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 600 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411097 | 0 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414968 | 0 | CANTONEIRA PERF L 76X76X2000X6,35 PONTAL | CANTONEIRA PERFILADO TIPO L. MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020 OU GRAU MR 250. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76X76X 2000 MM ESPESSURA DA CHAPA:6,35 MM (1/4 POL) FURACAO: 4 FUROS DE 14 MM E 2 FUROS DE 18 MM. RESISTENCIA MECANICA A TRACAO: 300 DAN. APLICACAO: PONTALETE DE UNIDADE CONSUMIDORA. NORMA: DIS-ETE-153; NBR 7007,NBR 8158, NBR 8159. DESENHO: DTN-120. | DTN 120 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414441 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 320MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X320MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414477 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 680 MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT, LAMINADA. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. RESISTENCIA A TRACAO: 8000DAN (MINIMA). DIMENSOES: 9,5X76X680MM. CARACT. ADICIONAIS: COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DIAMETRO: 22MM E UM FURO DIAMETRO 16MM. NORMAS: NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414444 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 350 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMESOES 9,5X76X350MM , COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414474 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 650 MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 650MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE- 153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414447 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 380 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X380MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414471 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 620MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,0MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO- 620MM.. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414468 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 590 MM | CANTONEIRA. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020 . FABRICACAO: LAMINADA . REVESTIMENTO : GALVANIZADA A FOGO . ABAS: IGUAIS. DIMENSOES: 590,0 X 76,2 X 76,2 MM. ESPESSURA: 9,50 MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414453 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 440MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X440MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414462 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 530 MM | CONTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL- ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- 1010/1020 ABNT. LARGURA DA ABA- 76MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,5MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 530MM. CARACT.ADICIONAL FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471044 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 3200 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411074 | 0 | CHAPA 3,2X60X453MM W17-419 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM . LARGURA: 60MM. ESPESSURA: 6,35MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411255 | 0 | CHAPA 9X 348X 160MM W17- 40 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 160MM. LARGURA DA PECA - 348MM. ALTURA DA PECA - 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DA CHAVE SECIONADORA E ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411135 | 0 | CHAPA 9X 200X 170MM W17- 33 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 170MM. LARGURA DA PECA:200MM. ALTURA DA PECA: 76MM. ESPESSURA: 9,53MM . FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411141 | 0 | CHAPA 9X 200X 340MM W17-177 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM; NORMA: NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411180 | 0 | CHAPA 9X 202X 935MM W17- 31 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 935MM. LARGURA DA PECA- 202MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES, PARA FIXACAO DE ISOLADOR DE PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411186 | 0 | CHAPA 9X 202X 985MM W17- 16 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 985MM. LARGURA DA PECA:202MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE SECIONADORA UNIPOLAR DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411199 | 0 | CHAPA 9X 254X 170MM W17-326 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 170MM. LARGURA DA PECA- 254MM. ALTURA DA PECA- 50MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411204 | 0 | CHAPA 9X 270X 160MM W17- 6 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 160MM. LARGURA DA PECA - 270MM. ALTURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411126 | 0 | CHAPA 9X 160X1511MM W17- 44 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414480 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 710MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,0MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO- 710MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411114 | 0 | CHAPA 9X 160X 450MM W17- 10 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 450MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475020 | 3475020 | CHAPA ATERRAMENTO 200MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X200MM, COM UM FURO DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM EM EXTREMIDADES OPOSTAS. NORMAS:DTN 053. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 053 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475030 | 3475030 | CHAPA ATERRAMENTO 300MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X300MM, COM 02 FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS:DTN 054. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 054 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436010 | 3436010 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3501024 | 0 | CHUMBADOR PITAO 5/16 | CHUMBADOR TIPO PITAO DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE. COMPOSTO POR PARAFUSO OLHAL 5/16X100MM COM PORCA SEXTAVADA EM ACO CARBONO, ARRUELA LISA CIRCULAR EM ACO CARBONO, JAQUETA E CONE ROSQUEAVEL EM ACO CARBONO. CARGA NOMINAL DE TRACAO MIN.: 150 daN. PROTECAO ORGANOMETALICA CINZA OU GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE. DIS-ETE-153. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA COMUNIDADE POPULAR INSTALACAO: ALVENARIA OU CONCRETO ARMADO. | Descrição completa + DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51479 | 3416045 | 3416045 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51454 | 3416065 | 3416065 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEM ENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51455 | 3416075 | 3416075 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51456 | 3416080 | 3416080 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411231 | 0 | CHAPA 9X 332X 150MM W17- 5 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 150MM. LARGURA DA PECA: 323MMM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESNHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411423 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 450MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 450 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 154 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471042 | 3471042 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2400 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471044 | 3471044 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 3200 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411339 | 0 | CHAPA 3X 50X 438MM W17- 42 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 438MM. LARGURA DA PECA - 50MM. ALTURA DA PECA - 50MM. ESPESSURA- 3,2MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO A POSTE. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411760 | 0 | CHAPA 9 X 160 X 230 MM W17-429 | CHAPA; MATERIAL:ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO DA CHAPA:230MM; LARGURA DA CHAPA: 160MM; ESPESSURA DA CHAPA: 9,53MM; FURACAO: CONFORME DESENHO; APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58903 | 0 | 3465833 | CHAPA ACO P/ ESTAI ANCORA | CHAPA DE ACO PARA ESTAI DE ANCORA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE CONFORME; CARGA NOMINAL 1600 DAN; CA RGA MINIMA SEM DEFORMACAO 3200 DAN; ESPESSURA 4,50 MM; LARGURA 305 MM; FURO CENTRAL 18 MM; ALTURA 20 MM. NORMAS:ET 123/2014. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100178 | 3411758 | 3411758 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | CHAPA DE UNIAO PARA SUPORTE BANDEIRA VERTICAL; DIMENSOES: 50X502; APLICACAO: UNIR A CAIXA DO GARNET DO LADO DIREITA COM A ESQUERDA OU A CAIXA SUPERIOR COM A INFERIOR; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36 X 1/8";TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 022. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 022 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53599 | 0 | 3465834 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411044 | 0 | CHAPA 9X 160X2172MM W17-147 | CHAPA; ACO CARBONO; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; BORDAS APARADAS; ESPESSURA 9,53 MM; DIMENSOES 160 X 2172 MM; NORMA ETG.00.01E1. REQUISITOS ADICIONAIS FURACAO CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59093 | 7511281 | 7511281 | PLACA P FIX PELICULA REFLETIVA CONF | PLACA PARA FIXAÇÃO DE PELICULA REFLETIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMEROS CONFIABILIDADE; FORMATO RETANGULAR 75MM X 350MM; PADRÃO ET 066/2015 ELEKTRO. GALVANIZAÇÃO: CONSIDERAR ESPESSURAS DEFINIDAS NA ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-153 | ET-066-2015 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471045 | 3471045 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 1500 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411426 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 576MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 576 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 156. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 156 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411002 | 0 | CHAPA 3X 50X 760MM W17- 78 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA:760MM. LARGURA DA PECA:50MM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 3,2MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO ; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411057 | 0 | CHAPA 9X 50X 438MM W17- 37 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 438MM. LARGURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA : 9,53MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:SUBESTACAO; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 'TC' E 'TP' . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411060 | 0 | CHAPA 9X 70X 445MM W17-262 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 445MM. LARGURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITOR DE 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411075 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 1 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS , DIAMETRO- 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV A VIGA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411078 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 2 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE MANCAL DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411102 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 3 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E CADEIA DE ISOLADORES . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411105 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 4 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS, DIAMETRO - 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E DE CADEIA DE ISOLADORES.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411408 | 3411408 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480480 | 3480480 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 12553-0100-NT-00 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480330 | 3480330 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 9263 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50878 | 3480300 | 3480300 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 9257 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50877 | 3480410 | 3480410 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 9256 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50875 | 3480405 | 3480405 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 9255 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480325 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 9262 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480320 | 3480320 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 9261 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480315 | 3480315 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 9260 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480285 | 3480285 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 14226-0100-SA-00 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480305 | 3480305 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 12858-0100-NT-00 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480345 | 3480345 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 9266 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480655 | 3480655 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 11830 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480400 | 3480400 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 5061823 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480390 | 3480390 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 11832 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480385 | 3480385 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 11831 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480380 | 3480380 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 13919-0102-IA-00 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480375 | 3480375 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 13787-0102-IA-00 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480310 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 12859-0100-NT-00 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101584 | 3419061 | 3419061 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 370MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 370 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 5. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | 19168-0190-LO-30 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51582 | 3425020 | 3425020 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59830 | 3419229 | 3419229 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100765 | 3419227 | 3419227 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 2500MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 76X40X6 MM. DIMENSOES (LxH): 2500 X 890 MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,2 FUROS REDONDOS 18MM ,1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATE 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100786 | 3426173 | 3426173 | AFASTADOR ISOLADOR PILAR LATERAL | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 255 MM. SUPORTE INCLINADO COM ALTURAS 105 E 125 MM E COMPRIMENTO DE 95 MM. LARGURA: 100 MM. ESPESSURA DA CHAPA: 8 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS DE FIXACAO: 200 MM. DEMAIS DIMENSOES, FURACAO E ESFORCOS MECANICOS CONFORME NBR 8159 FIGURA 35. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR NA LATERAL DO POSTE. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480335 | 3480335 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 9264 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101585 | 3419062 | 3419062 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 400MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 400 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 6. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | 19168-0190-LO-40 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480340 | 3480340 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 9265 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101583 | 3419059 | 3419059 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | 19168-0190-LO-20 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101582 | 3419058 | 3419058 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 310MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 310 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 3. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | 19168-0190-LO-10 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101581 | 3419057 | 3419057 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | 19168-0190-LO-00 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101580 | 3419056 | 3419056 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | 19168-0190-LO-50 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480490 | 3480490 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 17348-0100-IG-00 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480485 | 3480485 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 17347-0100-IG-00 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480922 | 3480922 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 9267 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50911 | 3480280 | 3480280 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. CO MPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 9282 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3413050 | 3413050 | SUPORTE BANDEJA CABO 809MM | SUPORTE DE BANDEJA PARA CABOS, EM PERFIL "U" (3X1.1/2POL ALMA 0,170) ACO CARBONO ABNT 1010/1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS : NBR 6323 E 7397 A 7400 DESENHO: BX-A2-6061. | BX-A2-6061 e DIS-ETE-153. | - | - | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414052 | 0 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 610MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100793 | 3414345 | 3414345 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414048 | 0 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS . MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA QUENTE. LARGURA DA ABA: 63,5MM . ESPESSURA DA ALMA : 6,35MM. COMPRIMENTO : 4000MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. FURACAO : CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE HASTE PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414087 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 170MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO CADEIA DE ISOLADORES CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414096 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO - ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 455MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITORES 34,5KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414252 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: SUSTENTACAO DAS CANTONEIRAS FIGS. 0 DO MP DESCRITO ABAIXO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PR SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 400X152 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414264 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4400X10 | CANTONEIRA; TIPO:""U""; MATERIAL: ACO GALVANIZADO; DIMENSOES: 440 41X08 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414267 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4700X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE FUSIVEL E ISOLADOR DESTAL; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERF ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 4700X152X50X05 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480290 | 3480290 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 9278 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414034 | 0 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010/1020. LARGURA DAS ABAS: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA:9,53MM. COMPRIMENTO:370MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DETALHES E FURACAO CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53109 | 3412021 | 3412021 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414086 | 0 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 1200MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414558 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.DIMENSOES: 615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414559 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/ 1020.FABRICACAO:LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES:615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO DESENHO. APLICACAO:INSTALA- CAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414557 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 745MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 685MM X 350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414014 | 3414014 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414047 | 3414047 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414456 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 470MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL- ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/ 1020. LARGURA DA ABA- 76MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,5MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO-470MM. CARACT. ADICIONAL FURACAO CONFORME DESENHO DSENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414357 | 0 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. LARGURA DA ABA: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,53MM. COMPRIMENTO: 370MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425040 | 3425040 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50908 | 3480270 | 3480270 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMP RIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 12818-0090-SA-00 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50909 | 3480275 | 3480275 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 12826-0090-SA-00 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57262 | 0 | 3481115 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 150MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; PADRAO DO PARAFUSO ET-147/09, ITEM 2 ELEKTRO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GR OSSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 150 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 50,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | 13025-0090-IA-SP | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50906 | 0 | 3481114 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 115MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GRO SSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 115 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 45,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | 12855-0090-NT-00 | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414001 | 3414001 | CANTONEIRA 76X 76X 740MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADA. REVESTIMENTO : GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 740 X 76,2 X 76,2 MM. ESPESSURA: 9,53MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO.NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53107 | 3412023 | 3412023 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425030 | 3425030 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53102 | 3412030 | 3412030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51697 | 3417025 | 3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51698 | 3417035 | 3417035 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSO RIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50926 | 3493315 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESP ESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493325 | 3493325 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493265 | 3493265 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411056 | 3411056 | BARRA FE CHATA 700X140X9,5MM | BARRA FE CHATA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.COMPRIMENTO: 700,0MM. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA:140,0MM. FURACAO: CONFORME DESENHIO. APLICACAO:LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. NORMAS: DTN 010. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 010 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53108 | 3412020 | 3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414465 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 560MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X560MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51457 | 3416090 | 3416090 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411558 | 0 | PERFIL U 48X152X 1319W17- 45 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 1319MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100785 | 3421010 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DESENHO: FIGURA 8.A DA NBR 8159:2017. | NBR 8159 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411059 | 3411059 | PERFIL U 66X203X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:203,2 X 66,5 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 058. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 058 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411038 | 0 | PERFIL U BANCO REGULADOR TENSAO | PERFIL.U PARA BANCO DE REGULADOR DE TENSAO, EM ACO CARBONO 1010 A 1020, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 500X102X42X6,27MM. NORMAS: VR01.01-00.129. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-00.129 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411065 | 3411065 | PERFIL U 51X152X1100 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X1100MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411062 | 3411062 | PERFIL U 51X152X 600 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X 600MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 059. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 059 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411058 | 3411058 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53123 | 3411778 | 3411778 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,55 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. PESO NOMINAL: 7,4 KG/M. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, 8159 (FIG.46A) e NBR15980 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51459 | 3416105 | 3416105 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. EL EMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414258 | 0 | PERFIL U ACO 102 X 41 X 4400MM | PERFIL LAMINADO U. MATERIAL:ACO CARBONO 1010/1020.REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,6 X 41,8 X 4400MM. ESPESSURA DA ALMA: 6.27 MM.(SEGUNDA ALMA). APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR , E ISOLADO PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411585 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-261 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO - U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM.COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51460 | 3416115 | 3416115 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57345 | 3410079 | 3410079 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51461 | 3416120 | 3416120 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419168 | 3419168 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51462 | 3416125 | 3416125 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411555 | 0 | PERFIL U 48X152X 850W17- 22 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 850MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TOMADAS 127 E 220V EXTERNAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51463 | 3416130 | 3416130 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51464 | 3416175 | 3416175 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411549 | 0 | PERFIL U 43X101X 4400W17-241 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-101,6MM. LARGURA DA ABA-43,7MM. ESPESSURA DA ALMA-8,13MM. COMPRIMENTO 4400MM. PROTECAO SUPERFICAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51465 | 3416180 | 3416180 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51453 | 3416055 | 3416055 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411098 | 0 | PERFIL I 102X254X4800MM W17-839 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: I. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 254MM. LARGURA DA ABA: 102MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,9MM. COMPRIMENTO: 4800MM. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416190 | 3416190 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101142 | 3410003 | 3410003 | MAO FRANCESA 2520MM | MAO FRANCESA. MATERIAL: ACO CARBONO LAMINADO . REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO . COMPRIMENTO: 2520MM. TRACAO: 3000 DAN. COMPRESSAO: 1500 DAN. NORMAS: NBR6323 ; GALVANIZACAO CONFORME: DIS-ETE-153. DESENHO: DTN 152. | DTN 152 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416200 | 3416200 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411582 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-260 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM. COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51604 | 0 | 3419306 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101475 | 0 | 3419318 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 175MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 175 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101478 | 3419292 | 3419292 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 400MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 400 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101477 | 3419293 | 3419293 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 370MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 370 MM. NORMAS: DTN-153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101476 | 3419295 | 3419295 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 310MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 310 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53111 | 3412025 | 3412025 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 ( FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26.1 (FIGURA 3) | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53117 | 3419256 | 3419256 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53116 | 3419255 | 3419255 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 54030 | 0 | 3419297 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58904 | 3419294 | 3419294 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52583 | 3419296 | 3419296 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53480 | 0 | 3419300 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59827 | 3419030 | 3419030 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51605 | 0 | 3419264 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419162 | 3419162 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51603 | 0 | 3419302 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51606 | 0 | 3419303 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51562 | 0 | 3419304 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51561 | 3419285 | 3419285 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; P/CHAVE FACA/CORTA CIRC FUSIV; DIMENSOES 220 X 200 MM. NORMAS:ND.01.33.03/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51083 | 3419284 | 3419284 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM CONFORME DESENHO DTN 125. POSIÇÃO INCLINADO. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 125 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59836 | 3419072 | 3419072 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100792 | 3419083 | 3419083 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419251 | 3419251 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419192 | 3419192 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419186 | 3419186 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419180 | 3419180 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA- 10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411092 | 0 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: U. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 152 MM. LARGURA DA ABA: 50 MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53479 | 0 | 3419301 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51771 | 3471009 | 3471009 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58022 | 0 | 3222016 | CRUZETA DE ACO PERFIL U 2740MM | CRUZETA PARA POSTE; MATERIAL DA CRUZETA: ACO; FORMATO: PERFIL "U"; COMPRIMENTO NOMINAL DE 2740MM. NORMAS:ET 064/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 064/2011 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51703 | 0 | 3222012 | CRUZETA POSTE ACO L 2400MM | CRUZETA P/POSTE; MATERIAL DA CRUZETA ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; FORMATO L; SECAO TRANSVERSAL 76,0 X 76,0 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; ESPESSURA 6,5 MM. NORMAS: ND.01.02.08/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 0 | 3222014 | CRUZ CANT PER/L ACO CARB 6X100X100X2200 | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE NBR 6323,ENSAIO ABNT- NBR 8158 E 8159,CANTONEIRA 6X100X100MM, COMPRIMENTO 2200MM, FUROS REDONDO SDE 18MM E FUROS QUADRADOS DE 13MM, EMD 02.050 OBS.NAO SERA ACEITO ALTERNATIVA AO PADRAO CEB(CHAPA DOBRADA) | EMD 02.050 CEB | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 0 | 3222013 | CRUZETA ACO ZN CANT 6X100X100X4800MM | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE<(>,<)> NBR’s 8158, 8159 e 6323 ,CANTONEIRA 6X100X100MM,COMPRIMENTO 4800MM,FUROS 18MM,CONFORME P ADRAO EMD 02.051 CEB. | EMD 02.051 CEB | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53113 | 3412015 | 3412015 | ESTRIBO P/BRACO L ACO CARB 70X139X45MM | ESTRIBO. MATERIAL : LIGA EM ALUMINIO FUNDIDO COM TRATAMENTO TERMICO CLASSE T6 OU ACO CARBONO 1010 A 1020 OU FERRO FUNDIDO NODULAR. ESFORCO VERTICAL NOMINAL: 200DAN; DIMENSOES 70 X140 X 50. ACESSORIO: PARAFUSO CABECA QUADRADA OU FRANCES M16 X 70MM, COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: PARA BRACO SUPORTE TIPO L, EM REDE COMPACTA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 44) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59121 | 3211076 | 3211076 | ESTRUT METALICA BANCA RT UNIVERSAL | ESTRUTURA METALICA UNIVERSAL PARA BANCA DE REGULADORES DE TENSAO. NORMAS: ET-007/2016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-007/2016 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51580 | 0 | 3438100 | FERRAGEM ELEKTRO ND.01.34.01/1 | FERRAGEM CONFORME DESENHO; APLICACAO BANCO DE CAPACITORES; FERRAGEM MONTAGEM ,INSTALACAO DE 3 - 6 CAPACITORES, ACO CARBONO SAE 1010/1020, COMPOSTO DE 1 VIGA FERRO U PECA 1, 1 VIGA FERRO U PECA 2, 1 CANTONEIRA PECA 3, 1 CANTONEIRA PECA 4, 4 MAOS FRANCESAS VERTICAIS PECA 5, 3 SUPORTES FIXACAO DE CHAVE RN PECA 6, E 4 SUPORTES FIXACAO DE CAPACITOR PECA7, AS PECAS 8, 9 E 10 NAO FAZEM PARTE DESSA MONTAGEM. NORMAS: ND.01.34.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.34.01/1 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58023 | 0 | 3465835 | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | CRUZETA P/POSTE MATERIAL DE ACO; FORMATO PERFIL "L", ABAS DE 100MM , ESPESSURA DE 12,5 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DE 6.000MM. NORMAS:ET 061/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51567 | 3435010 | 3435010 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55757 | 3410139 | 3410139 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORM AS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51534 | 3410135 | 3410135 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51458 | 3416100 | 3416100 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51637 | 3410134 | 3410134 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51564 | 3410029 | 3410029 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51565 | 3410140 | 3410140 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414450 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 410MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X410MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100784 | 3410080 | 3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIME NSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51627 | 3410030 | 3410030 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 48 X48X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | N/A | N/A | Ferragens | Centroaço Indústria e Comercio de Aço Ltda | 12.027.138/0001-63 | 2024-10-01 | 2028-10-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 37469 | 2223444 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X50MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO FLEXÍVEL CORFITOX HEPR 90°C 0,6/1kV 1x50mm² - PRETO (B1029TOXE-PT) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-flexivel-corfitox-1kv-hepr | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 32410 | 2203036 | 0 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 95mm² 3A 19F (B1610-CU) | https://www.corfio.com.br/documentos/Catalogo_de_Produtos-Corfio.pdf | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37470 | 2223445 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X95MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO FLEXÍVEL CORFITOX HEPR 90°C 0,6/1kV 1x95mm² - PRETO (B1031TOXE-PT) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-flexivel-corfitox-1kv-hepr | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35752 | 2228002 | 0 | CABO PLANO COBRE 750 V 2X2,50 MM2 | CABO ELETRICO PLANO. MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE.TEMPERA: MOLE. FORMACAO DO CABO: 2X2,5 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 1. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. MATERIAL DA ISOLACAO: PVC/A BWF. MATERIAL DA COBERTURA: ST1 (PVC). COR DA COBERTURA: CINZA. NORMA: NRB 8661. DESENHO:MPC 074 REV00. | NBR 8661. DESENHO:MPC 074 REV00 | CABO PLANO 750V 2x2,5mm² - CINZA (0043-CZ) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-plano-750v | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33513 | 2230072 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO 0,6/1KV 2x1x16+16mm² VPT+NAZ/CA (NÃO POSSUI CÓDIGO DE ITEM) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-multiplexado-06-1kv | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37468 | 2223442 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X35MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO FLEXÍVEL CORFITOX HEPR 90°C 0,6/1kV 1x35mm² - PRETO (B1028TOXE-PT) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-flexivel-corfitox-1kv-hepr | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO 0,6/1KV 2x1x35+35mm² VPT+NAZ/CA (NÃO POSSUI CÓDIGO DE ITEM) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-multiplexado-06-1kv | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30462 | 2203037 | 0 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 120mm² 3A 37F (B1611-CU) | https://www.corfio.com.br/documentos/Catalogo_de_Produtos-Corfio.pdf | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33518 | 2230102 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | INS 56.36.02 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO 0,6/1KV 1x1x16+16mm² VPT+NAZ/CA (CMA0551NAZ-ALI) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-multiplexado-06-1kv | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30466 | 2203021 | 0 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 70mm² 3A 19F (B1609-CU) | https://www.corfio.com.br/documentos/Catalogo_de_Produtos-Corfio.pdf | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30459 | 2203009 | 0 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 25mm² 2A 7F (B1606-CU) | https://www.corfio.com.br/documentos/Catalogo_de_Produtos-Corfio.pdf | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30465 | 2203008 | 0 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 35mm² 2A 7F (B1607-CU) | https://www.corfio.com.br/documentos/Catalogo_de_Produtos-Corfio.pdf | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30451 | 2202048 | 0 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMÍNIO NU CA) IRIS 2AWG (CAI0053-ALI) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-nu-ca | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30443 | 2202043 | 0 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO ZINCADO (CAA) PENGUIN 4/0AWG (CAA0004-ALI) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-nu-com-alma-de-aco-caa | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30432 | 2202041 | 0 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO ZINCADO (CAA) RAVEN 1/0AWG (CAA0007-ALI) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-nu-com-alma-de-aco-caa | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30440 | 2202040 | 0 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO ZINCADO (CAA) SWAN 4AWG (CAA0003-ALI) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-nu-com-alma-de-aco-caa | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30441 | 2202039 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA # COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO ZINCADO (CAA) SPARROW 2AWG (CAA0005-ALI) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-nu-com-alma-de-aco-caa | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30463 | 2201019 | 0 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. CA- S/ALMA ACO. ENCORDOAMENTO CLASSE A. CODIGO ASTER. BITOLA 2/0 AWG. FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM. COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO. COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMÍNIO NU CA) ASTER 2/0AWG (CAS0053-ALI) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-nu-ca | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 50422 | 2201014 | 0 | FIO COBRE NU CL1 10,00MM2 TEMPERA MOLE | FIO COBRE NU. TEMPERA: MOLE. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 10 ,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5111. | INS 54.63.05 | FIO DE COBRE NU 10mm² (B0554-CU) | https://www.corfio.com.br/documentos/Catalogo_de_Produtos-Corfio.pdf | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34418 | 2201013 | 0 | FIO COBRE NU CL1A 16,00MM2 | FIO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 16,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 6524. | INS 54.63.05 | FIO DE COBRE NU MEIO DURO 16mm² 1A 1F (B4555-CU) | https://www.corfio.com.br/documentos/Catalogo_de_Produtos-Corfio.pdf | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37471 | 2223441 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X150MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | CABO FLEXÍVEL CORFITOX HEPR 90°C 0,6/1kV 1x150mm² - PRETO (B1033TOXE-PT) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-flexivel-corfitox-1kv-hepr | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33514 | 2230075 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO 0,6/1KV 3x1x16+16mm² VCO+NAZ/CA (CMA0553NAZ-ALI) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-multiplexado-06-1kv | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35834 | 2230076 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO 0,6/1KV 3x1x35+35mm² VCO+NAZ/CAL (CMA0207NACAL-ALI) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-multiplexado-06-1kv | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO 0,6/1KV 3x1x120+70mm² VCO+NAZ/CAL (NÃO POSSUI CÓDIGO DE ITEM) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-multiplexado-06-1kv | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DANFORMACAODO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO 0,6/1KV 3x1x25+25mm² VCO+NAZ/CA (CMA0504NAZ-ALI) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-multiplexado-06-1kv | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30101 | 2230084 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO 0,6/1KV 3x1x70+50mm² VCO+NAZ/CAL (NÃO POSSUI CÓDIGO DE ITEM) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-multiplexado-06-1kv | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30442 | 0 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CAA- C/ALMA ACO GALVANIZADA OU ALUMINIZADA; CODIGO QUAIL; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 6 X 3,78 MM; FORMACAO DA ALMA 1 X 3,78 MM; SECCAO DA ALMA 11,22MM2; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A ; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO); SEM ENGRAXAMENTO ALMA. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO ZINCADO (CAA) QUAIL 2/0AWG (CAA0006-ALI) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-nu-com-alma-de-aco-caa | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33519 | 2230074 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO 0,6/1KV 3x1x10+10mm² VCO+NAZ/CA (CMA0502NAZ-ALI) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-multiplexado-06-1kv | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30121 | 2230083 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO 0,6/1KV 3x1x50+50mm² VCO+NAZ/CAL (CMA0210NACAL-ALI) | https://www.corfio.com.br/pt/produto/cabo-de-aluminio-multiplexado-06-1kv | Condutores | ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 83.060.012/0001-39 | 2024-06-14 | 2028-10-18 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3341009 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 370MM.DIMENSOES DO TOPO: 165X165MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | P400 11,0m TQ 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341021 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 360MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO: 2000/3000MM.FURACAO DA FACE A: 100MM (19/29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM( | DIS-ETE-002 | P600 9,0m TQ 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37820 | 3341017 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM | DIS-ETE-002 | P600 12,0m TQ 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37819 | 3341012 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 375MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM.COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM | DIS-ETE-002 | P400 12,0m TQ 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37831 | 3341013 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400M M.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150M | DIS-ETE-002 | P1000 12,0m TQ 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341010 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 380MM.DIMENSOES DO TOPO: 180X180MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | P600 11,0m TQ 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341059 | 0 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 18000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 18000MM;RESISTENCIA NOMINAL 1000 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P1000 18,0m TRA 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37619 | 3341052 | 21095117 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOMINAL 400 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P400 11,0m TC 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33201 | 3341972 | 21095350 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 377.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 202.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P600 12,0m TC 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33216 | 3341046 | 21095119 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR ; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 377,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 202,0MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000MM;RESISTENCIA NOMINAL 600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 13. | DIS-ETE-002 | P600 12,0m TC 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37622 | 3341054 | 21095122 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 14000MM;RESISTENCIA NOMINAL 1500 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P1500 14,0m TRA 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341014 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | P1000 11,0m TQ 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341042 | 0 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 20000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF). DIAMETRO DO TOPO: 275MM. DIAMETRO DA BASE: 570MM (TOLERANCIA +/- 15MM). COMPRIMENTO TOTAL: 20000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. ENGASTAMENTO: 26 | DIS-ETE-002 | P600 20,0m TRA 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37624 | 3341056 | 21095124 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 22000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; QUATRO MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 22000MM;RESISTENCIA NOMINAL 600 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P600 22,0m TRA 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37818 | 3341048 | 21095115 | POSTE FIBRA QUAD/CONICO QUAD 7,5/150 | POSTE QUADRADO OU CONICO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 150MM. DIMENSOES DO TOPO: 150 MM (QUADRADO) OU 100 MM (CONICO QUADRADO). FURACAO DA FACE A: 8 FUROS. FURACAO DA FACE B: 2 FUR | DIS-ETE-002 | P150 7,5m ENT 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37621 | 3341053 | 21095121 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 14000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 14000MM;RESISTENCIA NOMINAL 1000 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P1000 14,0m TRA 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 101286 | 3340013 | 22015037 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,4M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: QUADRADA. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2400 MM.RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN. ACESSORIO: SUPORTE COM SECAO TRANSVERSAL | DIS-ETE-006 | C400 TR 90x90x2400mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 59992 | 3340011 | 22015018 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,4M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2400 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM | DIS-ETE-006 | C400 90x90x2400mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 101150 | 3340012 | 22015032 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 3,2M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 3200 MM. RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 daN. REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM | DIS-ETE-006 | C400 90x90x3200mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33214 | 3341045 | 21095118 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 371,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 196,4MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOM.600DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 12.. | DIS-ETE-002 | P600 11,0 TC 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 101285 | 3340014 | 22015036 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,0M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: QUADRADA. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM.RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN. ACESSORIO: SUPORTE COM SECAO TRANSVERSAL | DIS-ETE-006 | C400 TR 90x90x2000mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 59991 | 3340010 | 22015020 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,0M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM | DIS-ETE-006 | C400 90x90x2000mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341027 | 21095331 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 5000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 5 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA E | DIS-ETE-019 | P75 90x90x5000mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100680 | 3341028 | 21095114 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 7000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSAO, COM ADITIVO ANTI UV NA E | DIS-ETE-019 | P75 90x90x7000mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38252 | 3341970 | 21095348 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 370.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 165.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 400 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P400 11,0m TC 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33189 | 3341971 | 21095349 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 371.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 196.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P600 11,0m TC 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341049 | 21095338 | POSTE APOIO FIBRA DE VIDRO 7000MM | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER(PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO: 90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA E | DIS-ETE-019 | P75 90x90x7000mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2024-06-26 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2024-06-26 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2024-06-26 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2600013 | 0 | RESISTOR DE 30 OHM (7/23 OHM) | RESISTOR DE TRIP, 30 OHMS, SEPARACAO DE ENROLAMENTO EM 7 E 23 OHMS, TENSAO NOMINAL: 480 VOLTS, PARA UTILIZAÇÃO EM PROTETORES DE REDE TIPO MG9 E MG9I (FABRICACAO GENERAL ELETRIC). PARTE SOBRESSALENTE DO PROTETOR DE REDE. | DESCRIÇÃO COMPLETA | NF-4 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | GE |  | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2600013 | 0 | RESISTOR DE 30 OHM (7/23 OHM) | RESISTOR DE TRIP, 30 OHMS, SEPARACAO DE ENROLAMENTO EM 7 E 23 OHMS, TENSAO NOMINAL: 480 VOLTS, PARA UTILIZAÇÃO EM PROTETORES DE REDE TIPO MG9 E MG9I (FABRICACAO GENERAL ELETRIC). PARTE SOBRESSALENTE DO PROTETOR DE REDE. | DESCRIÇÃO COMPLETA | NF-4 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | GE |  | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240957 | 0 | CONJUNTO DA BOBINA DE TRIP P/ PROT REDE | BOBINA DE ABERTURA, PROTETOR EATON, CMD, 1875 A , REF.8230 8230A23G02 - EATON, REF. 313701300 - ETI/RICHARDS | DESCRIÇÃO COMPLETA | 313701300 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2626011 | 0 | FUS PROT NETWORK 1875A 600V 120 | FUSIVEL P/PROTETOR NETWORK VENTILADOS MODELOS MG9 GE E CMD EATON,PARA 1875A,600V, 120 KA,OU SIMILAR AO MODELO NF,DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ABAIXO: - CAPACIDADE 1875 A - TENSAO 600V - CAPACIDADE DE RUPTURA 120KA - APLICACAO PARA PROTETORES DE REDES ELETROMECANICOS E VENTILADOS COM FUNCOES DE MONITORAMENTO DO SISTEMA AUTOMATIZADO DA NEOENERGIA BRASILIA COM BASE NA NORMA DE PROTETORES IEEE C57.12.44/2005 - APRESENTAR AS CURVAS DE ATUACAO DO FUSIVEL COM AS CARACTERISTICAS QUE ATENDAM A COORDENACAO ENTRE OS RELES DE PROTECAO DOS PROTETORES DE REDE DO SISTEMA SUBTERRANEO DA NEOENERGIA BRASILIA. TAL COORDENACAO DEVE SER COMPROVADA COM RELATORIO DE PESSOAL HABILITADO DE NEOENERGIA BRASILIA ATESTANDO TAL CARACTERISTICA. - ENSAIOS EM LABORATORIO CREDENCIADO DE ACORDO COM A IEEE C57.12.44/2005 -PORTABILIDADE ENTRE PADROES DE FIXACAO DOS DIFERENTES MODELOS DE PROTETORES DA NEOENERGIA BRASILIA - TER CAPACIDADE DE ATUCAO SEM CONTAMINAR O INTERIOR DO PROTETOR DE REDES - POSSUIR IND ICADOR DE ATUACAO, PREFERENCIALMENTE COM POSSIBILIDADE DE INTEGRACAO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXISTENTE SINALIZANDO QUAL FASE ATU OU POSSIBILITANDO QUE AS EQUIPES DE MANUTENCAO TENHAM A INFORMACAO DAS QUANTIDADES E LOCALIZACAO DE QUAIS FUSIVEIS SUBSTITUIR - POSSUIR UMA ESTRATEGIA DE DESCARTE DOS FUSIVEIS QUE FOREM TROCADOS, GERENCIANDO SEM CUSTO ESTE PASSIVO AMBIENTAL COMO PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO, EVITANDO QUE A NEOENERGIA BRASILIA TENHA QUE ESTOCAR TAIS COMPONENTES USADOS - EXCELENTE PROTECAO D | DESCRIÇÃO COMPLETA | 317187500 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240951 | 0 | DISPOSITIVO DE CONTR MOTOR P/ PROT REDE | DISPOSITIVO DE CONTROLE DO MOTOR PARA UTILIZACAO EM PROTETOR DE REDES. 800-3500A. REF. ETI/RICHARDS 137005000 | DESCRIÇÃO COMPLETA | 137005000 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240765 | 0 | CONJ. DE TRAFO CONTR 2TAP P/ PROT REDE | CONJUNTO DE TRANSFORMADORES DE CONTROLE, COM DOIS TAPS CADA. TENSÕES DE OPERAÇÃO: 380/220/125 V .REF 8230A18H01 - EATON, REF.313700900 - ETI/RICHARDS. PARTE SOBRESSALENTE DOS PROTETORES EATON E RICHARDS. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 313700900 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240952 | 0 | CAMARA DE EXTINCAO DE ARCO P/ PROT REDE | CAMARA DE EXTINCAO DE ARCO PARA USO EM PROTETORES DE REDE. REF. ETI/RICHARDS 137005600. REF. EATON - 006102806G002 | DESCRIÇÃO COMPLETA | 37005600 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240950 | 0 | BOBINA DE FECH CONTR MOTOR P/ PROT REDE | BOBINA DE FECHAMENTO PARA CONTROLE DO MOTOR, 50 OHMS REF. 137300319 - ETI/RICHARD | DESCRIÇÃO COMPLETA | 137300319 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1246000 | 0 | BOBINA DE ANTICLOSE 25 225 OHMS | BOBINA DE ANTI CLOSE COM IMPEDANCIA DE 25/225 OHMS. PARTE DO PROTETOR DE REDE. REFERENCIA PROTETOR RICHARDS/WESTINGHOUSE: 313701400. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 313701400 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1246001 | 0 | BLOCO DE TERMINAIS 9 PINOS P/ PROT REDE | BLOCO DE TERMINAIS 9 PINOS PARA RELE MESTRE. PARTE SOBRESSALENTE DO PROTETOR DE REDES RICHARDS/WESTINGHOUSE. REFERENCIA: FABRICANTE RICHARDS 313002003. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 313002003 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240953 | 0 | TULIPAS DE CONEXAO PRINCIP P/ PROT REDE | TULIPAS DE CONEXAO PRINCIPAIS. PARTE SOBRESSALENTE DO PROTETOR EATON, REF 593C841G01 | DESCRIÇÃO COMPLETA | 593C841G01 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2626011 | 0 | FUS PROT NETWORK 1875A 600V 120 | FUSIVEL P/PROTETOR NETWORK VENTILADOS MODELOS MG9 GE E CMD EATON,PARA 1875A,600V, 120 KA,OU SIMILAR AO MODELO NF,DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ABAIXO: - CAPACIDADE 1875 A - TENSAO 600V - CAPACIDADE DE RUPTURA 120KA - APLICACAO PARA PROTETORES DE REDES ELETROMECANICOS E VENTILADOS COM FUNCOES DE MONITORAMENTO DO SISTEMA AUTOMATIZADO DA NEOENERGIA BRASILIA COM BASE NA NORMA DE PROTETORES IEEE C57.12.44/2005 - APRESENTAR AS CURVAS DE ATUACAO DO FUSIVEL COM AS CARACTERISTICAS QUE ATENDAM A COORDENACAO ENTRE OS RELES DE PROTECAO DOS PROTETORES DE REDE DO SISTEMA SUBTERRANEO DA NEOENERGIA BRASILIA. TAL COORDENACAO DEVE SER COMPROVADA COM RELATORIO DE PESSOAL HABILITADO DE NEOENERGIA BRASILIA ATESTANDO TAL CARACTERISTICA. - ENSAIOS EM LABORATORIO CREDENCIADO DE ACORDO COM A IEEE C57.12.44/2005 -PORTABILIDADE ENTRE PADROES DE FIXACAO DOS DIFERENTES MODELOS DE PROTETORES DA NEOENERGIA BRASILIA - TER CAPACIDADE DE ATUCAO SEM CONTAMINAR O INTERIOR DO PROTETOR DE REDES - POSSUIR IND ICADOR DE ATUACAO, PREFERENCIALMENTE COM POSSIBILIDADE DE INTEGRACAO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXISTENTE SINALIZANDO QUAL FASE ATU OU POSSIBILITANDO QUE AS EQUIPES DE MANUTENCAO TENHAM A INFORMACAO DAS QUANTIDADES E LOCALIZACAO DE QUAIS FUSIVEIS SUBSTITUIR - POSSUIR UMA ESTRATEGIA DE DESCARTE DOS FUSIVEIS QUE FOREM TROCADOS, GERENCIANDO SEM CUSTO ESTE PASSIVO AMBIENTAL COMO PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO, EVITANDO QUE A NEOENERGIA BRASILIA TENHA QUE ESTOCAR TAIS COMPONENTES USADOS - EXCELENTE PROTECAO D | DESCRIÇÃO COMPLETA | 140D318G01 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240765 | 0 | CONJ. DE TRAFO CONTR 2TAP P/ PROT REDE | CONJUNTO DE TRANSFORMADORES DE CONTROLE, COM DOIS TAPS CADA. TENSÕES DE OPERAÇÃO: 380/220/125 V .REF 8230A18H01 - EATON, REF.313700900 - ETI/RICHARDS. PARTE SOBRESSALENTE DOS PROTETORES EATON E RICHARDS. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 8230A18H01 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240955 | 0 | CONTATO DE SACRIFICIO MOVEL P/ PROT REDE | CONJUNTO DE CONTATO DE SACRIFICIO, PROTETOR EATON, CMD, 1875 A REF. 695C128G01 - REF. EATON. PARTE SOBRESSALENTE DO PROTETOR DE REDE. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 695C128G01 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240956 | 0 | CONJ CONTATO DE SACRIFICIO P/ PROT REDE | CONJUNTO DE CONTATO DE SACRIFICIO, PROTETOR EATON, CMD, 1875 A REF. 593C842G01 - REF. EATON. PARTE SOBRESSALENTE DO PROTETOR DE REDE EATON. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 593C842G01 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240954 | 0 | BOBINA DE ANTI-CLOSE P/ PROT REDE | BOBINA DE ANTICLOSE, PROTETOR EATON, CMD, 1875 A . PARTE SOBRESSALENTE DOS PROTETORES EATON E RICHARDS. REF. 8230 436B169G01 - EATON , REF. 436B169G01 - ETI/RICHARDS | DESCRIÇÃO COMPLETA | 436B169G01 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2600013 | 0 | RESISTOR DE 30 OHM (7/23 OHM) | RESISTOR DE TRIP, 30 OHMS, SEPARACAO DE ENROLAMENTO EM 7 E 23 OHMS, TENSAO NOMINAL: 480 VOLTS, PARA UTILIZAÇÃO EM PROTETORES DE REDE TIPO MG9 E MG9I (FABRICACAO GENERAL ELETRIC). PARTE SOBRESSALENTE DO PROTETOR DE REDE. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 137010200 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240950 | 0 | BOBINA DE FECH CONTR MOTOR P/ PROT REDE | BOBINA DE FECHAMENTO PARA CONTROLE DO MOTOR, 50 OHMS REF. 137300319 - ETI/RICHARD | DESCRIÇÃO COMPLETA | 137300319 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1246001 | 0 | BLOCO DE TERMINAIS 9 PINOS P/ PROT REDE | BLOCO DE TERMINAIS 9 PINOS PARA RELE MESTRE. PARTE SOBRESSALENTE DO PROTETOR DE REDES RICHARDS/WESTINGHOUSE. REFERENCIA: FABRICANTE RICHARDS 313002003. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 313002003 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240957 | 0 | CONJUNTO DA BOBINA DE TRIP P/ PROT REDE | BOBINA DE ABERTURA, PROTETOR EATON, CMD, 1875 A , REF.8230 8230A23G02 - EATON, REF. 313701300 - ETI/RICHARDS | DESCRIÇÃO COMPLETA | 313701300 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1246000 | 0 | BOBINA DE ANTICLOSE 25 225 OHMS | BOBINA DE ANTI CLOSE COM IMPEDANCIA DE 25/225 OHMS. PARTE DO PROTETOR DE REDE. REFERENCIA PROTETOR RICHARDS/WESTINGHOUSE: 313701400. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 313701400 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240954 | 0 | BOBINA DE ANTI-CLOSE P/ PROT REDE | BOBINA DE ANTICLOSE, PROTETOR EATON, CMD, 1875 A . PARTE SOBRESSALENTE DOS PROTETORES EATON E RICHARDS. REF. 8230 436B169G01 - EATON , REF. 436B169G01 - ETI/RICHARDS | DESCRIÇÃO COMPLETA | 436B169G01 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2600013 | 0 | RESISTOR DE 30 OHM (7/23 OHM) | RESISTOR DE TRIP, 30 OHMS, SEPARACAO DE ENROLAMENTO EM 7 E 23 OHMS, TENSAO NOMINAL: 480 VOLTS, PARA UTILIZAÇÃO EM PROTETORES DE REDE TIPO MG9 E MG9I (FABRICACAO GENERAL ELETRIC). PARTE SOBRESSALENTE DO PROTETOR DE REDE. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 137010200 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2626011 | 0 | FUS PROT NETWORK 1875A 600V 120 | FUSIVEL P/PROTETOR NETWORK VENTILADOS MODELOS MG9 GE E CMD EATON,PARA 1875A,600V, 120 KA,OU SIMILAR AO MODELO NF,DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ABAIXO: - CAPACIDADE 1875 A - TENSAO 600V - CAPACIDADE DE RUPTURA 120KA - APLICACAO PARA PROTETORES DE REDES ELETROMECANICOS E VENTILADOS COM FUNCOES DE MONITORAMENTO DO SISTEMA AUTOMATIZADO DA NEOENERGIA BRASILIA COM BASE NA NORMA DE PROTETORES IEEE C57.12.44/2005 - APRESENTAR AS CURVAS DE ATUACAO DO FUSIVEL COM AS CARACTERISTICAS QUE ATENDAM A COORDENACAO ENTRE OS RELES DE PROTECAO DOS PROTETORES DE REDE DO SISTEMA SUBTERRANEO DA NEOENERGIA BRASILIA. TAL COORDENACAO DEVE SER COMPROVADA COM RELATORIO DE PESSOAL HABILITADO DE NEOENERGIA BRASILIA ATESTANDO TAL CARACTERISTICA. - ENSAIOS EM LABORATORIO CREDENCIADO DE ACORDO COM A IEEE C57.12.44/2005 -PORTABILIDADE ENTRE PADROES DE FIXACAO DOS DIFERENTES MODELOS DE PROTETORES DA NEOENERGIA BRASILIA - TER CAPACIDADE DE ATUCAO SEM CONTAMINAR O INTERIOR DO PROTETOR DE REDES - POSSUIR IND ICADOR DE ATUACAO, PREFERENCIALMENTE COM POSSIBILIDADE DE INTEGRACAO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXISTENTE SINALIZANDO QUAL FASE ATU OU POSSIBILITANDO QUE AS EQUIPES DE MANUTENCAO TENHAM A INFORMACAO DAS QUANTIDADES E LOCALIZACAO DE QUAIS FUSIVEIS SUBSTITUIR - POSSUIR UMA ESTRATEGIA DE DESCARTE DOS FUSIVEIS QUE FOREM TROCADOS, GERENCIANDO SEM CUSTO ESTE PASSIVO AMBIENTAL COMO PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO, EVITANDO QUE A NEOENERGIA BRASILIA TENHA QUE ESTOCAR TAIS COMPONENTES USADOS - EXCELENTE PROTECAO D | DESCRIÇÃO COMPLETA | 317187500 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240951 | 0 | DISPOSITIVO DE CONTR MOTOR P/ PROT REDE | DISPOSITIVO DE CONTROLE DO MOTOR PARA UTILIZACAO EM PROTETOR DE REDES. 800-3500A. REF. ETI/RICHARDS 137005000 | DESCRIÇÃO COMPLETA | 137005000 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240765 | 0 | CONJ. DE TRAFO CONTR 2TAP P/ PROT REDE | CONJUNTO DE TRANSFORMADORES DE CONTROLE, COM DOIS TAPS CADA. TENSÕES DE OPERAÇÃO: 380/220/125 V .REF 8230A18H01 - EATON, REF.313700900 - ETI/RICHARDS. PARTE SOBRESSALENTE DOS PROTETORES EATON E RICHARDS. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 313700900 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240952 | 0 | CAMARA DE EXTINCAO DE ARCO P/ PROT REDE | CAMARA DE EXTINCAO DE ARCO PARA USO EM PROTETORES DE REDE. REF. ETI/RICHARDS 137005600. REF. EATON - 006102806G002 | DESCRIÇÃO COMPLETA | 37005600 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | RICHARDS MANUFACTURING CO | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240957 | 0 | CONJUNTO DA BOBINA DE TRIP P/ PROT REDE | BOBINA DE ABERTURA, PROTETOR EATON, CMD, 1875 A , REF.8230 8230A23G02 - EATON, REF. 313701300 - ETI/RICHARDS | DESCRIÇÃO COMPLETA | 8230A23G02 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2626011 | 0 | FUS PROT NETWORK 1875A 600V 120 | FUSIVEL P/PROTETOR NETWORK VENTILADOS MODELOS MG9 GE E CMD EATON,PARA 1875A,600V, 120 KA,OU SIMILAR AO MODELO NF,DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ABAIXO: - CAPACIDADE 1875 A - TENSAO 600V - CAPACIDADE DE RUPTURA 120KA - APLICACAO PARA PROTETORES DE REDES ELETROMECANICOS E VENTILADOS COM FUNCOES DE MONITORAMENTO DO SISTEMA AUTOMATIZADO DA NEOENERGIA BRASILIA COM BASE NA NORMA DE PROTETORES IEEE C57.12.44/2005 - APRESENTAR AS CURVAS DE ATUACAO DO FUSIVEL COM AS CARACTERISTICAS QUE ATENDAM A COORDENACAO ENTRE OS RELES DE PROTECAO DOS PROTETORES DE REDE DO SISTEMA SUBTERRANEO DA NEOENERGIA BRASILIA. TAL COORDENACAO DEVE SER COMPROVADA COM RELATORIO DE PESSOAL HABILITADO DE NEOENERGIA BRASILIA ATESTANDO TAL CARACTERISTICA. - ENSAIOS EM LABORATORIO CREDENCIADO DE ACORDO COM A IEEE C57.12.44/2005 -PORTABILIDADE ENTRE PADROES DE FIXACAO DOS DIFERENTES MODELOS DE PROTETORES DA NEOENERGIA BRASILIA - TER CAPACIDADE DE ATUCAO SEM CONTAMINAR O INTERIOR DO PROTETOR DE REDES - POSSUIR IND ICADOR DE ATUACAO, PREFERENCIALMENTE COM POSSIBILIDADE DE INTEGRACAO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXISTENTE SINALIZANDO QUAL FASE ATU OU POSSIBILITANDO QUE AS EQUIPES DE MANUTENCAO TENHAM A INFORMACAO DAS QUANTIDADES E LOCALIZACAO DE QUAIS FUSIVEIS SUBSTITUIR - POSSUIR UMA ESTRATEGIA DE DESCARTE DOS FUSIVEIS QUE FOREM TROCADOS, GERENCIANDO SEM CUSTO ESTE PASSIVO AMBIENTAL COMO PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO, EVITANDO QUE A NEOENERGIA BRASILIA TENHA QUE ESTOCAR TAIS COMPONENTES USADOS - EXCELENTE PROTECAO D | DESCRIÇÃO COMPLETA | 140D318G01 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240953 | 0 | TULIPAS DE CONEXAO PRINCIP P/ PROT REDE | TULIPAS DE CONEXAO PRINCIPAIS. PARTE SOBRESSALENTE DO PROTETOR EATON, REF 593C841G01 | DESCRIÇÃO COMPLETA | 593C841G01 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240952 | 0 | CAMARA DE EXTINCAO DE ARCO P/ PROT REDE | CAMARA DE EXTINCAO DE ARCO PARA USO EM PROTETORES DE REDE. REF. ETI/RICHARDS 137005600. REF. EATON - 006102806G002 | DESCRIÇÃO COMPLETA | 006102806G002 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240954 | 0 | BOBINA DE ANTI-CLOSE P/ PROT REDE | BOBINA DE ANTICLOSE, PROTETOR EATON, CMD, 1875 A . PARTE SOBRESSALENTE DOS PROTETORES EATON E RICHARDS. REF. 8230 436B169G01 - EATON , REF. 436B169G01 - ETI/RICHARDS | DESCRIÇÃO COMPLETA | 436B169G01 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240765 | 0 | CONJ. DE TRAFO CONTR 2TAP P/ PROT REDE | CONJUNTO DE TRANSFORMADORES DE CONTROLE, COM DOIS TAPS CADA. TENSÕES DE OPERAÇÃO: 380/220/125 V .REF 8230A18H01 - EATON, REF.313700900 - ETI/RICHARDS. PARTE SOBRESSALENTE DOS PROTETORES EATON E RICHARDS. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 8230A18H01 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240955 | 0 | CONTATO DE SACRIFICIO MOVEL P/ PROT REDE | CONJUNTO DE CONTATO DE SACRIFICIO, PROTETOR EATON, CMD, 1875 A REF. 695C128G01 - REF. EATON. PARTE SOBRESSALENTE DO PROTETOR DE REDE. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 695C128G01 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240956 | 0 | CONJ CONTATO DE SACRIFICIO P/ PROT REDE | CONJUNTO DE CONTATO DE SACRIFICIO, PROTETOR EATON, CMD, 1875 A REF. 593C842G01 - REF. EATON. PARTE SOBRESSALENTE DO PROTETOR DE REDE EATON. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 593C842G01 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240952 | 0 | CAMARA DE EXTINCAO DE ARCO P/ PROT REDE | CAMARA DE EXTINCAO DE ARCO PARA USO EM PROTETORES DE REDE. REF. ETI/RICHARDS 137005600. REF. EATON - 006102806G002 | DESCRIÇÃO COMPLETA | 006102806G002 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240954 | 0 | BOBINA DE ANTI-CLOSE P/ PROT REDE | BOBINA DE ANTICLOSE, PROTETOR EATON, CMD, 1875 A . PARTE SOBRESSALENTE DOS PROTETORES EATON E RICHARDS. REF. 8230 436B169G01 - EATON , REF. 436B169G01 - ETI/RICHARDS | DESCRIÇÃO COMPLETA | 436B169G01 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1240957 | 0 | CONJUNTO DA BOBINA DE TRIP P/ PROT REDE | BOBINA DE ABERTURA, PROTETOR EATON, CMD, 1875 A , REF.8230 8230A23G02 - EATON, REF. 313701300 - ETI/RICHARDS | DESCRIÇÃO COMPLETA | 8230A23G02 | Não informado - analisar Referência | Sobressalentes de Protetores de Rede | EATON LTDA | -- | 2023-12-04 | 2028-12-04 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2024-06-26 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | 023337 | DESPOSTDT14/600 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 985447 | DESPOSTC12/1000 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 985446 | DESPOSTC14/1500 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 | 029760 | DESPOSTDT12/400 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | 016751 | DESPOSTDT9/600 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 | 016347 | DESPOSTDT11/600 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | 029771 | DESPOSTDT11/400 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 | 013049 | DESPOSTDT12/600 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | 035487 | DESPOSTDT9/400 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto |  |  | AIF
|  | 36023 | 401010 | 12050043 | PARA-RAIOS RD 33KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO ME TALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIME | DIS-ETE-004 | P+ 33 kV 10 kA | 5K506462 | Para-raios | INDÚSTRIA ELETROMECÂNICA BALESTRO LTDA | 52.770.948/0002-00 | 2024-02-07 | 2029-01-12 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 59835 | 400057 | 12050042 | PARA-RAIOS RD 12KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO METALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIMER | DIS-ETE-004 | P+ 12 kV 10 kA | 5K506461 | Para-raios | INDÚSTRIA ELETROMECÂNICA BALESTRO LTDA | 52.770.948/0002-00 | 2024-02-07 | 2029-01-12 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  |  | 530012 |  | CHAVE FUS DIST C 15KV 200A 7,1KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C . TENSAO MAXIMA: 15,0KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 110KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 200A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERRUP. SIMETRICA: 7,1 KA.CAPACIDADE | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | CHBP 15/1/125/10/C/AL | 3G50624 | Chaves fusíveis e seccionadoras | INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO LTDA | 52.770.948/0002-00 | 2024-09-17 | 2029-01-12 | HI_2024_02_07 | Ambos |  |  | AIF
|  | 59804 | 533042 |  | CARTUCHO PORTA FUS C 24,2KV 100A 4,5KA | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE C; TENSAO MAXIMA 24 ,2 KV; CORRENTE NOMINAL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 4,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 6,3 KA; FIBRA DE VIDRO; CONTATOS INFERIOR E SUPERIOR PRATEADOS; NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | PFB 27/1/8 | 3K50642 | Chaves fusíveis e seccionadoras | INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO LTDA | 52.770.948/0002-00 | 2024-09-17 | 2029-01-12 | HI_2024_02_07 | Ambos |  |  | AIF
|  | 59801 | 533025 |  | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 100A 7,1KA | PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIBUICAO. TIPO DA BASE: C. TENSAO MAXIMA: 15,0KV . CORRENTE NOMINAL: 100A. CAPACIDADE INTERRUP. SIM ETRICA: 7 ,1KA. CAPACIDADE INTERRUP. ASSIMETRICA: 10KA. COR DO CARTUCHO: CINZA MUNSELL 7N. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL 15, | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | PFB 15/1/10 | 3K50607 | Chaves fusíveis e seccionadoras | INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO LTDA | 52.770.948/0002-00 | 2024-09-17 | 2029-01-12 | HI_2024_02_07 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100976 | 300069 | 300069 | MINIDISJUNTOR BT 1P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | FAZ-C50/1-SA (Y7-150752) | - | Disjuntores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_DisjBT | Ambos |  |  | AIF
|  | 101661 | 300264 | 300264 | MINIDISJUNTOR BT 3P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | FAZ-C40/3-SA (Y7-150911) | - | Disjuntores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_DisjBT | Ambos |  |  | AIF
|  | 100972 | 300181 | 300181 | MINIDISJUNTOR BT 3P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | FAZ-C63/3-SA (Y7-150833) | - | Disjuntores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_DisjBT | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300135 | 300135 | MINIDISJUNTOR BT 3P 25A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 25 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | FAZ-C25/3-SA (Y7-150912) | - | Disjuntores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_DisjBT | Ambos |  |  | AIF
|  | 100978 | 300244 | 300244 | MINIDISJUNTOR BT 2P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | FAZ-C63/2-SA (Y7-150833) | - | Disjuntores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_DisjBT | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300117 | 300117 | MINIDISJUNTOR BT 2P 10A B COM CONT AUX B | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 10 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: B. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. CARACTERISTICA ADICIONAL: 01 CONTATO AUXILIAR TIPO B. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | FAZ-B10/2 (Y7-150811) + ZP-IHK (Y7-286052) | - | Disjuntores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_DisjBT | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300111 | 300111 | MINIDISJUNTOR BT 2P 16A C COM CONT AUX B | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 16 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. CARACTERISTICA ADICIONAL: 01 CONTATO AUXILIAR TIPO B. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | FAZ-C16/2-SA (Y7-150827) + ZP-IHK (Y7-286052) | - | Disjuntores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_DisjBT | Ambos |  |  | AIF
|  | 100977 | 300070 | 300070 | MINIDISJUNTOR BT 1P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | FAZ-C40/1-SA (Y7-150751) | - | Disjuntores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_DisjBT | Ambos |  |  | AIF
|  | 100974 | 300047 | 300047 | MINIDISJUNTOR BT 1P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | FAZ-C63/1-SA (Y7-150753) | - | Disjuntores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_DisjBT | Ambos |  |  | AIF
|  | 101652 | 300067 | 300067 | MINIDISJUNTOR BT 3P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | FAZ-C50/3-SA (Y7-150912) | - | Disjuntores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_DisjBT | Ambos |  |  | AIF
|  | 100973 | 300013 | 300013 | MINIDISJUNTOR BT 1P 16A B/C | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 16A. FREQUENCIA NOMINAL:60HZ. ATUACAO INSTANTANEA: TIPO B OU C. CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO NOMINAL: 3 KA OU 5 KA NA TENSAO NOMINAL DE 230 VCA. INSTALACAO: FIXACAO EM TRILHO DIN, 35,0 X 7,5MM. NORMAS: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | FAZ-C16/1-SA (Y7-150747) | - | Disjuntores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_DisjBT | Ambos |  |  | AIF
|  | 101638 | 300261 | 300261 | MINIDISJUNTOR BT 2P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: C. FIXAC AO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. CARACTERISTICA ADICIONAL: 01 CONTATO AUXILIAR TIPO B. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2 . | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | FAZ-C50/2-SA (Y7-150832) | - | Disjuntores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_DisjBT | Ambos |  |  | AIF
|  | 101660 | 300263 | 300263 | MINIDISJUNTOR BT 3P 32A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 32 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | FAZ-C32/3-SA (Y7-150910) | - | Disjuntores | COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00.570.505/0001-91 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_DisjBT | Ambos |  |  | AIF
|  | 100974 | 300047 | 300047 | MINIDISJUNTOR BT 1P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 1001256 | - | Disjuntores | TAF INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 02.064.150/0005-18 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1001833 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100977 | 300070 | 300070 | MINIDISJUNTOR BT 1P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 1001254 | - | Disjuntores | TAF INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 02.064.150/0005-18 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1001833 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101639 | 300262 | 300262 | MINIDISJUNTOR BT 2P 70A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 70 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: C. FIXAC AO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. CARACTERISTICA ADICIONAL: 01 CONTATO AUXILIAR TIPO B. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2 . | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 1001493 | - | Disjuntores | TAF INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 02.064.150/0005-18 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1001833 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100973 | 300013 | 300013 | MINIDISJUNTOR BT 1P 16A B/C | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 16A. FREQUENCIA NOMINAL:60HZ. ATUACAO INSTANTANEA: TIPO B OU C. CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO NOMINAL: 3 KA OU 5 KA NA TENSAO NOMINAL DE 230 VCA. INSTALACAO: FIXACAO EM TRILHO DIN, 35,0 X 7,5MM. NORMAS: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 1001250 | - | Disjuntores | TAF INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 02.064.150/0005-18 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1001833 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100976 | 300069 | 300069 | MINIDISJUNTOR BT 1P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 1001255 | - | Disjuntores | TAF INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 02.064.150/0005-18 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1001833 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101660 | 300263 | 300263 | MINIDISJUNTOR BT 3P 32A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 32 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 1001271 | - | Disjuntores | TAF INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 02.064.150/0005-18 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1001833 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101661 | 300264 | 300264 | MINIDISJUNTOR BT 3P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 1001272 | - | Disjuntores | TAF INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 02.064.150/0005-18 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1001833 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100975 | 300066 | 300066 | MINIDISJUNTOR BT 1P 80A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 80 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 1001496 | - | Disjuntores | TAF INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 02.064.150/0005-18 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1001833 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100978 | 300244 | 300244 | MINIDISJUNTOR BT 2P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 1001265 | - | Disjuntores | TAF INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 02.064.150/0005-18 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1001833 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100972 | 300181 | 300181 | MINIDISJUNTOR BT 3P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 1001274 | - | Disjuntores | TAF INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 02.064.150/0005-18 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1001833 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101652 | 300067 | 300067 | MINIDISJUNTOR BT 3P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 1001273 | - | Disjuntores | TAF INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 02.064.150/0005-18 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1001833 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101638 | 300261 | 300261 | MINIDISJUNTOR BT 2P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: C. FIXAC AO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. CARACTERISTICA ADICIONAL: 01 CONTATO AUXILIAR TIPO B. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2 . | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 1001264 | - | Disjuntores | TAF INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 02.064.150/0005-18 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1001833 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300135 | 300135 | MINIDISJUNTOR BT 3P 25A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 25 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 1001270 | - | Disjuntores | TAF INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 02.064.150/0005-18 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1001833 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100973 | 300013 | 300013 | MINIDISJUNTOR BT 1P 16A B/C | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 16A. FREQUENCIA NOMINAL:60HZ. ATUACAO INSTANTANEA: TIPO B OU C. CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO NOMINAL: 3 KA OU 5 KA NA TENSAO NOMINAL DE 230 VCA. INSTALACAO: FIXACAO EM TRILHO DIN, 35,0 X 7,5MM. NORMAS: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW116E ou JW116E | - | Disjuntores | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100975 | 300066 | 300066 | MINIDISJUNTOR BT 1P 80A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 80 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | JTW108E ou MUVW180E | - | Disjuntores | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100974 | 300047 | 300047 | MINIDISJUNTOR BT 1P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW163E ou JW163E | - | Disjuntores | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100977 | 300070 | 300070 | MINIDISJUNTOR BT 1P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW140E ou JW140E | - | Disjuntores | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100978 | 300244 | 300244 | MINIDISJUNTOR BT 2P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW263E ou JW263E | - | Disjuntores | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300145 | 300145 | MINIDISJUNTOR BT 3P 80A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 80 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | JTW308E ou MUVW380E | - | Disjuntores | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300135 | 300135 | MINIDISJUNTOR BT 3P 25A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 25 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW325E ou JW325E | - | Disjuntores | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100972 | 300181 | 300181 | MINIDISJUNTOR BT 3P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW363E ou JW363E | - | Disjuntores | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 301016 | 301016 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BT 3P 150A | DISJUNTOR, BAIXA TENSAO. TIPO:TERMOMAGNETICO. CARACTERISTICA DA CAIXA: MOLDADA. NUMERO DE POLOS : 3. CORRENTE NOMINAL : 150A . FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. TIPO DE ACIONAMENTO: ALAVANCA. NUMERO DE POSICOES: 2. FIXACAO: PELA BASE COM PARAFUSOS. ACESSORIOS: PARAFUSOS DE FIXACAO. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | CA3150B OU CAH3150B | - | Disjuntores | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300234 | 300234 | MINIDISJUNTOR BT 3P 100A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 100 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | JTW3100E ou MUVW3100E | - | Disjuntores | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101652 | 300067 | 300067 | MINIDISJUNTOR BT 3P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW350E ou JW350E | - | Disjuntores | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101660 | 300263 | 300263 | MINIDISJUNTOR BT 3P 32A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 32 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW332E ou JW332E | - | Disjuntores | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101661 | 300264 | 300264 | MINIDISJUNTOR BT 3P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW340E ou JW340E | - | Disjuntores | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100976 | 300069 | 300069 | MINIDISJUNTOR BT 1P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW150E ou JW150E | - | Disjuntores | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300234 | 300234 | MINIDISJUNTOR BT 3P 100A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 100 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | SDD3C100 | - | Disjuntores | STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA | 05.890.658/0001-30 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1027861 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100974 | 300047 | 300047 | MINIDISJUNTOR BT 1P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | SDA61C63 | - | Disjuntores | STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA | 05.890.658/0001-30 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1027861 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100976 | 300069 | 300069 | MINIDISJUNTOR BT 1P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | SDA61C50 | - | Disjuntores | STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA | 05.890.658/0001-30 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1027861 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100977 | 300070 | 300070 | MINIDISJUNTOR BT 1P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | SDA61C40 | - | Disjuntores | STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA | 05.890.658/0001-30 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1027861 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100973 | 300013 | 300013 | MINIDISJUNTOR BT 1P 16A B/C | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 16A. FREQUENCIA NOMINAL:60HZ. ATUACAO INSTANTANEA: TIPO B OU C. CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO NOMINAL: 3 KA OU 5 KA NA TENSAO NOMINAL DE 230 VCA. INSTALACAO: FIXACAO EM TRILHO DIN, 35,0 X 7,5MM. NORMAS: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | SDD61B16 e SDD61C16 | - | Disjuntores | STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA | 05.890.658/0001-30 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1027861 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300135 | 300135 | MINIDISJUNTOR BT 3P 25A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 25 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | SDA63C25 | - | Disjuntores | STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA | 05.890.658/0001-30 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1027861 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101652 | 300067 | 300067 | MINIDISJUNTOR BT 3P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | SDA63C50 | - | Disjuntores | STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA | 05.890.658/0001-30 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1027861 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300145 | 300145 | MINIDISJUNTOR BT 3P 80A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 80 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | SDD3C80 | - | Disjuntores | STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA | 05.890.658/0001-30 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1027861 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101661 | 300264 | 300264 | MINIDISJUNTOR BT 3P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | SDA63C40 | - | Disjuntores | STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA | 05.890.658/0001-30 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1027861 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101660 | 300263 | 300263 | MINIDISJUNTOR BT 3P 32A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 32 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | SDA63C32 | - | Disjuntores | STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA | 05.890.658/0001-30 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1027861 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100978 | 300244 | 300244 | MINIDISJUNTOR BT 2P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | SDA62C63 | - | Disjuntores | STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA | 05.890.658/0001-30 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1027861 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100972 | 300181 | 300181 | MINIDISJUNTOR BT 3P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | SDA63C63 | - | Disjuntores | STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA | 05.890.658/0001-30 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1027861 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100975 | 300066 | 300066 | MINIDISJUNTOR BT 1P 80A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 80 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | SDD1C80 | - | Disjuntores | STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA | 05.890.658/0001-30 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1027861 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300234 | 300234 | MINIDISJUNTOR BT 3P 100A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 100 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 14849026 (MDWH-C100-3) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100978 | 300244 | 300244 | MINIDISJUNTOR BT 2P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 11422728 (MDWH-C63-2) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101639 | 300262 | 300262 | MINIDISJUNTOR BT 2P 70A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 70 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: C. FIXAC AO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. CARACTERISTICA ADICIONAL: 01 CONTATO AUXILIAR TIPO B. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2 . | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 11134790 (MDW-C70-2) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300117 | 300117 | MINIDISJUNTOR BT 2P 10A B COM CONT AUX B | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 10 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: B. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. CARACTERISTICA ADICIONAL: 01 CONTATO AUXILIAR TIPO B. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 11422580 (MDWH-B10-2) + 11882693(MDWH-BC1) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101638 | 300261 | 300261 | MINIDISJUNTOR BT 2P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: C. FIXAC AO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. CARACTERISTICA ADICIONAL: 01 CONTATO AUXILIAR TIPO B. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2 . | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 10076455 (MDW-C50-2) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101652 | 300067 | 300067 | MINIDISJUNTOR BT 3P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 11422725 (MDWH-C50-3) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 301016 | 301016 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BT 3P 150A | DISJUNTOR, BAIXA TENSAO. TIPO:TERMOMAGNETICO. CARACTERISTICA DA CAIXA: MOLDADA. NUMERO DE POLOS : 3. CORRENTE NOMINAL : 150A . FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. TIPO DE ACIONAMENTO: ALAVANCA. NUMERO DE POSICOES: 2. FIXACAO: PELA BASE COM PARAFUSOS. ACESSORIOS: PARAFUSOS DE FIXACAO. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 14256834 (DWP250L-150-3) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101660 | 300263 | 300263 | MINIDISJUNTOR BT 3P 32A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 32 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 10076441 (MDW-C32-3) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100972 | 300181 | 300181 | MINIDISJUNTOR BT 3P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 11422729 (MDWH-C63-3) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300145 | 300145 | MINIDISJUNTOR BT 3P 80A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 80 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 14849025 (MDWH-C80-3) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300135 | 300135 | MINIDISJUNTOR BT 3P 25A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 25 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 11422710 (MDWH-C25-3) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101661 | 300264 | 300264 | MINIDISJUNTOR BT 3P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 10076449 (MDW-C40-3) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100976 | 300069 | 300069 | MINIDISJUNTOR BT 1P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 11422722 (MDWH-C50-1) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300111 | 300111 | MINIDISJUNTOR BT 2P 16A C COM CONT AUX B | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 16 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. CARACTERISTICA ADICIONAL: 01 CONTATO AUXILIAR TIPO B. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 11422691 (MDWH-C16-2) + 11882693(MDWH-BC1) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100973 | 300013 | 300013 | MINIDISJUNTOR BT 1P 16A B/C | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 16A. FREQUENCIA NOMINAL:60HZ. ATUACAO INSTANTANEA: TIPO B OU C. CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO NOMINAL: 3 KA OU 5 KA NA TENSAO NOMINAL DE 230 VCA. INSTALACAO: FIXACAO EM TRILHO DIN, 35,0 X 7,5MM. NORMAS: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 10076412 (MDW-B16) (B) ou 10076413 (MDW-C16) (C ) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100974 | 300047 | 300047 | MINIDISJUNTOR BT 1P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 11422727 (MDWH-C63-1) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100977 | 300070 | 300070 | MINIDISJUNTOR BT 1P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 11422717 (MDWH-C40-1) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100975 | 300066 | 300066 | MINIDISJUNTOR BT 1P 80A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 80 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 14849019 (MDWH-C80-1) | - | Disjuntores | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO L | 14.309.992/0001-48 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1044923 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100974 | 300047 | 300047 | MINIDISJUNTOR BT 1P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2TAZ144100R0634 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300135 | 300135 | MINIDISJUNTOR BT 3P 25A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 25 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2TAZ144300R0254 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101661 | 300264 | 300264 | MINIDISJUNTOR BT 3P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2TAZ144300R0404 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101660 | 300263 | 300263 | MINIDISJUNTOR BT 3P 32A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 32 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2TAZ144300R0324 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101638 | 300261 | 300261 | MINIDISJUNTOR BT 2P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: C. FIXAC AO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. CARACTERISTICA ADICIONAL: 01 CONTATO AUXILIAR TIPO B. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2 . | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2TAZ110200R1504 + 2CDS200912R0001 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101652 | 300067 | 300067 | MINIDISJUNTOR BT 3P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2TAZ144300R0504 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300234 | 300234 | MINIDISJUNTOR BT 3P 100A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 100 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2TAZ190300R0824 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 301016 | 301016 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BT 3P 150A | DISJUNTOR, BAIXA TENSAO. TIPO:TERMOMAGNETICO. CARACTERISTICA DA CAIXA: MOLDADA. NUMERO DE POLOS : 3. CORRENTE NOMINAL : 150A . FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. TIPO DE ACIONAMENTO: ALAVANCA. NUMERO DE POSICOES: 2. FIXACAO: PELA BASE COM PARAFUSOS. ACESSORIOS: PARAFUSOS DE FIXACAO. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 1SDA068779R1 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100972 | 300181 | 300181 | MINIDISJUNTOR BT 3P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2TAZ144200R0634 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300145 | 300145 | MINIDISJUNTOR BT 3P 80A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 80 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2TAZ190300R0804 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100978 | 300244 | 300244 | MINIDISJUNTOR BT 2P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2TAZ144200R0634 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300117 | 300117 | MINIDISJUNTOR BT 2P 10A B COM CONT AUX B | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 10 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: B. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. CARACTERISTICA ADICIONAL: 01 CONTATO AUXILIAR TIPO B. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2TAZ110100R1105 + 2CDS200912R0001 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300111 | 300111 | MINIDISJUNTOR BT 2P 16A C COM CONT AUX B | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 16 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. CARACTERISTICA ADICIONAL: 01 CONTATO AUXILIAR TIPO B. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2TAZ110200R1164 + 2CDS200912R0001 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100973 | 300013 | 300013 | MINIDISJUNTOR BT 1P 16A B/C | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 16A. FREQUENCIA NOMINAL:60HZ. ATUACAO INSTANTANEA: TIPO B OU C. CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO NOMINAL: 3 KA OU 5 KA NA TENSAO NOMINAL DE 230 VCA. INSTALACAO: FIXACAO EM TRILHO DIN, 35,0 X 7,5MM. NORMAS: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2TAZ144100R0164 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100976 | 300069 | 300069 | MINIDISJUNTOR BT 1P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2TAZ144100R0504 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100975 | 300066 | 300066 | MINIDISJUNTOR BT 1P 80A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 80 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2CDS251001R0804 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100977 | 300070 | 300070 | MINIDISJUNTOR BT 1P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 2TAZ144100R0404 | - | Disjuntores | ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA | 33.449.988/0001-20 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101652 | 300067 | 300067 | MINIDISJUNTOR BT 3P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 5SJ1 350-7MB | - | Disjuntores | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA | 34.776.007/0003-83 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1076220 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100977 | 300070 | 300070 | MINIDISJUNTOR BT 1P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 5SJ1 140-7MB | - | Disjuntores | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA | 34.776.007/0003-83 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1076220 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100975 | 300066 | 300066 | MINIDISJUNTOR BT 1P 80A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 80 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 5SL11807MB | - | Disjuntores | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA | 34.776.007/0003-83 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1076220 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100974 | 300047 | 300047 | MINIDISJUNTOR BT 1P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 5SJ1 163-7MB | - | Disjuntores | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA | 34.776.007/0003-83 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1076220 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100976 | 300069 | 300069 | MINIDISJUNTOR BT 1P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 5SJ1 150-7MB | - | Disjuntores | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA | 34.776.007/0003-83 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1076220 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101661 | 300264 | 300264 | MINIDISJUNTOR BT 3P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 5SJ1 340-7MB | - | Disjuntores | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA | 34.776.007/0003-83 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1076220 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101639 | 300262 | 300262 | MINIDISJUNTOR BT 2P 70A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 70 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: C. FIXAC AO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. CARACTERISTICA ADICIONAL: 01 CONTATO AUXILIAR TIPO B. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2 . | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 5SL12707MB | - | Disjuntores | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA | 34.776.007/0003-83 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1076220 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 301016 | 301016 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BT 3P 150A | DISJUNTOR, BAIXA TENSAO. TIPO:TERMOMAGNETICO. CARACTERISTICA DA CAIXA: MOLDADA. NUMERO DE POLOS : 3. CORRENTE NOMINAL : 150A . FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. TIPO DE ACIONAMENTO: ALAVANCA. NUMERO DE POSICOES: 2. FIXACAO: PELA BASE COM PARAFUSOS. ACESSORIOS: PARAFUSOS DE FIXACAO. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 3VJ1216-1DA32-0AA0 | - | Disjuntores | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA | 34.776.007/0003-83 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1076220 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100972 | 300181 | 300181 | MINIDISJUNTOR BT 3P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 5SJ1 363-7MB | - | Disjuntores | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA | 34.776.007/0003-83 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1076220 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300135 | 300135 | MINIDISJUNTOR BT 3P 25A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 25 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 5SJ1 325-7MB | - | Disjuntores | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA | 34.776.007/0003-83 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1076220 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 300145 | 300145 | MINIDISJUNTOR BT 3P 80A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 80 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 5SL13807MB | - | Disjuntores | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA | 34.776.007/0003-83 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1076220 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100978 | 300244 | 300244 | MINIDISJUNTOR BT 2P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 5SJ1 263-7MB | - | Disjuntores | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA | 34.776.007/0003-83 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1076220 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100973 | 300013 | 300013 | MINIDISJUNTOR BT 1P 16A B/C | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 16A. FREQUENCIA NOMINAL:60HZ. ATUACAO INSTANTANEA: TIPO B OU C. CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO NOMINAL: 3 KA OU 5 KA NA TENSAO NOMINAL DE 230 VCA. INSTALACAO: FIXACAO EM TRILHO DIN, 35,0 X 7,5MM. NORMAS: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 5SJ1 116-7MB | - | Disjuntores | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA | 34.776.007/0003-83 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1076220 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101660 | 300263 | 300263 | MINIDISJUNTOR BT 3P 32A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 32 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | 5SJ1 332-7MB | - | Disjuntores | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA | 34.776.007/0003-83 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15_1076220 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300152 | 0 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Projeto 19 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 | NBR 8453 | Projeto 04 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300153 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Projeto 19 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Projeto 20 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300076 | 0 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Projeto 11 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300016 | 0 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Projeto 15 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300012 | 0 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Projeto 10 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | NBR 8453 | Projeto 05 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  |  |  | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  | C-200917 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 |  | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  | C-200866 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 |  | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  | C-200229 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 |  | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  | C-200217 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 |  | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | C-200731 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 |  | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | C-200730 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | C-200728 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 |  | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | C-200727 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3302085 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | C-201104 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30528 |  | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | C-201104 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30497 |  | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | C-200961 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
[5 empty] | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | NBR 8451-2; DIS-ETE-011. |  | C-201548 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
[5 empty] | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | NBR 8451-2; DIS-ETE-011. |  | C-204426 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30495 |  |  | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | NBR 8451-2; DIS-ETE-011. |  | C-200924 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3302087 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | C-200924 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3302083 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | C-201097 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3302058 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | C-200731 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300109 |  | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | C-200773 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300082 |  | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  | C-200700 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  | C-200178 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | C-200842 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | C-200185 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  | C-200697 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  |  | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | C-200713 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-06-26 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 69 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 48 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 122 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 88 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 96 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIE-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 87 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 94 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA:800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 98 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 69 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 47 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 170 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA. TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | DIS-ETE-011 | 186 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 75 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 55 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 68 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 56 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 35001 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 0216/1 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 186 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30497 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 45 | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | REV012023 | Concreto | GOIAS INDUSTRIA DE POSTE LTDA | 32.769.625/0001-09 | 2024-03-13 | 2029-03-13 | HI_2024_03_13 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3475001 | 3475001 | CHAPA ATERRAMENTO 140MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 50,0 X 140,0MM. FURACAO: UM FURO DIAMETRO 22,0MM E UM FURO DIAMETRO 14,3MM EM ABAS OPOSTAS. ANGULO ENTRE AS ABAS: 30º. NORMAS:DTN 052. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 052 e DIS-ETE-153 | CACI02/001/N | CACI02/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411186 | 0 | CHAPA 9X 202X 985MM W17- 16 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 985MM. LARGURA DA PECA:202MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE SECIONADORA UNIPOLAR DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/025/N | MPS01/025/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411199 | 0 | CHAPA 9X 254X 170MM W17-326 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 170MM. LARGURA DA PECA- 254MM. ALTURA DA PECA- 50MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/023/N | MPS01/023/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411204 | 0 | CHAPA 9X 270X 160MM W17- 6 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 160MM. LARGURA DA PECA - 270MM. ALTURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/024/N | MPS01/024/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411219 | 0 | CHAPA 9X 316X 310MM W17- 24 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 316MM. ALTURA DA PECA- 55MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV E 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/053/N | MPS01/053/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411050 | 0 | CHAPA 9X 320X 440MM W17-391 | CHAPA. MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,50 MM. DIMENSOES : 320 X 440 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/003/N | MPS01/003/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411231 | 0 | CHAPA 9X 332X 150MM W17- 5 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 150MM. LARGURA DA PECA: 323MMM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESNHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/055/N | MPS01/055/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411255 | 0 | CHAPA 9X 348X 160MM W17- 40 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 160MM. LARGURA DA PECA - 348MM. ALTURA DA PECA - 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DA CHAVE SECIONADORA E ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/026/N | MPS01/026/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411074 | 0 | CHAPA 3,2X60X453MM W17-419 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM . LARGURA: 60MM. ESPESSURA: 6,35MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/009/N | MPS01/009/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100791 | 3419014 | 3419014 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 | STDT/360/N | STDT/360/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58903 | 0 | 3465833 | CHAPA ACO P/ ESTAI ANCORA | CHAPA DE ACO PARA ESTAI DE ANCORA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE CONFORME; CARGA NOMINAL 1600 DAN; CA RGA MINIMA SEM DEFORMACAO 3200 DAN; ESPESSURA 4,50 MM; LARGURA 305 MM; FURO CENTRAL 18 MM; ALTURA 20 MM. NORMAS:ET 123/2014. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. | CA02/N | CA02/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411135 | 0 | CHAPA 9X 200X 170MM W17- 33 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 170MM. LARGURA DA PECA:200MM. ALTURA DA PECA: 76MM. ESPESSURA: 9,53MM . FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/020/N | MPS01/020/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100767 | 3419033 | 3419033 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 36,2KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIME NTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS:3419-01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-01 e DIS-ETE-153 | SBP03/001/N | SBP03/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100258 | 3419038 | 3419038 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATE TRES UNIDADES DE CAIXA SMC. NORMAS: DTN 030. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 030 e DIS-ETE-153 | SBT01/002/N | SBT01/002/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55116 | 3419265 | 3419265 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV | SUPORTE PARA ESCADA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIMENTO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: ND.01.33.12/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 | SPE01/N | SPE01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58286 | 0 | 3419320 | SUPORTE FIX PLAC EM ESTRUT METAL 1 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 117MM; LARGURA 130MM; COM UM FURO DE 18MM E 2 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE PLACAS COM 1 ALGARISMO, EM ESTRUTURA METALICA; 2 PARAFUSOS DE 3/8POLX1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 9, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 | SFPI02/001/N | SFPI02/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100768 | 3419218 | 3419218 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA | SUPORTE INCLINADO PARA SECCIONADOR FACA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO-30 GRAUS. MATERIAL- CHAPA DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFIC IAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA- 40MM. ESPESSURA- 8,0 MM. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS E QUANTIDADES INDICADAS NA NORMA NBR 8159. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36.A e B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. | SICF14/N | SICF14/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100769 | 3419011 | 3419011 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE FACA/OLEO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE;DIMENSOES:COMPRIMENTO 580MM, LARGURA 50MM, ESPESSURA12MM; PARA INSTALACAO DE CHAVES FACA E A OLEO. NORMAS: DTN 031. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 031 e DIS-ETE-153 | SCFU02/001/N | SCFU02/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411760 | 0 | CHAPA 9 X 160 X 230 MM W17-429 | CHAPA; MATERIAL:ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO DA CHAPA:230MM; LARGURA DA CHAPA: 160MM; ESPESSURA DA CHAPA: 9,53MM; FURACAO: CONFORME DESENHO; APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/036/N | MPS01/036/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411057 | 0 | CHAPA 9X 50X 438MM W17- 37 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 438MM. LARGURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA : 9,53MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:SUBESTACAO; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 'TC' E 'TP' . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/006/N | MPS01/006/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471042 | 3471042 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2400 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | HTCA7/002/N | HTCA7/002/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471043 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2800 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | HTCA7/003/N | HTCA7/003/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471043 | 3471043 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2800 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | HTCA7/003/N | HTCA7/003/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471044 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 3200 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | HTCA7/004/N | HTCA7/004/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471044 | 3471044 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 3200 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | HTCA7/004/N | HTCA7/004/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411339 | 0 | CHAPA 3X 50X 438MM W17- 42 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 438MM. LARGURA DA PECA - 50MM. ALTURA DA PECA - 50MM. ESPESSURA- 3,2MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO A POSTE. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/027/N | MPS01/027/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411002 | 0 | CHAPA 3X 50X 760MM W17- 78 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA:760MM. LARGURA DA PECA:50MM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 3,2MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO ; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/004/N | MPS01/004/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411222 | 0 | CHAPA 4X 316X 453MM W17- 36 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: ZINCAGEM A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM. LARGURA DA PECA:316MM. ALTURA DA PECA: 80MM. ESPESSURA: 4,76MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/054/N | MPS01/054/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411180 | 0 | CHAPA 9X 202X 935MM W17- 31 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 935MM. LARGURA DA PECA- 202MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES, PARA FIXACAO DE ISOLADOR DE PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/022/N | MPS01/022/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411043 | 0 | CHAPA 6X 190X 260MM W17-320 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO. BORDAS: APARADAS. ESPESSURA: 6,30 MM. DIMENSOES: 190 X 260 MM; REQUISITOS ADICIONAIS : CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/001/N | MPS01/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411141 | 0 | CHAPA 9X 200X 340MM W17-177 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM; NORMA: NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MPS01/021/N | MPS01/021/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411060 | 0 | CHAPA 9X 70X 445MM W17-262 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 445MM. LARGURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITOR DE 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/008/N | MPS01/008/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411075 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 1 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS , DIAMETRO- 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV A VIGA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/010/N | MPS01/010/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411078 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 2 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE MANCAL DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/011/N | MPS01/011/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411102 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 3 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E CADEIA DE ISOLADORES . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/016/N | MPS01/016/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411105 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 4 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS, DIAMETRO - 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E DE CADEIA DE ISOLADORES.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/017/N | MPS01/017/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411114 | 0 | CHAPA 9X 160X 450MM W17- 10 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 450MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/018/N | MPS01/018/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411126 | 0 | CHAPA 9X 160X1511MM W17- 44 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/019/N | MPS01/019/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411044 | 0 | CHAPA 9X 160X2172MM W17-147 | CHAPA; ACO CARBONO; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; BORDAS APARADAS; ESPESSURA 9,53 MM; DIMENSOES 160 X 2172 MM; NORMA ETG.00.01E1. REQUISITOS ADICIONAIS FURACAO CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/002/N | MPS01/002/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100792 | 3419083 | 3419083 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. | SVP06/N | SVP06/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411345 | 0 | CHAPA 6X 70X 50MM W17- 20 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 50MM. LARGURA DA PECA:70MM. ALTURA DA PECA : 50MM. ESPESSURA: 6,3MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA ATERRAMENTO CADEIA ISOLADORES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/028/N | MPS01/028/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419180 | 3419180 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA- 10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | ST540/03/N | ST540/03/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53599 | 0 | 3465834 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | CE01/N | CE01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436010 | 3436010 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | CE01/N | CE01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436020 | 3436020 | CHAPA ESTAI 300MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR- 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR-70MM. LARGURA-300MM.ESPESSURA- 8,0MM. NUMERO DE FUROS DA ABA SUPERIOR- 4. DIAMETRO DO FURO SUPERIOR- 18MM. DIAMETRO FURO INFERIOR - 36X26MM. NORMAS:MPC 361 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 | CE06/N | CE06/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436030 | 3436030 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | CE01/N | CE01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56173 | 0 | 3475003 | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | CHAPA AUXILIAR; FIXACAO ARMACAO SECUNDARIA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; FURACAO ROSCA M16 X2; DIMENSOES 95 X 30 X 8 MM. NORMAS:ND.01.28.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. | CFA01/N | CFA01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100259 | 3419039 | 3419039 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE "U" PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM, QUANDO NECESSARIO INSTALAR UMA QUARTA UNIDADE DE CAIXA NO SUPORTE DE REDE BT Z ERO. NORMAS: DTN 038 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 038 e DIS-ETE-153 | SBT01/001/N | SBT01/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419251 | 3419251 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. | STC01/285/N | STC01/285/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419192 | 3419192 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | STC01/230/N | STC01/230/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100790 | 3419013 | 3419013 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; FORMATO EM "V"; DIMENSOES: COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 203MM; PARA INSTALACAO DE CHAVE EM POSTE. NORMAS: DTN 032. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 032 e DIS-ETE-153 | SICF12/03/N | SICF12/03/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58427 | 621007 | 621007 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGAMENTO EM BARRA CHATA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (B). ABA DE FIXAÇÃO NO POSTE EM BARRA CHATA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE 18 MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TP 18 MM. NORMAS:DIS-ETE-077 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 | STP03/001/N | STP03/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475020 | 3475020 | CHAPA ATERRAMENTO 200MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X200MM, COM UM FURO DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM EM EXTREMIDADES OPOSTAS. NORMAS:DTN 053. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 053 e DIS-ETE-153 | CHAT01/001/N | CHAT01/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58227 | 621008 | 621008 | SUPORTE SENSOR CORRENTE CAP AUT. 15kV | UTILIZAÇÃO EM SENSORES DE CORRENTE SOBRE CRUZETAS EM CONTROLES AUTOMATICO DE CAPACITOR DE 13,8KV. COMPOSICAO: SUPORTE EM ACO SAE 1010/1020 COM EIXO COM ROSCA M16 E FLANGE COM 4 FUROS, 1 PECA;PORCA QUADRADA EM AÇO M16 , 2 PECAS; PARAFUSO EM ACO CABECA SEXTAVADA 1/2 X 1-1/2 ( 13 FIOS ) BICROMATIZADO, 4 PECAS; ARRUELA QUADRADA LISA EM ACO M16, 3 PECAS; ARRUELA LISA EM ACO 1/2 BICROMATIZADA, 4 PECAS; ARRUELA DE PRESSAO EM ACO 1/2 BICROMATIZADA, 4 PECAS. NORMAS:NDIS-ETE-022 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-022 e DIS-ETE-153 | SSC01/A/N | SSC01/A/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419168 | 3419168 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | STQ195/01/N | STQ195/01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419162 | 3419162 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | STQ185/01/N | STQ185/01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53111 | 3412025 | 3412025 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 ( FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26.1 (FIGURA 3) | SZ01/N | SZ01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53117 | 3419256 | 3419256 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | SH03/N | SH03/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53116 | 3419255 | 3419255 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | SH01/N | SH01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419230 | 3419230 | SUPORTE PARA CAIXA DO GARNET TIPO LP | SUPORTE LP; DIMENSOES: 520X815X9MM; APLICACAO: FIXAR A CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3X 3,8; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ORGANOMETALICO DELTA PROTEKT KL100 + DELTA SEAL PRATA OU GALVANIZADO; RESISTENCIA NEVOA SALINA: SUPERIOR A 480HRS/SALT SPRAY. NORMAS:DTN 034. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 034 | SCXG02 | SCXG02 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419021 | 0 | SUPORTE PROJETOR ACO 210MM W17-389 | SUPORTE P/PROJETOR; TIPO CONFORME DESENHO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DA BASE 210 MM; CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/046/N | MPS01/046/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419186 | 3419186 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | STC01/210/N | STC01/210/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53480 | 0 | 3419300 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | STC01/270/N | STC01/270/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59836 | 3419072 | 3419072 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. | SL15/N | SL15/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51083 | 3419284 | 3419284 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM CONFORME DESENHO DTN 125. POSIÇÃO INCLINADO. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 125 | SICF12/N | SICF12/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51561 | 3419285 | 3419285 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; P/CHAVE FACA/CORTA CIRC FUSIV; DIMENSOES 220 X 200 MM. NORMAS:ND.01.33.03/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. | SICF01/N | SICF01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51562 | 0 | 3419304 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | ST540/03/N | ST540/03/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51606 | 0 | 3419303 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. | STME01/N | STME01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101475 | 0 | 3419318 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 175MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 175 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | STC01/175/N | STC01/175/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51603 | 0 | 3419302 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | STC01/195/N | STC01/195/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51604 | 0 | 3419306 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | STC01/225/N | STC01/225/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100178 | 3411758 | 3411758 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | CHAPA DE UNIAO PARA SUPORTE BANDEIRA VERTICAL; DIMENSOES: 50X502; APLICACAO: UNIR A CAIXA DO GARNET DO LADO DIREITA COM A ESQUERDA OU A CAIXA SUPERIOR COM A INFERIOR; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36 X 1/8";TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 022. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 022 e DIS-ETE-153 | CUSB01/001/N | CUSB01/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53479 | 0 | 3419301 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | STC01/255/N | STC01/255/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475030 | 3475030 | CHAPA ATERRAMENTO 300MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X300MM, COM 02 FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS:DTN 054. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 054 e DIS-ETE-153 | CHAT01/002/N | CHAT01/002/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52583 | 3419296 | 3419296 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | STC01/285/N | STC01/285/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471042 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2400 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | HTCA7/002/N | HTCA7/002/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101476 | 3419295 | 3419295 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 310MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 310 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | STC01/310/N | STC01/310/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414559 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/ 1020.FABRICACAO:LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES:615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO DESENHO. APLICACAO:INSTALA- CAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/045/2/N | MPS01/045/2/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58904 | 3419294 | 3419294 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | STC01/340/N | STC01/340/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101477 | 3419293 | 3419293 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 370MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 370 MM. NORMAS: DTN-153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | STC01/370/N | STC01/370/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101478 | 3419292 | 3419292 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 400MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 400 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | STC01/400/N | STC01/400/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 54030 | 0 | 3419297 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. | STQ185/01/N | STQ185/01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52820 | 0 | 3419319 | SUPORTE PLACAS P IDENTIFICACAO FASE LT | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE PARA FIXACAO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE FASES EM ESTRUTURAS METALICAS; 1 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.11 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.11 e DIS-ETE-153. | SFPI01/001/N | SFPI01/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51605 | 0 | 3419264 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | STC01/240/N | STC01/240/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51726 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 800X 600MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 800 MM; PROJECAO VERTICAL 600 MM; CURTO; MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1 | BIP05/01/N | BIP05/01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414044 | 3414044 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 800 MM | CANTONEIRA PERFILADO . TIPO : L. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. ESPESSURA DA CHAPA : 9,5MM(3/8"). DIMENSOES : 76,2MM(3") X 76,2MM(3") X 800MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/800 | CABI05/800 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493235 | 3493235 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | AQ032/12/3/N | AQ032/12/3/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493255 | 3493255 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | AQ57/22/5/N | AQ57/22/5/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429030 | 3429030 | BALANCIM 305MM 13500DAN | BALANCIM. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DISTANCIA ENTRE FUROS: 305 MM. CARGA DE RUPTURA: 13.500 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | BCI02/01/N | BCI02/01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429040 | 3429040 | BALANCIM 330MM 16000DAN | BALANCIM, ACO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , COM 02 FUROS DE 18MM E UM FURO DE 21 MM, COMPRIMENTO 330MM, CARGA DE RUPTURA 16.000DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | BCI02/04/N | BCI02/04/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429050 | 3429050 | BALANCIM 457MM 18000DAN | BALANCIM. MATERIAL : FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DISTANCIA ENTRE FUROS: 457 MM. CARGA DE RUPTURA: 18.000 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | BCI02/02/N | BCI02/02/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429001 | 3429001 | BALANCIM 559MM 18000DAN | BALANCIM. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DISTANCIA ENTRE FUROS: 559 MM. CARGA DE RUPTURA: 18.000 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | BCI02/03/N | BCI02/03/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51614 | 0 | 3429265 | BALANCIM FOFO 250MM 2500DAN | BALANCIM; TIPO PRE REUNIDO; FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DISTANCIA ENTRE FUROS 250 MM; CARGA DE RUPTURA 2500 DAN; SECA O NOMINAL 95,0 - 120,0 MM2. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.54. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.54 e DIS-ETE-153. | BCI03/N | BCI03/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493265 | 3493265 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | AQ100/18/5/N | AQ100/18/5/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3440030 | 3440030 | BRACO ILUM PUBL ACO "P" 1000MM | BRACO LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FIXACAO- ATRAVES DE BASE. DIAMETRO DO TUBO- 25MM. ALTURA- 259MM. COMPRIMENTO- 966MM. ANGULO- 15 GRAUS. FURACAO DA BASE: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC-560 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.00 e DIS-ETE-153. | BIP05/03/N | BIP05/03/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493325 | 3493325 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | AQ038/14/3/N | AQ038/14/3/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51714 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 1945X 1480MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 1945 MM; PROJECAO VERTICAL 1480 MM; MEDIO;MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1 | BIP05/02/N | BIP05/02/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51711 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 48,0X 2920X 2200MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 48,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 2920 MM; PROJECAO VERTICAL 2200 MM; LONGO;MATERIAL DO TUBO ACO CARBONO ABNT 1010 E DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 300,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1 | BIP05/03/N | BIP05/03/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429130 | 3429130 | BRACO MOVEL TENSAO | BRACO MOVEL DE TENSAO , EM ACO CARBONO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL 19 MM, ROSCA NAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO DA ROSCA 42MM, COM DUAS PORCAS SEXTAVADA EM ACO CARBONO ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE E CONTRA PINO EM LATAO. NORMAS: DTN 012. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 012 e DIS-ETE-153. | BMT01/001/N | BMT01/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429200 | 3429200 | BRACO PROTECAO LT 69KV | BRACO DE PROTECAO. MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE . COMPRIMENTO UTIL: 1700MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1757,4MM. NORMAS: DTN 013. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 013 e DIS-ETE-153. | BPLT01/001/N | BPLT01/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53108 | 3412020 | 3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | BSC01/N | BSC01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53109 | 3412021 | 3412021 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | BSC14/02/N | BSC14/02/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53102 | 3412030 | 3412030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | BSL01/N | BSL01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53107 | 3412023 | 3412023 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | BSL02/N | BSL02/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3441000 | 3441000 | BRACO ILUM PUBL ACO 1600MM | BRACO PARA LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL: TUBO DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO DO TUBO: 25,4MM. EXPESSURA DA PAREDE: 2,65MM. COMPRIMENTO UTIL: 1600MM. NORMAS:VR01.01-0068. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-0068 E DIS-ETE-153. | BIP05/04/N | BIP05/04/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50940 | 3493505 | 3493505 | ARRUELA LIS CIRC SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; CIRCULAR; ACO CARBONO SAE 1020;GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO INTERNO: 18 MM ; DIAMETRO EXTERNO: 34,0 MM; ESPESSURA: 3,0 MM. NORMAS: DTN 007. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 007 e DIS-ETE-153. | AR034/18/3/N | AR034/18/3/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414456 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 470MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL- ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/ 1020. LARGURA DA ABA- 76MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,5MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO-470MM. CARACT. ADICIONAL FURACAO CONFORME DESENHO DSENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/470 | CABI05/470 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414465 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 560MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X560MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/560 | CABI05/560 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414480 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 710MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,0MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO- 710MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/710 | CABI05/710 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51582 | 3425020 | 3425020 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | AAS08/N | AAS08/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425030 | 3425030 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | AAS01/N | AAS01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425040 | 3425040 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | AAS06/N | AAS06/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100786 | 3426173 | 3426173 | AFASTADOR ISOLADOR PILAR LATERAL | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 255 MM. SUPORTE INCLINADO COM ALTURAS 105 E 125 MM E COMPRIMENTO DE 95 MM. LARGURA: 100 MM. ESPESSURA DA CHAPA: 8 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS DE FIXACAO: 200 MM. DEMAIS DIMENSOES, FURACAO E ESFORCOS MECANICOS CONFORME NBR 8159 FIGURA 35. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR NA LATERAL DO POSTE. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. | SHI02/N | SHI02/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100031 | 3426171 | 3426171 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC | AFASTADOR METALICO; DIMENSOES: 1280x430 MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA SMC EM CRUZETA DE REDE DAT; MATERIAL: BARRA PERFIL U ACO A36 - 3"x1.1/2"x3/16"; TRATAMENTO SUPERFICIAL : GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 051 / DIS-ETE-153 | AMSC01/N | AMSC01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493285 | 3493285 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | AQ100/22/5/N | AQ100/22/5/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51698 | 3417035 | 3417035 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSO RIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2) e DIS-ETE-153. | OASP02/N | OASP02/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3470080 | 0 | HASTE TERRA COBRE 19X3048MM | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM NUCLEO DE ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA DE 50DAN/MM2, COM REVESTIMENTO DE COBRE ELETROLITICO LIGADO AO ACO POR PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROLITICA OU FUSAO, ESPESSURA MINIMA DA CAMADA DE COBRE 0,254MM, DIAMETRO NOMINAL 19MM(3/4POL), DIAMETRO REAL 17,3MM, COMPRIMENTO 3048MM, EXTREMIDADE: CHANFRADA SEM ROSCA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | HA3430 | HA3430 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50924 | 0 | 3465831 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO NOMINAL M10; DIAMETRO INTERNO 10,0 MM; DIAMETRO EXTERNO 34,0 MM; ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | AQ034/18/3/N | AQ034/18/3/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50926 | 3493315 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESP ESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | AQ038/18/3/N | AQ038/18/3/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493085 | 3493085 | ARRUELA PRES ACO PARAF 12,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL -12,00MM. APLICACAO :PARAFUSO M12. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | ARP02/N | ARP02/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493115 | 3493115 | ARRUELA PRES ACO PARAF 20,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE . DIAMETRO NOMINAL- 20,00MM.APLICACAO : PARAFUSO M20. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | ARP04/N | ARP04/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56291 | 3493105 | 3493105 | ARRUELA PRES ACO CARB GF M16 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M16. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | ARP03/N | ARP03/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58172 | 0 | 3465832 | ARRUELA PRES SAE1040/70 GF M18 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 18,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M18. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | ARP05/N | ARP05/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3454001 | 3454001 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 18MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO: 18MM. APLICACAO : SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA CLASSE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. | APR01/N | APR01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3454000 | 3454000 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 21MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO:21MM. APLICACAO : SISTEMA DE FERRAGENS DE CADEIAS DE ISOLADOR DE LINHAS DE TRANSMISSAO, E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA DE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. | APR02/N | APR02/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51697 | 3417025 | 3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | OASP01/N | OASP01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414462 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 530 MM | CONTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL- ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- 1010/1020 ABNT. LARGURA DA ABA- 76MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,5MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 530MM. CARACT.ADICIONAL FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/530 | CABI05/530 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414052 | 0 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 610MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/039/N | MPS01/039/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414086 | 0 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 1200MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/040/N | MPS01/040/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414558 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.DIMENSOES: 615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/045/1/N | MPS01/045/1/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3441020 | 3441020 | BRACO ILUM PUBL ACO 2000MM | BRACO DE LUMINARIA EXTERNA,MATERIAL-ACO CARBONO,PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE,FIXACAO-POR BRACADEIRAS OU CHUMBADORES,DIAMETRO EXTERNO DO TUBO-48MM +/-1MM, ALTURA-1160MM, COMPRIMENTO DO TUBO-2000MM,ANGULO NA EXTREMIDADE-15º.NORMAS:MPC-561 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.0 e DIS-ETE-153. | BIP05/02/N | BIP05/02/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414557 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 745MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 685MM X 350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/045/3/N | MPS01/045/3/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100766 | 3419035 | 3419035 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 15,0KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIME NTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS: 3419-02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-02 e DIS-ETE-153 | SBP03/002/N | SBP03/002/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414041 | 3414041 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 830 MM | CANTONEIRA PERFILADO . TIPO : L. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. ESPESSURA DA CHAPA : 9,5MM(3/8"). DIMENSOES : 76,2MM(3") X 76,2MM(3") X 830MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/830 | CABI05/830 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414438 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 290 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X290MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, 02 FUROS DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/290 | CABI05/290 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56146 | 0 | 3470009 | HASTE ATERRAM CIRC EMEND 14,3X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR PROLONGAVEL; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE COM ROSCA 5/8" - UNC; DIMENSAO DA SECAO 14,3 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM; EXTREMIDADES COM ROSCA 5/8" UNC DE COMPRIMENTO 35 MM, COM UMA LUVA PARA EMENDA. NORMAS: NBR 13571 | ABNT NBR 13571 | HAP5824 | HAP5824 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414447 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 380 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X380MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/380 | CABI05/380 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414034 | 0 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010/1020. LARGURA DAS ABAS: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA:9,53MM. COMPRIMENTO:370MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DETALHES E FURACAO CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/037/N | MPS01/037/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414468 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 590 MM | CANTONEIRA. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020 . FABRICACAO: LAMINADA . REVESTIMENTO : GALVANIZADA A FOGO . ABAS: IGUAIS. DIMENSOES: 590,0 X 76,2 X 76,2 MM. ESPESSURA: 9,50 MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/590 | CABI05/590 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414474 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 650 MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 650MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE- 153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/650 | CABI05/650 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414477 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 680 MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT, LAMINADA. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. RESISTENCIA A TRACAO: 8000DAN (MINIMA). DIMENSOES: 9,5X76X680MM. CARACT. ADICIONAIS: COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DIAMETRO: 22MM E UM FURO DIAMETRO 16MM. NORMAS: NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/680 | CABI05/680 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414014 | 3414014 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. | MPS01/048/N | MPS01/048/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414047 | 3414047 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. | MPS01/049/N | MPS01/049/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414968 | 0 | CANTONEIRA PERF L 76X76X2000X6,35 PONTAL | CANTONEIRA PERFILADO TIPO L. MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020 OU GRAU MR 250. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76X76X 2000 MM ESPESSURA DA CHAPA:6,35 MM (1/4 POL) FURACAO: 4 FUROS DE 14 MM E 2 FUROS DE 18 MM. RESISTENCIA MECANICA A TRACAO: 300 DAN. APLICACAO: PONTALETE DE UNIDADE CONSUMIDORA. NORMA: DIS-ETE-153; NBR 7007,NBR 8158, NBR 8159. DESENHO: DTN-120. | DTN 120 e DIS-ETE-153 | MPS01/058/N | MPS01/058/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411095 | 0 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 600 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/014/N | MPS01/014/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471045 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 1500 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | HTCA7/001/N | HTCA7/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414444 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 350 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMESOES 9,5X76X350MM , COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/350 | CABI05/350 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414441 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 320MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X320MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/320 | CABI05/320 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471045 | 3471045 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 1500 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | HTCA7/001/N | HTCA7/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3470100 | 0 | HASTE TERRA PROLONG 19X3048MM | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM NUCLEO DE ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA DE 50DAN/MM2, COM REVESTIMM ENTO DE COBRE ELETROLITICO LIGADO AO ACO POR PROCESSO DE DEPO SICAO ELETROLITICA OU FUSAO ESPESSURA MINIMA DA CAMADA DE CO- BRE 0,254MM, DIAMETRO NOMINAL 19MM(3/4POL), DIAMETRO REAL 17 ,3MM, COMPRIMENTO 3048MM, ROSQUEADA EM AMBAS AS EXTREMIDADES, COM UMA LUVA PARA EMENDA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | OLAP3430/MT | OLAP3430/MT | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59826 | 3420090 | 3420090 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. | MS01 | MS01 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101142 | 3410003 | 3410003 | MAO FRANCESA 2520MM | MAO FRANCESA. MATERIAL: ACO CARBONO LAMINADO . REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO . COMPRIMENTO: 2520MM. TRACAO: 3000 DAN. COMPRESSAO: 1500 DAN. NORMAS: NBR6323 ; GALVANIZACAO CONFORME: DIS-ETE-153. DESENHO: DTN 152. | DTN 152 | MFPE07-001RN | MFPE07-001RN | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55757 | 3410139 | 3410139 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORM AS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | MFPL01/11/N | MFPL01/11/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51534 | 3410135 | 3410135 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | MFPL01/08/N | MFPL01/08/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51637 | 3410134 | 3410134 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | MFPL01/10/N | MFPL01/10/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414048 | 0 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS . MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA QUENTE. LARGURA DA ABA: 63,5MM . ESPESSURA DA ALMA : 6,35MM. COMPRIMENTO : 4000MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. FURACAO : CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE HASTE PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/038/N | MPS01/038/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411094 | 0 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA: 76MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 700 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/013/N | MPS01/013/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414087 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 170MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO CADEIA DE ISOLADORES CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/041/N | MPS01/041/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411097 | 0 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/015/N | MPS01/015/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414450 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 410MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X410MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/410 | CABI05/410 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414453 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 440MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X440MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/440 | CABI05/440 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414096 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO - ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 455MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITORES 34,5KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/042/N | MPS01/042/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414459 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 500MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X500MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/500 | CABI05/500 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414471 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 620MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,0MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO- 620MM.. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/620 | CABI05/620 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414001 | 3414001 | CANTONEIRA 76X 76X 740MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADA. REVESTIMENTO : GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 740 X 76,2 X 76,2 MM. ESPESSURA: 9,53MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO.NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CABI05/740 | CABI05/740 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414252 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: SUSTENTACAO DAS CANTONEIRAS FIGS. 0 DO MP DESCRITO ABAIXO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PR SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 400X152 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/043/N | MPS01/043/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414357 | 0 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. LARGURA DA ABA: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,53MM. COMPRIMENTO: 370MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/044/N | MPS01/044/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51771 | 3471009 | 3471009 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. | HTCA1/005/N | HTCA1/005/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100793 | 3414345 | 3414345 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | CAC03/C | CAC03/C | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480480 | 3480480 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM02/015/N | PM02/015/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480345 | 3480345 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM03/029/N | PM03/029/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480340 | 3480340 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM03/028/N | PM03/028/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480335 | 3480335 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM03/027/N | PM03/027/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480330 | 3480330 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM03/026/N | PM03/026/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480325 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM03/024/N | PM03/024/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480320 | 3480320 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM03/021/N | PM03/021/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480315 | 3480315 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM03/018/N | PM03/018/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480310 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM03/077/N | PM03/077/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480305 | 3480305 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM03/012/N | PM03/012/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480922 | 3480922 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM03/007/N | PM03/007/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480400 | 3480400 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM02/025/N | PM02/025/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50889 | 0 | 3481111 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRT03-011-N | PRT03-011-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480385 | 3480385 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM02/018/N | PM02/018/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480474 | 3480474 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1100 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA:1020MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1100MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 | PM04/B/022/N | PM04/B/022/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480655 | 3480655 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM02/038/N | PM02/038/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480290 | 3480290 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM02/008/N | PM02/008/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480285 | 3480285 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM02/029/N | PM02/029/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480380 | 3480380 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM02/005/N | PM02/005/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480375 | 3480375 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM02/004/N | PM02/004/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50911 | 3480280 | 3480280 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. CO MPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | PF03/011/N | PF03/011/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50908 | 3480270 | 3480270 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMP RIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | PF03/003/N | PF03/003/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50909 | 3480275 | 3480275 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | PF03/005/N | PF03/005/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57262 | 0 | 3481115 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 150MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; PADRAO DO PARAFUSO ET-147/09, ITEM 2 ELEKTRO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GR OSSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 150 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 50,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | PF01/015/N | PF01/015/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50906 | 0 | 3481114 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 115MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GRO SSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 115 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 45,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | PF01/007/N | PF01/007/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480936 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X350 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX03-007-N | PFSX03-007-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480390 | 3480390 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM02/021/N | PM02/021/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480460 | 3480460 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 700MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/014/N | PM04/B/014/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480935 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X300 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX03-006-N | PFSX03-006-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480934 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X250 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX03-005-N | PFSX03-005-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480933 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X200 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX03-004-N | PFSX03-004-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480931 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X150 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX03-003-N | PFSX03-003-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480930 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X100 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA : 80 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL : M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 100MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX03-002-N | PFSX03-002-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480520 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 10X 25 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 10MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 25MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA-TOTAL. PASSO- 1,50MM. CARGA DE RUPTURA- 1910DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA SEXTAVADA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX01-001-N | PFSX01-001-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480477 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 950 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 870MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 950MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153 | DIS-ETE-153. | PM04/B/019/N | PM04/B/019/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480479 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1050 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 970MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1050MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/021/N | PM04/B/021/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480478 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1000 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 920MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1000MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/020/N | PM04/B/020/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480590 | 3480590 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 900 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 820MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 900MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/018/N | PM04/B/018/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480475 | 3480475 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 850 | PARAFUSO CABECA QUADRADA MATERIAL- ACO CARBONO ABNT 1010/1020 PROTECAO- SUPERFICIAL ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL- 20MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO NORMAS- 2,5MM , COMPRIMENTO DA ROSCA- 770MM, COMPRIMENTO NOMINAL- 850MM , CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 800DAN, ACESSORIOS- 2 PORCAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/017/N | PM04/B/017/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480485 | 3480485 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM03/030/N | PM03/030/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480465 | 3480465 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 750 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 670MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 750MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/015/N | PM04/B/015/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480490 | 3480490 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM03/031/N | PM03/031/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480455 | 3480455 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 650 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 570MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 650MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/013/N | PM04/B/013/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480450 | 3480450 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 600MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/012/N | PM04/B/012/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480360 | 3480360 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/011/N | PM04/B/011/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480445 | 3480445 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/010/N | PM04/B/010/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480355 | 3480355 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/009/N | PM04/B/009/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480440 | 3480440 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/008/N | PM04/B/008/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480350 | 3480350 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/021/N | PM04/B/021/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480435 | 3480435 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/006/N | PM04/B/006/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480430 | 3480430 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/005/N | PM04/B/005/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480425 | 3480425 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/004/N | PM04/B/004/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480476 | 3480476 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1150 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 1070MM.TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1150MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 | PM04/B/023/N | PM04/B/023/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50888 | 0 | 3480014 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRT03-010-N | PRT03-010-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480470 | 3480470 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 800 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 720MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 800MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM04/B/016/N | PM04/B/016/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51460 | 3416115 | 3416115 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC300/N | CC300/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 0 | 3222014 | CRUZ CANT PER/L ACO CARB 6X100X100X2200 | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE NBR 6323,ENSAIO ABNT- NBR 8158 E 8159,CANTONEIRA 6X100X100MM, COMPRIMENTO 2200MM, FUROS REDONDO SDE 18MM E FUROS QUADRADOS DE 13MM, EMD 02.050 OBS.NAO SERA ACEITO ALTERNATIVA AO PADRAO CEB(CHAPA DOBRADA) | EMD 02.050 CEB | CMPL09-003-N | CMPL09-003-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55115 | 0 | 3416531 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CH320/N | CH320/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55114 | 0 | 3416533 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CH290/N | CH290/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55113 | 0 | 3416532 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CH260/N | CH260/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55102 | 0 | 3416534 | CINTA POSTE H ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 180,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CH180/N | CH180/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416200 | 3416200 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC440/N | CC440/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416190 | 3416190 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC420/N | CC420/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51453 | 3416055 | 3416055 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC160/N | CC160/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51465 | 3416180 | 3416180 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC400/N | CC400/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51464 | 3416175 | 3416175 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC380/N | CC380/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51463 | 3416130 | 3416130 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC360/N | CC360/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50890 | 0 | 3465838 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRT03-012-N | PRT03-012-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51461 | 3416120 | 3416120 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC320/N | CC320/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58022 | 0 | 3222016 | CRUZETA DE ACO PERFIL U 2740MM | CRUZETA PARA POSTE; MATERIAL DA CRUZETA: ACO; FORMATO: PERFIL "U"; COMPRIMENTO NOMINAL DE 2740MM. NORMAS:ET 064/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 064/2011 e DIS-ETE-153. | CMPU09-01-N | CMPU09-01-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51458 | 3416100 | 3416100 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC260/N | CC260/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51456 | 3416080 | 3416080 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC220/N | CC220/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51455 | 3416075 | 3416075 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC200/N | CC200/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51454 | 3416065 | 3416065 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEM ENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC180/N | CC180/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51479 | 3416045 | 3416045 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC140/N | CC140/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411430 | 0 | CHAPA SUPORT P/ TP 10X380X380MM | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA: 380MM. LARGURA DA PECA: 380MM. ESPESSURA: 10MM. FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TP EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/056/N | MPS01/056/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411426 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 576MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 576 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 156. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 156 | CFIX03/002 | CFIX03/002 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411423 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 450MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 450 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 154 | CFIX03/001 | CFIX03/001 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411408 | 3411408 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 | MPS01/030/N | MPS01/030/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58654 | 3419273 | 3419273 | SUPORTE CAIXA DE JUNCAO | SUPORTE PARA FIXACAO DE CAIXA DE JUNCAO (CONCENTRACAO) UTILIZADA EM CONTROLES AUTOMATICO DE BANCOS DE CAPACITORES. FIXACAO FEITA NO PARAFUSO DA CINTA PADRAO DE FIXAcaO DE EQUIPAMENTO EM POSTE. PRODUZIDO EM ACO ABNT 1010/20. ACOMPANHA ARRUELA LISA DE ACO 3/8 E PORCA SEXTAVADA DE ACO 3/8 TRAVANTE. NORMAS: DIS-ETE-023. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-023 e DIS-ETE-153 | SCJ01/001/N | SCJ01/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411056 | 3411056 | BARRA FE CHATA 700X140X9,5MM | BARRA FE CHATA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.COMPRIMENTO: 700,0MM. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA:140,0MM. FURACAO: CONFORME DESENHIO. APLICACAO:LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. NORMAS: DTN 010. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 010 e DIS-ETE-153. | MPS01/047/N | MPS01/047/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51462 | 3416125 | 3416125 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC340/N | CC340/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51565 | 3410140 | 3410140 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 | MFPE07/02/N | MFPE07/02/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50887 | 0 | 3481110 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRT03-009-N | PRT03-009-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50886 | 0 | 3480007 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRT03-008-N | PRT03-008-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50885 | 0 | 3481109 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRT03-007-N | PRT03-007-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50884 | 0 | 3481108 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALV ANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRT03-006-N | PRT03-006-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50883 | 0 | 3481107 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRT03-005-N | PRT03-005-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50882 | 0 | 3480004 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRT03-004-N | PRT03-004-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50881 | 0 | 3481106 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRT03-003-N | PRT03-003-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50880 | 0 | 3481105 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRT03-002-N | PRT03-002-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50879 | 0 | 3481104 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRT03-001-N | PRT03-001-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 30469 | 3486040 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. | OP01/N | OP01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57345 | 3410079 | 3410079 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | MFPL01/16/N | MFPL01/16/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 0 | 3222013 | CRUZETA ACO ZN CANT 6X100X100X4800MM | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE<(>,<)> NBR’s 8158, 8159 e 6323 ,CANTONEIRA 6X100X100MM,COMPRIMENTO 4800MM,FUROS 18MM,CONFORME P ADRAO EMD 02.051 CEB. | EMD 02.051 CEB | CMPL09-004-N | CMPL09-004-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51627 | 3410030 | 3410030 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 48 X48X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | MFPE07/11/N | MFPE07/11/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58023 | 0 | 3465835 | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | CRUZETA P/POSTE MATERIAL DE ACO; FORMATO PERFIL "L", ABAS DE 100MM , ESPESSURA DE 12,5 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DE 6.000MM. NORMAS:ET 061/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. | CMPL09/001/N | CMPL09/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51564 | 3410029 | 3410029 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 | MFPE07/06/N | MFPE07/06/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51770 | 3470008 | 3470008 | HASTE ATERRAM CIRC 13,0X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 12,8 +/- 0,46 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM. NORMAS: NBR 13571. | NBR 13571 | HA1224 | HA1224 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3435030 | 3435030 | HASTE ANCORA 20X2400MM 8000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 3/4 POL OU 20 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400 MM. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS.NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. | HAN03/D/001/N | HAN03/D/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51567 | 3435010 | 3435010 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. | HAN02/I/002 | HAN02/I/002 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3423030 | 3423030 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL- 43MM.ESPESSURA DO OLHAL- 13MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 7) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 7) e DIS-ETE-153. | GO/01/FJ/N | GO/01/FJ/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51608 | 0 | 3438085 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. | GO/01/FJ/N | GO/01/FJ/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51580 | 0 | 3438100 | FERRAGEM ELEKTRO ND.01.34.01/1 | FERRAGEM CONFORME DESENHO; APLICACAO BANCO DE CAPACITORES; FERRAGEM MONTAGEM ,INSTALACAO DE 3 - 6 CAPACITORES, ACO CARBONO SAE 1010/1020, COMPOSTO DE 1 VIGA FERRO U PECA 1, 1 VIGA FERRO U PECA 2, 1 CANTONEIRA PECA 3, 1 CANTONEIRA PECA 4, 4 MAOS FRANCESAS VERTICAIS PECA 5, 3 SUPORTES FIXACAO DE CHAVE RN PECA 6, E 4 SUPORTES FIXACAO DE CAPACITOR PECA7, AS PECAS 8, 9 E 10 NAO FAZEM PARTE DESSA MONTAGEM. NORMAS: ND.01.34.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.34.01/1 e DIS-ETE-153. | SBC07/001/N | SBC07/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59121 | 3211076 | 3211076 | ESTRUT METALICA BANCA RT UNIVERSAL | ESTRUTURA METALICA UNIVERSAL PARA BANCA DE REGULADORES DE TENSAO. NORMAS: ET-007/2016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-007/2016 e DIS-ETE-153. | SRT05/01/N | SRT05/01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53113 | 3412015 | 3412015 | ESTRIBO P/BRACO L ACO CARB 70X139X45MM | ESTRIBO. MATERIAL : LIGA EM ALUMINIO FUNDIDO COM TRATAMENTO TERMICO CLASSE T6 OU ACO CARBONO 1010 A 1020 OU FERRO FUNDIDO NODULAR. ESFORCO VERTICAL NOMINAL: 200DAN; DIMENSOES 70 X140 X 50. ACESSORIO: PARAFUSO CABECA QUADRADA OU FRANCES M16 X 70MM, COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: PARA BRACO SUPORTE TIPO L, EM REDE COMPACTA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 44) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 | EBL02/N | EBL02/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411444 | 3411444 | ESCADA PARA POSTES LT 1700MM | ESCADA METALICA PARA POSTES DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO. MATERIAL: CHAPAS EM AÇO ASTM A-36 E TUBOS CONFORME NORMA DIN 2440.ACABAMENTO:GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME NORMA NBR 6323. COMPRIMENTO: 1700 MM. APLICAÇÃO: POSTE DT E CIRCULAR. NORMAS:DIS-ETE-040 FIGURAS 01 E 02,TABELA A.04. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-040 | EPT01/1700/N | EPT01/1700/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51703 | 0 | 3222012 | CRUZETA POSTE ACO L 2400MM | CRUZETA P/POSTE; MATERIAL DA CRUZETA ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; FORMATO L; SECAO TRANSVERSAL 76,0 X 76,0 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; ESPESSURA 6,5 MM. NORMAS: ND.01.02.08/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. | CMPL09/002/N | CMPL09/002/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51459 | 3416105 | 3416105 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. EL EMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC280/N | CC280/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100784 | 3410080 | 3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIME NSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | MFPL01/03/N | MFPL01/03/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59832 | 3485166 | 3485166 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 85MM | PARAFUSO PRISIONEIRO.MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 28,5 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 56,5 MM. DIAMETRO ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE: M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 48 MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800DAN. ACESSORIOS: 01 PORCA QUADRADA M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO M20 E 01 ARRUELA QUADRADA 50X18X3 MM. APLICACAO: FIXAR ISOLADOR PILAR EM CRUZETA DE ACO. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4 e DIS-ETE-153. | PIP02/F/001/N | PIP02/F/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56355 | 3419283 | 3419283 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 36,2 KV; DIMENSOES 632 X 370 X 6,35 MM CONFORME DESENHO DTN 126. POSICAO INCLINADO. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 126 | SICF13/N | SICF13/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3428250 | 3428250 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 36,2KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA- CHUMBO. DIAMETRO NOMINAL DA CABECA- 35MM. DIAMETRO- 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE - 200MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE-140MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 4). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 4) e DIS-ETE-153. | PI02/C/001/N | PI02/C/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3428265 | 3428265 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 15,0KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 25MM. COMPRIMENTO: 389MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | PT01/02/N | PT01/02/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3428280 | 3428280 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 36,2KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 34MM. COMPRIMENTO: 439MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 3). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 3) e DIS-ETE-153. | PT02/03/N | PT02/03/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101530 | 3496025 | 3496025 | PORCA OLHAL ACO M16X2 | PORCA-OLHAL, PARAFUSO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1045; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL: 13 MM;ALTURA TOTAL: 78 MM; LARGURA INTERNA DO OLHAL: 38 MM; COMPRIMENTO INTERNO DO OLHAL: 45 MM; TIPO DA ROSCA: M16X02; CARGA DE RUPTURA (MINIMA): 50 KN. NORMAS: NBR 8159: FIGURA 24. GALVANIZACAO: DIS-ETE-153. | NBR 8159 | PO/16 | PO/16 | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50934 | 3490080 | 3490080 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | PQ03/N | PQ03/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3490030 | 3490030 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM. ALTURA: 10 MM E COMPRIMENTO: 19 MM. REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO: PARAFUSO M12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159 (FIGURA 2). | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | PQ02/N | PQ02/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3454220 | 3454220 | PRESILHA BIFILAR QUADRADA | PRESILHA BIFILAR QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: (40,0 A 50 MM) X (50 A 51,5 MM). FIXACAO: PARAFUSO M12 X 1,75 , COMPRIMENTO: 60,0MM. APLICACAO: ATERRAMENTO. NORMAS: NORMAS:DTN 024. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 024 e DIS-ETE-153. | CPF06/001/N | CPF06/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480929 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X60 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 60MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX03-001-N | PFSX03-001-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3485168 | 3485168 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 234MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE:205MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 117MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | PIP02/016/N | PIP02/016/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51457 | 3416090 | 3416090 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CC240/N | CC240/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51629 | 0 | 3484135 | PARAFUSO OLHAL 5/8X700MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 700MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 | POE03/B/006/N | POE03/B/006/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59827 | 3419030 | 3419030 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. | SC01/N | SC01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419042 | 3419042 | SELA ESP CRUZETA 110X302MM | SELA ESPECIAL . MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO SAE 1010 A 1020, TREFILADO OU LAMINADO. ALTURA:30MM. LARGURA:110MM. COMPRIMENTO: 302MM. FURACAO: 3 FUROS, DIAMETRO: 18,0MM. APLICACAO : PARA CRUZETA DE CONCRETO.NORMAS:MPC 365, REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 | SCM302/N | SCM302/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58354 | 0 | 3419315 | SUPORTE FIX PL T EST METAL 3 ALG MORTE | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE: EM FORMATO DE T: ALTURA 260 MM: LARGURA 270 MM: COM UM FURO DE 18MM E 6 FUROS DE 10MM: PARA FIXACAO DE 3 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA: 6 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA, ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 | SFPI02/003/N | SFPI02/003/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100510 | 3419235 | 3419235 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR (LADO DIREITO) | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 025. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 025 e DIS-ETE-153. | SCXG01/003/N | SCXG01/003/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100511 | 3419236 | 3419236 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSÕES:620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 026. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 026 e DIS-ETE-153. | SCXG01/004/N | SCXG01/004/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57231 | 0 | 3419317 | SUPORTE FIX PLACA T EST METAL 2 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 200 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 4 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 2 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 4 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1 POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA. NORMAS: DIS- ETE-228, DESENHO 9, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 | SFPI02/002/N | SFPI02/002/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411582 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-260 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM. COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/034/N | MPS01/034/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100785 | 3421010 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DESENHO: FIGURA 8.A DA NBR 8159:2017. | NBR 8159 | SC01/N | SC01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411062 | 3411062 | PERFIL U 51X152X 600 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X 600MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 059. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 059 | MPS01/051/N | MPS01/051/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411558 | 0 | PERFIL U 48X152X 1319W17- 45 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 1319MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/033/N | MPS01/033/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411555 | 0 | PERFIL U 48X152X 850W17- 22 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 850MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TOMADAS 127 E 220V EXTERNAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/032/N | MPS01/032/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411549 | 0 | PERFIL U 43X101X 4400W17-241 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-101,6MM. LARGURA DA ABA-43,7MM. ESPESSURA DA ALMA-8,13MM. COMPRIMENTO 4400MM. PROTECAO SUPERFICAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/031/N | MPS01/031/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50878 | 3480300 | 3480300 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM03/009/N | PM03/009/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50877 | 3480410 | 3480410 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM03/038/N | PM03/038/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50875 | 3480405 | 3480405 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM03/079/N | PM03/079/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59833 | 3485170 | 3485170 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 334MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPR IMENTO ABAIXO DO BATENTE:305MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 217MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS: DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | PIP02/018/N | PIP02/018/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3485169 | 3485169 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 284MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 255MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 167MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 01 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | PIP02/017/N | PIP02/017/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59834 | 3428220 | 3428220 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 15,0KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO . MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO: MATERIAL DA CABECA: CHUMBO.DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25MM. DIAMETRO: 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 150MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 140MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | PI01/E/003/N | PI01/E/003/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411058 | 3411058 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 | MPS01/007/N | MPS01/007/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59830 | 3419229 | 3419229 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | SAH02/N | SAH02/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411065 | 3411065 | PERFIL U 51X152X1100 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X1100MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | MPS01/052/N | MPS01/052/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411059 | 3411059 | PERFIL U 66X203X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:203,2 X 66,5 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 058. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 058 | MPS01/059/N | MPS01/059/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411092 | 0 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: U. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 152 MM. LARGURA DA ABA: 50 MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/012/N | MPS01/012/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53123 | 3411778 | 3411778 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,55 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. PESO NOMINAL: 7,4 KG/M. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, 8159 (FIG.46A) e NBR15980 | PU01/N | PU01/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411038 | 0 | PERFIL U BANCO REGULADOR TENSAO | PERFIL.U PARA BANCO DE REGULADOR DE TENSAO, EM ACO CARBONO 1010 A 1020, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 500X102X42X6,27MM. NORMAS: VR01.01-00.129. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-00.129 e DIS-ETE-153 | MPS01/005/N | MPS01/005/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53118 | 3428085 | 3428085 | PINO ISOL ACO 16,0MM 154X 38X 192MM | PINO ISOLADOR. APLICACAO: CRUZETA METALICA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25 MM. DIAMETRO:16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 154+6/-4 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 38+8/-2 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 192+8/-2 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PORCA QUADRADA, ARRUELAS LISA E DE PRESSAO. DESENHO: CONFORME ITEM 1 DA FIGURA 31.A DA NBR 8159:2017. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 e DIS-ETE-153. | PI01/E/005/N | PI01/E/005/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57346 | 3428086 | 3428086 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS:ND.01.27.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. | PIP02/E/001/N | PIP02/E/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53119 | 3428343 | 3428343 | PINO ISOL ACO 18,0MM 200X 40X 240MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO NOMINAL 18 ,0 MM; CABECA DO PINO ROSCA DE CHUMBO; DIAMETRO 25,0 MM; COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 200,0 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 40 ,0MM;COMPRIMENTO TOTAL 240,0MM;; PORCA ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, FORJADO ARRUELA, LAMINADO, ALTURA ROSCA 40MM 35 KV PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS. . NORMAS:ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | PI02/003/N | PI02/003/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411585 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-261 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO - U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM.COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MPS01/050/N | MPS01/050/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480937 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X60 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 60MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX04-001-N | PFSX04-001-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100508 | 3419231 | 3419231 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSOES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 027. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 027 e DIS-ETE-153. | SCXG01/001/N | SCXG01/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484036 | 3484036 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO07/018/N | PO07/018/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484064 | 3484064 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO07/034/N | PO07/034/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484034 | 3484034 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO07/033/N | PO07/033/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484032 | 3484032 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO07/032/N | PO07/032/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484058 | 3484058 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA . ACESSORIOS : 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. . | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO07/031/N | PO07/031/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484054 | 3484054 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. .NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO07/030/N | PO07/030/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484100 | 3484100 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 200MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100 A 120MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO04/001/N | PO04/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480565 | 3480565 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400 | PARAFUSO, ROSCA DUPLA . MATERIAL : ACO CARBOMO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO TOTAL: 400MM. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . TIPO DE ROSCA : METRICA. ACESSORIOS: 04 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD03/006/N | PRD03/006/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484102 | 3484102 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 150 A 170MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS . NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO04/002/N | PO04/002/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480928 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X450 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX04-009-N | PFSX04-009-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480927 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X400 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX04-008-N | PFSX04-008-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480926 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X350 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX04-007-N | PFSX04-007-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480925 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X300 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA : 220 MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL : M20. PASSO: 2,50 MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX04-006-N | PFSX04-006-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480923 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X250 | PPARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,5MM. COMPRIMENTO: 250 MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX04-005-N | PFSX04-005-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480940 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X200 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX04-004-N | PFSX04-004-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480939 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X150 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX04-003-N | PFSX04-003-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480938 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X100 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 100MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | PFSX04-002-N | PFSX04-002-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480555 | 3480555 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X450 | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD03/007/N | PRD03/007/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484121 | 3484121 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 750 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 750MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 650 A 670MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL).ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO04/012/N | PO04/012/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100765 | 3419227 | 3419227 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 2500MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 76X40X6 MM. DIMENSOES (LxH): 2500 X 890 MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,2 FUROS REDONDOS 18MM ,1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATE 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | SAH08-N | SAH08-N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57714 | 0 | 3484136 | PARAFUSO OLHAL 5/8X600MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 600MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 | POE03/B/005/N | POE03/B/005/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57713 | 0 | 3484134 | PARAFUSO OLHAL 5/8X500MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 500MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 | POE03/B/004/N | POE03/B/004/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 54609 | 0 | 3484133 | PARAFUSO OLHAL 5/8X400MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 400MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 | POE03/B/003/N | POE03/B/003/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57712 | 0 | 3484132 | PARAFUSO OLHAL 5/8X300MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 300MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 | POE03/B/002/N | POE03/B/002/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57711 | 0 | 3484131 | PARAFUSO OLHAL 5/8X200MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 200MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 | POE03/B/001/N | POE03/B/001/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484001 | 3484001 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X550 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 470 A 550MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 470MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO04/008/N | PO04/008/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484038 | 3484038 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO07/036/N | PO07/036/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484110 | 3484110 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370 A 450 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO04/006/N | PO04/006/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484119 | 3484119 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 700 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 700MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 600 A 620MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO04/011/N | PO04/011/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484116 | 3484116 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 650 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 650MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 550 A 570MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO04/010/N | PO04/010/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484114 | 3484114 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 600 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 600MM. COMPRIMENTO DA ROSCA - 500 A 520MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO04/009/N | PO04/009/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100509 | 3419232 | 3419232 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSOES:710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 028. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 028 e DIS-ETE-153. | SCXG01/002/N | SCXG01/002/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484108 | 3484108 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 300 A 320MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. . ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO04/005/N | PO04/005/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484106 | 3484106 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 350MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 250 A 270MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO04/004/N | PO04/004/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484104 | 3484104 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 300MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 200 A 220MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO04/003/N | PO04/003/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484112 | 3484112 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 500MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 420 A 500 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO04/007/N | PO04/007/N | Ferragens | OLIVO SA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS | 30.471.204/0001-71 | 2024-10-01 | 2029-03-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 30451 | 2202048 | 0 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CA IRIS 2 AWG 7X2,47 | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33514 | 2230075 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO AL QUADRUPLEX 3X16+16 CA ISO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35834 | 2230076 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV.DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO AL QUADRUPLEX 3X35+35 CAL ISO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO AL QUADRUPLEX 3X120+70 CAL ISO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33520 | 2230081 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO AL TRIPLEX 2X25+25 CAL ISO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DANFORMACAODO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO AL QUADRUPLEX 3X25+25 CA ISO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30121 | 2230083 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO AL QUADRUPLEX 3X50+50 CAL ISO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30101 | 2230084 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO AL QUADRUPLEX 3X70+50 CAL ISO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33518 | 2230102 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALU MINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIO S DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTEN TACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | INS 56.36.02 | CABO AL DUPLEX 1X16+16 CA ISO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30442 | 0 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CAA- C/ALMA ACO GALVANIZADA OU ALUMINIZADA; CODIGO QUAIL; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 6 X 3,78 MM; FORMACAO DA ALMA 1 X 3,78 MM; SECCAO DA ALMA 11,22MM2; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A ; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO); SEM ENGRAXAMENTO ALMA. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAA QUAIL 2/0 AWG 6X3,78/1X3,78 CL A | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38346 |  | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 559,5 MCM DARIEN | CABO DE ALUMINIO NU CAL. LIGA DE ALUMINIO 6201-T81. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2. BITOLA: 559,5 MCM. CODIGO: DARIEN. FORMACAO DO CABO: 19 X 4,360 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05 | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAL 6201 DARIEN 559,5 MCM 19X4,36 | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30443 | 2202043 | 0 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAA PENGUIN 4/0 AWG 6X4,77/1X4,77 CL A | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32624 | 2202044 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAA LINNET 336,4 MCM 26X2,89/7X2,25 CL A | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO AL TRIPLEX 2X35+35 CAL ISO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31281 | 2202080 | 0 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CA CANNA 397,5 MCM 19X3,68 | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 52557 | 2202058 | 0 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAA LEGHORN 134,6 MCM 12X2,69/7X2,69 CL A | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36292 | 2212022 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CABO COBERTO AL XLPE-HDPE 15 KV 35 MM2 BLOQ | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36293 | 2212009 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CABO COBERTO AL XLPE-HDPE 15 KV 70 MM2 BLOQ | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36294 | 2212008 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CABO COBERTO AL XLPE-HDPE 35 KV 70 MM2 BLOQ - C/SCI | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30790 | 2202046 | 0 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 477 MCM. CODIGO: HAWK. FORMACAO DO CABO: 26X3,439 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,675 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAA HAWK 447 MCM 26X3,44/7X2,68 CL A | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38345 | 2202086 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 394,5 MCM CANTON | CABO DE ALUMINIO NU CAL. LIGA DE ALUMINIO 6201-T81. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2. BITOLA: 394,5 MCM. CODIGO: CANTON. FORM ACAO DO CABO: 19 X 3,660 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAL 6201 CANTON 394,5 MCM 19X3,66 | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31280 | 2202047 | 0 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3 ,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAA GROSBEAK 636 MCM 26X3,97/7X3,09 CL A | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37449 | 2202079 | 0 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CA ARBUTUS 795,0 MCM 37X3,72 | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36961 | 2202070 | 0 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAL 6201 AMES 77,47 MCM 7X2,67 | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36962 | 2202069 | 0 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAL 6201 ANAHEIM 155,4 MCM 7X3,78 | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202060 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: TERN.FORMACAO DO CABO: 45 X 3,376 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,250 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAA TERN 795 MCM 45X3,38/7X2,25 CL A | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30994 | 2202054 | 0 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CA ORCHID 636 MCM 37X3,33 | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33513 | 2230072 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO AL TRIPLEX 2X16+16 CA ISO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202088 | 0 | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO.REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLAS SEAA. BITOLA:266,8 MCM. CODIGO: PARTRIDGE. FORMACAO DO CABO: 26X2,57 MM. FORMACAO DA ALMA:7 X 2,00 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALM A: A. NORMAS: NBR7270, NBR 10841. | NBR7270 e NBR 10841. | CABO AL NU CAA PARTRIDGE 266,8 MCM 26X2,57/7X2,0 CL A | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36656 | 2202059 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAA DRAKE 795 MCM 26X4,44/7X3,45 CL A | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33293 | 2201017 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA ? COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASS E AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA : A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAA ORIOLE 336,4 MCM 30X2,69/7X2,69 CL A | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30463 | 2201019 | 0 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. CA- S/ALMA ACO. ENCORDOAMENTO CLASSE A. CODIGO ASTER. BITOLA 2/0 AWG. FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM. COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO. COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CA ASTER 2/0 AWG 7X3,50 | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35621 | 2202014 | 0 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAL 6201 ALLIANCE 246,9 MCM 7X4,77 | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35622 | 2202015 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 465,4 MCM. CODIGO: CAIRO. FORMACAO DO CABO: 19 X 3,980 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAL 6201 CAIRO 465,4 MCM 19X3,98 | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38144 | 2202033 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 740,8 MCM FLINT | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T-81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA - SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 740,8 MCM. CODIGO: FLINT. FORMACAO DO CABO: 37X3,590 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05 | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAL 6201 FLINT 740,8 MCM 37X3,59 | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33519 | 2230074 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO AL QUADRUPLEX 3X10+10 CA ISO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30440 | 2202040 | 0 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAA SWAN 4 AWG 6X2,12/1X2,12 CL A | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30432 | 2202041 | 0 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAA RAVEN 1/0 AWG 6X3,37/1X3,37 CL A | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36256 | 2227023 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 3X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE: ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 3 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV.MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE.NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | CABO AL CONCENTRICO XLPE 3X16MM2 + 1X16MM2-ANTI FURTO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35833 | 2230050 | 0 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO.MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | CABO AL DUPLEX 1X25+25 CAL ISO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30441 | 2202039 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA # COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO AL NU CAA SPARROW 2 AWG 6X2,67/1X2,67 CL A | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2227024 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X10 + 10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2.. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | CABO AL CONCENTRICO XLPE 1X10MM2 + 1X10MM2-ANTI FURTO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36291 | 2212023 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CABO COBERTO AL XLPE-HDPE 15 KV 240 MM2 BLOQ | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36255 | 2227022 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 2X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 2 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | CABO AL CONCENTRICO XLPE 2X16MM2 + 1X16MM2-ANTI FURTO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CABO UNIPOLAR AL XLPE-PVC-ST2 0,6/1 KV 240 MM2 PR | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CABO UNIPOLAR AL XLPE-PVC-ST2 0,6/1 KV 185 MM2 PR | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CABO UNIPOLAR AL XLPE-PVC-ST2 0,6/1 KV 120 MM2 PR | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36270 | 2212025 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CABO COBERTO AL XLPE-HDPE 15 KV 1850 MM2 BLOQ | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36281 | 2212024 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | CABO COBERTO AL XLPE-HDPE 35 KV 185 MM2 BLOQ - C/SCI | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36254 | 2227025 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2.. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA:DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | CABO AL CONCENTRICO XLPE 1X16MM2 + 1X16MM2-ANTI FURTO | SIM | Condutores | ALUBAR METAIS E CABOS S/A | 08.262.121/0001-13 | 2024-06-14 | 2029-03-27 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3411231 | 0 | CHAPA 9X 332X 150MM W17- 5 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 150MM. LARGURA DA PECA: 323MMM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESNHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411255 | 0 | CHAPA 9X 348X 160MM W17- 40 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 160MM. LARGURA DA PECA - 348MM. ALTURA DA PECA - 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DA CHAVE SECIONADORA E ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411050 | 0 | CHAPA 9X 320X 440MM W17-391 | CHAPA. MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,50 MM. DIMENSOES : 320 X 440 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411219 | 0 | CHAPA 9X 316X 310MM W17- 24 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 316MM. ALTURA DA PECA- 55MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV E 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475001 | 3475001 | CHAPA ATERRAMENTO 140MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 50,0 X 140,0MM. FURACAO: UM FURO DIAMETRO 22,0MM E UM FURO DIAMETRO 14,3MM EM ABAS OPOSTAS. ANGULO ENTRE AS ABAS: 30º. NORMAS:DTN 052. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 052 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 052 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411044 | 0 | CHAPA 9X 160X2172MM W17-147 | CHAPA; ACO CARBONO; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; BORDAS APARADAS; ESPESSURA 9,53 MM; DIMENSOES 160 X 2172 MM; NORMA ETG.00.01E1. REQUISITOS ADICIONAIS FURACAO CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411074 | 0 | CHAPA 3,2X60X453MM W17-419 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM . LARGURA: 60MM. ESPESSURA: 6,35MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411204 | 0 | CHAPA 9X 270X 160MM W17- 6 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 160MM. LARGURA DA PECA - 270MM. ALTURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411199 | 0 | CHAPA 9X 254X 170MM W17-326 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 170MM. LARGURA DA PECA- 254MM. ALTURA DA PECA- 50MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411186 | 0 | CHAPA 9X 202X 985MM W17- 16 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 985MM. LARGURA DA PECA:202MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE SECIONADORA UNIPOLAR DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411180 | 0 | CHAPA 9X 202X 935MM W17- 31 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 935MM. LARGURA DA PECA- 202MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES, PARA FIXACAO DE ISOLADOR DE PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411135 | 0 | CHAPA 9X 200X 170MM W17- 33 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 170MM. LARGURA DA PECA:200MM. ALTURA DA PECA: 76MM. ESPESSURA: 9,53MM . FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436010 | 3436010 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411126 | 0 | CHAPA 9X 160X1511MM W17- 44 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411114 | 0 | CHAPA 9X 160X 450MM W17- 10 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 450MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411105 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 4 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS, DIAMETRO - 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E DE CADEIA DE ISOLADORES.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411102 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 3 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E CADEIA DE ISOLADORES . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411078 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 2 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE MANCAL DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411075 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 1 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS , DIAMETRO- 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV A VIGA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411141 | 0 | CHAPA 9X 200X 340MM W17-177 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM; NORMA: NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51703 | 0 | 3222012 | CRUZETA POSTE ACO L 2400MM | CRUZETA P/POSTE; MATERIAL DA CRUZETA ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; FORMATO L; SECAO TRANSVERSAL 76,0 X 76,0 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; ESPESSURA 6,5 MM. NORMAS: ND.01.02.08/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416200 | 3416200 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55102 | 0 | 3416534 | CINTA POSTE H ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 180,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 008 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55113 | 0 | 3416532 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 008 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55114 | 0 | 3416533 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 008 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55115 | 0 | 3416531 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 008 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475020 | 3475020 | CHAPA ATERRAMENTO 200MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X200MM, COM UM FURO DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM EM EXTREMIDADES OPOSTAS. NORMAS:DTN 053. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 053 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 053 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58022 | 0 | 3222016 | CRUZETA DE ACO PERFIL U 2740MM | CRUZETA PARA POSTE; MATERIAL DA CRUZETA: ACO; FORMATO: PERFIL "U"; COMPRIMENTO NOMINAL DE 2740MM. NORMAS:ET 064/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 064/2011 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ET 064/2011 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51465 | 3416180 | 3416180 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 0 | 3222014 | CRUZ CANT PER/L ACO CARB 6X100X100X2200 | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE NBR 6323,ENSAIO ABNT- NBR 8158 E 8159,CANTONEIRA 6X100X100MM, COMPRIMENTO 2200MM, FUROS REDONDO SDE 18MM E FUROS QUADRADOS DE 13MM, EMD 02.050 OBS.NAO SERA ACEITO ALTERNATIVA AO PADRAO CEB(CHAPA DOBRADA) | EMD 02.050 CEB | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | EMD 02.050 CEB | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 0 | 3222013 | CRUZETA ACO ZN CANT 6X100X100X4800MM | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE<(>,<)> NBR’s 8158, 8159 e 6323 ,CANTONEIRA 6X100X100MM,COMPRIMENTO 4800MM,FUROS 18MM,CONFORME P ADRAO EMD 02.051 CEB. | EMD 02.051 CEB | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | EMD 02.051 CEB | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53113 | 3412015 | 3412015 | ESTRIBO P/BRACO L ACO CARB 70X139X45MM | ESTRIBO. MATERIAL : LIGA EM ALUMINIO FUNDIDO COM TRATAMENTO TERMICO CLASSE T6 OU ACO CARBONO 1010 A 1020 OU FERRO FUNDIDO NODULAR. ESFORCO VERTICAL NOMINAL: 200DAN; DIMENSOES 70 X140 X 50. ACESSORIO: PARAFUSO CABECA QUADRADA OU FRANCES M16 X 70MM, COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: PARA BRACO SUPORTE TIPO L, EM REDE COMPACTA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 44) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59121 | 3211076 | 3211076 | ESTRUT METALICA BANCA RT UNIVERSAL | ESTRUTURA METALICA UNIVERSAL PARA BANCA DE REGULADORES DE TENSAO. NORMAS: ET-007/2016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-007/2016 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ET-007/2016 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51580 | 0 | 3438100 | FERRAGEM ELEKTRO ND.01.34.01/1 | FERRAGEM CONFORME DESENHO; APLICACAO BANCO DE CAPACITORES; FERRAGEM MONTAGEM ,INSTALACAO DE 3 - 6 CAPACITORES, ACO CARBONO SAE 1010/1020, COMPOSTO DE 1 VIGA FERRO U PECA 1, 1 VIGA FERRO U PECA 2, 1 CANTONEIRA PECA 3, 1 CANTONEIRA PECA 4, 4 MAOS FRANCESAS VERTICAIS PECA 5, 3 SUPORTES FIXACAO DE CHAVE RN PECA 6, E 4 SUPORTES FIXACAO DE CAPACITOR PECA7, AS PECAS 8, 9 E 10 NAO FAZEM PARTE DESSA MONTAGEM. NORMAS: ND.01.34.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.34.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.34.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51567 | 3435010 | 3435010 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 016 E DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58023 | 0 | 3465835 | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | CRUZETA P/POSTE MATERIAL DE ACO; FORMATO PERFIL "L", ABAS DE 100MM , ESPESSURA DE 12,5 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DE 6.000MM. NORMAS:ET 061/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51459 | 3416105 | 3416105 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. EL EMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436020 | 3436020 | CHAPA ESTAI 300MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR- 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR-70MM. LARGURA-300MM.ESPESSURA- 8,0MM. NUMERO DE FUROS DA ABA SUPERIOR- 4. DIAMETRO DO FURO SUPERIOR- 18MM. DIAMETRO FURO INFERIOR - 36X26MM. NORMAS:MPC 361 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436030 | 3436030 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51479 | 3416045 | 3416045 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51454 | 3416065 | 3416065 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEM ENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51455 | 3416075 | 3416075 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51456 | 3416080 | 3416080 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416190 | 3416190 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51458 | 3416100 | 3416100 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51453 | 3416055 | 3416055 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51460 | 3416115 | 3416115 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51461 | 3416120 | 3416120 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51462 | 3416125 | 3416125 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51463 | 3416130 | 3416130 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51464 | 3416175 | 3416175 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475030 | 3475030 | CHAPA ATERRAMENTO 300MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X300MM, COM 02 FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS:DTN 054. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 054 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 054 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51457 | 3416090 | 3416090 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414048 | 0 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS . MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA QUENTE. LARGURA DA ABA: 63,5MM . ESPESSURA DA ALMA : 6,35MM. COMPRIMENTO : 4000MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. FURACAO : CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE HASTE PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411060 | 0 | CHAPA 9X 70X 445MM W17-262 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 445MM. LARGURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITOR DE 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100177 | 3438023 | 3438023 | BASE METALICA CIRCULAR ISOL LINE-POST R | BASE METALICA CIRCULAR. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. ACABAMENTO: GALVANIZADO A QUENTE. COMPRIMENTO MAXIMO: 360 MM. SUPE RFICIE INFERIOR: CIRCULAR, RAIO DE 170MM, COM 1 FURO DE 22 MM DE DIAMETRO E 1 RASGO DE 32X22 MM, ESPACADOS DE 305 MM. SUPERFICIE SUPERIOR COM FLANGE CIRCULAR COM INCLINACAO DE 12 GRAUS E CIRCULO DE FURACAO COM DIAMETRO DE 127MM COM 4 FUROS DE 18 MM. A CESSORIOS: 4 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA M16X50MM COM 1 ARRUELA DE PRESSAO,1 ARRUELA REDONDA E 1 PORCA SEXTAVADA. RESISTENCIA MECANICA A FLEXAO DE 16 KN. APLICACAO: MONTAGEM DE ISOLADOR TIPO LINE-POST EM POSTES TIPO R (SUPERFICIE CIRCULAR). NORMAS: B1CIRCULAR. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | B1CIRCULAR e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | B1CIRCULAR e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100176 | 3438022 | 3438022 | BASE METALICA PLANA ISOL LINE-POST DT | BASE METALICA PLANA.MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR.ACABAMENTO: GALVANIZADO A QUENTE. COMPRIMENTO MAXIMO: 360 MM. SUPERFICIE INFE RIOR: PLANA COM 1 FURO DE 22 MM DE DIAMETRO E 1 RASGO DE 32X22 MM, ESPACADOS DE 305 MM. SUPERFICIE SUPERIOR COM FLANGE CIRCULAR COM INCLINACAO DE 12 GRAUS E CIRCULO DE FURACAO COM DIAMETRO DE 127 MM COM 4 FUROS DE 18 MM.ACESSORIOS: 4 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA M16X50MM COM 1 ARRUELA DE PRESSAO,1 ARRUELA REDONDA E 1 PORCA SEXTAVADA. RESISTENCIA MECANICA A FLEXAO DE 16 KN. APLICACAO: MONTAGEM DE ISOLADOR TIPO LINE-POST EM POSTES TIPO DT ( SUPERFICIE PLANA ). NORMAS: B1DT. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | B1DT e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | B1DT e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53108 | 3412020 | 3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53109 | 3412021 | 3412021 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53102 | 3412030 | 3412030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493255 | 3493255 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100793 | 3414345 | 3414345 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493235 | 3493235 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414096 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO - ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 455MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITORES 34,5KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414559 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/ 1020.FABRICACAO:LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES:615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO DESENHO. APLICACAO:INSTALA- CAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414557 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 745MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 685MM X 350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414014 | 3414014 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 018 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414047 | 3414047 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 019 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414456 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 470MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL- ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/ 1020. LARGURA DA ABA- 76MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,5MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO-470MM. CARACT. ADICIONAL FURACAO CONFORME DESENHO DSENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53107 | 3412023 | 3412023 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56291 | 3493105 | 3493105 | ARRUELA PRES ACO CARB GF M16 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M16. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 005 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100031 | 3426171 | 3426171 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC | AFASTADOR METALICO; DIMENSOES: 1280x430 MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA SMC EM CRUZETA DE REDE DAT; MATERIAL: BARRA PERFIL U ACO A36 - 3"x1.1/2"x3/16"; TRATAMENTO SUPERFICIAL : GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 051 / DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 051 / DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59830 | 3419229 | 3419229 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100765 | 3419227 | 3419227 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 2500MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 76X40X6 MM. DIMENSOES (LxH): 2500 X 890 MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,2 FUROS REDONDOS 18MM ,1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATE 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100786 | 3426173 | 3426173 | AFASTADOR ISOLADOR PILAR LATERAL | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 255 MM. SUPORTE INCLINADO COM ALTURAS 105 E 125 MM E COMPRIMENTO DE 95 MM. LARGURA: 100 MM. ESPESSURA DA CHAPA: 8 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS DE FIXACAO: 200 MM. DEMAIS DIMENSOES, FURACAO E ESFORCOS MECANICOS CONFORME NBR 8159 FIGURA 35. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR NA LATERAL DO POSTE. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425030 | 3425030 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425040 | 3425040 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411056 | 3411056 | BARRA FE CHATA 700X140X9,5MM | BARRA FE CHATA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.COMPRIMENTO: 700,0MM. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA:140,0MM. FURACAO: CONFORME DESENHIO. APLICACAO:LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. NORMAS: DTN 010. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 010 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 010 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51698 | 3417035 | 3417035 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSO RIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414450 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 410MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X410MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58172 | 0 | 3465832 | ARRUELA PRES SAE1040/70 GF M18 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 18,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M18. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 005 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493085 | 3493085 | ARRUELA PRES ACO PARAF 12,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL -12,00MM. APLICACAO :PARAFUSO M12. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 005 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493115 | 3493115 | ARRUELA PRES ACO PARAF 20,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE . DIAMETRO NOMINAL- 20,00MM.APLICACAO : PARAFUSO M20. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 005 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493325 | 3493325 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493265 | 3493265 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493285 | 3493285 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51697 | 3417025 | 3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411423 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 450MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 450 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 154 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 154 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411095 | 0 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 600 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411339 | 0 | CHAPA 3X 50X 438MM W17- 42 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 438MM. LARGURA DA PECA - 50MM. ALTURA DA PECA - 50MM. ESPESSURA- 3,2MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO A POSTE. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411345 | 0 | CHAPA 6X 70X 50MM W17- 20 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 50MM. LARGURA DA PECA:70MM. ALTURA DA PECA : 50MM. ESPESSURA: 6,3MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA ATERRAMENTO CADEIA ISOLADORES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411760 | 0 | CHAPA 9 X 160 X 230 MM W17-429 | CHAPA; MATERIAL:ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO DA CHAPA:230MM; LARGURA DA CHAPA: 160MM; ESPESSURA DA CHAPA: 9,53MM; FURACAO: CONFORME DESENHO; APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58903 | 0 | 3465833 | CHAPA ACO P/ ESTAI ANCORA | CHAPA DE ACO PARA ESTAI DE ANCORA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE CONFORME; CARGA NOMINAL 1600 DAN; CA RGA MINIMA SEM DEFORMACAO 3200 DAN; ESPESSURA 4,50 MM; LARGURA 305 MM; FURO CENTRAL 18 MM; ALTURA 20 MM. NORMAS:ET 123/2014. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53599 | 0 | 3465834 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414465 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 560MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X560MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56173 | 0 | 3475003 | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | CHAPA AUXILIAR; FIXACAO ARMACAO SECUNDARIA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; FURACAO ROSCA M16 X2; DIMENSOES 95 X 30 X 8 MM. NORMAS:ND.01.28.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414968 | 0 | CANTONEIRA PERF L 76X76X2000X6,35 PONTAL | CANTONEIRA PERFILADO TIPO L. MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020 OU GRAU MR 250. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76X76X 2000 MM ESPESSURA DA CHAPA:6,35 MM (1/4 POL) FURACAO: 4 FUROS DE 14 MM E 2 FUROS DE 18 MM. RESISTENCIA MECANICA A TRACAO: 300 DAN. APLICACAO: PONTALETE DE UNIDADE CONSUMIDORA. NORMA: DIS-ETE-153; NBR 7007,NBR 8158, NBR 8159. DESENHO: DTN-120. | DTN 120 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 120 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411426 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 576MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 576 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 156. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 156 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 156 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411002 | 0 | CHAPA 3X 50X 760MM W17- 78 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA:760MM. LARGURA DA PECA:50MM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 3,2MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO ; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411222 | 0 | CHAPA 4X 316X 453MM W17- 36 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: ZINCAGEM A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM. LARGURA DA PECA:316MM. ALTURA DA PECA: 80MM. ESPESSURA: 4,76MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411043 | 0 | CHAPA 6X 190X 260MM W17-320 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO. BORDAS: APARADAS. ESPESSURA: 6,30 MM. DIMENSOES: 190 X 260 MM; REQUISITOS ADICIONAIS : CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51627 | 3410030 | 3410030 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 48 X48X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411057 | 0 | CHAPA 9X 50X 438MM W17- 37 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 438MM. LARGURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA : 9,53MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:SUBESTACAO; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 'TC' E 'TP' . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411430 | 0 | CHAPA SUPORT P/ TP 10X380X380MM | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA: 380MM. LARGURA DA PECA: 380MM. ESPESSURA: 10MM. FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TP EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414453 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 440MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X440MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51771 | 3471009 | 3471009 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414459 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 500MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X500MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414001 | 3414001 | CANTONEIRA 76X 76X 740MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADA. REVESTIMENTO : GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 740 X 76,2 X 76,2 MM. ESPESSURA: 9,53MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO.NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414041 | 3414041 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 830 MM | CANTONEIRA PERFILADO . TIPO : L. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. ESPESSURA DA CHAPA : 9,5MM(3/8"). DIMENSOES : 76,2MM(3") X 76,2MM(3") X 830MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414044 | 3414044 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 800 MM | CANTONEIRA PERFILADO . TIPO : L. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. ESPESSURA DA CHAPA : 9,5MM(3/8"). DIMENSOES : 76,2MM(3") X 76,2MM(3") X 800MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414438 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 290 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X290MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, 02 FUROS DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411094 | 0 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA: 76MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 700 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414447 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 380 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X380MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411097 | 0 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414462 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 530 MM | CONTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL- ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- 1010/1020 ABNT. LARGURA DA ABA- 76MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,5MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 530MM. CARACT.ADICIONAL FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414468 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 590 MM | CANTONEIRA. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020 . FABRICACAO: LAMINADA . REVESTIMENTO : GALVANIZADA A FOGO . ABAS: IGUAIS. DIMENSOES: 590,0 X 76,2 X 76,2 MM. ESPESSURA: 9,50 MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414471 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 620MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,0MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO- 620MM.. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414474 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 650 MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 650MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE- 153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414477 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 680 MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT, LAMINADA. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. RESISTENCIA A TRACAO: 8000DAN (MINIMA). DIMENSOES: 9,5X76X680MM. CARACT. ADICIONAIS: COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DIAMETRO: 22MM E UM FURO DIAMETRO 16MM. NORMAS: NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414441 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 320MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X320MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414480 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 710MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,0MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO- 710MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414444 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 350 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMESOES 9,5X76X350MM , COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 155 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480555 | 3480555 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X450 | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53123 | 3411778 | 3411778 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,55 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. PESO NOMINAL: 7,4 KG/M. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, 8159 (FIG.46A) e NBR15980 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, 8159 (FIG.46A) e NBR15980 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50886 | 0 | 3480007 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50887 | 0 | 3481110 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50888 | 0 | 3480014 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50889 | 0 | 3481111 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50884 | 0 | 3481108 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALV ANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480565 | 3480565 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400 | PARAFUSO, ROSCA DUPLA . MATERIAL : ACO CARBOMO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO TOTAL: 400MM. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . TIPO DE ROSCA : METRICA. ACESSORIOS: 04 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50883 | 0 | 3481107 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411549 | 0 | PERFIL U 43X101X 4400W17-241 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-101,6MM. LARGURA DA ABA-43,7MM. ESPESSURA DA ALMA-8,13MM. COMPRIMENTO 4400MM. PROTECAO SUPERFICAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411555 | 0 | PERFIL U 48X152X 850W17- 22 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 850MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TOMADAS 127 E 220V EXTERNAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411558 | 0 | PERFIL U 48X152X 1319W17- 45 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 1319MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411582 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-260 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM. COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411585 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-261 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO - U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM.COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480440 | 3480440 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50890 | 0 | 3465838 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480590 | 3480590 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 900 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 820MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 900MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51564 | 3410029 | 3410029 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.25.02/1, ITEM 02 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480450 | 3480450 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 600MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480455 | 3480455 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 650 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 570MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 650MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480460 | 3480460 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 700MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480465 | 3480465 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 750 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 670MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 750MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50885 | 0 | 3481109 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480475 | 3480475 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 850 | PARAFUSO CABECA QUADRADA MATERIAL- ACO CARBONO ABNT 1010/1020 PROTECAO- SUPERFICIAL ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL- 20MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO NORMAS- 2,5MM , COMPRIMENTO DA ROSCA- 770MM, COMPRIMENTO NOMINAL- 850MM , CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 800DAN, ACESSORIOS- 2 PORCAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411058 | 3411058 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 035 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480477 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 950 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 870MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 950MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153 | DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480478 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1000 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 920MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1000MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50879 | 0 | 3481104 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50880 | 0 | 3481105 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50881 | 0 | 3481106 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50882 | 0 | 3480004 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480470 | 3480470 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 800 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 720MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 800MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101585 | 3419062 | 3419062 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 400MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 400 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 6. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN-159 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414258 | 0 | PERFIL U ACO 102 X 41 X 4400MM | PERFIL LAMINADO U. MATERIAL:ACO CARBONO 1010/1020.REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,6 X 41,8 X 4400MM. ESPESSURA DA ALMA: 6.27 MM.(SEGUNDA ALMA). APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR , E ISOLADO PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58427 | 621007 | 621007 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGAMENTO EM BARRA CHATA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (B). ABA DE FIXAÇÃO NO POSTE EM BARRA CHATA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE 18 MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TP 18 MM. NORMAS:DIS-ETE-077 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100259 | 3419039 | 3419039 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE "U" PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM, QUANDO NECESSARIO INSTALAR UMA QUARTA UNIDADE DE CAIXA NO SUPORTE DE REDE BT Z ERO. NORMAS: DTN 038 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 038 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 038 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53111 | 3412025 | 3412025 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 ( FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26.1 (FIGURA 3) | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | CODI 3.2.18.26.1 (FIGURA 3) | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101479 | 3419291 | 3419291 | SUPORTE P/ CH FUSIVEL SUBST. A DISTANCIA | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; ACO CARBONO ABNT 1010/1020; ACABAMENTO GALVANIZADO; APLICACAO: SUBSTITUICAO A DISTANCIA DE CHAVE FUSIVEL NAS ESTRUTURAS DE PRIMEIRO NIVEL; NORMAS APLICAVEIS: DIS-ETE-223 E DIS-ETE-153. | DIS-ETE-223 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-223 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53116 | 3419255 | 3419255 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101477 | 3419293 | 3419293 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 370MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 370 MM. NORMAS: DTN-153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 54030 | 0 | 3419297 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101584 | 3419061 | 3419061 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 370MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 370 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 5. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN-159 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101583 | 3419059 | 3419059 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN-159 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101582 | 3419058 | 3419058 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 310MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 310 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 3. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN-159 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101581 | 3419057 | 3419057 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN-159 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101580 | 3419056 | 3419056 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN-159 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3211000 | 3211000 | RACK BANCO CAPACITOR W17- 41 | RACK. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DETALHES E FURACAO: CONF. DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE BANCO DE CAPACITORES DE 600 A 1200 KVAR. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DESENHO: D-29271-A3, REV.05 (W17-41). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | D-29271-A3, REV.05 (W17-41). | Usindi | - | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101476 | 3419295 | 3419295 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 310MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 310 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56355 | 3419283 | 3419283 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 36,2 KV; DIMENSOES 632 X 370 X 6,35 MM CONFORME DESENHO DTN 126. POSICAO INCLINADO. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 126 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 126 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411092 | 0 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: U. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 152 MM. LARGURA DA ABA: 50 MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411062 | 3411062 | PERFIL U 51X152X 600 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X 600MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 059. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 059 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 059 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411065 | 3411065 | PERFIL U 51X152X1100 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X1100MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 040 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411059 | 3411059 | PERFIL U 66X203X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:203,2 X 66,5 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 058. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 058 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 058 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50934 | 3490080 | 3490080 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53117 | 3419256 | 3419256 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419251 | 3419251 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480435 | 3480435 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100510 | 3419235 | 3419235 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR (LADO DIREITO) | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 025. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 025 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 025 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100511 | 3419236 | 3419236 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSÕES:620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 026. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 026 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 026 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100766 | 3419035 | 3419035 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 15,0KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIME NTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS: 3419-02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-02 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | 3419-02 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100767 | 3419033 | 3419033 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 36,2KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIME NTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS:3419-01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-01 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | 3419-01 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100509 | 3419232 | 3419232 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSOES:710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 028. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 028 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 028 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100508 | 3419231 | 3419231 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSOES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 027. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 027 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 027 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419192 | 3419192 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480940 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X200 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50909 | 3480275 | 3480275 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480933 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X200 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480935 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X300 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480936 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X350 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480937 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X60 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 60MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480928 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X450 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480939 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X150 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480927 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X400 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480520 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 10X 25 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 10MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 25MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA-TOTAL. PASSO- 1,50MM. CARGA DE RUPTURA- 1910DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA SEXTAVADA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480923 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X250 | PPARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,5MM. COMPRIMENTO: 250 MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480925 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X300 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA : 220 MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL : M20. PASSO: 2,50 MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480926 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X350 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50906 | 0 | 3481114 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 115MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GRO SSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 115 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 45,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480445 | 3480445 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480938 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X100 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 100MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100784 | 3410080 | 3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIME NSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59826 | 3420090 | 3420090 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 039 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55757 | 3410139 | 3410139 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORM AS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51534 | 3410135 | 3410135 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51637 | 3410134 | 3410134 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51582 | 3425020 | 3425020 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480931 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X150 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414087 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 170MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO CADEIA DE ISOLADORES CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50908 | 3480270 | 3480270 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMP RIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3413050 | 3413050 | SUPORTE BANDEJA CABO 809MM | SUPORTE DE BANDEJA PARA CABOS, EM PERFIL "U" (3X1.1/2POL ALMA 0,170) ACO CARBONO ABNT 1010/1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS : NBR 6323 E 7397 A 7400 DESENHO: BX-A2-6061. | BX-A2-6061 e DIS-ETE-153. | - | - | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57345 | 3410079 | 3410079 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101142 | 3410003 | 3410003 | MAO FRANCESA 2520MM | MAO FRANCESA. MATERIAL: ACO CARBONO LAMINADO . REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO . COMPRIMENTO: 2520MM. TRACAO: 3000 DAN. COMPRESSAO: 1500 DAN. NORMAS: NBR6323 ; GALVANIZACAO CONFORME: DIS-ETE-153. DESENHO: DTN 152. | DTN 152 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 152 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480930 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X100 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA : 80 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL : M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 100MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480934 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X250 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480929 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X60 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 60MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51565 | 3410140 | 3410140 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.25.02/1, ITEM 01 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480485 | 3480485 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57262 | 0 | 3481115 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 150MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; PADRAO DO PARAFUSO ET-147/09, ITEM 2 ELEKTRO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GR OSSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 150 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 50,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50878 | 3480300 | 3480300 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480330 | 3480330 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480335 | 3480335 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480340 | 3480340 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50875 | 3480405 | 3480405 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480922 | 3480922 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480325 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480490 | 3480490 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480425 | 3480425 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480430 | 3480430 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480350 | 3480350 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480355 | 3480355 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480360 | 3480360 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480345 | 3480345 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480400 | 3480400 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50911 | 3480280 | 3480280 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. CO MPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480285 | 3480285 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480290 | 3480290 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480375 | 3480375 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480380 | 3480380 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50877 | 3480410 | 3480410 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480390 | 3480390 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3435030 | 3435030 | HASTE ANCORA 20X2400MM 8000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 3/4 POL OU 20 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400 MM. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS.NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 016 E DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480655 | 3480655 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480480 | 3480480 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480305 | 3480305 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480310 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480315 | 3480315 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480320 | 3480320 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480385 | 3480385 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51083 | 3419284 | 3419284 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM CONFORME DESENHO DTN 125. POSIÇÃO INCLINADO. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 125 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 125 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101530 | 3496025 | 3496025 | PORCA OLHAL ACO M16X2 | PORCA-OLHAL, PARAFUSO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1045; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL: 13 MM;ALTURA TOTAL: 78 MM; LARGURA INTERNA DO OLHAL: 38 MM; COMPRIMENTO INTERNO DO OLHAL: 45 MM; TIPO DA ROSCA: M16X02; CARGA DE RUPTURA (MINIMA): 50 KN. NORMAS: NBR 8159: FIGURA 24. GALVANIZACAO: DIS-ETE-153. | NBR 8159 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8159 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51568 | 0 | 3454231 | PRESILHA CIRCULAR 6,0 A 9,5 MM | PRESILHA CIRCULAR; PRODUZIDA EM ACO FORJADO E GALVANIZADA A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 6,0 A 9,5 MM, DIAMETRO PARAFUSO 1/2 POL OU M12. NORMAS:ND.66.04.72/1, ITEM 1 GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.72/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.66.04.72/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100785 | 3421010 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DESENHO: FIGURA 8.A DA NBR 8159:2017. | NBR 8159 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8159 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59827 | 3419030 | 3419030 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419168 | 3419168 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419186 | 3419186 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100258 | 3419038 | 3419038 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATE TRES UNIDADES DE CAIXA SMC. NORMAS: DTN 030. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 030 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 030 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55116 | 3419265 | 3419265 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV | SUPORTE PARA ESCADA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIMENTO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: ND.01.33.12/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100768 | 3419218 | 3419218 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA | SUPORTE INCLINADO PARA SECCIONADOR FACA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO-30 GRAUS. MATERIAL- CHAPA DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFIC IAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA- 40MM. ESPESSURA- 8,0 MM. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS E QUANTIDADES INDICADAS NA NORMA NBR 8159. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36.A e B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100769 | 3419011 | 3419011 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE FACA/OLEO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE;DIMENSOES:COMPRIMENTO 580MM, LARGURA 50MM, ESPESSURA12MM; PARA INSTALACAO DE CHAVES FACA E A OLEO. NORMAS: DTN 031. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 031 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 031 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100790 | 3419013 | 3419013 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; FORMATO EM "V"; DIMENSOES: COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 203MM; PARA INSTALACAO DE CHAVE EM POSTE. NORMAS: DTN 032. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 032 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 032 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100791 | 3419014 | 3419014 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 033 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414558 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.DIMENSOES: 615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DIS-ETE-016 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59836 | 3419072 | 3419072 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419162 | 3419162 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51561 | 3419285 | 3419285 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; P/CHAVE FACA/CORTA CIRC FUSIV; DIMENSOES 220 X 200 MM. NORMAS:ND.01.33.03/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51562 | 0 | 3419304 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51606 | 0 | 3419303 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51603 | 0 | 3419302 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51604 | 0 | 3419306 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51605 | 0 | 3419264 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53479 | 0 | 3419301 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53480 | 0 | 3419300 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52583 | 3419296 | 3419296 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58904 | 3419294 | 3419294 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101478 | 3419292 | 3419292 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 400MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 400 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101475 | 0 | 3419318 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 175MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 175 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | DTN 153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100792 | 3419083 | 3419083 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419180 | 3419180 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA- 10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | CODIGO/DESENHO: NEOENERGIA | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | Ferragens | Usindi Metal | 29.688.229/0001-42 | 2024-10-01 | 2029-03-29 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50908 | 3480270 | 3480270 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMP RIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 106 | Nº 106 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484036 | 3484036 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 473 | Nº 140 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50877 | 3480410 | 3480410 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 120 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50890 | 0 | 3465838 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3927 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50889 | 0 | 3481111 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 5316 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50888 | 0 | 3480014 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 2589 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50887 | 0 | 3481110 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 5314 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50886 | 0 | 3480007 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 5320 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50885 | 0 | 3481109 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 2588 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50884 | 0 | 3481108 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALV ANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 8081 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50883 | 0 | 3481107 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 2587 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50882 | 0 | 3480004 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 8076 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50881 | 0 | 3481106 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 2585 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50880 | 0 | 3481105 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 2584 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480555 | 3480555 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X450 | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 100 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484038 | 3484038 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 147 | Nº 140 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3428265 | 3428265 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 15,0KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 25MM. COMPRIMENTO: 389MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | 101 | Nº 980 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484064 | 3484064 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 145 | Nº 140 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484034 | 3484034 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 144 | Nº 140 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484032 | 3484032 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 143 | Nº 140 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484058 | 3484058 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA . ACESSORIOS : 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. . | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 142 | Nº 140 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484054 | 3484054 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. .NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 140 | Nº 140 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480490 | 3480490 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 139 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480485 | 3480485 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 138 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480922 | 3480922 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 119 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480345 | 3480345 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 137 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480340 | 3480340 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 136 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480335 | 3480335 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 134 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480330 | 3480330 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 132 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 30469 | 3486040 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. | 915 | Nº 933 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50879 | 0 | 3481104 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 2590 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419162 | 3419162 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | 79 | 448 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53117 | 3419256 | 3419256 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | 1820 | 1500 Rev. 00 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53116 | 3419255 | 3419255 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | 1819 | 1500 Rev. 00 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 54030 | 0 | 3419297 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. | 79 | 448 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53479 | 0 | 3419301 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 88 | 83 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51605 | 0 | 3419264 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 87 | 83 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51604 | 0 | 3419306 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 85 | 83 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51603 | 0 | 3419302 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 83 | 83 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51562 | 0 | 3419304 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | 780 | 562 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59836 | 3419072 | 3419072 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. | 5758 | 995 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100791 | 3419014 | 3419014 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 | 783 | 563 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419192 | 3419192 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | 86 | 83 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419186 | 3419186 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | 84 | 83 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480565 | 3480565 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400 | PARAFUSO, ROSCA DUPLA . MATERIAL : ACO CARBOMO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO TOTAL: 400MM. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . TIPO DE ROSCA : METRICA. ACESSORIOS: 04 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 1103 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419168 | 3419168 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | 447 | 448 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50875 | 3480405 | 3480405 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 320 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100785 | 3421010 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DESENHO: FIGURA 8.A DA NBR 8159:2017. | NBR 8159 | 73 | 73 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101530 | 3496025 | 3496025 | PORCA OLHAL ACO M16X2 | PORCA-OLHAL, PARAFUSO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1045; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL: 13 MM;ALTURA TOTAL: 78 MM; LARGURA INTERNA DO OLHAL: 38 MM; COMPRIMENTO INTERNO DO OLHAL: 45 MM; TIPO DA ROSCA: M16X02; CARGA DE RUPTURA (MINIMA): 50 KN. NORMAS: NBR 8159: FIGURA 24. GALVANIZACAO: DIS-ETE-153. | NBR 8159 | 96 | 934 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50934 | 3490080 | 3490080 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | 72 | 71 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3490030 | 3490030 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM. ALTURA: 10 MM E COMPRIMENTO: 19 MM. REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO: PARAFUSO M12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159 (FIGURA 2). | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | 71 | NBR 8159 FIGURA 2 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59834 | 3428220 | 3428220 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 15,0KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO . MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO: MATERIAL DA CABECA: CHUMBO.DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25MM. DIAMETRO: 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 150MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 140MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | 149 | Nº 1210 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53119 | 3428343 | 3428343 | PINO ISOL ACO 18,0MM 200X 40X 240MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO NOMINAL 18 ,0 MM; CABECA DO PINO ROSCA DE CHUMBO; DIAMETRO 25,0 MM; COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 200,0 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 40 ,0MM;COMPRIMENTO TOTAL 240,0MM;; PORCA ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, FORJADO ARRUELA, LAMINADO, ALTURA ROSCA 40MM 35 KV PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS. . NORMAS:ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 4606 | Nº 1215 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57346 | 3428086 | 3428086 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS:ND.01.27.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. | 290 | Nº 978 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53118 | 3428085 | 3428085 | PINO ISOL ACO 16,0MM 154X 38X 192MM | PINO ISOLADOR. APLICACAO: CRUZETA METALICA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25 MM. DIAMETRO:16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 154+6/-4 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 38+8/-2 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 192+8/-2 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PORCA QUADRADA, ARRUELAS LISA E DE PRESSAO. DESENHO: CONFORME ITEM 1 DA FIGURA 31.A DA NBR 8159:2017. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 e DIS-ETE-153. | 2686 | Nº 1215 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59833 | 3485170 | 3485170 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 334MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPR IMENTO ABAIXO DO BATENTE:305MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 217MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS: DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | 792 | Nº 978 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59832 | 3485166 | 3485166 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 85MM | PARAFUSO PRISIONEIRO.MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 28,5 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 56,5 MM. DIAMETRO ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE: M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 48 MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800DAN. ACESSORIOS: 01 PORCA QUADRADA M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO M20 E 01 ARRUELA QUADRADA 50X18X3 MM. APLICACAO: FIXAR ISOLADOR PILAR EM CRUZETA DE ACO. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4 e DIS-ETE-153. | 786 | Nº 978 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3485169 | 3485169 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 284MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 255MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 167MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 01 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | 5769 | Nº 978 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3485168 | 3485168 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 234MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE:205MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 117MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | 776 | Nº 978 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3428280 | 3428280 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 36,2KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 34MM. COMPRIMENTO: 439MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 3). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 3) e DIS-ETE-153. | 66 | Nº 980 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419180 | 3419180 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA- 10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | 780 | 562 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51479 | 3416045 | 3416045 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 28 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50878 | 3480300 | 3480300 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 121 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51453 | 3416055 | 3416055 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 30 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51465 | 3416180 | 3416180 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 7408 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51464 | 3416175 | 3416175 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1555 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51463 | 3416130 | 3416130 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 5021 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51462 | 3416125 | 3416125 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 7420 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51461 | 3416120 | 3416120 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 5791 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51460 | 3416115 | 3416115 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 44 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51459 | 3416105 | 3416105 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. EL EMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 42 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51458 | 3416100 | 3416100 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 40 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51457 | 3416090 | 3416090 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 38 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51456 | 3416080 | 3416080 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 36 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3423030 | 3423030 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL- 43MM.ESPESSURA DO OLHAL- 13MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 7) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 7) e DIS-ETE-153. | 913 | Nº 932 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51454 | 3416065 | 3416065 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEM ENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 32 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51608 | 0 | 3438085 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. | 913 | Nº 932 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436010 | 3436010 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | 24 | Nº 47 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53599 | 0 | 3465834 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | 24 | Nº 47 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100793 | 3414345 | 3414345 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | 67 | Nº 947 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53107 | 3412023 | 3412023 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | 5100 | Nº 348 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53102 | 3412030 | 3412030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | 972 | Nº 348 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53109 | 3412021 | 3412021 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 1477 | ABRADEE 18.26 FIGURA 2 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53108 | 3412020 | 3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 1476 | ABRADEE 18.26 FIGURA 2 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493265 | 3493265 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 23 | Nº 19 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493325 | 3493325 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 19 | Nº 19 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50926 | 3493315 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESP ESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 20 | Nº 19 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51698 | 3417035 | 3417035 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSO RIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2) e DIS-ETE-153. | 6 | Nº 06 Rev. 05 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51697 | 3417025 | 3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | 5 | Nº 05 Rev. 05 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51582 | 3425020 | 3425020 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | 4 | Nº 70 Rev. 00 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51455 | 3416075 | 3416075 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 34 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50911 | 3480280 | 3480280 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. CO MPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 108 | Nº 106 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480325 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 131 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480320 | 3480320 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 129 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480315 | 3480315 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 127 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480310 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 125 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480305 | 3480305 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 123 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480480 | 3480480 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 114 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480655 | 3480655 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 113 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480400 | 3480400 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 474 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480390 | 3480390 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 116 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480385 | 3480385 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 115 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480380 | 3480380 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 545 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480375 | 3480375 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 544 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416190 | 3416190 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 5794 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480285 | 3480285 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 110 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51564 | 3410029 | 3410029 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 | 1459 | Nº 922 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51567 | 3435010 | 3435010 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. | 51 | Nº 24 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51771 | 3471009 | 3471009 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. | 47 | Nº 52 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59826 | 3420090 | 3420090 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. | 914 | Nº 931 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55757 | 3410139 | 3410139 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORM AS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | 1364 | Nº 60 Rev. 05 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480290 | 3480290 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 111 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51637 | 3410134 | 3410134 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | 61 | Nº 60 Rev. 05 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51565 | 3410140 | 3410140 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 | 485 | Nº 922 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51627 | 3410030 | 3410030 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 48 X48X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | 487 | Nº 922 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100784 | 3410080 | 3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIME NSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | 58 | Nº 60 Rev. 05 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57345 | 3410079 | 3410079 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | 3925 | Nº 60 Rev. 05 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50909 | 3480275 | 3480275 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 107 | Nº 106 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51534 | 3410135 | 3410135 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | 57 | Nº 60 Rev. 05 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480938 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X100 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 100MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480931 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X150 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480928 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X450 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481041 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 5X 30MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL .ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M 5. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 30,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58172 | 0 | 3465832 | ARRUELA PRES SAE1040/70 GF M18 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 18,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M18. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | 4079 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480933 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X200 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480936 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X350 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480939 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X150 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480937 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X60 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 60MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50924 | 0 | 3465831 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO NOMINAL M10; DIAMETRO INTERNO 10,0 MM; DIAMETRO EXTERNO 34,0 MM; ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 400293 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480935 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X300 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56291 | 3493105 | 3493105 | ARRUELA PRES ACO CARB GF M16 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M16. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | 3275 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481048 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 35MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 35,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480940 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X200 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480655 | 3480655 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 4464 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50909 | 3480275 | 3480275 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 3091 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50911 | 3480280 | 3480280 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. CO MPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 3454 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480285 | 3480285 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3045 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480290 | 3480290 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3773 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480375 | 3480375 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3119 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480380 | 3480380 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3126 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480385 | 3480385 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3464 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480390 | 3480390 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400226 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55757 | 3410139 | 3410139 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORM AS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480400 | 3480400 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3997 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50908 | 3480270 | 3480270 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMP RIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 3090 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480480 | 3480480 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3074 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480305 | 3480305 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480310 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3420 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480315 | 3480315 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3706 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480320 | 3480320 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3877 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480325 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3878 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50875 | 3480405 | 3480405 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3397 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480510 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 8X 20 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 8,0MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 20MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 1,25MM. CARGA DE RUPTURA- 1210DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA SEXTAVADA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3267 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481059 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 8X 45MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL. ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M 8. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 45,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3454000 | 3454000 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 21MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO:21MM. APLICACAO : SISTEMA DE FERRAGENS DE CADEIAS DE ISOLADOR DE LINHAS DE TRANSMISSAO, E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA DE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. | 3282 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481071 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 8X 60MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL / PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA: NORMAL. ROSCA: TOTAL.DIAMETRO NOMINAL: M 8. PASSO: 1,75 MM.COMPRIMENTO:60,0MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480520 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 10X 25 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 10MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 25MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA-TOTAL. PASSO- 1,50MM. CARGA DE RUPTURA- 1910DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA SEXTAVADA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3269 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480923 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X250 | PPARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,5MM. COMPRIMENTO: 250 MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 4827 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480925 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X300 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA : 220 MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL : M20. PASSO: 2,50 MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 400735 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480926 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X350 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 4828 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480505 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 6X50 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 6,0MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 50MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 1,00MM. CARGA DE RUPTURA- 663 DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA SEXTAVADA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3465 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481056 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 10X 60MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M10. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 60,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480515 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 8X 30 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL: 8,0MM. COMPRIMENTO NOMINAL : 30,0MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO : NORMAL (1,25MM). COMPRIMENTO DA ROSCA : INTEIRA. ACESSORIOS: 01 PORCA E DUAS ARRUELAS LISAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3268 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3488033 | 3488033 | PARAFUSO AUTO ATARR CAB PAN FENDA 2.9X13 | PAPARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA 2,9 X 13 MM; MATERIAL: ACO CARBONO; REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO; COMPRIMENTO DA ROSCA: 13 MM; TIPO DE ROSCA: METRICA; DIAMETRO NOMINAL: 2,90 MM; PASSO:1,1 MM; COMPRIMENTO:13MM. NORMAS: NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478 e DIS-ETE-153. | 4252 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3488006 | 3488006 | PARAFUSO AUTO-ATAR PANELA 4,2X19,0MM FN | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA 4,2 X 19 MM; MATERIAL: ACO CARBONO; REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO; COMPRIMENTO DA ROSCA: 19 MM; TIPO DE ROSCA: METRICA; DIAMETRO NOMINAL: 4,20 MM; PASSO:1,4 MM; COMPRIMENTO:19BMM. NORMAS: NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478 e DIS-ETE-153. | 3292 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3488003 | 3488003 | PARAFUSO AUTO-ATAR PANELA 4,8X32,0MM FN | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA 4,8 X 32 MM; MATERIAL: ACO CARBONO; REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO; COMPRIMENTO DA ROSCA: 32 MM; TIPO DE ROSCA: METRICA; DIAMETRO NOMINAL: 4,80 MM; PASSO:1,6 MM; COMPRIMENTO:32 MM. NORMAS: NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478 e DIS-ETE-153. | 3289 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50906 | 0 | 3481114 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 115MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GRO SSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 115 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 45,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57262 | 0 | 3481115 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 150MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; PADRAO DO PARAFUSO ET-147/09, ITEM 2 ELEKTRO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GR OSSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 150 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 50,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | 400227 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480927 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X400 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480500 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 6X 25 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 6,0MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 25MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 1,00MM. CARGA DE RUPTURA- 663DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA SEXTAVADA. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3459 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475001 | 3475001 | CHAPA ATERRAMENTO 140MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 50,0 X 140,0MM. FURACAO: UM FURO DIAMETRO 22,0MM E UM FURO DIAMETRO 14,3MM EM ABAS OPOSTAS. ANGULO ENTRE AS ABAS: 30º. NORMAS:DTN 052. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 052 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51455 | 3416075 | 3416075 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493255 | 3493255 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3266 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493235 | 3493235 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 400861 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493285 | 3493285 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3278 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59093 | 7511281 | 7511281 | PLACA P FIX PELICULA REFLETIVA CONF | PLACA PARA FIXAÇÃO DE PELICULA REFLETIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMEROS CONFIABILIDADE; FORMATO RETANGULAR 75MM X 350MM; PADRÃO ET 066/2015 ELEKTRO. GALVANIZAÇÃO: CONSIDERAR ESPESSURAS DEFINIDAS NA ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-153 | ET-066-2015 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411423 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 450MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 450 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 154 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411426 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 576MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 576 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 156. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 156 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493265 | 3493265 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 4362 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493325 | 3493325 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3028 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493115 | 3493115 | ARRUELA PRES ACO PARAF 20,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE . DIAMETRO NOMINAL- 20,00MM.APLICACAO : PARAFUSO M20. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | 3276 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51614 | 0 | 3429265 | BALANCIM FOFO 250MM 2500DAN | BALANCIM; TIPO PRE REUNIDO; FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DISTANCIA ENTRE FUROS 250 MM; CARGA DE RUPTURA 2500 DAN; SECA O NOMINAL 95,0 - 120,0 MM2. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.54. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.54 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411180 | 0 | CHAPA 9X 202X 935MM W17- 31 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 935MM. LARGURA DA PECA- 202MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES, PARA FIXACAO DE ISOLADOR DE PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429030 | 3429030 | BALANCIM 305MM 13500DAN | BALANCIM. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DISTANCIA ENTRE FUROS: 305 MM. CARGA DE RUPTURA: 13.500 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | 400276 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475020 | 3475020 | CHAPA ATERRAMENTO 200MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X200MM, COM UM FURO DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM EM EXTREMIDADES OPOSTAS. NORMAS:DTN 053. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 053 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493065 | 3493065 | ARRUELA PRES ACO PARAF 8,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-8,00MM.APLICACAO :PARAFUSO M8. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | 3272 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475030 | 3475030 | CHAPA ATERRAMENTO 300MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X300MM, COM 02 FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS:DTN 054. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 054 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436010 | 3436010 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436020 | 3436020 | CHAPA ESTAI 300MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR- 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR-70MM. LARGURA-300MM.ESPESSURA- 8,0MM. NUMERO DE FUROS DA ABA SUPERIOR- 4. DIAMETRO DO FURO SUPERIOR- 18MM. DIAMETRO FURO INFERIOR - 36X26MM. NORMAS:MPC 361 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436030 | 3436030 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3501003 | 0 | CHUMBADOR ROSCA INTERNA 14MM | CHUMBADOR. TIPO: UR COM BICO DE ROSCA INTERNA. MATERIAL: ACO CARBONO. DIAMETRO EXTERNO : 14 MM. DIAMETRO DA ROSCA : 3/8". COMPRIMENTO DA ROSCA: 16MM. ACESSORIOS: BUCHA E PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA. APLICACAO: FIXACAO DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CONCRETO. NORMAS TECNICAS: NBR 5426,6323,7397,7398,7399,7400 E ASTM A36, A-120. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 400162 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100783 | 3416514 | 3416514 | CINTA FIXACAO GARNET 815X100X210MM | CINTA FIX GARNET 815X100X210MM;APLIC:IMPEDIR ABERT CX DO GARNET POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS; MATERIAL:CHAPA ACO CARBONO A36/MR2 50- ESPESSURA 3,0MM; RESIST MECAN: COMPRES 1000KGF/MM²; TRATAM SUPERF: ORGANOMETALICO DELTA PROTEKT KL100+DELTA SEAL PRATA OU GALVANI; ACABAMENTO SUPERF: APLICA DE 8-12 UM- CAMADA COBERTURA 36G/M²; RESIST NEVOA SALI: SUPER A 500HRS/SALT SPRAY; COMPON: PARAF SEGURAN 5/8#-11UNCX5/8#- FABRI EM ACO TRATADO TERMICA COM DUREZA SUPER A 5HRC E TRATADO SUPERFIC GALVANI A FOGO # CAMADA: 100 MI CONFORME NBR 6323-02 PCS; PORCA ESPEC 5/8#-11UNCX20 SEM SAIDA FABRIC ACO1010/1020 TRATADO SUPERFIC GALVANIZADO A FOGO 02PCS. NORMAS: DTN 055. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 055 e DIS-ETE-153 | 3939 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51479 | 3416045 | 3416045 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | DP400538 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51637 | 3410134 | 3410134 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493085 | 3493085 | ARRUELA PRES ACO PARAF 12,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL -12,00MM. APLICACAO :PARAFUSO M12. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | 3274 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414047 | 3414047 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3454001 | 3454001 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 18MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO: 18MM. APLICACAO : SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA CLASSE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. | 3283 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425040 | 3425040 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429001 | 3429001 | BALANCIM 559MM 18000DAN | BALANCIM. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DISTANCIA ENTRE FUROS: 559 MM. CARGA DE RUPTURA: 18.000 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | 400278 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411056 | 3411056 | BARRA FE CHATA 700X140X9,5MM | BARRA FE CHATA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.COMPRIMENTO: 700,0MM. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA:140,0MM. FURACAO: CONFORME DESENHIO. APLICACAO:LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. NORMAS: DTN 010. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 010 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100176 | 3438022 | 3438022 | BASE METALICA PLANA ISOL LINE-POST DT | BASE METALICA PLANA.MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR.ACABAMENTO: GALVANIZADO A QUENTE. COMPRIMENTO MAXIMO: 360 MM. SUPERFICIE INFE RIOR: PLANA COM 1 FURO DE 22 MM DE DIAMETRO E 1 RASGO DE 32X22 MM, ESPACADOS DE 305 MM. SUPERFICIE SUPERIOR COM FLANGE CIRCULAR COM INCLINACAO DE 12 GRAUS E CIRCULO DE FURACAO COM DIAMETRO DE 127 MM COM 4 FUROS DE 18 MM.ACESSORIOS: 4 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA M16X50MM COM 1 ARRUELA DE PRESSAO,1 ARRUELA REDONDA E 1 PORCA SEXTAVADA. RESISTENCIA MECANICA A FLEXAO DE 16 KN. APLICACAO: MONTAGEM DE ISOLADOR TIPO LINE-POST EM POSTES TIPO DT ( SUPERFICIE PLANA ). NORMAS: B1DT. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | B1DT e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425030 | 3425030 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100786 | 3426173 | 3426173 | AFASTADOR ISOLADOR PILAR LATERAL | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 255 MM. SUPORTE INCLINADO COM ALTURAS 105 E 125 MM E COMPRIMENTO DE 95 MM. LARGURA: 100 MM. ESPESSURA DA CHAPA: 8 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS DE FIXACAO: 200 MM. DEMAIS DIMENSOES, FURACAO E ESFORCOS MECANICOS CONFORME NBR 8159 FIGURA 35. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR NA LATERAL DO POSTE. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 FIG 35a E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100793 | 3414345 | 3414345 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100765 | 3419227 | 3419227 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 2500MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 76X40X6 MM. DIMENSOES (LxH): 2500 X 890 MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,2 FUROS REDONDOS 18MM ,1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATE 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | 4656 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59830 | 3419229 | 3419229 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | 400724 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411408 | 3411408 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100031 | 3426171 | 3426171 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC | AFASTADOR METALICO; DIMENSOES: 1280x430 MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA SMC EM CRUZETA DE REDE DAT; MATERIAL: BARRA PERFIL U ACO A36 - 3"x1.1/2"x3/16"; TRATAMENTO SUPERFICIAL : GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 051 / DIS-ETE-153 | 3946 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51456 | 3416080 | 3416080 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471043 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2800 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471043 | 3471043 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2800 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57781 | 0 | 3437022 | CAVALOTE 3/4 120 KN 135 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 117 A 135 MM. ESPESSURA DO CORPO: 16 A 20MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58903 | 0 | 3465833 | CHAPA ACO P/ ESTAI ANCORA | CHAPA DE ACO PARA ESTAI DE ANCORA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE CONFORME; CARGA NOMINAL 1600 DAN; CA RGA MINIMA SEM DEFORMACAO 3200 DAN; ESPESSURA 4,50 MM; LARGURA 305 MM; FURO CENTRAL 18 MM; ALTURA 20 MM. NORMAS:ET 123/2014. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100178 | 3411758 | 3411758 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | CHAPA DE UNIAO PARA SUPORTE BANDEIRA VERTICAL; DIMENSOES: 50X502; APLICACAO: UNIR A CAIXA DO GARNET DO LADO DIREITA COM A ESQUERDA OU A CAIXA SUPERIOR COM A INFERIOR; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36 X 1/8";TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 022. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 022 e DIS-ETE-153 | 3968 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429050 | 3429050 | BALANCIM 457MM 18000DAN | BALANCIM. MATERIAL : FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DISTANCIA ENTRE FUROS: 457 MM. CARGA DE RUPTURA: 18.000 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | 400277 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53599 | 0 | 3465834 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411430 | 0 | CHAPA SUPORT P/ TP 10X380X380MM | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA: 380MM. LARGURA DA PECA: 380MM. ESPESSURA: 10MM. FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TP EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 400739 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429040 | 3429040 | BALANCIM 330MM 16000DAN | BALANCIM, ACO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , COM 02 FUROS DE 18MM E UM FURO DE 21 MM, COMPRIMENTO 330MM, CARGA DE RUPTURA 16.000DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56173 | 0 | 3475003 | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | CHAPA AUXILIAR; FIXACAO ARMACAO SECUNDARIA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; FURACAO ROSCA M16 X2; DIMENSOES 95 X 30 X 8 MM. NORMAS:ND.01.28.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414014 | 3414014 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50926 | 3493315 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESP ESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3027 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51454 | 3416065 | 3416065 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEM ENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | DP400540 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51534 | 3410135 | 3410135 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51564 | 3410029 | 3410029 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51565 | 3410140 | 3410140 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51627 | 3410030 | 3410030 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 48 X48X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | 4207 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100784 | 3410080 | 3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIME NSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | 4103 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57345 | 3410079 | 3410079 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480013 | 0 | PARAFUSO CAB LENTILHA 3/8"X3/4" | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA. TIPO: AUTO TRAVANTE. MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL. DIÂMETRO NOMINAL: 9,53MM(3/8"").COMPRIMENTO NOMINAL: 19,05MM(3/4""). TIPO DE ROSCA: MÉTRICA. PASSO: 1,50. COMPRIMENTO DA ROSCA: TOTAL. ACESSÓRIOS: UMA ARRUELA DE PRESSÃO E UMA PORCA SEXTAVADA.NORMAS TECNICAS: NBR 5426, 5427, 10107 .CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 400285 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481058 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 10X 30MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M10. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 30,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 4881 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481046 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 50MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 50,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 4880 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3435030 | 3435030 | HASTE ANCORA 20X2400MM 8000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 3/4 POL OU 20 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400 MM. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS.NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. | 400830 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50940 | 3493505 | 3493505 | ARRUELA LIS CIRC SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; CIRCULAR; ACO CARBONO SAE 1020;GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO INTERNO: 18 MM ; DIAMETRO EXTERNO: 34,0 MM; ESPESSURA: 3,0 MM. NORMAS: DTN 007. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 007 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51771 | 3471009 | 3471009 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480934 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X250 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480929 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X60 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 60MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 5058 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481044 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 30MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 30,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481078 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT INOX/DURIUM 16X40MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,0 MM. COMPRIMENTO: 40,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 4882 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481005 | 0 | PARAF CAB SEXT BRONZE 12X38X25MM 01 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA; MATERIAL: BRONZE; DIAMETRO NOMINAL: 12 MM; COMPRIMENTO NOMINAL: 38 MM; TIPO DA ROSCA: METRICA; PASSO DA ROSCA: 1.75; COMPRIMENTO DA ROSCA: 25 MM; ACESSORIOS: 01 PORCA SEXTAVADA E 02 ARRUELAS DE PRESSAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3442 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481013 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT INOX 10X 30 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. ENCAIXE: SEM ENCAIXE . CONSTRUCAO: NORMAL. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO INOX. REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO. PONTA : NORMAL. ROSCA: TOTAL. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M10. PASSO: 1,50. COMPRIMENTO: 30MM. NORMAS: NBR 5426; 5427; 10107.REQUISITOS ADICIONAIS: COM UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3473 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481027 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT BR 12X 50,0MM | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL - BRONZE SILICIOSO. DIAMETRO NOMINAL - 12MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 50MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - TOTAL. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 01 PORCA SEXTAVADA, 02 ARRUELAS LISA REDONDA E 01 ARRUELA DE PRESSAO EM BRONZE SILICIOSO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 4100 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481033 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT INOX 18X 50 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. ENCAIXE: SEM ENCAIXE . CONSTRUCAO: NORMAL. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO INOX. REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO. PONTA : NORMAL. ROSCA: TOTAL. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M18. PASSO: 2,50. COMPRIMENTO: 50MM. REQUISITOS ADICIONAIS: COM UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3476 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481036 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT INOX 20X50 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL. DIAMETRO NOMINAL:20MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 50MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 50MM. PASSO: 2,50. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 4894 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481043 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 75MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 75,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 400800 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480930 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X100 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA : 80 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL : M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 100MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 400741 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55102 | 0 | 3416534 | CINTA POSTE H ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 180,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51457 | 3416090 | 3416090 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51458 | 3416100 | 3416100 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51459 | 3416105 | 3416105 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. EL EMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51460 | 3416115 | 3416115 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51461 | 3416120 | 3416120 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51462 | 3416125 | 3416125 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51463 | 3416130 | 3416130 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51464 | 3416175 | 3416175 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51465 | 3416180 | 3416180 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51453 | 3416055 | 3416055 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51730 | 0 | 3440081 | ARTICULADOR P/BRACO ILUM PUBL 154,0MM | ARTICULADOR PARA BRACO ILUMINACAO PUBLICA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; 2 CHAPAS; ESPESSURA DA PRIMEIRA CHAPA 6,70 MM; FUR O QUADRADO 19,00 MM; ESPESSURA DA SEGUNDA CHAPA 7,50 MM; FURO CIRCULAR 18 ,50 MM; COMPRIMENTO TOTAL 154,0 MM. NORMAS: ND.01.15.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.04/1 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416200 | 3416200 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481054 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 60MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 60,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 400719 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55113 | 0 | 3416532 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55114 | 0 | 3416533 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55115 | 0 | 3416531 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425425 | 3425425 | ENGATE GARFO OLHAL 12000DAN | GARFO-OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-90MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO - 40MM. ABERTURA DO GARFO- 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO- M16X2. DIAMETRO DO OLHAL- 18 MM. ESPESSURA DO OLHAL- 16MM. ACESSORIOS - COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 046. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 046 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411444 | 3411444 | ESCADA PARA POSTES LT 1700MM | ESCADA METALICA PARA POSTES DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO. MATERIAL: CHAPAS EM AÇO ASTM A-36 E TUBOS CONFORME NORMA DIN 2440.ACABAMENTO:GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME NORMA NBR 6323. COMPRIMENTO: 1700 MM. APLICAÇÃO: POSTE DT E CIRCULAR. NORMAS:DIS-ETE-040 FIGURAS 01 E 02,TABELA A.04. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-040 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53113 | 3412015 | 3412015 | ESTRIBO P/BRACO L ACO CARB 70X139X45MM | ESTRIBO. MATERIAL : LIGA EM ALUMINIO FUNDIDO COM TRATAMENTO TERMICO CLASSE T6 OU ACO CARBONO 1010 A 1020 OU FERRO FUNDIDO NODULAR. ESFORCO VERTICAL NOMINAL: 200DAN; DIMENSOES 70 X140 X 50. ACESSORIO: PARAFUSO CABECA QUADRADA OU FRANCES M16 X 70MM, COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: PARA BRACO SUPORTE TIPO L, EM REDE COMPACTA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 44) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 | 400938 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51567 | 3435010 | 3435010 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51770 | 3470008 | 3470008 | HASTE ATERRAM CIRC 13,0X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 12,8 +/- 0,46 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM. NORMAS: NBR 13571. | NBR 13571 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3495047 | 3495047 | ARRUELA REDONDA LATAO LISA PARAF 3/8" | ARRUELA, REDONDA: TIPO: LISA:MATERIAL: LATAO. APLICACAO: PARAFUSOS 3/8". NORMAS: DTN 007. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 007 e DIS-ETE-153. | 3449 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56146 | 0 | 3470009 | HASTE ATERRAM CIRC EMEND 14,3X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR PROLONGAVEL; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE COM ROSCA 5/8" - UNC; DIMENSAO DA SECAO 14,3 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM; EXTREMIDADES COM ROSCA 5/8" UNC DE COMPRIMENTO 35 MM, COM UMA LUVA PARA EMENDA. NORMAS: NBR 13571 | ABNT NBR 13571 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416190 | 3416190 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480477 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 950 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 870MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 950MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153 | DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484102 | 3484102 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 150 A 170MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS . NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4039 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484104 | 3484104 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 300MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 200 A 220MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4040 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484106 | 3484106 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 350MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 250 A 270MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4041 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484108 | 3484108 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 300 A 320MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. . ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4178 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484112 | 3484112 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 500MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 420 A 500 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4042 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484110 | 3484110 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370 A 450 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4455 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484114 | 3484114 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 600 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 600MM. COMPRIMENTO DA ROSCA - 500 A 520MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4044 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484116 | 3484116 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 650 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 650MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 550 A 570MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 400736 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484119 | 3484119 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 700 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 700MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 600 A 620MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 400364 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50888 | 0 | 3480014 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400856 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484001 | 3484001 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X550 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 470 A 550MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 470MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4043 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484036 | 3484036 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480479 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1050 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 970MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1050MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50879 | 0 | 3481104 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400847 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50880 | 0 | 3481105 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400848 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50881 | 0 | 3481106 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400849 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50882 | 0 | 3480004 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400850 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50883 | 0 | 3481107 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400851 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50884 | 0 | 3481108 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALV ANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400852 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50885 | 0 | 3481109 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400853 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50886 | 0 | 3480007 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400854 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480470 | 3480470 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 800 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 720MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 800MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4746 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484121 | 3484121 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 750 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 750MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 650 A 670MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL).ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 400365 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57712 | 0 | 3484132 | PARAFUSO OLHAL 5/8X300MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 300MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480475 | 3480475 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 850 | PARAFUSO CABECA QUADRADA MATERIAL- ACO CARBONO ABNT 1010/1020 PROTECAO- SUPERFICIAL ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL- 20MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO NORMAS- 2,5MM , COMPRIMENTO DA ROSCA- 770MM, COMPRIMENTO NOMINAL- 850MM , CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 800DAN, ACESSORIOS- 2 PORCAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4823 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480590 | 3480590 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 900 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 820MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 900MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4824 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480474 | 3480474 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1100 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA:1020MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1100MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480476 | 3480476 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1150 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 1070MM.TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1150MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57092 | 0 | 3481112 | PARAF SEXT INOX M12X50 PORCA LATAO | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAM ETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 50,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. NORMAS: ND.66.09.01/1. | ND.66.09.01/1 | 4880 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57088 | 0 | 3481113 | PARAF SEXTAVADO INOX M12X75 PORCA LATAO | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAM ETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 75,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. NORMAS: ND.66.09.01/1. | ND.66.09.01/1 | 400800 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53510 | 0 | 3484126 | PARAFUSO OLHAL 3/4X300MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DA HASTE: 300 MM; COMPRIMENTO DA ROSCA: 100 A 200 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57715 | 0 | 3484127 | PARAFUSO OLHAL 3/4X400MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 400MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57716 | 0 | 3484128 | PARAFUSO OLHAL 3/4X500MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 500MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57717 | 0 | 3484129 | PARAFUSO OLHAL 3/4X600MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 600MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484100 | 3484100 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 200MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100 A 120MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4038 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57711 | 0 | 3484131 | PARAFUSO OLHAL 5/8X200MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 200MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484038 | 3484038 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 54609 | 0 | 3484133 | PARAFUSO OLHAL 5/8X400MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 400MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57713 | 0 | 3484134 | PARAFUSO OLHAL 5/8X500MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 500MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57714 | 0 | 3484136 | PARAFUSO OLHAL 5/8X600MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 600MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51629 | 0 | 3484135 | PARAFUSO OLHAL 5/8X700MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 700MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484054 | 3484054 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. .NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4215 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484058 | 3484058 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA . ACESSORIOS : 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. . | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3834 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484032 | 3484032 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3835 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484034 | 3484034 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3836 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484064 | 3484064 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3837 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50889 | 0 | 3481111 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400857 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57718 | 0 | 3484130 | PARAFUSO OLHAL 3/4X700MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 700MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100508 | 3419231 | 3419231 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSOES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 027. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 027 e DIS-ETE-153. | 3961 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3413015 | 3413015 | BANDEJA CABO 500MM | BANDEJA DE ACO PARA CABOS. COMPRIMENTO-500 MM. LARGURA- 50,8MM. EM PERFIL T. PADRAO AMERICANO (2 X 1 3/4). ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 6323; 7397 A 7400. DESENHO: BX-A2-6061. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | BX-A2-6061 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419230 | 3419230 | SUPORTE PARA CAIXA DO GARNET TIPO LP | SUPORTE LP; DIMENSOES: 520X815X9MM; APLICACAO: FIXAR A CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3X 3,8; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ORGANOMETALICO DELTA PROTEKT KL100 + DELTA SEAL PRATA OU GALVANIZADO; RESISTENCIA NEVOA SALINA: SUPERIOR A 480HRS/SALT SPRAY. NORMAS:DTN 034. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 034 | 3949 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419162 | 3419162 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419168 | 3419168 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419186 | 3419186 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419192 | 3419192 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419251 | 3419251 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100510 | 3419235 | 3419235 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR (LADO DIREITO) | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 025. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 025 e DIS-ETE-153. | 3947 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100511 | 3419236 | 3419236 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSÕES:620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 026. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 026 e DIS-ETE-153. | 3948 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50887 | 0 | 3481110 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400855 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100509 | 3419232 | 3419232 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSOES:710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 028. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 028 e DIS-ETE-153. | 3962 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57783 | 0 | 3496047 | PORCA OLHAL 3/4 DE POLEGADA 120KN | PORCA OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO ; COM DIAMETRO DA ROSCA DE 3/4 DE POLEGADA; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COMPRIMENTO DE 45MM; LARGURA DE 40MM. NORMAS:ND.66.04.44/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.44/1 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100792 | 3419083 | 3419083 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480478 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1000 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 920MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1000MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100259 | 3419039 | 3419039 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE "U" PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM, QUANDO NECESSARIO INSTALAR UMA QUARTA UNIDADE DE CAIXA NO SUPORTE DE REDE BT Z ERO. NORMAS: DTN 038 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 038 e DIS-ETE-153 | 4503 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53111 | 3412025 | 3412025 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 ( FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26.1 (FIGURA 3) | 4714 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100047 | 3485180 | 3485180 | PARAFUSO SEGURANCA CABECA ESP M6X16MM | PARAFUSO DE SEGURANCA. MATERIAL: ACO INOX OU ACO TEMPERADO E REVENIDO. PROTECAO SUPERFICIAL: DELTA PROTEKT KL100+DELTA SEAL (PRATA) OU MAGNI 565. RESISTENCIA A NEVOA SALINA: SUPERIOR A 480 HORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22 a 25 MM. COMPRIMENTO ROSCA: 15 a 16 MM. DIAMETRO DA ROSCA 6MM TIPO M6X1,0-6G. CABECA: PILOTO ESPECIAL SEM BORDA LATERAL, COMPATIVEL COM CHAVE UNICA PARA APLICACAO E RETIRADA. PONTA CONICA. APLICACAO: CAIXAS DE MEDICAO E TRAVAMENTO DO DISPOSITIVO DE BLOQUEIO DO DISJUNTOR. DESENHO DP400069-C - FIXAR. MATERIAL DE SEGURANCA - FORNECEDOR EXCLUSIVO # FIXAR. NORMA:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. | Fixar | DESENHO DP400069-C - FIXAR | DESENHO DP400069-C - FIXAR | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 37058 | 3485003 | 3485003 | PARAFUSO SEGURANCA LOBULAR M6X35MM | PARAFUSO DE SEGURANCA. MATERIAL: ACO 6140 TEMPERADO REVENIDO OU ACO INOX OU LATAO. PROTECAO SUPERFICIAL PARA O ACO TEMPERADO REVENIDO: DELTA PROTEKT KL100+DELTA SEAL (PRATA) OU MAGNI 565. RESISTENCIA A NEVOA SALINA. COMPRIMENTO TOTAL: 28 MM. COMPRIMENTO DA ROSCA: 14 MM. DIAMETRO DA ROSCA: 6 MM TIPO M6X1,0-6G. CABECA: PILOTO SEXTAVADO TORQUIMETRICO QUE SE ROMPE NA APLICACAO, DEIXANDO PERFIL LOBULAR IRREGULAR DE FORMA TRIANGULAR. UTILIZADO COM CHAVES ESPECIAIS, UMA PARA APLICACAO E OUTRA PARA RETIRADA. APLICACAO: FECHAMENTO DE CAIXA DE MEDICAO DO GRUPO B E CAIXA SMC. DESENHO 3013. MATERIAL DE SEGURANCA – FORNECEDOR EXCLUSIVO – FIXAR NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. | Fixar | DESENHO 3013 FIXAR | DESENHO 3013 FIXAR | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101141 | 3423473 | 3423473 | GANCHO SUSPENSAO RAMAL 191 MM 100 DAN | GANCHO SUSPENSAO PARA RAMAL DE LIGACAO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. COMPRIMENTO: 191 MM. DIAMETRO DO OLHAL: 25 MM. ABERTURA DO TERMINAL DE FIXAÇÃO NO OLHAL/ROLDANA: 48 MM. RESISTENCIA MECANICA A TRACAO SEM DEFORMAÇÃO: 100 DAN. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: ICAMENTO DE RAMAL MONTADO NO SOLO COM UTILIZACAO DE VARA DE MANOBRA PARA FIXACAO NO OLHAL/ROLDANA DO PADARO DE ENTRADA DO CONSUMIDOR. NORMAS: DIS-ETE-153. DESENHO DTN- 117." | DTN- 117 |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59159 | 3412018 | 3412018 | ESTRIBO DESLIZANTE PARA REDE COMPACTA | ESTRIBO DESLIZANTE PARA REDE COMPACTA, INSTALACAO EM LOCAL SEM ACESSO E VAOS LONGOS, CONFOME PADRAO DIS-ETE-249. | DIS-ETE-249 | Fixar | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2025-05-29 | 2029-04-03 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58654 | 3419273 | 3419273 | SUPORTE CAIXA DE JUNCAO | SUPORTE PARA FIXACAO DE CAIXA DE JUNCAO (CONCENTRACAO) UTILIZADA EM CONTROLES AUTOMATICO DE BANCOS DE CAPACITORES. FIXACAO FEITA NO PARAFUSO DA CINTA PADRAO DE FIXAcaO DE EQUIPAMENTO EM POSTE. PRODUZIDO EM ACO ABNT 1010/20. ACOMPANHA ARRUELA LISA DE ACO 3/8 E PORCA SEXTAVADA DE ACO 3/8 TRAVANTE. NORMAS: DIS-ETE-023. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-023 e DIS-ETE-153 | 401106 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3485168 | 3485168 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 234MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE:205MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 117MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50890 | 0 | 3465838 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400878 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480565 | 3480565 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400 | PARAFUSO, ROSCA DUPLA . MATERIAL : ACO CARBOMO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO TOTAL: 400MM. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . TIPO DE ROSCA : METRICA. ACESSORIOS: 04 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3797 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480555 | 3480555 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X450 | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3798 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53123 | 3411778 | 3411778 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,55 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. PESO NOMINAL: 7,4 KG/M. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, 8159 (FIG.46A) e NBR15980 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411058 | 3411058 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411062 | 3411062 | PERFIL U 51X152X 600 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X 600MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 059. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 059 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411065 | 3411065 | PERFIL U 51X152X1100 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X1100MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411038 | 0 | PERFIL U BANCO REGULADOR TENSAO | PERFIL.U PARA BANCO DE REGULADOR DE TENSAO, EM ACO CARBONO 1010 A 1020, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 500X102X42X6,27MM. NORMAS: VR01.01-00.129. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-00.129 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411059 | 3411059 | PERFIL U 66X203X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:203,2 X 66,5 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 058. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 058 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3428250 | 3428250 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 36,2KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA- CHUMBO. DIAMETRO NOMINAL DA CABECA- 35MM. DIAMETRO- 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE - 200MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE-140MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 4). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 4) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50934 | 3490080 | 3490080 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | 3416 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3428280 | 3428280 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 36,2KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 34MM. COMPRIMENTO: 439MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 3). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 3) e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57780 | 0 | 3496046 | PORCA OLHAL 5/8 DE POLEGADA 80KN | PORCA OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO ; DIAMETO DA ROSCA DE 5/8 DE POLEGADA; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; COMPRIMENTO DE 45MM; LARGURA DE 40MM. NORMAS:ND.66.04.44/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.44/1 e DIS-ETE-153. |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3485169 | 3485169 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 284MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 255MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 167MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 01 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | 4831 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59832 | 3485166 | 3485166 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 85MM | PARAFUSO PRISIONEIRO.MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 28,5 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 56,5 MM. DIAMETRO ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE: M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 48 MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800DAN. ACESSORIOS: 01 PORCA QUADRADA M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO M20 E 01 ARRUELA QUADRADA 50X18X3 MM. APLICACAO: FIXAR ISOLADOR PILAR EM CRUZETA DE ACO. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4 e DIS-ETE-153. | 4884 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59833 | 3485170 | 3485170 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 334MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPR IMENTO ABAIXO DO BATENTE:305MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 217MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS: DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | 400229 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53118 | 3428085 | 3428085 | PINO ISOL ACO 16,0MM 154X 38X 192MM | PINO ISOLADOR. APLICACAO: CRUZETA METALICA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25 MM. DIAMETRO:16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 154+6/-4 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 38+8/-2 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 192+8/-2 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PORCA QUADRADA, ARRUELAS LISA E DE PRESSAO. DESENHO: CONFORME ITEM 1 DA FIGURA 31.A DA NBR 8159:2017. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 e DIS-ETE-153. | 400859 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57346 | 3428086 | 3428086 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS:ND.01.27.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. | 400043 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53119 | 3428343 | 3428343 | PINO ISOL ACO 18,0MM 200X 40X 240MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO NOMINAL 18 ,0 MM; CABECA DO PINO ROSCA DE CHUMBO; DIAMETRO 25,0 MM; COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 200,0 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 40 ,0MM;COMPRIMENTO TOTAL 240,0MM;; PORCA ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, FORJADO ARRUELA, LAMINADO, ALTURA ROSCA 40MM 35 KV PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS. . NORMAS:ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 400860 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59834 | 3428220 | 3428220 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 15,0KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO . MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO: MATERIAL DA CABECA: CHUMBO.DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25MM. DIAMETRO: 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 150MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 140MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | 4206 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 7511022 | 7511022 | PLACA INDICATIVA LOCALIZACAO EQUIP AL | PLACA INDICATIVA PARA LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTO. MATERIAL: FOLHA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA: 1,00MM. LARGURA: 200MM. ALTURA: 80MM. REVESTIMENTO : PINTURA ANTICORROSIVA NA COR AMARELA. MARCACAO: GRAVACAO COMPOSTA DE 01 LETRA + 05 NUMEROS TODOS EM ALTO RELEVO. DIMENSOES DOS CARACTERES: 40,0 X 25,0 MM. COR DOS CARACTERES: PRETA. FURACAO: 01 FURO CENTRAL NA PARTE SUPERIOR, DIAMETRO:15,0MM; 02 RASGOS NAS LATERAIS, DIMENSOES: 25,0X7,0MM, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, DISTANCIA ENTRE RASGOS: 18,3MM (CENTRO A CENTRO). REQUISITOS ADICIONAIS: SEQUENCIA DE MARCACAO INDICADA PELO USUARIO NO MOMENTO DA EMISSAO DA REQUISICAO. NORMA: VR02.05-00.001 | VR02.05-00.001 | 3893 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3490030 | 3490030 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM. ALTURA: 10 MM E COMPRIMENTO: 19 MM. REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO: PARAFUSO M12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159 (FIGURA 2). | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | 3060 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100258 | 3419038 | 3419038 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATE TRES UNIDADES DE CAIXA SMC. NORMAS: DTN 030. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 030 e DIS-ETE-153 | 4502 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3428265 | 3428265 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 15,0KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 25MM. COMPRIMENTO: 389MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | 4210 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480425 | 3480425 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4487 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480345 | 3480345 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3882 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480340 | 3480340 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3881 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480922 | 3480922 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3467 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480335 | 3480335 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3880 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480485 | 3480485 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3883 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480330 | 3480330 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3879 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480490 | 3480490 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3884 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58427 | 621007 | 621007 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGAMENTO EM BARRA CHATA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (B). ABA DE FIXAÇÃO NO POSTE EM BARRA CHATA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE 18 MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TP 18 MM. NORMAS:DIS-ETE-077 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 |  | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480465 | 3480465 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 750 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 670MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 750MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4745 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50878 | 3480300 | 3480300 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3455 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50877 | 3480410 | 3480410 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3705 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480430 | 3480430 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4046 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480350 | 3480350 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4048 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480355 | 3480355 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4050 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480460 | 3480460 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 700MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4177 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480445 | 3480445 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4051 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480455 | 3480455 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 650 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 570MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 650MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4054 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480440 | 3480440 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4049 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480435 | 3480435 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4047 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480450 | 3480450 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 600MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4053 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480360 | 3480360 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4052 | - | Ferragens | FIXAR INDUSTRIALINDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57778 | 0 | 3437021 | CAVALOTE 5/8 120 KN 135 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE;CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 135 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. | 742112550300 | 74211255 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57789 | 0 | 3425463 | CONCHA GARFO 3/4" 120 KN 65 MM | CONCHA GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; DIAMENTRO DO GARFO 3/4"; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 65 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.06/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.06/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. | 744410040300 | 74441004 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 52845 | 0 | 3437023 | CAVALOTE 5/8 120 KN 116 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 116 a 122 MM. ESPESSURA DO CORPO: 17 A 19 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. | 742112520300 alt | 74211252 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 52822 | 0 | 3425465 | CONCHA ELO 120 KN 92 MM | CONCHA ELO; PRODUZIDA EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 92 MM; MEDIDAS INTERNAS DO ELO: CO MPRIMENTO 50 MM E LARGURA 22 MM. NORMAS: ND.66.04.04/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.04/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | 744510020300 | 74451002 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 52825 | 0 | 3425462 | CONCHA GARFO 5/8" 120 KN 65 MM | CONCHA GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; DIAMENTRO DO GARFO 5/8"; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 65 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.06/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.06/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | 744410010300 | 74441001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50050 | 0 | 3425439 | CONCHA OLHAL 18 MM 120 KN | CONCHA OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. NORMAS:ND.66.04.02/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.02/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. | 744010020300 | 74401002 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57784 | 0 | 3425460 | CONCHA OLHAL 21 MM 120 KN | CONCHA OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 21 A 22,8 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.02/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.02/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | 744010040300 | 74401004 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57788 | 0 | 3425459 | CONCHA OLHAL 90º 120 KN 92 MM | CONCHA ELO 90º; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 92 MM; MEDIDAS INTERNAS DO E LO: COMPRIMENTO 50 MM E LARGURA 22 MM. NORMAS:ND.66.04.05/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.05/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | 744520010300 | 74452001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57787 | 0 | 3425458 | CONCHA OLHAL 90º 18 MM 120 KN | CONCHA OLHAL 90º; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. NORMAS:ND.66.04.03/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.03/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | 744220030300 | 74422003 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3425100 | 3425100 | CONCHILHA 8000DAN | CONCHILHA. MATERIAL: ACO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA MINIMA: 8000DAN. ACESSORIOS: 01 CUPILHA DE LATAO COM 05MM DE DIAMETRO E 65 MM DE COMPRIMENTO. NORMAS: DTN 014. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 014 e DIS-ETE-153. | 744610010300 | 74461001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50063 | 0 | 3222015 | CRUZETA ANCORAGEM/SUSTENTACAO 95-120MM2 | CRUZETA ANCORAGEM SUSTENTACAO; FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO; CARGA DE RUPTURA 2500 DAN; SECAO NOMINAL 95,0-120,0 MM2. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 51). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 51) | 739060010300 | 73906001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 52858 | 0 | 3425471 | ELO BOLA ACO CARB 26,0X 65,0X 269,0MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 A 26 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT N BR 7108; COMPRIMENTO UTIL 260 A 280 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.31/1, ITEM 1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.31/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | 746580180300 | 74658018 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51617 | 0 | 3425441 | ELO BOLA DIAM. 16 MM 120 KN COMP. 105 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.10/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.10/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | 741010010300 | 74101001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3429050 | 3429050 | BALANCIM 457MM 18000DAN | BALANCIM. MATERIAL : FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DISTANCIA ENTRE FUROS: 457 MM. CARGA DE RUPTURA: 18.000 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | 746010010300 | 74601001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57781 | 0 | 3437022 | CAVALOTE 3/4 120 KN 135 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 117 A 135 MM. ESPESSURA DO CORPO: 16 A 20MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. | 742127510300 | 74212751 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51566 | 0 | 3437011 | CAVALOTE 3/4 120 KN 80 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 80 MM. ESPESSURA DO CORPO: 19 MM. D IAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. | 742112570300 | 74211257 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57777 | 0 | 3437024 | CAVALOTE 5/8 120 KN 131 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 131 MM. ESPESSURA DO CORPO: (18 A 19 MM) X (20 A 23) MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. | 742120010300 alt | 74212001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 59826 | 3420090 | 3420090 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. | 732060010305 | 73206001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57810 | 0 | 3425469 | ELO OLHAL DIAM 18 MM 120 KN COMP 104 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.11/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.11/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | 740630010300 | 74063001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3424001 | 3424001 | PROLONGADOR GARFO-BOLA 200MM 1200DAN | PROLONGADOR GARFO-OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL: 200MM. CARACTERISTICA DA BOLA: . COMPRIMENTO UTIL DO GARFO:40MM. ABERTURA DO GARFO:22MM. CARACT. DO PARAFUSO: M16X2, CABECA SEXTAVADA,COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA: 12000DAN. NORMAS:DTN 057. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 057 e DIS-ETE-153. | 7,463335103e+11 | 74633351 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3424030 | 3424030 | PROLONG GARFO OLHAL 200MM 12000DAN | PROLONGADOR GARFO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR . REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO UTIL : 200MM . COMPRIMENTO UTIL DO GARFO : 40MM. ABERTURA: 22MM. ENGATE: PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M16X2,0 COM PORCA E CUPILHA. DIAMETRO DO OLHAL: 18MM. ESPESSURA DO OLHAL: 16MM. CARGA DE RUPTURA:12000 DAN. NORMAS:DTN 056. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 056 e DIS-ETE-153. | 7,463535103e+11 | 74635351 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3424060 | 0 | PROLONG GARFO GARFO 200MM 120kN | PROLONGADOR, GARFO-GARFO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL- 200MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO-40MM. ABERTURA DO GARFO- 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO - M16. ACESSORIOS - COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA- 12000 DAN. NORMAS:DTN 029. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 029 | 7,463135103e+11 | 74631351 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51568 | 0 | 3454231 | PRESILHA CIRCULAR 6,0 A 9,5 MM | PRESILHA CIRCULAR; PRODUZIDA EM ACO FORJADO E GALVANIZADA A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 6,0 A 9,5 MM, DIAMETRO PARAFUSO 1/2 POL OU M12. NORMAS:ND.66.04.72/1, ITEM 1 GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.72/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153 | 7,323640103e+11 | 73236401 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3454220 | 3454220 | PRESILHA BIFILAR QUADRADA | PRESILHA BIFILAR QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: (40,0 A 50 MM) X (50 A 51,5 MM). FIXACAO: PARAFUSO M12 X 1,75 , COMPRIMENTO: 60,0MM. APLICACAO: ATERRAMENTO. NORMAS: NORMAS:DTN 024. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 024 e DIS-ETE-153. | 7,407520103e+11 | 74075201 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 101530 | 3496025 | 3496025 | PORCA OLHAL ACO M16X2 | PORCA-OLHAL, PARAFUSO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1045; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL: 13 MM;ALTURA TOTAL: 78 MM; LARGURA INTERNA DO OLHAL: 38 MM; COMPRIMENTO INTERNO DO OLHAL: 45 MM; TIPO DA ROSCA: M16X02; CARGA DE RUPTURA (MINIMA): 50 KN. NORMAS: NBR 8159: FIGURA 24. GALVANIZACAO: DIS-ETE-153. | NBR 8159 | 731025020300 | 73102502 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57780 | 0 | 3496046 | PORCA OLHAL 5/8 DE POLEGADA 80KN | PORCA OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO ; DIAMETO DA ROSCA DE 5/8 DE POLEGADA; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; COMPRIMENTO DE 45MM; LARGURA DE 40MM. NORMAS:ND.66.04.44/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.44/1 e DIS-ETE-153. | 740350050300 alt | 74035005 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57783 | 0 | 3496047 | PORCA OLHAL 3/4 DE POLEGADA 120KN | PORCA OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO ; COM DIAMETRO DA ROSCA DE 3/4 DE POLEGADA; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COMPRIMENTO DE 45MM; LARGURA DE 40MM. NORMAS:ND.66.04.44/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.44/1 e DIS-ETE-153. | 740350020300 | 74035002 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 53511 | 0 | 3424066 | PROLONGADOR CONCHA OLHAL 18MM 120KN | PROLONGADOR CONCHA OLHAL; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 200MM. NORMAS:ND.66.04.40. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.40 e DIS-ETE-153 | 7,467500103e+11 | 74675001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 30469 | 3486040 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. | 731450050301 | 73145005 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57849 | 0 | 3424116 | PROLONGADOR CONCHA OLHAL 21MM 120KN | PROLONGADOR CONCHA OLHAL; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21 MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 200MM. NORMAS:ND.66.04.40. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.40 e DIS-ETE-153 | 7,467500203e+11 | 74675002 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 52849 | 0 | 3420139 | MANILHA FERRADURA 3/4 160KN COMP 70MM | MANILHA; FERRADURA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; LARGURA DE 22MM; CAPACIDADE 160KN; COMPRIMENTO DE 70 A 83 MM; RAIO INTERNO DE 18,5 A 20MM; PARAFUSO COM DIAMETRO DE 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.22/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.22/1 e DIS-ETE-153 | 742634030300 | 74263403 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51610 | 0 | 3420140 | MANILHA FERR FOFO NOD 14,0MM 2500DAN | MANILHA; FERRADURA; PINO CONTRAPINADO; FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO 14,0 MM; CAPACIDADE 2500 DAN; P/ CABO PRE-REUNIDO 95-120MM2; ABERTURA 15,0 MM; RAIO 12,5 MM; COMPRIMENTO 55,0 MM. NORMAS: ND.06.03.12/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.06.03.12/1 e DIS-ETE-153 | 739510010300 | 73951001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51556 | 0 | 3420141 | MANILHA CURVA/RETA 5/8 120KN COMP 75MM | MANILHA; RETA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO 16,0 MM; CAPACIDADE 120KN; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16; DIÂMETRO EXTERNO DO OLHAL: 40 A 41 MM. ABERTURA 22MM; RAIO 12,5MM; COMPRIMENTO 75MM. NORMAS: ND.66.04.23/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.23/1 e DIS-ETE-153 | 742312030300 | 74231203 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57816 | 0 | 3420136 | MANILHA CURVA/RETA 3/4 240KN COMP 90MM | MANILHA; RETA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 240KN; DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20; C OMPRIMENTO 90MM. NORMAS: ND.66.04.23/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.23/1 e DIS-ETE-153 | 742434050300 | 74243405 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 53491 | 3420027 | 3420027 | MANILHA CURVA SAE1010 16,0MM 5000DAN | MANILHA; CURVA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO SAE 1010/1045; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO 16,0 MM; CAPACIDADE 5000 DAN; MANILHA TORCIDA 90, ALTERNATIVA DE MATERIAL FERRO FUNDIDO MALEAVEL OU NODULAR, GALVANIZADA A FOGO, DIMENSOES 68 X 22 MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 25) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 25) e DIS-ETE-153. | 742390540347 | 74239054 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 52846 | 0 | 3420142 | MANILHA 90GR 5/8 120KN COMP 68MM | MANILHA; CURVA 90 GRAUS; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 120 KN; COMPRIMENTO UTIL 85MM; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.24/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.24/1 e DIS-ETE-153 | 742390540300 | 74239054 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57820 | 0 | 3420143 | MANILHA 90GR 3/4 160KN COMP 85MM | MANILHA; CURVA 90 GRAUS; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 160 KN; COMPRIMENTO UTIL 85MM; D IAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.24/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.24/1 e DIS-ETE-153 | 742395010300 | 74239501 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 52827 | 0 | 3425468 | ELO DIAMETRO 16 MM 120 KN COMP. 50 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.09/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.09/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | 740640010300 | 74064001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 52830 | 0 | 3425440 | ELO OLHAL 90° DIAM 18MM 120KN COMP 104MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.12/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.12/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | 740610010300 | 74061001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3486020 | 3486020 | OLHAL PARAF 6800DAN | OLHAL PARAFUSO, MATERIAL: ACO FORJADO, PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE, COMPRIMENTO: 104MM. DIMENSOES DO FURO: 30X21MM, CARGA RUPTURA - 6800DAN. NORMAS:DTN 023. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 023 E DIS-ETE-153. | 740370020300 | 74037002 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3424040 | 3424040 | TENSOR GARFO-GARFO 8000DAN | TENSOR GARFO-GARFO. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL:650MM(MAXIMO) : 450MM(MINIMO). ABERTURA DO GARFO: 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. ACESSORIOS: PORCA SEXTAVADA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. NORMAS:NORMAS: DTN 009. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 009 e DIS-ETE-153. | 746111820300 | 74611182 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57814 | 0 | 3422874 | TENSOR OLHAL OLHAL 21MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; FAIXA DE COMPRIMENTO VARAINDO DE 450 MM A 650 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.50/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.50/1 e DIS-ETE-153. | 746161820300 | 74616182 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57813 | 0 | 3422875 | TENSOR OLHAL OLHAL 18MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL OLHAL. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450 MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.50/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.50/1 e DIS-ETE-153. | 746161810300 | 74616181 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57811 | 0 | 3422876 | TENSOR OLHAL GARFO 21MM; 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM AS MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.49/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.49/1 e DIS-ETE-153. | 746123370300 | 74612337 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57808 | 0 | 3422877 | TENSOR OLHAL GARFO 18MM 450-650MM 120kN | TENSOR OLHAL GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.49/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.49/1 e DIS-ETE-153. | 746123340300 | 74612334 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57806 | 0 | 3422878 | TENSOR OLHAL ELO 21MM; 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL ELO. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450MM A 670MM ; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM. NORMAS: ND.66.04.48/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.48/1 e DIS-ETE-153. | XZDES | XZDES | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57805 | 0 | 3422879 | TENSOR OLHAL ELO 18MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE. DIAMENTRO DO OLHAL DE 18mm; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450MM A 670M M; CARGA DE RUPTURA: 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM. NORMAS: ND.66.04.48/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.48/1 e DIS-ETE-153. | 746141810300 | 74614181 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57801 | 0 | 3422880 | TENSOR GARFO GARFO 5/8; 450-650MM 120KN | TENSOR GARFO GARFO. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450 MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.47/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.47/1 e DIS-ETE-153. | 746111820300 | 74611182 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57804 | 0 | 3422881 | TENSOR GARFO GARFO 3/4; 450-650MM 120KN | TENSOR GARFO GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE ; BITOLA DO GARFO DE 3/4 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIA NDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.47/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.47/1 e DIS-ETE-153. | 746111840300 | 74611184 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57792 | 0 | 3422882 | TENSOR GARFO ELO 5/8 470MM-660MM 120KN | TENSOR GARFO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; COM BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 670MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COM MEDIDAS INTERNAS DO ELO DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM; COM MEDIDAS INTERNAS DO GARFO DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16.NORMAS: ND.66.04.46/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.46/1 e DIS-ETE-153. | 746131820300 | 74613182 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3424000 | 3424000 | PROLONGADOR GARFO-GARFO 8000DAN | PROLONGADOR, GARFO-GARFO. CORPO EM ACO FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR; PINO EM ACO LAMINADO, DIAMETRO: 16MM; CUPILHA EM ACO INOXIDAVEL OU LATAO; COMPRIMENTO TOTAL 200MM;ABERTURA DO GARFO: 22MM; CARGA DE RUPTURA 8000DAN.. NORMAS:DTN 036. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 036 | 7,463135103e+11 | 74631351 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57793 | 0 | 3422884 | TENSOR ELO ELO 475MM - 675MM 120KN | TENSOR ELO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 675MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM NORMAS: ND.66.04.45/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.45/1 e DIS-ETE-153. | 746151810300 | 74615181 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 54448 | 0 | 3420138 | MANILHA FERRADURA 5/8 120KN COMP 74MM | MANILHA; FERRADURA; ACO CARBONO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO PARAFUSO DE 5/8 POL OU M16; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COMP RIMENTO DE 72 A 74MM; RAIO 20MM; LARGURA DE 22MM. NORMAS: ND.66.04.22/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.22/1 e DIS-ETE-153 | 742632030300 | 74263203 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 100785 | 3421010 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DESENHO: FIGURA 8.A DA NBR 8159:2017. | NBR 8159 | 732111210300 | 73211121 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51611 | 0 | 3424101 | PROLONGADOR OLHAL OLHAL FOFO 300,0MM | PROLONGADOR OLHAL OLHAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 12,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 300,0 MM; CARGA DE RUPTURA 2500 DAN; ASTM A153, SECCAO NOMINAL 95 A120 MM2PARA ANCORAGEM DE CABOS, PRE-REUNIDOS NEUTRO. NORMAS: :ND.06.03.16/1 GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.06.03.16/1 e DIS-ETE-153 | 739210010300 | 73921001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51571 | 0 | 3424102 | PROLONGADOR OLHAL OLHAL 90GR 18MM 120KN | PROLONGADOR OLHAL OLHAL; 90 GRAUS; MATERIAL ACO FORJADO; GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; COMPRIMENTO 300MM; CAPACIDADE 120KN. NORMAS:ND.66.04.28/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.28/1 e DIS-ETE-153 | 746690030300 | 74669003 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57826 | 0 | 3424103 | PROLONGADOR OLHAL OLHAL 21MM 120KN 300MM | PROLONGADOR OLHAL OLHAL; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 300MM. NORMAS:ND.66.04.27 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.27 e DIS-ETE-153 | 746661030300 | 74666103 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57825 | 0 | 3424104 | PROLONGADOR OLHAL OLHAL 18MM 120KN 300MM | PROLONGADOR OLHAL OLHAL; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 300MM. NORMAS:ND.66.04.27 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.27 e DIS-ETE-153 | 746663530300 | 74666353 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57824 | 0 | 3424105 | PROLONGADOR OLHAL BOLA 21MM 120KN 295MM | PROLONGADOR OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 295MM;. NORMAS:ND.66.04.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.26 e DIS-ETE-153 | 7,466801103e+11 | 74668011 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57823 | 0 | 3424106 | PROLONGADOR OLHAL BOLA 18MM 120KN 370MM | PROLONGADOR OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 370MM. NORMAS:ND.66.04.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.26 e DIS-ETE-153 | 7,466801203e+11 | 74668012 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51569 | 0 | 3424107 | PROLONGADOR GARFO GARFO 90GR 5/8 120KN | PROLONGADOR GARFO GARFO; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA DO GARFO 5/8 POLEGADAS; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16; CAPACIDADE 120KN; COMRIMENTO 200M M; COMPRIMENTO DO GARFO 40MM; LARGURA DO GARFO 22MM. NORMAS:ND.66.04.39. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.39 e DIS-ETE-153 | 7,464535103e+11 | 74645351 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57828 | 0 | 3424110 | PROLONGADOR ELO ELO 16MM 120KN | PROLONGADOR ELO ELO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO ELO 16MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 400MM; COMPRIMENTO DO ELO DE 50 A 60 MM; LARGURA DO ELO DE 22 A 25MM. NORMAS:ND.66.04.29. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.29 e DIS-ETE-153 | 7,465900503e+11 | 74659005 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57829 | 0 | 3424111 | PROLONGADOR ELO ELO 90GR 16MM 240KN | PROLONGADOR ELO ELO 90GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO ELO 20MM; CAPACIDADE 240KN; COMPRIMENTO 400MM; COMPRIMENTO DO ELO DE 60 A 70MM; LARGURA DO ELO DE 25 A 27MM. NORMAS:ND.66.04.30. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.30 e DIS-ETE-153 | 7,466100503e+11 | 74661005 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57768 | 0 | 3422883 | TENSOR GARFO 3/4; 470MM-660MM 120KN | TENSOR GARFO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 670MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENO DE 60MM E LARGURA DE 25MM; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DO COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.46/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.46/1 e DIS-ETE-153. | 746131830300 | 74613183 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 52828 | 0 | 3425448 | GARFO OLHAL 90G 5/8 POL 120 KN COMP 90MM | GARFO OLHAL 90 GRAUS; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA D E RUPTURA DE 120kN; COMPRIMENTO DE 90 A 100 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.16/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.16/1 e DIS-ETE-153 | 740595010300 | 74059501 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57819 | 0 | 3425451 | GARFO OLHAL 3/4 POL 120 KN COMP 90 MM | GARFO OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 90 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MME LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.15/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.15/1 e DIS-ETE-153 | 741340020300 | 74134002 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 52847 | 0 | 3425450 | GARFO OLHAL 5/8 POL 120 KN Comp 90 MM | GARFO OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 90 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.15/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.15/1 e DIS-ETE-153 | 741340010300 | 74134001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57812 | 0 | 3425470 | ELO OLHAL DIAM 21 MM 150 KN COMP 104 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN;. FURO DO OLHAL: 21 A 23 MM. PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.11/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.11/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. | 740630020300 | 74063002 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50061 | 0 | 3425452 | GARFO GARFO FOFO 112,0MM | GARFO GARFO; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA DOS GARFOS 15,0/30,0 MM; DIAMETRO DO PINO 14 ,0 MM; PINO/CONTRAPINO; COMPRIMENTO UTIL 112 ,0 MM; COMPRIMENTO DOS GARFOS 45,0/55,0 MM; CARGA DE RUPTURA 1000 DAN; PARA CABO PRE-REUNIDO NEUTRO, SECCAO NOMINAL 95,0 A120,0MM2. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 56. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.56 e DIS-ETE-153 | 739460010300 | 73946001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 52824 | 0 | 3425455 | GARFO BOLA 5/8 POL 120 KN COMP 75 MM | GARFO BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 5/8 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 75 MM; ME DIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.13/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.13/1 e DIS-ETE-153 | 741310020300 | 74131002 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57817 | 0 | 3425456 | GARFO BOLA 3/4 POL 120 KN COMP 75 MM | GARFO BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 3/4POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 75 MM; MED IDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.13/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.13/1 e DIS-ETE-153 | 741310030300 | 74131003 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3423070 | 3423070 | GARFO-OLHAL 90 GRAUS ACO FORJ 100MM FURO | GARFO-OLHAL, 90 GRAUS; APLICACAO: LINHA DE TRANSMISSAO; MATERIAL:ACO FORJADO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO: 90 A 100 MM; DIAMETRO DO FURO: 18 MM; CARGA DE RUPTURA: 120 KN; ESPESSURA: 16 A 19 MM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PARAFUSO ,PORCA, ARRUELA E CONTRAPINO EM ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE. NORMAS: DTN 017. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 017 E DIS-ETE-153. | 740595060300 | 74059506 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51608 | 0 | 3438085 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. | 733080010300 | 73308001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57821 | 0 | 3425466 | OLHAL BOLA 18MM 120KN COMP 60MM | OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; CAPACIDADE 120 KN; COMPRIMENTO 60MM. NORMAS:ND.66.04.25/1 , ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.25/1 , ITEM 1 E DIS-ETE-153. | 740410010347 | 74041001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50058 | 0 | 3425447 | GARFO OLHAL 90GR FOFO 12,0X 112,0MM | GARFO OLHAL; 90 GRAUS; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA DO GARFO 30,0 MM; PINO E CONTRAPINO; DIAMETRO DO OLHAL 16,0 MM; ESPESSURA 12,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 112,0 MM; COMPRIMENTO DO GARFO 55,0 MM; CARGA DE RUPTURA 1000 DAN; PINO 14,0 MM, PARA CABO PRE-REUNIDO NEUTRO, SECCAO NOMINAL 95,0 A120,0MM2. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 53. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 53 e DIS-ETE-153 | 739410010347 | 73941001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3423030 | 3423030 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL- 43MM.ESPESSURA DO OLHAL- 13MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 7) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 7) e DIS-ETE-153. | 733080010300 | 73308001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57818 | 0 | 3425446 | GARFO Y BOLA 3/4 POL 120 KN COMP 80 MM | GARFO Y BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 3/4 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120kN; COMPRIMENTO DE 75 A 80 MM; M EDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 A 45 MM E ANGULO DE 45 GRAUS. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.14/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.14/1 e DIS-ETE-153 | 741320010300 | 74132001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3425200 | 3425200 | ENGATE CONCHA ELO 12000 DAN | CONCHA-ELO. MATERIAL - ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.COMPRIMENTO UTIL- 92MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA- NBR7108/81 TAMANHO 16. ABERTURA MENOR DO ELO- 22MM. ABERTURA MAIOR DO ELO - 50MM. DIAMETRO DA SEC. TRANSVERSAL DO ELO- 16MM. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 042. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 042 e DIS-ETE-153 | 744510020300 | 74451002 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3425235 | 3425235 | ENGATE CONCHA GARFO 12000 DAN | CONCHA-GARFO. MATERIAL-ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.COMPRIMENTO UTIL-64 A 65 MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA- NBR 7108/81 TAMANHO 16. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO - 40MM. ABERTURA DO GARFO - 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO-M16X2. ACESSORIOS- COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 043. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 043 e DIS-ETE-153 | 744410010300 | 74441001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3425270 | 3425270 | ENGATE CONCHA OLHAL 8000DAN | ENGATE CONCHA-OLHAL. MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. ACESSORIO: CUPILHA EM LATAO OU ACO INOXIDAVEL. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. NORMAS:DTN 044. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 044 e DIS-ETE-153. | 733260010300 | 73326001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3420110 | 0 | MANILHA 90 GRAUS 9500DAN | MANILHA. POSIÇÃO: 90 GRAUS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE.DIAMETRO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: 16MM. COMPRIMENTO UTIL: 74 - 90MM. DIAMETRO DO PARAFUSO: 5/8 POL OU M16. ACESSÓRIOS:PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA: 120000DAN. NORMAS: DTN 21. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 E DIS-ETE-153. | 742390530300 | 74239053 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3423010 | 3423010 | GANCHO SUSP BOLA 12000DAN | GANCHO DE SUSPENSAO-BOLA, EM ACO CARBONO ABNT FORJADO, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPRIMENTO UTIL 90MM, GANCHO ABERTURA 25MM E ESPESSURA DA SECAO 22MM, DIMENSOES DO PINO BOLA DE ACORDO COM A NBR 7108, TAMANHO NOMINAL 16, CARGA DE RUPTURA 12000DAN. NORMAS: DTN 049 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 049 e DIS-ETE-153 | 741460010300 | 74146001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3425265 | 3425265 | ENGATE CONCHA OLHAL 12000 DAN | CONCHA-OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL - 60MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA-NBR7108/81 TAMANHO 16. DIAMETRO DO OLHAL- 18MM. ESPESSURA DO OLHAL - 16MM. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 047. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 047 e DIS-ETE-153 | 744010020300 | 74401002 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3425350 | 3425350 | ENGATE ELO BOLA 12000DAN | ELO BOLA. TIPO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ABERTURA MENOR DO ELO: 25,0 MM. ABERTURA MAIOR DO ELO : 60,0 MM. ESPESSURA: 16,0 MM. COMPRIMENTO UTIL: 105MM. CARGA DE RUPTURA: 12000DAN. REQUISITOS ADICIONAIS: BOLA TAMANHO 16. NORMAS:DTN 048. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 048 e DIS-ETE-153 | 741010010300 | 74101001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3425405 | 3425405 | ENGATE GARFO BOLA 12000DAN | GARFO-BOLA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. BOLA: TAMANHO 16(NBR7108). ABERTURA DO GARFO : 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO: M16 X 2. ACESSORIOS: COM PORCA E CUPILHA. COMPRIMENTO UTIL:75MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO:40MM. CARGA DE RUPTURA: 12000DAN. NORMAS:DTN 045. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 045 e DIS-ETE-153 | 741310020300 | 74131002 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3425425 | 3425425 | ENGATE GARFO OLHAL 12000DAN | GARFO-OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-90MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO - 40MM. ABERTURA DO GARFO- 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO- M16X2. DIAMETRO DO OLHAL- 18 MM. ESPESSURA DO OLHAL- 16MM. ACESSORIOS - COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 046. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 046 e DIS-ETE-153 | 741340010300 | 74134001 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3420010 | 3420010 | MANILHA ACO 12000 DAN | MANILHA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. RAIO DA SECAO TRANSVERSAL: 16 A 20 MM. COMPRIMENTO UTIL 73 A 75 MM. ABERTURA: 22 MM. RAIO: 18 MM. PARAFUSO CABECA SEXTAVADA: M16 X 2. ACESSORIO: PORCA SEXTAVADA E CUPILHA CARGA DE RUPTURA: 12000 DAN. NORMAS:DTN 037. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 037 e DIS-ETE-153. | 742632030300 | 74263203 | Ferragens | FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3493115 | 3493115 | ARRUELA PRES ACO PARAF 20,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE . DIAMETRO NOMINAL- 20,00MM.APLICACAO : PARAFUSO M20. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0214 | 3 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3493085 | 3493085 | ARRUELA PRES ACO PARAF 12,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL -12,00MM. APLICACAO :PARAFUSO M12. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0214 | 3 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51534 | 3410135 | 3410135 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1205 | 10 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3493325 | 3493325 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0200 | 14 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3493265 | 3493265 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0200 | 14 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3493285 | 3493285 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0200 | 14 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3493255 | 3493255 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0200 | 14 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 53108 | 3412020 | 3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0526 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 53109 | 3412021 | 3412021 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0526 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 55757 | 3410139 | 3410139 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORM AS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1205 | 10 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 59826 | 3420090 | 3420090 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0801 | 13 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3440030 | 3440030 | BRACO ILUM PUBL ACO "P" 1000MM | BRACO LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FIXACAO- ATRAVES DE BASE. DIAMETRO DO TUBO- 25MM. ALTURA- 259MM. COMPRIMENTO- 966MM. ANGULO- 15 GRAUS. FURACAO DA BASE: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC-560 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.00 e DIS-ETE-153. | COELBA-MPC-560 | 1 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50926 | 3493315 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESP ESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0200 | 14 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 53107 | 3412023 | 3412023 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0504 | 19 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3425030 | 3425030 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0100 | 13 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3429200 | 3429200 | BRACO PROTECAO LT 69KV | BRACO DE PROTECAO. MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE . COMPRIMENTO UTIL: 1700MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1757,4MM. NORMAS: DTN 013. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 013 e DIS-ETE-153. | DNT 013 | 1 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 100793 | 3414345 | 3414345 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0669 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 58903 | 0 | 3465833 | CHAPA ACO P/ ESTAI ANCORA | CHAPA DE ACO PARA ESTAI DE ANCORA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE CONFORME; CARGA NOMINAL 1600 DAN; CA RGA MINIMA SEM DEFORMACAO 3200 DAN; ESPESSURA 4,50 MM; LARGURA 305 MM; FURO CENTRAL 18 MM; ALTURA 20 MM. NORMAS:ET 123/2014. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0720 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 53102 | 3412030 | 3412030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0504 | 19 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 59830 | 3419229 | 3419229 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | ROMAGNOLE-R-1907 | 4 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51561 | 3419285 | 3419285 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; P/CHAVE FACA/CORTA CIRC FUSIV; DIMENSOES 220 X 200 MM. NORMAS:ND.01.33.03/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1877 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51083 | 3419284 | 3419284 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM CONFORME DESENHO DTN 125. POSIÇÃO INCLINADO. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 125 | ROMAGNOLE-R-1847 | 3 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 59836 | 3419072 | 3419072 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1888 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 100792 | 3419083 | 3419083 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. | NBR-8159 FIGURA 34A |  | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 100791 | 3419014 | 3419014 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 | ROMAGNOLE-R-1742 | 3 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 100790 | 3419013 | 3419013 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; FORMATO EM "V"; DIMENSOES: COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 203MM; PARA INSTALACAO DE CHAVE EM POSTE. NORMAS: DTN 032. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 032 e DIS-ETE-153 | ROMAGNOLE-R-1849 | 1 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51565 | 3410140 | 3410140 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 | ROMAGNOLE-R-1201 | 16 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51564 | 3410029 | 3410029 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 | ROMAGNOLE-R-1201 | 16 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51697 | 3417025 | 3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0301 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51582 | 3425020 | 3425020 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | ROMAGNOLE-R-0100 | 4 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50924 | 0 | 3465831 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO NOMINAL M10; DIAMETRO INTERNO 10,0 MM; DIAMETRO EXTERNO 34,0 MM; ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0214 | 3 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 100765 | 3419227 | 3419227 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 2500MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 76X40X6 MM. DIMENSOES (LxH): 2500 X 890 MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,2 FUROS REDONDOS 18MM ,1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATE 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | ROMAGNOLE-R-3395 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 100786 | 3426173 | 3426173 | AFASTADOR ISOLADOR PILAR LATERAL | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 255 MM. SUPORTE INCLINADO COM ALTURAS 105 E 125 MM E COMPRIMENTO DE 95 MM. LARGURA: 100 MM. ESPESSURA DA CHAPA: 8 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS DE FIXACAO: 200 MM. DEMAIS DIMENSOES, FURACAO E ESFORCOS MECANICOS CONFORME NBR 8159 FIGURA 35. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR NA LATERAL DO POSTE. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0106 | 7 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3419251 | 3419251 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1704 | 18 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51458 | 3416100 | 3416100 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0400 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51454 | 3416065 | 3416065 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEM ENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0400 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3425040 | 3425040 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0100 | 13 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 53599 | 0 | 3465834 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0705 | 4 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51698 | 3417035 | 3417035 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSO RIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0301 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 56291 | 3493105 | 3493105 | ARRUELA PRES ACO CARB GF M16 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M16. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0214 | 3 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51637 | 3410134 | 3410134 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1205 | 10 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51608 | 0 | 3438085 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-2800 | 12 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 55114 | 0 | 3416533 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.24.03 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 55115 | 0 | 3416531 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.24.03 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 58022 | 0 | 3222016 | CRUZETA DE ACO PERFIL U 2740MM | CRUZETA PARA POSTE; MATERIAL DA CRUZETA: ACO; FORMATO: PERFIL "U"; COMPRIMENTO NOMINAL DE 2740MM. NORMAS:ET 064/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 064/2011 e DIS-ETE-153. | ET 064 | - | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51703 | 0 | 3222012 | CRUZETA POSTE ACO L 2400MM | CRUZETA P/POSTE; MATERIAL DA CRUZETA ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; FORMATO L; SECAO TRANSVERSAL 76,0 X 76,0 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; ESPESSURA 6,5 MM. NORMAS: ND.01.02.08/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.02.08/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 0 | 3222014 | CRUZ CANT PER/L ACO CARB 6X100X100X2200 | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE NBR 6323,ENSAIO ABNT- NBR 8158 E 8159,CANTONEIRA 6X100X100MM, COMPRIMENTO 2200MM, FUROS REDONDO SDE 18MM E FUROS QUADRADOS DE 13MM, EMD 02.050 OBS.NAO SERA ACEITO ALTERNATIVA AO PADRAO CEB(CHAPA DOBRADA) | EMD 02.050 CEB | ROMAGNOLE-R-0626 | 1 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 0 | 3222013 | CRUZETA ACO ZN CANT 6X100X100X4800MM | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE<(>,<)> NBR’s 8158, 8159 e 6323 ,CANTONEIRA 6X100X100MM,COMPRIMENTO 4800MM,FUROS 18MM,CONFORME P ADRAO EMD 02.051 CEB. | EMD 02.051 CEB | EMD 02.051 CEB | - | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 53113 | 3412015 | 3412015 | ESTRIBO P/BRACO L ACO CARB 70X139X45MM | ESTRIBO. MATERIAL : LIGA EM ALUMINIO FUNDIDO COM TRATAMENTO TERMICO CLASSE T6 OU ACO CARBONO 1010 A 1020 OU FERRO FUNDIDO NODULAR. ESFORCO VERTICAL NOMINAL: 200DAN; DIMENSOES 70 X140 X 50. ACESSORIO: PARAFUSO CABECA QUADRADA OU FRANCES M16 X 70MM, COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: PARA BRACO SUPORTE TIPO L, EM REDE COMPACTA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 44) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 | ROMAGNOLE-R-1767-22 | 4 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3436030 | 3436030 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | COELBA-MPC-360 | 2 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3423030 | 3423030 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL- 43MM.ESPESSURA DO OLHAL- 13MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 7) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 7) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-2800 | 12 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51453 | 3416055 | 3416055 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0400 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51567 | 3435010 | 3435010 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1101 | 21 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51771 | 3471009 | 3471009 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.42.01/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3435030 | 3435030 | HASTE ANCORA 20X2400MM 8000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 3/4 POL OU 20 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400 MM. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS.NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1113 | 9 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51730 | 0 | 3440081 | ARTICULADOR P/BRACO ILUM PUBL 154,0MM | ARTICULADOR PARA BRACO ILUMINACAO PUBLICA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; 2 CHAPAS; ESPESSURA DA PRIMEIRA CHAPA 6,70 MM; FUR O QUADRADO 19,00 MM; ESPESSURA DA SEGUNDA CHAPA 7,50 MM; FURO CIRCULAR 18 ,50 MM; COMPRIMENTO TOTAL 154,0 MM. NORMAS: ND.01.15.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.04/1 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0579 | 2 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3441000 | 3441000 | BRACO ILUM PUBL ACO 1600MM | BRACO PARA LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL: TUBO DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO DO TUBO: 25,4MM. EXPESSURA DA PAREDE: 2,65MM. COMPRIMENTO UTIL: 1600MM. NORMAS:VR01.01-0068. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-0068 E DIS-ETE-153. | CELPE-VR01.01-00.068 | 2 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51711 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 48,0X 2920X 2200MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 48,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 2920 MM; PROJECAO VERTICAL 2200 MM; LONGO;MATERIAL DO TUBO ACO CARBONO ABNT 1010 E DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 300,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1 | ELEKTRO-ND.01.15.01 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51714 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 1945X 1480MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 1945 MM; PROJECAO VERTICAL 1480 MM; MEDIO;MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1 | ELEKTRO-ND.01.15.01 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51726 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 800X 600MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 800 MM; PROJECAO VERTICAL 600 MM; CURTO; MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1 | ELEKTRO-ND.01.15.01 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51580 | 0 | 3438100 | FERRAGEM ELEKTRO ND.01.34.01/1 | FERRAGEM CONFORME DESENHO; APLICACAO BANCO DE CAPACITORES; FERRAGEM MONTAGEM ,INSTALACAO DE 3 - 6 CAPACITORES, ACO CARBONO SAE 1010/1020, COMPOSTO DE 1 VIGA FERRO U PECA 1, 1 VIGA FERRO U PECA 2, 1 CANTONEIRA PECA 3, 1 CANTONEIRA PECA 4, 4 MAOS FRANCESAS VERTICAIS PECA 5, 3 SUPORTES FIXACAO DE CHAVE RN PECA 6, E 4 SUPORTES FIXACAO DE CAPACITOR PECA7, AS PECAS 8, 9 E 10 NAO FAZEM PARTE DESSA MONTAGEM. NORMAS: ND.01.34.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.34.01/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.34.01/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51463 | 3416130 | 3416130 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0400 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3411408 | 3411408 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 | DTN-021 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3436010 | 3436010 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0705 | 4 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51479 | 3416045 | 3416045 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0400 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51455 | 3416075 | 3416075 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0400 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51456 | 3416080 | 3416080 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0400 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51457 | 3416090 | 3416090 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0400 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51459 | 3416105 | 3416105 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. EL EMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0400 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51460 | 3416115 | 3416115 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0400 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 55113 | 0 | 3416532 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.24.03 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51462 | 3416125 | 3416125 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0400 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3485169 | 3485169 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 284MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 255MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 167MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 01 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | DTN 040 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51464 | 3416175 | 3416175 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0400 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51465 | 3416180 | 3416180 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0400 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3441020 | 3441020 | BRACO ILUM PUBL ACO 2000MM | BRACO DE LUMINARIA EXTERNA,MATERIAL-ACO CARBONO,PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE,FIXACAO-POR BRACADEIRAS OU CHUMBADORES,DIAMETRO EXTERNO DO TUBO-48MM +/-1MM, ALTURA-1160MM, COMPRIMENTO DO TUBO-2000MM,ANGULO NA EXTREMIDADE-15º.NORMAS:MPC-561 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.0 e DIS-ETE-153. | MPC-561-1 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 56355 | 3419283 | 3419283 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 36,2 KV; DIMENSOES 632 X 370 X 6,35 MM CONFORME DESENHO DTN 126. POSICAO INCLINADO. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 126 | DTN126 | - | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 55116 | 3419265 | 3419265 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV | SUPORTE PARA ESCADA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIMENTO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: ND.01.33.12/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 | ROMAGNOLE-R-1749 | 2 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 100768 | 3419218 | 3419218 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA | SUPORTE INCLINADO PARA SECCIONADOR FACA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO-30 GRAUS. MATERIAL- CHAPA DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFIC IAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA- 40MM. ESPESSURA- 8,0 MM. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS E QUANTIDADES INDICADAS NA NORMA NBR 8159. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36.A e B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1908 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51562 | 0 | 3419304 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1724 | 7 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 56173 | 0 | 3475003 | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | CHAPA AUXILIAR; FIXACAO ARMACAO SECUNDARIA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; FURACAO ROSCA M16 X2; DIMENSOES 95 X 30 X 8 MM. NORMAS:ND.01.28.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.38.01/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51461 | 3416120 | 3416120 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-0400 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50908 | 3480270 | 3480270 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMP RIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1403 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3419168 | 3419168 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1710 | 17 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480485 | 3480485 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1409 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480490 | 3480490 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1409 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480310 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1409 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480305 | 3480305 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1409 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480480 | 3480480 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1410 | 8 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480655 | 3480655 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1410 | 8 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480400 | 3480400 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1410 | 8 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480390 | 3480390 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1410 | 8 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 101581 | 3419057 | 3419057 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | ROMAGNOLE-R-3390 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50909 | 3480275 | 3480275 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1403 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 101582 | 3419058 | 3419058 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 310MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 310 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 3. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | ROMAGNOLE-R-3390 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50911 | 3480280 | 3480280 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. CO MPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1403 | 15 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480285 | 3480285 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1410 | 8 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480290 | 3480290 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1410 | 8 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480375 | 3480375 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1410 | 8 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480380 | 3480380 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1410 | 8 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480385 | 3480385 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1410 | 8 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3484054 | 3484054 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. .NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1419 | 10 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 54030 | 0 | 3419297 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1710 | 17 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50906 | 0 | 3481114 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 115MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GRO SSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 115 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 45,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1405 | 11 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57262 | 0 | 3481115 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 150MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; PADRAO DO PARAFUSO ET-147/09, ITEM 2 ELEKTRO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GR OSSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 150 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 50,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1405 | 11 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480335 | 3480335 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1409 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 52583 | 3419296 | 3419296 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | ROMAGNOLE-R-1704 | 18 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 53480 | 0 | 3419300 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | ROMAGNOLE-R-1704 | 18 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 53479 | 0 | 3419301 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | ROMAGNOLE-R-1704 | 18 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51605 | 0 | 3419264 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | ROMAGNOLE-R-1704 | 18 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480320 | 3480320 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1409 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480315 | 3480315 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1409 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50875 | 3480405 | 3480405 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1409 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50877 | 3480410 | 3480410 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1409 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50878 | 3480300 | 3480300 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1409 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 101580 | 3419056 | 3419056 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | ROMAGNOLE-R-3390 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480330 | 3480330 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1409 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3484034 | 3484034 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1419 | 10 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 101475 | 0 | 3419318 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 175MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 175 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | ROMAGNOLE-R-1704 | 18 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 53111 | 3412025 | 3412025 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 ( FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26.1 (FIGURA 3) | ROMAGNOLE-R-1786 | 5 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 53117 | 3419256 | 3419256 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | ROMAGNOLE-R-1808 | 5 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 53116 | 3419255 | 3419255 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | ROMAGNOLE-R-1808 | 5 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480340 | 3480340 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1409 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 101584 | 3419061 | 3419061 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 370MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 370 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 5. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | ROMAGNOLE-R-3390 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480345 | 3480345 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1409 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480922 | 3480922 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1409 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 101583 | 3419059 | 3419059 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | ROMAGNOLE-R-3390 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 101585 | 3419062 | 3419062 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 400MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 400 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 6. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | ROMAGNOLE-R-3390 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 100784 | 3410080 | 3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIME NSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | COELBA-MPC-340 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3428250 | 3428250 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 36,2KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA- CHUMBO. DIAMETRO NOMINAL DA CABECA- 35MM. DIAMETRO- 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE - 200MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE-140MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 4). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 4) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1300 | 42 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3490030 | 3490030 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM. ALTURA: 10 MM E COMPRIMENTO: 19 MM. REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO: PARAFUSO M12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159 (FIGURA 2). | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-2200 | 10 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3428280 | 3428280 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 36,2KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 34MM. COMPRIMENTO: 439MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 3). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 3) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1302 | 21 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3428265 | 3428265 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 15,0KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 25MM. COMPRIMENTO: 389MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1302 | 21 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3411058 | 3411058 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 | DTN 035 | - | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480325 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1409 | 22 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 59833 | 3485170 | 3485170 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 334MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPR IMENTO ABAIXO DO BATENTE:305MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 217MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS: DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | DTN 040 | 44 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 53123 | 3411778 | 3411778 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,55 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. PESO NOMINAL: 7,4 KG/M. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, 8159 (FIG.46A) e NBR15980 | ROMAGNOLE-R-2000 | 3 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 30469 | 3486040 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-2400 | 19 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3484058 | 3484058 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA . ACESSORIOS : 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. . | DTN 001 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1419 | 10 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57345 | 3410079 | 3410079 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1201 | 16 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 100785 | 3421010 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DESENHO: FIGURA 8.A DA NBR 8159:2017. | NBR 8159 | ROMAGNOLE-R-1500 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3419180 | 3419180 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA- 10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | ROMAGNOLE-R-1724 | 7 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3419186 | 3419186 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1704 | 18 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 57346 | 3428086 | 3428086 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS:ND.01.27.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.27.04/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 59834 | 3428220 | 3428220 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 15,0KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO . MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO: MATERIAL DA CABECA: CHUMBO.DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25MM. DIAMETRO: 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 150MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 140MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1300 | 42 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3211000 | 3211000 | RACK BANCO CAPACITOR W17- 41 | RACK. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DETALHES E FURACAO: CONF. DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE BANCO DE CAPACITORES DE 600 A 1200 KVAR. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DESENHO: D-29271-A3, REV.05 (W17-41). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | D-29271-A3, REV.05 (W17-41). | ROMAGNOLE-R-1301 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3419192 | 3419192 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1704 | 18 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51604 | 0 | 3419306 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | ROMAGNOLE-R-1704 | 18 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51603 | 0 | 3419302 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | ROMAGNOLE-R-1704 | 18 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51606 | 0 | 3419303 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1707 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 101142 | 3410003 | 3410003 | MAO FRANCESA 2520MM | MAO FRANCESA. MATERIAL: ACO CARBONO LAMINADO . REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO . COMPRIMENTO: 2520MM. TRACAO: 3000 DAN. COMPRESSAO: 1500 DAN. NORMAS: NBR6323 ; GALVANIZACAO CONFORME: DIS-ETE-153. DESENHO: DTN 152. | DTN 152 | ROMAGNOLE-R-1201 | 16 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50885 | 0 | 3481109 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.21.03/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 51627 | 3410030 | 3410030 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 48 X48X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1201 | 16 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3484064 | 3484064 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1419 | 10 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3484036 | 3484036 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1419 | 10 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3484038 | 3484038 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1419 | 10 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50879 | 0 | 3481104 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.21.03/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50880 | 0 | 3481105 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.21.03/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3419162 | 3419162 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1710 | 17 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50881 | 0 | 3481106 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.21.03/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50882 | 0 | 3480004 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.21.03/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50934 | 3490080 | 3490080 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-2200 | 10 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50884 | 0 | 3481108 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALV ANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.21.03/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 101530 | 3496025 | 3496025 | PORCA OLHAL ACO M16X2 | PORCA-OLHAL, PARAFUSO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1045; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL: 13 MM;ALTURA TOTAL: 78 MM; LARGURA INTERNA DO OLHAL: 38 MM; COMPRIMENTO INTERNO DO OLHAL: 45 MM; TIPO DA ROSCA: M16X02; CARGA DE RUPTURA (MINIMA): 50 KN. NORMAS: NBR 8159: FIGURA 24. GALVANIZACAO: DIS-ETE-153. | NBR 8159 | ROMAGNOLE-R-2901 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50886 | 0 | 3480007 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.21.03/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50887 | 0 | 3481110 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.21.03/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50888 | 0 | 3480014 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.21.03/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50889 | 0 | 3481111 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.21.03/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50890 | 0 | 3465838 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.21.03/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480565 | 3480565 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400 | PARAFUSO, ROSCA DUPLA . MATERIAL : ACO CARBOMO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO TOTAL: 400MM. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . TIPO DE ROSCA : METRICA. ACESSORIOS: 04 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1456 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3480555 | 3480555 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X450 | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1456 | 0 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 59832 | 3485166 | 3485166 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 85MM | PARAFUSO PRISIONEIRO.MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 28,5 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 56,5 MM. DIAMETRO ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE: M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 48 MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800DAN. ACESSORIOS: 01 PORCA QUADRADA M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO M20 E 01 ARRUELA QUADRADA 50X18X3 MM. APLICACAO: FIXAR ISOLADOR PILAR EM CRUZETA DE ACO. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1317 | 44 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 59827 | 3419030 | 3419030 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1900 | 8 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3484032 | 3484032 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | ROMAGNOLE-R-1419 | 10 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 50883 | 0 | 3481107 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | ELEKTRO-ND.01.21.03/1 | 6 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0013-71 | 2024-10-01 | 2029-04-12 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3484064 | 3484064 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484064 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484034 | 3484034 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484034 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484032 | 3484032 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484032 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484058 | 3484058 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA . ACESSORIOS : 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. . | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484058 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484054 | 3484054 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. .NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484054 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480476 | 3480476 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1150 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 1070MM.TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1150MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 | 3480476 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480474 | 3480474 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1100 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA:1020MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1100MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 | 3480474 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480590 | 3480590 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 900 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 820MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 900MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480590 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480455 | 3480455 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 650 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 570MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 650MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480455 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480470 | 3480470 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 800 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 720MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 800MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480470 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480465 | 3480465 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 750 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 670MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 750MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480465 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480460 | 3480460 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 700MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480460 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484116 | 3484116 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 650 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 650MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 550 A 570MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484116 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480450 | 3480450 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 600MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480450 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480445 | 3480445 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480445 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480475 | 3480475 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 850 | PARAFUSO CABECA QUADRADA MATERIAL- ACO CARBONO ABNT 1010/1020 PROTECAO- SUPERFICIAL ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL- 20MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO NORMAS- 2,5MM , COMPRIMENTO DA ROSCA- 770MM, COMPRIMENTO NOMINAL- 850MM , CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 800DAN, ACESSORIOS- 2 PORCAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480475 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484114 | 3484114 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 600 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 600MM. COMPRIMENTO DA ROSCA - 500 A 520MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484114 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50879 | 0 | 3481104 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3481104 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50880 | 0 | 3481105 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3481105 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480440 | 3480440 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480440 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480479 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1050 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 970MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1050MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480479 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480478 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1000 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 920MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1000MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480478 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480477 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 950 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 870MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 950MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153 | DIS-ETE-153. | 3480477 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484001 | 3484001 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X550 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 470 A 550MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 470MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484001 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484110 | 3484110 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370 A 450 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484110 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484119 | 3484119 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 700 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 700MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 600 A 620MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484119 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484036 | 3484036 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484036 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484112 | 3484112 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 500MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 420 A 500 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484112 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484108 | 3484108 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 300 A 320MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. . ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484108 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484106 | 3484106 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 350MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 250 A 270MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484106 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484104 | 3484104 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 300MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 200 A 220MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484104 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484102 | 3484102 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 150 A 170MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS . NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484102 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484100 | 3484100 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 200MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100 A 120MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484100 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484038 | 3484038 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484038 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484121 | 3484121 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 750 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 750MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 650 A 670MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL).ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 3484121 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480285 | 3480285 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3480285 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3485168 | 3485168 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 234MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE:205MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 117MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | 3485168 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480480 | 3480480 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3480480 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480655 | 3480655 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3480655 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480400 | 3480400 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3480400 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480390 | 3480390 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3480390 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480385 | 3480385 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3480385 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480380 | 3480380 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3480380 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480310 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480310 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480290 | 3480290 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3480290 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480315 | 3480315 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480315 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50911 | 3480280 | 3480280 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. CO MPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 3480280 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50908 | 3480270 | 3480270 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMP RIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 3480270 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50909 | 3480275 | 3480275 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 3480275 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480926 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X350 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480926 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480925 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X300 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA : 220 MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL : M20. PASSO: 2,50 MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480925 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480923 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X250 | PPARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,5MM. COMPRIMENTO: 250 MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480923 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480940 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X200 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480940 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480375 | 3480375 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3480375 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480340 | 3480340 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480340 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480360 | 3480360 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480360 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480355 | 3480355 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480355 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480350 | 3480350 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480350 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480430 | 3480430 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480430 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480425 | 3480425 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480425 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480490 | 3480490 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480490 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480485 | 3480485 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480485 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480305 | 3480305 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480305 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480345 | 3480345 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480345 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50881 | 0 | 3481106 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3481106 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480335 | 3480335 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480335 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480330 | 3480330 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480330 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50878 | 3480300 | 3480300 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480300 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50877 | 3480410 | 3480410 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480410 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50875 | 3480405 | 3480405 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480405 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480325 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480325 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480320 | 3480320 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480320 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480435 | 3480435 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 3480435 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480922 | 3480922 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480922 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100509 | 3419232 | 3419232 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSOES:710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 028. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 028 e DIS-ETE-153. | 3419232 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419180 | 3419180 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA- 10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | 3419168 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100792 | 3419083 | 3419083 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. | 3419083 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100791 | 3419014 | 3419014 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 | 3419014 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100790 | 3419013 | 3419013 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; FORMATO EM "V"; DIMENSOES: COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 203MM; PARA INSTALACAO DE CHAVE EM POSTE. NORMAS: DTN 032. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 032 e DIS-ETE-153 | 3419013 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100769 | 3419011 | 3419011 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE FACA/OLEO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE;DIMENSOES:COMPRIMENTO 580MM, LARGURA 50MM, ESPESSURA12MM; PARA INSTALACAO DE CHAVES FACA E A OLEO. NORMAS: DTN 031. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 031 e DIS-ETE-153 | 3419011 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100768 | 3419218 | 3419218 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA | SUPORTE INCLINADO PARA SECCIONADOR FACA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO-30 GRAUS. MATERIAL- CHAPA DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFIC IAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA- 40MM. ESPESSURA- 8,0 MM. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS E QUANTIDADES INDICADAS NA NORMA NBR 8159. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36.A e B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. | 3419218 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55116 | 3419265 | 3419265 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV | SUPORTE PARA ESCADA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIMENTO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: ND.01.33.12/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 | 3419265 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51083 | 3419284 | 3419284 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM CONFORME DESENHO DTN 125. POSIÇÃO INCLINADO. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 125 | 3419284 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100508 | 3419231 | 3419231 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSOES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 027. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 027 e DIS-ETE-153. | 3419231 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51562 | 0 | 3419304 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | 3419304 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100767 | 3419033 | 3419033 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 36,2KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIME NTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS:3419-01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-01 e DIS-ETE-153 | 3419033 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100766 | 3419035 | 3419035 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 15,0KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIME NTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS: 3419-02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-02 e DIS-ETE-153 | 3419035 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100511 | 3419236 | 3419236 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSÕES:620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 026. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 026 e DIS-ETE-153. | 3419236 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100510 | 3419235 | 3419235 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR (LADO DIREITO) | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 025. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 025 e DIS-ETE-153. | 3419235 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56355 | 3419283 | 3419283 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 36,2 KV; DIMENSOES 632 X 370 X 6,35 MM CONFORME DESENHO DTN 126. POSICAO INCLINADO. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 126 | 3419283 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419251 | 3419251 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. | 3419251 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419192 | 3419192 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | 3419192 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411038 | 0 | PERFIL U BANCO REGULADOR TENSAO | PERFIL.U PARA BANCO DE REGULADOR DE TENSAO, EM ACO CARBONO 1010 A 1020, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 500X102X42X6,27MM. NORMAS: VR01.01-00.129. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-00.129 e DIS-ETE-153 | 3411038 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100258 | 3419038 | 3419038 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATE TRES UNIDADES DE CAIXA SMC. NORMAS: DTN 030. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 030 e DIS-ETE-153 | 3419038 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58904 | 3419294 | 3419294 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 3419294 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480939 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X150 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480939 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50926 | 3493315 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESP ESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3493315 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100954 | 2254184 | 2254184 | SUPORTE CX EMND OPGW TORRE/PORT MET | SUPORTE METALICO P/FIXACAO DA CAIXA DE EMENDA OPGW. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE. APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DE EMENDA OPGW EM TORRES/PORTICO METALICO DE LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. ACESSÓRIOS: CONFORME ESPECIFICAÇÃO GALVANIZACAO: CONSIDERAR ESPESSURAS DEFINIDAS NA ESPECIFICACAO DIS-ETE-153. NORMAS: DIS-ETE-102. | DIS-ETE-102 | 2254184 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101476 | 3419295 | 3419295 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 310MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 310 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 3419295 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101477 | 3419293 | 3419293 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 370MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 370 MM. NORMAS: DTN-153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 3419293 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53111 | 3412025 | 3412025 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 ( FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26.1 (FIGURA 3) | 3412025 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100259 | 3419039 | 3419039 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE "U" PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM, QUANDO NECESSARIO INSTALAR UMA QUARTA UNIDADE DE CAIXA NO SUPORTE DE REDE BT Z ERO. NORMAS: DTN 038 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 038 e DIS-ETE-153 | 3419039 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59836 | 3419072 | 3419072 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. | 3419072 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 54030 | 0 | 3419297 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. | 3419297 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419168 | 3419168 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | 3419168 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52583 | 3419296 | 3419296 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 3419296 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53480 | 0 | 3419300 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 3419300 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101478 | 3419292 | 3419292 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 400MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 400 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 3419292 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53479 | 0 | 3419301 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 3419301 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101475 | 0 | 3419318 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 175MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 175 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 3419318 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51605 | 0 | 3419264 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 3419264 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51604 | 0 | 3419306 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 3419306 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51603 | 0 | 3419302 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 3419302 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58427 | 621007 | 621007 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGAMENTO EM BARRA CHATA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (B). ABA DE FIXAÇÃO NO POSTE EM BARRA CHATA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE 18 MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TP 18 MM. NORMAS:DIS-ETE-077 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 | 621007 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480565 | 3480565 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400 | PARAFUSO, ROSCA DUPLA . MATERIAL : ACO CARBOMO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO TOTAL: 400MM. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . TIPO DE ROSCA : METRICA. ACESSORIOS: 04 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3480565 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419186 | 3419186 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | 3419186 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414258 | 0 | PERFIL U ACO 102 X 41 X 4400MM | PERFIL LAMINADO U. MATERIAL:ACO CARBONO 1010/1020.REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,6 X 41,8 X 4400MM. ESPESSURA DA ALMA: 6.27 MM.(SEGUNDA ALMA). APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR , E ISOLADO PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3414258 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411585 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-261 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO - U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM.COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411585 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411582 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-260 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM. COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411582 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411558 | 0 | PERFIL U 48X152X 1319W17- 45 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 1319MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411558 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411555 | 0 | PERFIL U 48X152X 850W17- 22 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 850MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TOMADAS 127 E 220V EXTERNAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411555 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411549 | 0 | PERFIL U 43X101X 4400W17-241 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-101,6MM. LARGURA DA ABA-43,7MM. ESPESSURA DA ALMA-8,13MM. COMPRIMENTO 4400MM. PROTECAO SUPERFICAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411549 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411058 | 3411058 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 | 3411058 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480555 | 3480555 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X450 | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3480555 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411092 | 0 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: U. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 152 MM. LARGURA DA ABA: 50 MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411092 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50890 | 0 | 3465838 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3465838 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50889 | 0 | 3481111 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3481111 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50888 | 0 | 3480014 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3480014 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50887 | 0 | 3481110 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3481110 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50886 | 0 | 3480007 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3480007 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50885 | 0 | 3481109 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3481109 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50884 | 0 | 3481108 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALV ANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3481108 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50883 | 0 | 3481107 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3481107 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411098 | 0 | PERFIL I 102X254X4800MM W17-839 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: I. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 254MM. LARGURA DA ABA: 102MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,9MM. COMPRIMENTO: 4800MM. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411098 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53119 | 3428343 | 3428343 | PINO ISOL ACO 18,0MM 200X 40X 240MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO NOMINAL 18 ,0 MM; CABECA DO PINO ROSCA DE CHUMBO; DIAMETRO 25,0 MM; COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 200,0 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 40 ,0MM;COMPRIMENTO TOTAL 240,0MM;; PORCA ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, FORJADO ARRUELA, LAMINADO, ALTURA ROSCA 40MM 35 KV PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS. . NORMAS:ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 3428343 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419162 | 3419162 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | 3419162 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419021 | 0 | SUPORTE PROJETOR ACO 210MM W17-389 | SUPORTE P/PROJETOR; TIPO CONFORME DESENHO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DA BASE 210 MM; CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3419021 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59827 | 3419030 | 3419030 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. | 3419030 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419042 | 3419042 | SELA ESP CRUZETA 110X302MM | SELA ESPECIAL . MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO SAE 1010 A 1020, TREFILADO OU LAMINADO. ALTURA:30MM. LARGURA:110MM. COMPRIMENTO: 302MM. FURACAO: 3 FUROS, DIAMETRO: 18,0MM. APLICACAO : PARA CRUZETA DE CONCRETO.NORMAS:MPC 365, REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 | 3419042 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100785 | 3421010 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DESENHO: FIGURA 8.A DA NBR 8159:2017. | NBR 8159 | 3421010 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3454220 | 3454220 | PRESILHA BIFILAR QUADRADA | PRESILHA BIFILAR QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: (40,0 A 50 MM) X (50 A 51,5 MM). FIXACAO: PARAFUSO M12 X 1,75 , COMPRIMENTO: 60,0MM. APLICACAO: ATERRAMENTO. NORMAS: NORMAS:DTN 024. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 024 e DIS-ETE-153. | 3454220 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50934 | 3490080 | 3490080 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | 3490080 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53123 | 3411778 | 3411778 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,55 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. PESO NOMINAL: 7,4 KG/M. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, 8159 (FIG.46A) e NBR15980 | 3411778 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59834 | 3428220 | 3428220 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 15,0KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO . MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO: MATERIAL DA CABECA: CHUMBO.DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25MM. DIAMETRO: 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 150MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 140MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | 3428220 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50882 | 0 | 3480004 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3480004 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57346 | 3428086 | 3428086 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS:ND.01.27.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. | 3428086 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53118 | 3428085 | 3428085 | PINO ISOL ACO 16,0MM 154X 38X 192MM | PINO ISOLADOR. APLICACAO: CRUZETA METALICA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25 MM. DIAMETRO:16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 154+6/-4 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 38+8/-2 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 192+8/-2 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PORCA QUADRADA, ARRUELAS LISA E DE PRESSAO. DESENHO: CONFORME ITEM 1 DA FIGURA 31.A DA NBR 8159:2017. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 e DIS-ETE-153. | 3428085 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59833 | 3485170 | 3485170 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 334MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPR IMENTO ABAIXO DO BATENTE:305MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 217MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS: DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | 3485170 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59832 | 3485166 | 3485166 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 85MM | PARAFUSO PRISIONEIRO.MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 28,5 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 56,5 MM. DIAMETRO ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE: M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 48 MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800DAN. ACESSORIOS: 01 PORCA QUADRADA M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO M20 E 01 ARRUELA QUADRADA 50X18X3 MM. APLICACAO: FIXAR ISOLADOR PILAR EM CRUZETA DE ACO. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4 e DIS-ETE-153. | 3485166 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3485169 | 3485169 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 284MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 255MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 167MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 01 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | 3485169 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3428250 | 3428250 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 36,2KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA- CHUMBO. DIAMETRO NOMINAL DA CABECA- 35MM. DIAMETRO- 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE - 200MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE-140MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 4). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 4) e DIS-ETE-153. | 3428250 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411065 | 3411065 | PERFIL U 51X152X1100 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X1100MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | 3411065 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411062 | 3411062 | PERFIL U 51X152X 600 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X 600MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 059. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 059 | 3411062 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3490030 | 3490030 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM. ALTURA: 10 MM E COMPRIMENTO: 19 MM. REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO: PARAFUSO M12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159 (FIGURA 2). | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | 3490030 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414001 | 3414001 | CANTONEIRA 76X 76X 740MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADA. REVESTIMENTO : GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 740 X 76,2 X 76,2 MM. ESPESSURA: 9,53MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO.NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414001 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414559 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/ 1020.FABRICACAO:LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES:615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO DESENHO. APLICACAO:INSTALA- CAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3414559 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414477 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 680 MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT, LAMINADA. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. RESISTENCIA A TRACAO: 8000DAN (MINIMA). DIMENSOES: 9,5X76X680MM. CARACT. ADICIONAIS: COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DIAMETRO: 22MM E UM FURO DIAMETRO 16MM. NORMAS: NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414477 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414474 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 650 MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 650MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE- 153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414474 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414471 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 620MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,0MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO- 620MM.. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414471 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414468 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 590 MM | CANTONEIRA. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020 . FABRICACAO: LAMINADA . REVESTIMENTO : GALVANIZADA A FOGO . ABAS: IGUAIS. DIMENSOES: 590,0 X 76,2 X 76,2 MM. ESPESSURA: 9,50 MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414468 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414462 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 530 MM | CONTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL- ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- 1010/1020 ABNT. LARGURA DA ABA- 76MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,5MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 530MM. CARACT.ADICIONAL FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414462 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414453 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 440MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X440MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414453 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414447 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 380 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X380MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414447 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414968 | 0 | CANTONEIRA PERF L 76X76X2000X6,35 PONTAL | CANTONEIRA PERFILADO TIPO L. MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020 OU GRAU MR 250. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76X76X 2000 MM ESPESSURA DA CHAPA:6,35 MM (1/4 POL) FURACAO: 4 FUROS DE 14 MM E 2 FUROS DE 18 MM. RESISTENCIA MECANICA A TRACAO: 300 DAN. APLICACAO: PONTALETE DE UNIDADE CONSUMIDORA. NORMA: DIS-ETE-153; NBR 7007,NBR 8158, NBR 8159. DESENHO: DTN-120. | DTN 120 e DIS-ETE-153 | 3414968 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414041 | 3414041 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 830 MM | CANTONEIRA PERFILADO . TIPO : L. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. ESPESSURA DA CHAPA : 9,5MM(3/8"). DIMENSOES : 76,2MM(3") X 76,2MM(3") X 830MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414041 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411097 | 0 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411097 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414459 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 500MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X500MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414459 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414450 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 410MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X410MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414450 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414480 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 710MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,0MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO- 710MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414480 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414465 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 560MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X560MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414465 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414456 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 470MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL- ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/ 1020. LARGURA DA ABA- 76MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,5MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO-470MM. CARACT. ADICIONAL FURACAO CONFORME DESENHO DSENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414456 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414047 | 3414047 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. | 3414047 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414014 | 3414014 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. | 3414014 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493265 | 3493265 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3493265 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414438 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 290 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X290MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, 02 FUROS DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414438 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53599 | 0 | 3465834 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | 3465834 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411075 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 1 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS , DIAMETRO- 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV A VIGA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411075 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411060 | 0 | CHAPA 9X 70X 445MM W17-262 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 445MM. LARGURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITOR DE 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411060 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411057 | 0 | CHAPA 9X 50X 438MM W17- 37 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 438MM. LARGURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA : 9,53MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:SUBESTACAO; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 'TC' E 'TP' . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411057 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411043 | 0 | CHAPA 6X 190X 260MM W17-320 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO. BORDAS: APARADAS. ESPESSURA: 6,30 MM. DIMENSOES: 190 X 260 MM; REQUISITOS ADICIONAIS : CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411043 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411222 | 0 | CHAPA 4X 316X 453MM W17- 36 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: ZINCAGEM A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM. LARGURA DA PECA:316MM. ALTURA DA PECA: 80MM. ESPESSURA: 4,76MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411222 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411002 | 0 | CHAPA 3X 50X 760MM W17- 78 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA:760MM. LARGURA DA PECA:50MM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 3,2MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO ; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411002 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411426 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 576MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 576 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 156. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 156 | 3411426 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411423 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 450MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 450 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 154 | 3411423 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414441 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 320MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X320MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414441 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411430 | 0 | CHAPA SUPORT P/ TP 10X380X380MM | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA: 380MM. LARGURA DA PECA: 380MM. ESPESSURA: 10MM. FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TP EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411430 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414558 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.DIMENSOES: 615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3414558 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100178 | 3411758 | 3411758 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | CHAPA DE UNIAO PARA SUPORTE BANDEIRA VERTICAL; DIMENSOES: 50X502; APLICACAO: UNIR A CAIXA DO GARNET DO LADO DIREITA COM A ESQUERDA OU A CAIXA SUPERIOR COM A INFERIOR; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36 X 1/8";TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 022. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 022 e DIS-ETE-153 | 3411758 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411760 | 0 | CHAPA 9 X 160 X 230 MM W17-429 | CHAPA; MATERIAL:ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO DA CHAPA:230MM; LARGURA DA CHAPA: 160MM; ESPESSURA DA CHAPA: 9,53MM; FURACAO: CONFORME DESENHO; APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411760 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411345 | 0 | CHAPA 6X 70X 50MM W17- 20 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 50MM. LARGURA DA PECA:70MM. ALTURA DA PECA : 50MM. ESPESSURA: 6,3MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA ATERRAMENTO CADEIA ISOLADORES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411345 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411339 | 0 | CHAPA 3X 50X 438MM W17- 42 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 438MM. LARGURA DA PECA - 50MM. ALTURA DA PECA - 50MM. ESPESSURA- 3,2MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO A POSTE. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411339 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471042 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2400 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3471042 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471044 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 3200 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3471044 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411095 | 0 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 600 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411095 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411094 | 0 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA: 76MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 700 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411094 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411408 | 3411408 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 | 3411408 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471042 | 3471042 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2400 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3471042 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414557 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 745MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 685MM X 350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3414557 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51697 | 3417025 | 3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | 3417025 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425040 | 3425040 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | 3425040 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59830 | 3419229 | 3419229 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | 3419229 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100031 | 3426171 | 3426171 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC | AFASTADOR METALICO; DIMENSOES: 1280x430 MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA SMC EM CRUZETA DE REDE DAT; MATERIAL: BARRA PERFIL U ACO A36 - 3"x1.1/2"x3/16"; TRATAMENTO SUPERFICIAL : GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 051 / DIS-ETE-153 | 3426171 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51582 | 3425020 | 3425020 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | 3425020 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471043 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2800 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3471043 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471045 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 1500 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3471045 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3454001 | 3454001 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 18MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO: 18MM. APLICACAO : SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA CLASSE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. | 3454001 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471045 | 3471045 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 1500 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3471045 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3454000 | 3454000 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 21MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO:21MM. APLICACAO : SISTEMA DE FERRAGENS DE CADEIAS DE ISOLADOR DE LINHAS DE TRANSMISSAO, E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA DE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. | 3454000 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471044 | 3471044 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 3200 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3471044 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57781 | 0 | 3437022 | CAVALOTE 3/4 120 KN 135 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 117 A 135 MM. ESPESSURA DO CORPO: 16 A 20MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. | 3437022 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51566 | 0 | 3437011 | CAVALOTE 3/4 120 KN 80 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 80 MM. ESPESSURA DO CORPO: 19 MM. D IAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. | 3437011 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52845 | 0 | 3437023 | CAVALOTE 5/8 120 KN 116 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 116 a 122 MM. ESPESSURA DO CORPO: 17 A 19 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. | 3437023 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57777 | 0 | 3437024 | CAVALOTE 5/8 120 KN 131 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 131 MM. ESPESSURA DO CORPO: (18 A 19 MM) X (20 A 23) MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. | 3437024 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57778 | 0 | 3437021 | CAVALOTE 5/8 120 KN 135 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE;CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 135 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. | 3437021 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3211000 | 3211000 | RACK BANCO CAPACITOR W17- 41 | RACK. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DETALHES E FURACAO: CONF. DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE BANCO DE CAPACITORES DE 600 A 1200 KVAR. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DESENHO: D-29271-A3, REV.05 (W17-41). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | D-29271-A3, REV.05 (W17-41). | Fergel | - | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414444 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 350 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMESOES 9,5X76X350MM , COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414444 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471043 | 3471043 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2800 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3471043 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100793 | 3414345 | 3414345 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | 3414345 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414086 | 0 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 1200MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3414086 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414052 | 0 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 610MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3414052 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414034 | 0 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010/1020. LARGURA DAS ABAS: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA:9,53MM. COMPRIMENTO:370MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DETALHES E FURACAO CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3414034 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414357 | 0 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. LARGURA DA ABA: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,53MM. COMPRIMENTO: 370MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3414357 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414267 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4700X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE FUSIVEL E ISOLADOR DESTAL; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERF ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 4700X152X50X05 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3414267 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414264 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4400X10 | CANTONEIRA; TIPO:""U""; MATERIAL: ACO GALVANIZADO; DIMENSOES: 440 41X08 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3414264 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414252 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: SUSTENTACAO DAS CANTONEIRAS FIGS. 0 DO MP DESCRITO ABAIXO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PR SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 400X152 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3414252 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414096 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO - ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 455MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITORES 34,5KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3414096 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51698 | 3417035 | 3417035 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSO RIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2) e DIS-ETE-153. | 3417035 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414048 | 0 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS . MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA QUENTE. LARGURA DA ABA: 63,5MM . ESPESSURA DA ALMA : 6,35MM. COMPRIMENTO : 4000MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. FURACAO : CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE HASTE PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3414048 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411105 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 4 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS, DIAMETRO - 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E DE CADEIA DE ISOLADORES.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411105 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429200 | 3429200 | BRACO PROTECAO LT 69KV | BRACO DE PROTECAO. MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE . COMPRIMENTO UTIL: 1700MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1757,4MM. NORMAS: DTN 013. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 013 e DIS-ETE-153. | 3429200 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53109 | 3412021 | 3412021 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 3412021 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53108 | 3412020 | 3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 3412020 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411056 | 3411056 | BARRA FE CHATA 700X140X9,5MM | BARRA FE CHATA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.COMPRIMENTO: 700,0MM. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA:140,0MM. FURACAO: CONFORME DESENHIO. APLICACAO:LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. NORMAS: DTN 010. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 010 e DIS-ETE-153. | 3411056 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429040 | 3429040 | BALANCIM 330MM 16000DAN | BALANCIM, ACO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , COM 02 FUROS DE 18MM E UM FURO DE 21 MM, COMPRIMENTO 330MM, CARGA DE RUPTURA 16.000DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | 3429040 |  | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493255 | 3493255 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3493255 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493285 | 3493285 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3493285 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493325 | 3493325 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3493325 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414087 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 170MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO CADEIA DE ISOLADORES CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3414087 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411798 | 3411798 | ESCADA PARA POSTES LT 2500MM | ESCADA METALICA PARA POSTES DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO. MATERIAL: CHAPAS EM AÇO ASTM A-36 E TUBOS CONFORME NORMA DIN 2440.ACABAMENTO:GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME NORMA NBR 6323. COMPRIMENTO: 2500 MM. APLICAÇÃO: POSTE DT. NORMAS:DIS-ETE-040 FIGURAS 03 E 04, TABELA A.05.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-040 | 3411798 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411078 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 2 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE MANCAL DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411078 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3441020 | 3441020 | BRACO ILUM PUBL ACO 2000MM | BRACO DE LUMINARIA EXTERNA,MATERIAL-ACO CARBONO,PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE,FIXACAO-POR BRACADEIRAS OU CHUMBADORES,DIAMETRO EXTERNO DO TUBO-48MM +/-1MM, ALTURA-1160MM, COMPRIMENTO DO TUBO-2000MM,ANGULO NA EXTREMIDADE-15º.NORMAS:MPC-561 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.0 e DIS-ETE-153. | 3441020 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3441000 | 3441000 | BRACO ILUM PUBL ACO 1600MM | BRACO PARA LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL: TUBO DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO DO TUBO: 25,4MM. EXPESSURA DA PAREDE: 2,65MM. COMPRIMENTO UTIL: 1600MM. NORMAS:VR01.01-0068. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-0068 E DIS-ETE-153. | 3441000 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51711 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 48,0X 2920X 2200MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 48,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 2920 MM; PROJECAO VERTICAL 2200 MM; LONGO;MATERIAL DO TUBO ACO CARBONO ABNT 1010 E DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 300,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1 | 51711 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51714 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 1945X 1480MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 1945 MM; PROJECAO VERTICAL 1480 MM; MEDIO;MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1 | 51714 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51726 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 800X 600MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 800 MM; PROJECAO VERTICAL 600 MM; CURTO; MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1 | 51726 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3435030 | 3435030 | HASTE ANCORA 20X2400MM 8000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 3/4 POL OU 20 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400 MM. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS.NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. | 3435030 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51771 | 3471009 | 3471009 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. | 3471009 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3420010 | 3420010 | MANILHA ACO 12000 DAN | MANILHA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. RAIO DA SECAO TRANSVERSAL: 16 A 20 MM. COMPRIMENTO UTIL 73 A 75 MM. ABERTURA: 22 MM. RAIO: 18 MM. PARAFUSO CABECA SEXTAVADA: M16 X 2. ACESSORIO: PORCA SEXTAVADA E CUPILHA CARGA DE RUPTURA: 12000 DAN. NORMAS:DTN 037. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 037 e DIS-ETE-153. | 3420010 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51580 | 0 | 3438100 | FERRAGEM ELEKTRO ND.01.34.01/1 | FERRAGEM CONFORME DESENHO; APLICACAO BANCO DE CAPACITORES; FERRAGEM MONTAGEM ,INSTALACAO DE 3 - 6 CAPACITORES, ACO CARBONO SAE 1010/1020, COMPOSTO DE 1 VIGA FERRO U PECA 1, 1 VIGA FERRO U PECA 2, 1 CANTONEIRA PECA 3, 1 CANTONEIRA PECA 4, 4 MAOS FRANCESAS VERTICAIS PECA 5, 3 SUPORTES FIXACAO DE CHAVE RN PECA 6, E 4 SUPORTES FIXACAO DE CAPACITOR PECA7, AS PECAS 8, 9 E 10 NAO FAZEM PARTE DESSA MONTAGEM. NORMAS: ND.01.34.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.34.01/1 e DIS-ETE-153. | 3438100 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51556 | 0 | 3420141 | MANILHA CURVA/RETA 5/8 120KN COMP 75MM | MANILHA; RETA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO 16,0 MM; CAPACIDADE 120KN; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16; DIÂMETRO EXTERNO DO OLHAL: 40 A 41 MM. ABERTURA 22MM; RAIO 12,5MM; COMPRIMENTO 75MM. NORMAS: ND.66.04.23/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.23/1 e DIS-ETE-153 | 3420141 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411444 | 3411444 | ESCADA PARA POSTES LT 1700MM | ESCADA METALICA PARA POSTES DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO. MATERIAL: CHAPAS EM AÇO ASTM A-36 E TUBOS CONFORME NORMA DIN 2440.ACABAMENTO:GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME NORMA NBR 6323. COMPRIMENTO: 1700 MM. APLICAÇÃO: POSTE DT E CIRCULAR. NORMAS:DIS-ETE-040 FIGURAS 01 E 02,TABELA A.04. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-040 | 3411444 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57802 | 0 | 3438089 | DUPLICADOR 22 MM 120 KN LARGURA 200 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO DE 1 x 22 MM E 2 x 18 MM; LARGURA DE 200 MM; CARGADE RUPTURA DE 120 KN; ALTURA DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | 3438089 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51589 | 0 | 3438088 | DUPLICADOR 21 MM 160 KN LARGURA 330 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO DE 1 X 21 MM E 2 X 18 MM; LARGURA DE 330 MM; CARGA DE RUPTURA DE 160 KN; COPRIMENTO DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 4 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 4 e DIS-ETE-153. | 3438088 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51588 | 0 | 3438087 | DUPLICADOR 18 MM 120 KN LARGURA 350 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVINIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO 1 X 18 MM E 2 X 18 MM; LARGURA 350 MM; CARGA DE RUP TURA 120 KN; ALTURA DE 70 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 3 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 3 e DIS-ETE-153. | 3438087 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57803 | 0 | 3438086 | DUPLICADOR 18 MM 120 KN LARGURA 200 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVINIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO 1 X 18 MM E 2 X 18 MM; LARGURA 200 MM; CARGA DE RUP TURA 120 KN; ALTURA DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 2 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. | 3438086 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3424100 | 3424100 | DUPLICADOR ACO FORJ RUP 16000DAN | DUPLICADOR, CHAPA DE ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; ESPESSURA 16 MM ; DISTANCIA ENTRE OS FUROS DA BASE 200 MM; TENSAO DE RUPTURA 16000 DAN. NORMAS: DTN 015.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 015 e DIS-ETE-153. | 3424100 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3424090 | 0 | DISTANCIADOR COL ISOL C/REDUC 5-3" ACO G | DISTANCIADOR, COLUNA DE ISOLADORES; TIPO: COM REDUCAO DE 5 PARA MATERIAL: ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMER QUENTE; ALTURA: 90MM; DIAMETRO DA BASE MAIOR: 160MM; DIAMETRO D MENOR:110MM; DIAMETRO DOS FUROS DA BASE MAIOR: 17,5MM; DIAMETRO FUROS DA BASE MENOR: 14.5 MM; ESPESSURA DE CADA BASE: 9,5MM. CONFORME NOR. DISTRIBU-ENGE-0001, ESP.DISTRIBU-ENGE-0076 E DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3424090 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 0 | 3222013 | CRUZETA ACO ZN CANT 6X100X100X4800MM | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE<(>,<)> NBR’s 8158, 8159 e 6323 ,CANTONEIRA 6X100X100MM,COMPRIMENTO 4800MM,FUROS 18MM,CONFORME P ADRAO EMD 02.051 CEB. | EMD 02.051 CEB | 3222013 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51567 | 3435010 | 3435010 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. | 3435010 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101142 | 3410003 | 3410003 | MAO FRANCESA 2520MM | MAO FRANCESA. MATERIAL: ACO CARBONO LAMINADO . REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO . COMPRIMENTO: 2520MM. TRACAO: 3000 DAN. COMPRESSAO: 1500 DAN. NORMAS: NBR6323 ; GALVANIZACAO CONFORME: DIS-ETE-153. DESENHO: DTN 152. | DTN 152 | 3410003 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480937 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X60 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 60MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480937 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480936 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X350 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480936 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480935 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X300 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480935 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480933 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X200 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480933 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480931 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X150 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480931 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480928 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X450 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480928 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480927 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X400 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480927 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480929 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X60 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 60MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480929 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3440030 | 3440030 | BRACO ILUM PUBL ACO "P" 1000MM | BRACO LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FIXACAO- ATRAVES DE BASE. DIAMETRO DO TUBO- 25MM. ALTURA- 259MM. COMPRIMENTO- 966MM. ANGULO- 15 GRAUS. FURACAO DA BASE: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC-560 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.00 e DIS-ETE-153. | 3440030 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480930 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X100 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA : 80 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL : M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 100MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480930 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58022 | 0 | 3222016 | CRUZETA DE ACO PERFIL U 2740MM | CRUZETA PARA POSTE; MATERIAL DA CRUZETA: ACO; FORMATO: PERFIL "U"; COMPRIMENTO NOMINAL DE 2740MM. NORMAS:ET 064/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 064/2011 e DIS-ETE-153. | 3222016 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57345 | 3410079 | 3410079 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | 3410079 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100784 | 3410080 | 3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIME NSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | 3410080 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51627 | 3410030 | 3410030 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 48 X48X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | 3410030 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51565 | 3410140 | 3410140 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 | 3410140 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51564 | 3410029 | 3410029 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 | 3410029 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51637 | 3410134 | 3410134 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | 3410134 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51534 | 3410135 | 3410135 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | 3410135 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55757 | 3410139 | 3410139 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORM AS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | 3410139 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480934 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X250 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480934 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411199 | 0 | CHAPA 9X 254X 170MM W17-326 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 170MM. LARGURA DA PECA- 254MM. ALTURA DA PECA- 50MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411199 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436030 | 3436030 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | 3436030 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436020 | 3436020 | CHAPA ESTAI 300MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR- 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR-70MM. LARGURA-300MM.ESPESSURA- 8,0MM. NUMERO DE FUROS DA ABA SUPERIOR- 4. DIAMETRO DO FURO SUPERIOR- 18MM. DIAMETRO FURO INFERIOR - 36X26MM. NORMAS:MPC 361 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 | 3436020 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436010 | 3436010 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | 3436010 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475001 | 3475001 | CHAPA ATERRAMENTO 140MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 50,0 X 140,0MM. FURACAO: UM FURO DIAMETRO 22,0MM E UM FURO DIAMETRO 14,3MM EM ABAS OPOSTAS. ANGULO ENTRE AS ABAS: 30º. NORMAS:DTN 052. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 052 e DIS-ETE-153 | 3475001 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411074 | 0 | CHAPA 3,2X60X453MM W17-419 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM . LARGURA: 60MM. ESPESSURA: 6,35MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411074 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411255 | 0 | CHAPA 9X 348X 160MM W17- 40 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 160MM. LARGURA DA PECA - 348MM. ALTURA DA PECA - 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DA CHAVE SECIONADORA E ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411255 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411231 | 0 | CHAPA 9X 332X 150MM W17- 5 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 150MM. LARGURA DA PECA: 323MMM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESNHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411231 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411050 | 0 | CHAPA 9X 320X 440MM W17-391 | CHAPA. MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,50 MM. DIMENSOES : 320 X 440 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411050 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 0 | 3222014 | CRUZ CANT PER/L ACO CARB 6X100X100X2200 | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE NBR 6323,ENSAIO ABNT- NBR 8158 E 8159,CANTONEIRA 6X100X100MM, COMPRIMENTO 2200MM, FUROS REDONDO SDE 18MM E FUROS QUADRADOS DE 13MM, EMD 02.050 OBS.NAO SERA ACEITO ALTERNATIVA AO PADRAO CEB(CHAPA DOBRADA) | EMD 02.050 CEB | 3222014 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411204 | 0 | CHAPA 9X 270X 160MM W17- 6 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 160MM. LARGURA DA PECA - 270MM. ALTURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411204 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51455 | 3416075 | 3416075 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416075 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411186 | 0 | CHAPA 9X 202X 985MM W17- 16 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 985MM. LARGURA DA PECA:202MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE SECIONADORA UNIPOLAR DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411186 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411180 | 0 | CHAPA 9X 202X 935MM W17- 31 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 935MM. LARGURA DA PECA- 202MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES, PARA FIXACAO DE ISOLADOR DE PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411180 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411141 | 0 | CHAPA 9X 200X 340MM W17-177 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM; NORMA: NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3411141 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411135 | 0 | CHAPA 9X 200X 170MM W17- 33 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 170MM. LARGURA DA PECA:200MM. ALTURA DA PECA: 76MM. ESPESSURA: 9,53MM . FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411135 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411044 | 0 | CHAPA 9X 160X2172MM W17-147 | CHAPA; ACO CARBONO; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; BORDAS APARADAS; ESPESSURA 9,53 MM; DIMENSOES 160 X 2172 MM; NORMA ETG.00.01E1. REQUISITOS ADICIONAIS FURACAO CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411044 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411126 | 0 | CHAPA 9X 160X1511MM W17- 44 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411126 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411114 | 0 | CHAPA 9X 160X 450MM W17- 10 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 450MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411114 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480938 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X100 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 100MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3480938 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411219 | 0 | CHAPA 9X 316X 310MM W17- 24 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 316MM. ALTURA DA PECA- 55MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV E 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411219 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51464 | 3416175 | 3416175 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416175 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411102 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 3 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E CADEIA DE ISOLADORES . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | 3411102 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58023 | 0 | 3465835 | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | CRUZETA P/POSTE MATERIAL DE ACO; FORMATO PERFIL "L", ABAS DE 100MM , ESPESSURA DE 12,5 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DE 6.000MM. NORMAS:ET 061/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. | 3465835 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55115 | 0 | 3416531 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | 3416531 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55114 | 0 | 3416533 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | 3416533 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55113 | 0 | 3416532 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | 3416532 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55102 | 0 | 3416534 | CINTA POSTE H ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 180,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | 3416534 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416200 | 3416200 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416200 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416190 | 3416190 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416190 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51479 | 3416045 | 3416045 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416045 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51465 | 3416180 | 3416180 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416180 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51454 | 3416065 | 3416065 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEM ENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416065 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51463 | 3416130 | 3416130 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416130 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51462 | 3416125 | 3416125 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416125 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51461 | 3416120 | 3416120 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416120 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51460 | 3416115 | 3416115 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416115 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51459 | 3416105 | 3416105 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. EL EMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416105 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51458 | 3416100 | 3416100 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416100 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51457 | 3416090 | 3416090 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416090 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51456 | 3416080 | 3416080 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416080 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51703 | 0 | 3222012 | CRUZETA POSTE ACO L 2400MM | CRUZETA P/POSTE; MATERIAL DA CRUZETA ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; FORMATO L; SECAO TRANSVERSAL 76,0 X 76,0 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; ESPESSURA 6,5 MM. NORMAS: ND.01.02.08/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. | 3222012 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51453 | 3416055 | 3416055 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416055 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3420110 | 0 | MANILHA 90 GRAUS 9500DAN | MANILHA. POSIÇÃO: 90 GRAUS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE.DIAMETRO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: 16MM. COMPRIMENTO UTIL: 74 - 90MM. DIAMETRO DO PARAFUSO: 5/8 POL OU M16. ACESSÓRIOS:PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA: 120000DAN. NORMAS: DTN 21. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 E DIS-ETE-153. | 3420110 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101580 | 3419056 | 3419056 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | 3419056 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101581 | 3419057 | 3419057 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | 3419057 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101582 | 3419058 | 3419058 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 310MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 310 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 3. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | 3419058 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101583 | 3419059 | 3419059 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | 3419059 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101584 | 3419061 | 3419061 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 370MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 370 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 5. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | 3419061 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101585 | 3419062 | 3419062 | SUPORTE REFORCADO P/EQUIP P CIRC 400MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO REFORCADO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPAS DE 12 E 10 MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 400 MM. NORMAS: DTN 159 - ITEM 6. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN-159 e DIS-ETE-153 | 3419062 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414044 | 3414044 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 800 MM | CANTONEIRA PERFILADO . TIPO : L. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. ESPESSURA DA CHAPA : 9,5MM(3/8"). DIMENSOES : 76,2MM(3") X 76,2MM(3") X 800MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | 3414044 | NA | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS | 35.439.348/0001-64 | 2024-10-01 | 2029-04-17 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57837 | 0 | 3425445 | GARFO Y OLHAL 3/4" 120kN COMP 95 MM | GARFO Y OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 POL; DIAMETRO DO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 95 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 45 MM E ANGULO DE 45°. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.17/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.17/1 e DIS-ETE-153 | F1320-05 | 33132005 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3420010 | 3420010 | MANILHA ACO 12000 DAN | MANILHA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. RAIO DA SECAO TRANSVERSAL: 16 A 20 MM. COMPRIMENTO UTIL 73 A 75 MM. ABERTURA: 22 MM. RAIO: 18 MM. PARAFUSO CABECA SEXTAVADA: M16 X 2. ACESSORIO: PORCA SEXTAVADA E CUPILHA CARGA DE RUPTURA: 12000 DAN. NORMAS:DTN 037. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 037 e DIS-ETE-153. | F1201 | 33120100 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52847 | 0 | 3425450 | GARFO OLHAL 5/8 POL 120 KN Comp 90 MM | GARFO OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 90 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.15/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.15/1 e DIS-ETE-153 | F1320 | 33132000 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3420110 | 0 | MANILHA 90 GRAUS 9500DAN | MANILHA. POSIÇÃO: 90 GRAUS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE.DIAMETRO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: 16MM. COMPRIMENTO UTIL: 74 - 90MM. DIAMETRO DO PARAFUSO: 5/8 POL OU M16. ACESSÓRIOS:PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA: 120000DAN. NORMAS: DTN 21. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 E DIS-ETE-153. | F1207-03 | 33120703 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57807 | 0 | 4222013 | MANCAL OSCILANTE 21MM 120KN COMP 230MM | MANCAL OSCILANTE; ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO PARAFUSO DE 3/4 POLEGADA; DIAMETRO FURACAO MANCAL DE 21MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO TOTAL DE 230MM. NORMAS: ND.66.04.21/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.21/1 e DIS-ETE-153 | F3064 | 33306400 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57706 | 0 | 4222012 | MANCAL OSCILANTE 18MM 120KN COMP 230MM | MANCAL OSCILANTE; ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO PARAFUSO DE 3/4 POLEGADA; DIAMETRO FURACAO MANCAL DE 18 A 22 MM; CAR GA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO TOTAL DE 230MM. NORMAS: ND.66.04.21/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.21/1 e DIS-ETE-153 | F3064-01 | 33306401 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57838 | 0 | 3425443 | GARFO Y OLHAL 90G 3/4POL 120KN COMP 95MM | GARFO Y OLHAL; 90 GRAUS; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 POL; DIAMETRO DO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 95 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 45 MM E ANGULO DE 45°. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.18/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.18/1 e DIS-ETE-153 | F1324-02 | 33132402 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51608 | 0 | 3438085 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. | F1103 | 33110300 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57827 | 0 | 3425449 | GARFO OLHAL 90G 3/4 POL 160 KN COMP 130 | GARFO OLHAL 90 GRAUS; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 POL; DIAMETRO OLHAL DE 21 MM; CARGA DE RUPTURA DE 160 KN; COMPRIMENTO DE 130 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO 45 MM E LARGURA 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.16/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.16/1 e DIS-ETE-153 | F1326 | 33132600 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57817 | 0 | 3425456 | GARFO BOLA 3/4 POL 120 KN COMP 75 MM | GARFO BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 3/4POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 75 MM; MED IDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.13/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.13/1 e DIS-ETE-153 | F1340-02 | 33134002 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52828 | 0 | 3425448 | GARFO OLHAL 90G 5/8 POL 120 KN COMP 90MM | GARFO OLHAL 90 GRAUS; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA D E RUPTURA DE 120kN; COMPRIMENTO DE 90 A 100 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.16/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.16/1 e DIS-ETE-153 | F1324 | 33132400 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57818 | 0 | 3425446 | GARFO Y BOLA 3/4 POL 120 KN COMP 80 MM | GARFO Y BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 3/4 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120kN; COMPRIMENTO DE 75 A 80 MM; M EDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 A 45 MM E ANGULO DE 45 GRAUS. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.14/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.14/1 e DIS-ETE-153 | F1340-04 | 33134004 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52821 | 0 | 3425453 | GARFO GARFO 90G 5/8POL 120KN COMP 120MM | GARFO GARFO 90 GRAUS; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO 5/8 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIME NTO DE 120 MM. MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.20/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.20/1 e DIS-ETE-153 | F1330-90 | 33133090 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57819 | 0 | 3425451 | GARFO OLHAL 3/4 POL 120 KN COMP 90 MM | GARFO OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 90 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MME LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.15/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.15/1 e DIS-ETE-153 | F1320-03 | 33132003 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57839 | 0 | 3425454 | GARFO GARFO 5/8 POL 120 KN COMP 120 MM | GARFO GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 120 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.19/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.19/1 e DIS-ETE-153 | F1330 | 33133000 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52824 | 0 | 3425455 | GARFO BOLA 5/8 POL 120 KN COMP 75 MM | GARFO BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 5/8 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 75 MM; ME DIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.13/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.13/1 e DIS-ETE-153 | F1340 | 33134000 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3423070 | 3423070 | GARFO-OLHAL 90 GRAUS ACO FORJ 100MM FURO | GARFO-OLHAL, 90 GRAUS; APLICACAO: LINHA DE TRANSMISSAO; MATERIAL:ACO FORJADO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO: 90 A 100 MM; DIAMETRO DO FURO: 18 MM; CARGA DE RUPTURA: 120 KN; ESPESSURA: 16 A 19 MM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PARAFUSO ,PORCA, ARRUELA E CONTRAPINO EM ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE. NORMAS: DTN 017. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 017 E DIS-ETE-153. | F1324 | 33132400 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57836 | 0 | 3425444 | GARFO Y OLHAL 5/8 POL 120 KN COMP 95 MM | GARFO Y OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; DIAMETRO DO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 95 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 45 MM E ANGULO DE 45°. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.17/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.17/1 e DIS-ETE-153 | F1320-07 | 33132007 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3424001 | 3424001 | PROLONGADOR GARFO-BOLA 200MM 1200DAN | PROLONGADOR GARFO-OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL: 200MM. CARACTERISTICA DA BOLA: . COMPRIMENTO UTIL DO GARFO:40MM. ABERTURA DO GARFO:22MM. CARACT. DO PARAFUSO: M16X2, CABECA SEXTAVADA,COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA: 12000DAN. NORMAS:DTN 057. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 057 e DIS-ETE-153. | F1347 | 33134700 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3486020 | 3486020 | OLHAL PARAF 6800DAN | OLHAL PARAFUSO, MATERIAL: ACO FORJADO, PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE, COMPRIMENTO: 104MM. DIMENSOES DO FURO: 30X21MM, CARGA RUPTURA - 6800DAN. NORMAS:DTN 023. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 023 E DIS-ETE-153. | F1400-34 | 33140034 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57783 | 0 | 3496047 | PORCA OLHAL 3/4 DE POLEGADA 120KN | PORCA OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO ; COM DIAMETRO DA ROSCA DE 3/4 DE POLEGADA; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COMPRIMENTO DE 45MM; LARGURA DE 40MM. NORMAS:ND.66.04.44/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.44/1 e DIS-ETE-153. | F1405-34 | 33140534 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57780 | 0 | 3496046 | PORCA OLHAL 5/8 DE POLEGADA 80KN | PORCA OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO ; DIAMETO DA ROSCA DE 5/8 DE POLEGADA; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; COMPRIMENTO DE 45MM; LARGURA DE 40MM. NORMAS:ND.66.04.44/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.44/1 e DIS-ETE-153. | F1405-58 | 33140558 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101530 | 3496025 | 3496025 | PORCA OLHAL ACO M16X2 | PORCA-OLHAL, PARAFUSO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1045; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL: 13 MM;ALTURA TOTAL: 78 MM; LARGURA INTERNA DO OLHAL: 38 MM; COMPRIMENTO INTERNO DO OLHAL: 45 MM; TIPO DA ROSCA: M16X02; CARGA DE RUPTURA (MINIMA): 50 KN. NORMAS: NBR 8159: FIGURA 24. GALVANIZACAO: DIS-ETE-153. | NBR 8159 | F1405-16 | 33140516 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51568 | 0 | 3454231 | PRESILHA CIRCULAR 6,0 A 9,5 MM | PRESILHA CIRCULAR; PRODUZIDA EM ACO FORJADO E GALVANIZADA A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 6,0 A 9,5 MM, DIAMETRO PARAFUSO 1/2 POL OU M12. NORMAS:ND.66.04.72/1, ITEM 1 GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.72/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153 | F1605 | 33160500 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3424060 | 0 | PROLONG GARFO GARFO 200MM 120kN | PROLONGADOR, GARFO-GARFO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL- 200MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO-40MM. ABERTURA DO GARFO- 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO - M16. ACESSORIOS - COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA- 12000 DAN. NORMAS:DTN 029. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 029 | F1380 | 33138000 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57787 | 0 | 3425458 | CONCHA OLHAL 90º 18 MM 120 KN | CONCHA OLHAL 90º; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. NORMAS:ND.66.04.03/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.03/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | F1315 | 33131500 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57821 | 0 | 3425466 | OLHAL BOLA 18MM 120KN COMP 60MM | OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; CAPACIDADE 120 KN; COMPRIMENTO 60MM. NORMAS:ND.66.04.25/1 , ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.25/1 , ITEM 1 E DIS-ETE-153. | F1355-03 | 33135503 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3423050 | 3423050 | GANCHO-BOLA ACO FORJ GV RUPT | GANCHO-BOLA; MATERIAL: ACO FORJADO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; ABERTURA DO GANCHO: 25 MM; CARGA DE RUPTURA (MINI MA): 50 KN. . NORMAS:DTN 050.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 050 e DIS-ETE-153 | F1100 | 33110000 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57820 | 0 | 3420143 | MANILHA 90GR 3/4 160KN COMP 85MM | MANILHA; CURVA 90 GRAUS; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 160 KN; COMPRIMENTO UTIL 85MM; D IAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.24/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.24/1 e DIS-ETE-153 | F1208 |  | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3424000 | 3424000 | PROLONGADOR GARFO-GARFO 8000DAN | PROLONGADOR, GARFO-GARFO. CORPO EM ACO FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR; PINO EM ACO LAMINADO, DIAMETRO: 16MM; CUPILHA EM ACO INOXIDAVEL OU LATAO; COMPRIMENTO TOTAL 200MM;ABERTURA DO GARFO: 22MM; CARGA DE RUPTURA 8000DAN.. NORMAS:DTN 036. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 036 | F1380 | 33138000 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 30469 | 3486040 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. | F1400-58 | 33140058 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59826 | 3420090 | 3420090 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. | F1250-10 | 33125010 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 54448 | 0 | 3420138 | MANILHA FERRADURA 5/8 120KN COMP 74MM | MANILHA; FERRADURA; ACO CARBONO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO PARAFUSO DE 5/8 POL OU M16; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COMP RIMENTO DE 72 A 74MM; RAIO 20MM; LARGURA DE 22MM. NORMAS: ND.66.04.22/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.22/1 e DIS-ETE-153 | F1201 | 33120100 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52849 | 0 | 3420139 | MANILHA FERRADURA 3/4 160KN COMP 70MM | MANILHA; FERRADURA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; LARGURA DE 22MM; CAPACIDADE 160KN; COMPRIMENTO DE 70 A 83 MM; RAIO INTERNO DE 18,5 A 20MM; PARAFUSO COM DIAMETRO DE 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.22/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.22/1 e DIS-ETE-153 | F1260 | 33126000 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51556 | 0 | 3420141 | MANILHA CURVA/RETA 5/8 120KN COMP 75MM | MANILHA; RETA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO 16,0 MM; CAPACIDADE 120KN; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16; DIÂMETRO EXTERNO DO OLHAL: 40 A 41 MM. ABERTURA 22MM; RAIO 12,5MM; COMPRIMENTO 75MM. NORMAS: ND.66.04.23/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.23/1 e DIS-ETE-153 | F1202 | 33120200 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57816 | 0 | 3420136 | MANILHA CURVA/RETA 3/4 240KN COMP 90MM | MANILHA; RETA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 240KN; DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20; C OMPRIMENTO 90MM. NORMAS: ND.66.04.23/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.23/1 e DIS-ETE-153 | F1217 | 33121700 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52846 | 0 | 3420142 | MANILHA 90GR 5/8 120KN COMP 68MM | MANILHA; CURVA 90 GRAUS; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 120 KN; COMPRIMENTO UTIL 85MM; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.24/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.24/1 e DIS-ETE-153 | F1207-03 | 33120703 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3424030 | 3424030 | PROLONG GARFO OLHAL 200MM 12000DAN | PROLONGADOR GARFO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR . REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO UTIL : 200MM . COMPRIMENTO UTIL DO GARFO : 40MM. ABERTURA: 22MM. ENGATE: PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M16X2,0 COM PORCA E CUPILHA. DIAMETRO DO OLHAL: 18MM. ESPESSURA DO OLHAL: 16MM. CARGA DE RUPTURA:12000 DAN. NORMAS:DTN 056. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 056 e DIS-ETE-153. | F1370 | 33137000 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57789 | 0 | 3425463 | CONCHA GARFO 3/4" 120 KN 65 MM | CONCHA GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; DIAMENTRO DO GARFO 3/4"; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 65 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.06/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.06/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. | F1306-02 | 33130602 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58275 | 0 | 3438097 | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS LT 25 KG | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE 25KG; PARTES INTEGRANTES: 1 CONTRAPESO PRODUZIDO EM ACO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO COM 25KG, 1 SUPORTE U PRODUZIDO EM ACO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO, 2 ALCAS PRODUZIDAS EM ACO CARBONO FORJADA E GALVANIZADA A FOGO, 2 PARAFUSOS 5/8 POL. COM PORCAS E CUPILHAS , PARAFUSOS E PORCAS PRODUZIDAS EM ACO CARBONO FORJADA E GALVANIZADA A FOGO; 2 BUCHAS PRODUZIDAS EM ALUMINIO. NORMAS:ND.66.04.076/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.76/1 e DIS-ETE-153. | A DEFINIR | 33058232 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58423 | 0 | 3438096 | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS LT 100 KG | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE 100KG; PARTES INTEGRANTES: 2 CONTRAPESOS PRODUZIDOS EM ACO CARBONO FORJADOS E GALVANIZADOS A FOGO COM 50KG CADA, 1 SUPORTE U PRODUZIDO EM ACO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO, 2 ALCAS PRODUZIDAS EM ACO CARBONO FORJADA E GALVANIZADA A FOGO; 2 PARAFUSOS 5/8 POL. COM PORCAS E CUPILHAS , PARAFUSOS E PORCAS PRODUZIDAS EM ACO CARBONO FORJADA E GALVANIZADA A FOGO, 2 BUCHAS PRODUZIDAS EM ALUMINIO. NORMAS:ND.66.04.076/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.76/1 e DIS-ETE-153. | A DEFINIR | 33058231 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57788 | 0 | 3425459 | CONCHA OLHAL 90º 120 KN 92 MM | CONCHA ELO 90º; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 92 MM; MEDIDAS INTERNAS DO E LO: COMPRIMENTO 50 MM E LARGURA 22 MM. NORMAS:ND.66.04.05/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.05/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | F1314-02 | 33131402 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57784 | 0 | 3425460 | CONCHA OLHAL 21 MM 120 KN | CONCHA OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 21 A 22,8 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.02/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.02/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | F1305-18 | 33130518 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50050 | 0 | 3425439 | CONCHA OLHAL 18 MM 120 KN | CONCHA OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. NORMAS:ND.66.04.02/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.02/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. | F1305 | 33130500 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58422 | 0 | 3438099 | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS LT 75 KG | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE 100KG; PARTES INTEGRANTES: 2 CONTRAPESOS PRODUZIDOS EM ACO CARBONO FORJADOS E GALVANIZADOS A FOGO COM 50KG E 25KG CADA, 1 SUPORTE U PRODUZIDO EM AÇO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO, 2 ALCAS PRODUZIDA S EM ACO CARBONO FORJADA E GALVANIZADA A FOGO; 2 PARAFUSOS 5/8 POL. COM PORCAS E CUPILHAS, PARAFUSOS E PORCAS PRODUZIDAS EM ACO CARBONO FORJADA E GALVANIZADA A FOGO, 2 BUCHAS PRODUZIDAS EM ALUMINIO. NORMAS:ND.66.04.076/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.76/1 e DIS-ETE-153. | A DEFINIR | 33058234 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52825 | 0 | 3425462 | CONCHA GARFO 5/8" 120 KN 65 MM | CONCHA GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; DIAMENTRO DO GARFO 5/8"; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 65 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.06/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.06/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | F1306 | 33130600 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3424100 | 3424100 | DUPLICADOR ACO FORJ RUP 16000DAN | DUPLICADOR, CHAPA DE ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; ESPESSURA 16 MM ; DISTANCIA ENTRE OS FUROS DA BASE 200 MM; TENSAO DE RUPTURA 16000 DAN. NORMAS: DTN 015.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 015 e DIS-ETE-153. | F1590-08 | 33159008 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52822 | 0 | 3425465 | CONCHA ELO 120 KN 92 MM | CONCHA ELO; PRODUZIDA EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 92 MM; MEDIDAS INTERNAS DO ELO: CO MPRIMENTO 50 MM E LARGURA 22 MM. NORMAS: ND.66.04.04/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.04/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | F1314 | 33131400 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57778 | 0 | 3437021 | CAVALOTE 5/8 120 KN 135 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE;CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 135 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. | F1214-05 | 33121405 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57777 | 0 | 3437024 | CAVALOTE 5/8 120 KN 131 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 131 MM. ESPESSURA DO CORPO: (18 A 19 MM) X (20 A 23) MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. | F1240-10 | 33124010 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52845 | 0 | 3437023 | CAVALOTE 5/8 120 KN 116 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 116 a 122 MM. ESPESSURA DO CORPO: 17 A 19 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. | F1212-03 | 33121203 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51566 | 0 | 3437011 | CAVALOTE 3/4 120 KN 80 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 80 MM. ESPESSURA DO CORPO: 19 MM. D IAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. | F1230 | 33123000 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57781 | 0 | 3437022 | CAVALOTE 3/4 120 KN 135 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 117 A 135 MM. ESPESSURA DO CORPO: 16 A 20MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. | F1214-02 | 33121402 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429001 | 3429001 | BALANCIM 559MM 18000DAN | BALANCIM. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DISTANCIA ENTRE FUROS: 559 MM. CARGA DE RUPTURA: 18.000 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | F1526-14 | 33152614* | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429050 | 3429050 | BALANCIM 457MM 18000DAN | BALANCIM. MATERIAL : FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DISTANCIA ENTRE FUROS: 457 MM. CARGA DE RUPTURA: 18.000 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | F1526-04 | 33152604 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57791 | 0 | 3425461 | CONCHA GARFO Y 3/4" 120 KN 70 MM | CONCHA GARFO Y; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 3/4"; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 70 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.07/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.07/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | F1306-05 | 33130605 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52830 | 0 | 3425440 | ELO OLHAL 90° DIAM 18MM 120KN COMP 104MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.12/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.12/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | F1354 | 33135400 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3423010 | 3423010 | GANCHO SUSP BOLA 12000DAN | GANCHO DE SUSPENSAO-BOLA, EM ACO CARBONO ABNT FORJADO, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPRIMENTO UTIL 90MM, GANCHO ABERTURA 25MM E ESPESSURA DA SECAO 22MM, DIMENSOES DO PINO BOLA DE ACORDO COM A NBR 7108, TAMANHO NOMINAL 16, CARGA DE RUPTURA 12000DAN. NORMAS: DTN 049 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 049 e DIS-ETE-153 | F1100 | 33110000 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425425 | 3425425 | ENGATE GARFO OLHAL 12000DAN | GARFO-OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-90MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO - 40MM. ABERTURA DO GARFO- 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO- M16X2. DIAMETRO DO OLHAL- 18 MM. ESPESSURA DO OLHAL- 16MM. ACESSORIOS - COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 046. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 046 e DIS-ETE-153 | F1370 | 33137000 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425405 | 3425405 | ENGATE GARFO BOLA 12000DAN | GARFO-BOLA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. BOLA: TAMANHO 16(NBR7108). ABERTURA DO GARFO : 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO: M16 X 2. ACESSORIOS: COM PORCA E CUPILHA. COMPRIMENTO UTIL:75MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO:40MM. CARGA DE RUPTURA: 12000DAN. NORMAS:DTN 045. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 045 e DIS-ETE-153 | F1340 | 33134000 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425350 | 3425350 | ENGATE ELO BOLA 12000DAN | ELO BOLA. TIPO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ABERTURA MENOR DO ELO: 25,0 MM. ABERTURA MAIOR DO ELO : 60,0 MM. ESPESSURA: 16,0 MM. COMPRIMENTO UTIL: 105MM. CARGA DE RUPTURA: 12000DAN. REQUISITOS ADICIONAIS: BOLA TAMANHO 16. NORMAS:DTN 048. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 048 e DIS-ETE-153 | F1353 | 33135300 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425265 | 3425265 | ENGATE CONCHA OLHAL 12000 DAN | CONCHA-OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL - 60MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA-NBR7108/81 TAMANHO 16. DIAMETRO DO OLHAL- 18MM. ESPESSURA DO OLHAL - 16MM. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 047. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 047 e DIS-ETE-153 | F1305 | 33130500 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425235 | 3425235 | ENGATE CONCHA GARFO 12000 DAN | CONCHA-GARFO. MATERIAL-ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.COMPRIMENTO UTIL-64 A 65 MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA- NBR 7108/81 TAMANHO 16. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO - 40MM. ABERTURA DO GARFO - 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO-M16X2. ACESSORIOS- COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 043. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 043 e DIS-ETE-153 | F1306 | 33130600 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425200 | 3425200 | ENGATE CONCHA ELO 12000 DAN | CONCHA-ELO. MATERIAL - ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.COMPRIMENTO UTIL- 92MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA- NBR7108/81 TAMANHO 16. ABERTURA MENOR DO ELO- 22MM. ABERTURA MAIOR DO ELO - 50MM. DIAMETRO DA SEC. TRANSVERSAL DO ELO- 16MM. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 042. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 042 e DIS-ETE-153 | F1314 | 33131400 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58421 | 0 | 3438098 | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS LT 50 KG | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE 50KG; PARTES INTEGRANTES: 1 CONTRAPESO PRODUZIDO EM ACO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO COM 50KG, 1 SUPORTE U PRODUZIDO EM ACO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO, 2 ALCAS PRODUZIDAS EM ACO CARBONO FORJADA E GALVANIZADA A FOGO, 2 PARAFUSOS 5/8 POL. COM PORCAS E CUPILHAS , PARAFUSOS E PORCAS PRODUZIDAS EM ACO CARBONO FORJADA E GALVANIZADA A FOGO, 2 BUCHAS PRODUZIDAS EM ALUMINIO. NORMAS:ND.66.04.076/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.76/1 e DIS-ETE-153. | A DEFINIR | 33058233 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57810 | 0 | 3425469 | ELO OLHAL DIAM 18 MM 120 KN COMP 104 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.11/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.11/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | F1354-01 | 33135401 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3423030 | 3423030 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL- 43MM.ESPESSURA DO OLHAL- 13MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 7) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 7) e DIS-ETE-153. | F1103 | 33110300 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52827 | 0 | 3425468 | ELO DIAMETRO 16 MM 120 KN COMP. 50 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.09/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.09/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | F1361 | 33136100 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51617 | 0 | 3425441 | ELO BOLA DIAM. 16 MM 120 KN COMP. 105 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.10/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.10/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | F1353 | 33135300 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57809 | 0 | 3425467 | ELO BOLA DIAM 16 MM 120 KN COMP 175 MM | ELO BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DE 16 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 175 A 210 MM; MEDIDAS INTERNAS DO ELO: COMPRIMENTO DE 48 A 60 MM E LARGURA DE 22 MM; NORMAS:ND.66.04.10/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.10/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. | F1353-01 | 33135301 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52858 | 0 | 3425471 | ELO BOLA ACO CARB 26,0X 65,0X 269,0MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 A 26 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT N BR 7108; COMPRIMENTO UTIL 260 A 280 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.31/1, ITEM 1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.31/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | F1395-01 | 33139501 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57802 | 0 | 3438089 | DUPLICADOR 22 MM 120 KN LARGURA 200 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO DE 1 x 22 MM E 2 x 18 MM; LARGURA DE 200 MM; CARGADE RUPTURA DE 120 KN; ALTURA DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. | F1590-02 | 33159002 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51589 | 0 | 3438088 | DUPLICADOR 21 MM 160 KN LARGURA 330 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO DE 1 X 21 MM E 2 X 18 MM; LARGURA DE 330 MM; CARGA DE RUPTURA DE 160 KN; COPRIMENTO DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 4 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 4 e DIS-ETE-153. | F1500 | 33150000 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51588 | 0 | 3438087 | DUPLICADOR 18 MM 120 KN LARGURA 350 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVINIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO 1 X 18 MM E 2 X 18 MM; LARGURA 350 MM; CARGA DE RUP TURA 120 KN; ALTURA DE 70 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 3 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 3 e DIS-ETE-153. | F1500-10 | 33150010 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57803 | 0 | 3438086 | DUPLICADOR 18 MM 120 KN LARGURA 200 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVINIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO 1 X 18 MM E 2 X 18 MM; LARGURA 200 MM; CARGA DE RUP TURA 120 KN; ALTURA DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 2 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. | F1590-10 | 33159010 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57812 | 0 | 3425470 | ELO OLHAL DIAM 21 MM 150 KN COMP 104 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN;. FURO DO OLHAL: 21 A 23 MM. PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.11/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.11/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. | F1354-10 | 33135410 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57825 | 0 | 3424104 | PROLONGADOR OLHAL OLHAL 18MM 120KN 300MM | PROLONGADOR OLHAL OLHAL; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 300MM. NORMAS:ND.66.04.27 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.27 e DIS-ETE-153 | F2308 | 33230800 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57805 | 0 | 3422879 | TENSOR OLHAL ELO 18MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE. DIAMENTRO DO OLHAL DE 18mm; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450MM A 670M M; CARGA DE RUPTURA: 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM. NORMAS: ND.66.04.48/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.48/1 e DIS-ETE-153. | F1700-02 | 33170002 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57801 | 0 | 3422880 | TENSOR GARFO GARFO 5/8; 450-650MM 120KN | TENSOR GARFO GARFO. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450 MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.47/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.47/1 e DIS-ETE-153. | F1700-11 | 33170011 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57804 | 0 | 3422881 | TENSOR GARFO GARFO 3/4; 450-650MM 120KN | TENSOR GARFO GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE ; BITOLA DO GARFO DE 3/4 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIA NDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.47/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.47/1 e DIS-ETE-153. | F1712-11 | 33171211 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57792 | 0 | 3422882 | TENSOR GARFO ELO 5/8 470MM-660MM 120KN | TENSOR GARFO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; COM BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 670MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COM MEDIDAS INTERNAS DO ELO DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM; COM MEDIDAS INTERNAS DO GARFO DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16.NORMAS: ND.66.04.46/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.46/1 e DIS-ETE-153. | F1700-12 | 33170012 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57768 | 0 | 3422883 | TENSOR GARFO 3/4; 470MM-660MM 120KN | TENSOR GARFO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 670MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENO DE 60MM E LARGURA DE 25MM; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DO COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.46/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.46/1 e DIS-ETE-153. | F1712-12 | 33171212 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57793 | 0 | 3422884 | TENSOR ELO ELO 475MM - 675MM 120KN | TENSOR ELO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 675MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM NORMAS: ND.66.04.45/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.45/1 e DIS-ETE-153. | F1700-22 | 33170022 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3424040 | 3424040 | TENSOR GARFO-GARFO 8000DAN | TENSOR GARFO-GARFO. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL:650MM(MAXIMO) : 450MM(MINIMO). ABERTURA DO GARFO: 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. ACESSORIOS: PORCA SEXTAVADA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. NORMAS:NORMAS: DTN 009. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 009 e DIS-ETE-153. | F1700-11 | 33170011 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57849 | 0 | 3424116 | PROLONGADOR CONCHA OLHAL 21MM 120KN | PROLONGADOR CONCHA OLHAL; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21 MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 200MM. NORMAS:ND.66.04.40. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.40 e DIS-ETE-153 | F1334-04 | 33133404 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57826 | 0 | 3424103 | PROLONGADOR OLHAL OLHAL 21MM 120KN 300MM | PROLONGADOR OLHAL OLHAL; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 300MM. NORMAS:ND.66.04.27 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.27 e DIS-ETE-153 | F2308-03 | 33230803 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57811 | 0 | 3422876 | TENSOR OLHAL GARFO 21MM; 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM AS MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.49/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.49/1 e DIS-ETE-153. | F1701-01 | 33170101 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57824 | 0 | 3424105 | PROLONGADOR OLHAL BOLA 21MM 120KN 295MM | PROLONGADOR OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 295MM;. NORMAS:ND.66.04.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.26 e DIS-ETE-153 | F2371-03 | 33237103 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57823 | 0 | 3424106 | PROLONGADOR OLHAL BOLA 18MM 120KN 370MM | PROLONGADOR OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 370MM. NORMAS:ND.66.04.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.26 e DIS-ETE-153 | F2371-04 | 33237104 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51569 | 0 | 3424107 | PROLONGADOR GARFO GARFO 90GR 5/8 120KN | PROLONGADOR GARFO GARFO; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA DO GARFO 5/8 POLEGADAS; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16; CAPACIDADE 120KN; COMRIMENTO 200M M; COMPRIMENTO DO GARFO 40MM; LARGURA DO GARFO 22MM. NORMAS:ND.66.04.39. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.39 e DIS-ETE-153 | F1380-90 | 33138090 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57841 | 0 | 3424109 | PROLONGADOR ELO OLHAL 24MM 240KN | PROLONGADOR ELO OLHAL; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 24MM; CAPACIDADE 240KN; COMPRIMENTO 1300MM; COMPRIMENTO DO ELO 70MM; LARGURA DO ELO 27MM. NORMAS:ND.66.04.32. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.32 e DIS-ETE-153 | F1368-14 | 33136814 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57829 | 0 | 3424111 | PROLONGADOR ELO ELO 90GR 16MM 240KN | PROLONGADOR ELO ELO 90GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO ELO 20MM; CAPACIDADE 240KN; COMPRIMENTO 400MM; COMPRIMENTO DO ELO DE 60 A 70MM; LARGURA DO ELO DE 25 A 27MM. NORMAS:ND.66.04.30. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.30 e DIS-ETE-153 | F1384-02 | 33138402 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51571 | 0 | 3424102 | PROLONGADOR OLHAL OLHAL 90GR 18MM 120KN | PROLONGADOR OLHAL OLHAL; 90 GRAUS; MATERIAL ACO FORJADO; GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; COMPRIMENTO 300MM; CAPACIDADE 120KN. NORMAS:ND.66.04.28/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.28/1 e DIS-ETE-153 | F2308-90 | 33230890 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429040 | 3429040 | BALANCIM 330MM 16000DAN | BALANCIM, ACO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , COM 02 FUROS DE 18MM E UM FURO DE 21 MM, COMPRIMENTO 330MM, CARGA DE RUPTURA 16.000DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | F1500 | 33150000 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57806 | 0 | 3422878 | TENSOR OLHAL ELO 21MM; 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL ELO. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450MM A 670MM ; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM. NORMAS: ND.66.04.48/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.48/1 e DIS-ETE-153. | F1701-02 | 33170102 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57808 | 0 | 3422877 | TENSOR OLHAL GARFO 18MM 450-650MM 120kN | TENSOR OLHAL GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.49/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.49/1 e DIS-ETE-153. | F1700-01 | 33170001 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57814 | 0 | 3422874 | TENSOR OLHAL OLHAL 21MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; FAIXA DE COMPRIMENTO VARAINDO DE 450 MM A 650 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.50/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.50/1 e DIS-ETE-153. | F1712-00 | 33171200 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57813 | 0 | 3422875 | TENSOR OLHAL OLHAL 18MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL OLHAL. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450 MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.50/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.50/1 e DIS-ETE-153. | F1700-00 | 33170000 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57828 | 0 | 3424110 | PROLONGADOR ELO ELO 16MM 120KN | PROLONGADOR ELO ELO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO ELO 16MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 400MM; COMPRIMENTO DO ELO DE 50 A 60 MM; LARGURA DO ELO DE 22 A 25MM. NORMAS:ND.66.04.29. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.29 e DIS-ETE-153 | F2385-02 | 33238502 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53511 | 0 | 3424066 | PROLONGADOR CONCHA OLHAL 18MM 120KN | PROLONGADOR CONCHA OLHAL; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 200MM. NORMAS:ND.66.04.40. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.40 e DIS-ETE-153 | F1334 | 33133400 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57842 | 0 | 3424108 | PROLONGADOR ELO OLHAL 90GR 18MM 120KN | PROLONGADOR ELO OLHAL; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 1442MM; COMP RIMENTO DO ELO 55MM; LARGURA DO ELO 22MM. NORMAS:ND.66.04.33. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.33 e DIS-ETE-153 | F2306-21 | 33230621 | Ferragens | Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica | 88.313.853/0001-24 | 2024-10-01 | 2029-04-18 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101040 | 3463020 | 0 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 63MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 63MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: 63MM/50MM; ACESSORIOS INCLUSOS: 1 X LUVA DE EMENDA, 2 X ANEL DE VEDACAO, A CADA 6 BARRA INCLUIR: 1 X ROLO DE 50 METROS FITA DE ADVERTENCIA NA COR AMARELA, LETRA PRETA COM OS DIZERES: "CUIDADO! PERIGO! ALTA TENSAO! - DUTOS ELETRICOS ENTERRADOS ABAIXO - RISCO DE CHOQUE ELETRICO" E SIMBOLO DE PERIGO, 2 X PLUG DE VEDACAO; APLICACAO: PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DE ENERGIA; NORMA: ABNT NBR 15715. | ABNT NBR 15715 | 10933 | SIM | Eletrodutos | PLASTIBRAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. | 05.626.249/0001-20 | 2025-05-02 | 2029-05-02 | HI_2025_05_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 101042 | 3463018 | 0 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 160MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 160MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: 200MM/175MM; ACESSORIOS INCLUSOS: 1 X LUVA DE EMENDA, 2 X ANEL DE VEDACAO, A CADA 8 BARRA INCLUIR: 1 X ROLO DE 50 METROS FITA DE ADVERTENCIA NA COR AMARELA, LETRA PRETA COM OS DIZERES: "CUIDADO! PERIGO! ALTA TENSAO! - DUTOS ELETRICOS ENTERRADOS ABAIXO - RISCO DE CHOQUE ELETRICO" E SIMBOLO DE PERIGO, 2 X PLUG DE VEDACAO. APLICACAO: PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DE ENERGIA; NORMA: ABNT NBR 15715. | ABNT NBR 15715 | 10935 | SIM | Eletrodutos | PLASTIBRAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. | 05.626.249/0001-20 | 2025-05-02 | 2029-05-02 | HI_2025_05_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 101041 | 3463019 | 0 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 110MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 110MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: 110MM/95MM; ACESSORIOS INCLUSOS: 1 X LUVA DE EMENDA, 2 X ANEL DE VEDACAO, A CADA 8 BARRA INCLUIR: 1 X ROLO DE 50 METROS FITA DE ADVERTENCIA NA COR AMARELA, LETRA PRETA COM OS DIZERES: "CUIDADO! PERIGO! ALTA TENSAO! - DUTOS ELETRICOS ENTERRADOS ABAIXO - RISCO DE CHOQUE ELETRICO" E SIMBOLO DE PERIGO, 2 X PLUG DE VEDACAO. APLICACAO: PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DE ENERGIA; NORMA: ABNT NBR 15715. | ABNT NBR 15715 | 11347 | SIM | Eletrodutos | PLASTIBRAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. | 05.626.249/0001-20 | 2025-05-02 | 2029-05-02 | HI_2025_05_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 101043 | 3463017 | 0 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 200MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 200MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: 200MM/175MM; ACESSORIOS INCLUSOS: 1 X LUVA DE EMENDA, 2 X ANEL DE VEDACAO, A CADA 8 BARRA INCLUIR: 1 X ROLO DE 50 METROS FITA DE ADVERTENCIA NA COR AMARELA, LETRA PRETA COM OS DIZERES: "CUIDADO! PERIGO! ALTA TENSAO! - DUTOS ELETRICOS ENTERRADOS ABAIXO - RISCO DE CHOQUE ELETRICO" E SIMBOLO DE PERIGO, 2 X PLUG DE VEDACAO. APLICACAO: PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DE ENERGIA; NORMA: ABNT NBR 15715. | ABNT NBR 15715 | 10048 | SIM | Eletrodutos | PLASTIBRAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. | 05.626.249/0001-20 | 2025-05-02 | 2029-05-02 | HI_2025_05_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 53401 | 2312002 | 0 | ISOLADOR PINO POLIM 36,2KV 25MM 1200DAN | ISOLADOR PINO; MONOCORPO; POLIMERICO HDPE; COR CINZA; DIAMETRO MAX SAIA 190,0 MM; DIAMETRO DO PESCOCO 70,0 MM; ALTURA MIN TOTAL 175,0 MM; DIAMETRO DA ROSCA 25,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA 530,0 MM; TENSAO NOMINAL 35,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 50,0 KV; NBI- 150KV; CARGA DE RUPTURA A FLEXAO 1200 DAN; RESISTENCIA MECANICA NOMINAL 600 DAN; ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV; DEMAIS CARACTERISTICAS, CONDICOES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABNT NBR 16327-1; ABNT NBR 16327-2; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | AR-014-1 | 0 | Isoladores | REAL ENERGIA EIRELI | 12.294.095/0001-82 | 2025-04-08 | 2029-05-20 | HI_2025_04_08_1072980 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 53009 | 2312000 | 0 | ISOLADOR PINO POLIM 15,0KV 25MM 1200DAN | ISOLADOR PINO; MONOCORPO; POLIMERICO HDPE; COR CINZA; DIAMETRO MAX SAIA 140,0 MM; DIAMETRO DO PESCOCO 60,0 MM; ALTURA MIN TOTAL 125,0 MM; DIAMETRO DA ROSCA 25 ,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 280,0 MM; TENSAO NOMINAL 15,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 38,0 KV; NBI- 110KV; CARGA DE RUPTURA A FLEXAO 1200 DAN; RESISTENCIA MECANICA NOMINAL 600 DAN ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV; CARACTERISTICAS, CONDICOES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABNT NBR 16327-1; ABNT NBR 16327-2;INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | AR-014 | 0 | Isoladores | REAL ENERGIA EIRELI | 12.294.095/0001-82 | 2025-04-08 | 2029-05-20 | HI_2025_04_08_1072980 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 5646013 | 58479 | 0 | DISCO PROTECAO PARA ISOLADORES | DISCO PROTECAO PARA ISOLADORES CONTRA ANIMAIS SILVESTRES. TELA EM FORMATO DE DISCO. USO EXTERNO. CLASSE DE TENSAO: 15 KV. FAIXA DE B ITOLA DO ISOLADOR: 25 A 115 MM2. DIAMETRO EXTERNO MINIMO: 609MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BISG-60/115-02(S10) |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646009 | 58884 | 0 | PROT ISOLADOR PEDESTAL TR4 | PROTECAO CONTRA FLASHOVERS DECORRENTE DE EVENTUAL CONTATO DE ANIMAIS SILVESTRES ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS E ATERRADAS EM ISOLADORE S PEDESTAL. APLICACAO: ISOLADORES TIPO PEDESTAL DE MEDIA TENSAO MODELO TR4 EM BARRAMENTO DE TUBO. CLASSE DE TENSAO 35KV. FAIXA DE DIAMETRO DO ISOLADOR: 114MM A 171MM. FAIXA DE DIAMETRO DO TUBO: 50MM A 76MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BCIC-7.5D/18-3(B3) | #VALOR! | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646016 | 58883 | 0 | PROT CHAVES FUSIVEIS ATE 100A | PROTECAO CONTRA FLASHOVERS DECORRENTE DE EVENTUAL CONTATO DE ANIMAIS SILVESTRES ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS E ATERRADAS EM CHAVES FU SIVEIS. APLICACAO: CHAVES FUSIVES DE BASE "C" DE ATE 100A. CLASSE DE TENSAO: 15KV. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BCAC-G-CUTOUT-100-01 (B12) |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646010 | 58882 | 0 | PROT BUCHA MT CONEC HORIZONTAL | PROTECAO CONTRA FLASHOVERS DECORRENTE DE EVENTUAL CONTATO DE ANIMAIS SILVESTRES ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS E ATERRADAS EM BUCHAS DE MEDIA TENSAO. APLICACAO: BUCHAS DE MEDIA TENSAO QUE UTILIZAM CONECTORES DE SAIDA NA HORIZONTAL. CLASSE DE TENSAO: 35KV. DIAMETRO MA XIMO DO ISOLADOR: 22MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BCIC-10D/18-3(B3) |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646001 | 58875 | 0 | PROT BUCHA MT CONEC NEMA 2 FUROS | PROTECAO CONTRA FLASHOVERS DECORRENTE DE EVENTUAL CONTATO DE ANIMAIS SILVESTRES ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS E ATERRADAS EM BUCHAS (P OLIMERICA OU CERAMICA) DE MEDIA TENSAO; APLICACAO: PARA-RAIOS E BUCHAS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL QUE UTILIZAM CONECTORES TIPO NEMA 2 FUROS. CLASSE DE TENSAO: 35KV. FAIXA DE DIAMENTRO DO ISOLADOR: 43 ATE 68 MM. ALTURA MIN: 203MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BCAC-5D/8-01(B12) |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646003 | 58955 | 0 | PROT ISOLADOR PEDESTAL TR4 CABO | PROTECAO CONTRA FLASHOVERS DECORRENTE DE EVENTUAL CONTATO DE ANIMAIS SILVESTRES ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS E ATERRADAS EM BARRA TER MINAL DO ISOLADOR. APLICACAO: ISOLADORES TIPO PEDESTAL DE MEDIA TENSAO MODELO TR4. CLASSE DE TENSAO 35KV. PROFUNDIDADE MIN: 178MM. ALTURA MIN: 305MM. LARGURA MIN: 178MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BCIC-7/12/7-H (B3) |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646012 | 58873 | 0 | PROT BUCHA MT CONEC VERTICAL | PROTECAO CONTRA FLASHOVERS DECORRENTE DE EVENTUAL CONTATO DE ANIMAIS SILVESTRES ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS E ATERRADAS EM BUCHAS (P OLIMERICA OU CERAMICA) DE MEDIA TENSAO. APLICACAO: BUCHAS DE MEDIA TENSAO QUE UTILIZAM CONECTORES DE SAIDA NA VERTICAL. CLASSE DE TENSAO: 35KV. DIAMETRO MAXIMO DA SAIA DO ISOLADOR:178MM ALTURA MIN:305MM ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BCAC-IC-7D/12 |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646123 | 58874 | 0 | PROT BUCHA MT CONEC PRENSA CABO | PROTECAO CONTRA FLASHOVERS DECORRENTE DE EVENTUAL CONTATO DE ANIMAIS SILVESTRES ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS E ATERRADAS EM BUCHAS (P OLIMERICA OU CERAMICA) DE MEDIA TENSAO. APLICACAO: BUCHAS DE MEDIA TENSAO QUE UTILIZAM CONECTORES DE SAIDA VERTICAL. CLASSE DE TENSAO 35KV. DIAMETRO MAXIMO DA SAIA DO ISOLADOR: 127MM. ALTURA MIN:152MM ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BCAC-IC-5D/6 |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2447010 | 100472 | 0 | PROT CALHA P/ CONDUTORES 70MM2 | CALHA ISOLANTE PARA CONDUTORES ELETRICOS. USO EXTERNO. CLASSE DE TENSAO: 15 KV. SECAO NOMINAL DO CABO 70MM2. TIPO DE APLICACAO: MANU AL. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | MVLC-14-A/241 |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2448032 | 100536 | 0 | PROTETOR BUCHA RELIGADOR | PROTETOR TERMINAL DE BUCHA. TIPO: REMOVIVEL. MATERIAL: POLIMERICO. CLASSE DE ISOLACAO: 15 KV. DIMENSOES: ALTURA: 365 MM. REQUISITOS ADICIONAIS: COM ABERTURA LATERAL E DISTANCIADORES DE 1 MM DE ALTURA E 1 MM DE LARGURA PARA SAIDA DE AGUA. APLICACAO: BUCHAS DE AT DE RELIGADORES ES105, ES400, ES560, ESM560, ESV512, ESV516 COM CABO NU OU PROTEGIDO. NORMAS: DIS-ETE-092 | DIS-ETE-092 - Redes | BCAC-4D/13-2(B18) | #VALOR! | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2660027 | 100475 | 0 | PROT FITA ISOL A FRIO | FITA ISOLANTE DE APLICACAO A FRIO EM MEDIA TENSAO. APLICACAO: ESTRUTURAS DIVERSAS COM PRESENÇA DE PARTES VIVAS ONDE AS SOLUCOES PADR ONIZADAS NAO SAO APLICAVEIS. MATERIAL: POLIMERO DE SILICONE QUE NAO LIBERE GASES TOXICOS OU CORROSIVOS. CLASSE DE ISOLACAO: 15KV A 35 KV. TEMPERATURA MINIMA DE OPERACAO: 90 GRAUS. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | MVFT-G-2-12(B4) |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646014 | 59946 | 0 | PROT DISCO FECH P/ ISOLAD | DISCO PROTECAO PARA ISOLADORES CONTRA ANIMAIS SILVESTRES. FECHADO EM FORMATO DE DISCO. USO EXTERNO. CLASSE DE TENSAO: 15KV. FAIXA DE BITOLA DO ISOLADOR: 25 A 115 MM2. DIAMETRO EXTERNO MINIMO: 406MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BISG-100/400(B3) |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2447009 | 100473 | 0 | PROT CALHA P/ CONDUTORES 185MM2 | CALHA ISOLANTE PARA CONDUTORES ELETRICOS. USO EXTERNO. CLASSE DE TENSAO: 15 KV. SECAO NOMINAL DO CABO 185MM2. TIPO DE APLICACAO: MAN UAL. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 1 | DIS-ET-031 - Subestação | MVLC-18-A/241 |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646124 | 59929 | 0 | PROT TERM ISOL PEDEST 483X356MM | PROTECAO CONTRA FLASHOVERS DECORRENTE DE EVENTUAL CONTATO DE ANIMAIS SILVESTRES ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS E ATERRADAS EM PARAFUSO TERMINAL DO ISOLADOR. APLICACAO: A ISOLADORES TIPO PEDESTAL DE MEDIA TENSAO PROFUNDIDADE MIN: 142MM. ALTURA MIN: 483MM. LARGURA MIN: 356MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BCIC-14/19/6-U (B3) |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646002 | 59951 | 0 | PROT TERM TUB ISOL DISJ 203X305MM | PROTECAO CONTRA FLASHOVERS DECORRENTE DE EVENTUAL CONTATO DE ANIMAIS SILVESTRES ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS E ATERRADAS EM TUBO TERM INAL DO ISOLADOR. APLICACAO: TERMINAIS DOS ISOLADORES DOS DISJUNTORES DE MEDIA TENSAO. CLASSE DE TENSAO 35KV. DIMENSOES MINIMAS: 203X305MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BCIC-8/12/2-SCE(B3) |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2449013 | 59950 | 0 | PROT TUBO TERMO 15 KV 13MM A 21MM | TUBO ISOLANTE. TIPO: TERMOCONTRATIL. APLICACAO: ISOLACAO E PROTECAO PARA CONDUTORES, INSTALADOS EM CUBICULOS EXPOSTOS A INTEMPERIES EM SUBESTACOES. CLASSE DE ISOLACAO: 15KV. FAIXA DE UTILIZACAO DO BARRAMENTO: 13MM A 21MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BPTM-30/12-A/U-4(S30) |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2449000 | 59949 | 0 | PROT TUBO TERMO 15 KV 55MM A 95MM | TUBO ISOLANTE. TIPO: TERMOCONTRATIL. APLICACAO: ISOLACAO E PROTECAO PARA CONDUTORES, INSTALADOS EM CUBICULOS EXPOSTOS A INTEMPERIES EM SUBESTACOES. CLASSE DE ISOLACAO: 15KV. FAIXA DE UTILIZACAO DO BARRAMENTO: 55MM A 95MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BPTM-120/50-A/U-4(S25) |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2449014 | 59948 | 0 | PROT TUBO TERMO 15 KV 33MM A 51MM | TUBO ISOLANTE. TIPO: TERMOCONTRATIL. APLICACAO: ISOLACAO E PROTECAO PARA CONDUTORES, INSTALADOS EM CUBICULOS EXPOSTOS A INTEMPERIES EM SUBESTACOES. CLASSE DE ISOLACAO: 15KV. FAIXA DE UTILIZACAO DO BARRAMENTO: 33MM A 51MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BPTM-75/30-A/U-4(S20) |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646011 | 59945 | 0 | PROT BUCHA MT CONEC VERT 273 MM | PROTECAO CONTRA FLASHOVERS DECORRENTE DE EVENTUAL CONTATO DE ANIMAIS SILVESTRES ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS E ATERRADAS EM BUCHAS (P OLIMERICA OU CERAMICA) DE MEDIA TENSAO. APLICACAO: BUCHAS DE MEDIA TENSAO QUE UTILIZAM CONECTORES DE SAIDA NA VERTICAL. CLASSE DE TENSAO: 35KV. DIAMETRO MAXIMO DA SAIA DO ISOLADOR: 267MM ALTURA MIN: 508MM ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BCAC-IC-10.5D/20 |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646008 | 59944 | 0 | PROT TERM CELULA BCO CAPACITOR | PROTECAO CONTRA FLASHOVERS DECORRENTE DE EVENTUAL CONTATO DE ANIMAIS SILVESTRES ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS E ATERRADAS EM TERMINAL DO ISOLADOR DA CELULA CAPACITIVA. APLICACAO: TERMINAIS DOS ISOLADORES DAS CELULAS CAPACITIVAS DOS BANCOS DE CAPACITORES. CLASSE DE TENSAO: 35KV. DIAMETRO MAXIMO DO ISOLADOR: 51MM. DIMENSOES MINIMAS: 90MMX127MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | BCIC-3D/6-3(B3) |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2447008 | 100474 | 0 | PROT CALHA P/ CONDUTORES 800MM2 | CALHA ISOLANTE PARA CONDUTORES ELETRICOS. USO EXTERNO. CLASSE DE TENSAO: 15 KV. SECAO NOMINAL DO CABO 800MM2. TIPO DE APLICACAO: MAN UAL. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | MVLC-38R-A/241 |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646022 | 101751 | 0 | PROT RIGIDA CHAVES FUSIVEIS REDE AEREA | PROTECAO CONTRA FLASHOVERS DE CORRENTE DE EVENTUAL CONTATO DE ANIMAIS SILVESTRES ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS E ATERRADAS EM CHAVES FUSIVEIS. APLICACAO: CHAVES FUSIVES DE BASE "C" DE ATE 100A. CLASSE DE TENSAO: 15KV. DEVE POSSUIR AS MEDIDAS DA DIS-ETE-031. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER RÍGIDA DE FORMA A SER APLICÁVEL COM VARA DE MANOBRA. NORMA: DIS-ETE-031. | DIS-ET-031 - Subestação | BCAC-G-CUTOUT-100-01 (B12) |  | Protetores | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0015-60 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2448043 | 100535 | 0 | PROTETOR BUCHA ATE 36 KV TRAF DIST REG 1F | PROTETOR TERMINAL DE BUCHA. TIPO:FIXO. MATERIAL: POLIMERICO. CLASSE DE ISOLACAO: ATE 36,2 KV. DIMENSOES: ALTURA: DE 150 A 370 MM. REQUISITOS ADICIONAIS: DIFUSORES PARA SAIDA DE AGUA. USO COM CABO NU OU PROTEGIDO. APLICACAO: BUCHAS DE AT DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO, BUCHA SL DE REGULADOR DE TENSAO. NORMA: DIS-ETE-092. | DIS-ETE-092 - Redes | PBF | 40 | Protetores | VICENTINO'S DO BRASIL PLASTIC INJ | 02.811.903/0001-88 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2448043 | 100535 | 0 | PROTETOR BUCHA ATE 36 KV TRAF DIST REG 1F | PROTETOR TERMINAL DE BUCHA. TIPO:FIXO. MATERIAL: POLIMERICO. CLASSE DE ISOLACAO: ATE 36,2 KV. DIMENSOES: ALTURA: DE 150 A 370 MM. REQUISITOS ADICIONAIS: DIFUSORES PARA SAIDA DE AGUA. USO COM CABO NU OU PROTEGIDO. APLICACAO: BUCHAS DE AT DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO, BUCHA SL DE REGULADOR DE TENSAO. NORMA: DIS-ETE-092. | DIS-ETE-092 - Redes | CBPE 36 kv | DES ASW 0190 Rev 01 | Protetores | ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLÁSTICOS | 09.662.563/0001-10 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646015 | 58658 | 0 | PROT CHAVE SECC MONOP | PROTECAO PARA CHAVES SECCIONADORAS MONOPOLARES CONTRA ANIMAIS SILVESTRES, PROTECAO EM FORMATO RETANGULAR. APLICACAO: SECCIONADORES MONOPOLARES. CLASSE DE TENSAO: 15KV. BITOLA MAXIMA DO ISOLADOR: 76,2MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | CPCSM 15 KV | DES ASW 204 Rev 01 | Protetores | ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLÁSTICOS | 09.662.563/0001-10 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 59400 | 0 | PROTETOR PARA EXCREMENTO DE PASSAROS | PROTETOR EXCREMENTO DE PASSAROS. TIPO: PRATO. MATERIAL: RESINA POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO. COR: CINZA CLARO OU LARANJA. APLICACAO: CADEIA DE SUSPENSAO DE VIDRO DAS LINHAS DE SUBTRANSMISSAO DE 69 A 138 KV. REQUISITOS ADICIONAIS: TIPO PRAT O. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA E ANTICHAMA. NORMAS: DIS-ETE-225 E DIS-ETE-153. | DIS-ETE-225 e DIS-ETE-153 - Linhas | SE17469 | 17469 | Protetores | SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 101524 | 0 | PROTETOR EXCREMENTO PASSARO CONE | PROTETOR EXCREMENTO DE PASSAROS. TIPO: CONE. MATERIAL: RESINA POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO. COR: CINZA CLARO OU LARANJA. APLICACAO: CADEIA DE ANCORAGEM DE VIDRO DAS LINHAS DE SUBTRANSMISSAO DE 69 A 138 KV. REQUISITOS ADICIONAIS: TIPO PRATO . REQUISITOS ADICIONAIS: PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA E ANTICHAMA. NORMAS: DIS-ETE-225 E DIS-ETE-153. | DIS-ETE-225 e DIS-ETE-153 - Linhas | SE12352 | 12353 | Protetores | SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646019 | 59196 | 0 | PROT ESC COLUNA H | KIT DE PROTECAO CONTRA ESCALADA DE ANIMAIS EM COLUNA H DOS PORTICOS DAS SUBESTACOES. ITENS DO KIT: 2 SUPORTES DE AÇO GALVANIZADO; 2 BARRAS ROSCADAS; 4 PORCAS 8 MM; 1 CONJUNTO DE CAIXA COM TAMPA ; 18 PARAFUSOS AUTOBROCANTES SEXTAVADOS DE 4,2 X 13MM; 4 PARAFUSOS AU TOBROCANTES SEXTAVADO DE 5,5 X 19MM. CARACTERISTICAS DOS ITENS DO KIT CONFORME A ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | 15487 | CTA-9925-25 | Protetores | CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE A | 12.027.138/0001-63 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646021 | 100471 | 0 | PROT ESC ESTRUT AUX | KIT DE PROTECOES CONTRA ESCALADA DE ANIMAIS EM ESTRUTURAS AUXILIARES DE FIXACAO DE CABOS MUFLAS E EM LOCAIS DIVERSOS. ITENS DO KIT: 1 CHAPA GALVANIZADA E 30 ARREBITES. CARACTERISTICAS DOS ITENS DO KIT CONFORME A ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | 13242 | CTA-9925-27 | Protetores | CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE A | 12.027.138/0001-63 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646020 | 59197 | 0 | PROT ESC DISJUNT EXTERNOS | KIT DE PROTECAO CONTRA ESCALADA DE ANIMAIS EM DISJUNTORES. ITENS DO KIT:1 CONJUNTO DE CAIXA COM TAMPA; 26 PARAFUSOS AUTOBROCANTES SE XTAVADOS DE 4,2 X 13MM; 20 PARAFUSOS AUTOBROCANTES SEXTAVADOS DE 5,5 X 19MM. CARACTERISTICAS DOS ITENS DO KIT CONFORME A ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | 15479 | CTA-9925-26 | Protetores | CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE A | 12.027.138/0001-63 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2448032 | 100536 | 0 | PROTETOR BUCHA RELIGADOR | PROTETOR TERMINAL DE BUCHA. TIPO: REMOVIVEL. MATERIAL: POLIMERICO. CLASSE DE ISOLACAO: 15 KV. DIMENSOES: ALTURA: 365 MM. REQUISITOS ADICIONAIS: COM ABERTURA LATERAL E DISTANCIADORES DE 1 MM DE ALTURA E 1 MM DE LARGURA PARA SAIDA DE AGUA. APLICACAO: BUCHAS DE AT DE RELIGADORES ES105, ES400, ES560, ESM560, ESV512, ESV516 COM CABO NU OU PROTEGIDO. NORMAS: DIS-ETE-092 | DIS-ETE-092 - Redes | CPR-17004 | ANEXO | Protetores | RITZ FERRAMENTAS LTDA | 14.084.715/0001-84 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646015 | 58658 | 0 | PROT CHAVE SECC MONOP | PROTECAO PARA CHAVES SECCIONADORAS MONOPOLARES CONTRA ANIMAIS SILVESTRES, PROTECAO EM FORMATO RETANGULAR. APLICACAO: SECCIONADORES MONOPOLARES. CLASSE DE TENSAO: 15KV. BITOLA MAXIMA DO ISOLADOR: 76,2MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | COB19874-1 | ANEXO | Protetores | RITZ FERRAMENTAS LTDA | 14.084.715/0001-84 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646014 | 59946 | 0 | PROT DISCO FECH P/ ISOLAD | PROTECTION DISC FOR INSULATORS AGAINST WILD ANIMALS. CLOSED IN DISC FORMAT. EXTERNAL USE. VOLTAGE CLASS: 15KV. INSULATOR GAUGE RANGE: 25 TO 115 MM2. MINIMUM EXTERNAL DIAMETER: 406MM. SPECIFICATION: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | E/Anti Nesting Barrier- 16" (299-00-01) |  | Protetores | CRAS AGROINDÚSTRIA LTDA | 14.777.639/0001-92 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2447008 | 100474 | 0 | PROT CALHA P/ CONDUTORES 800MM2 | INSULATING GUTTER FOR ELECTRICAL CONDUCTORS. EXTERNAL USE. VOLTAGE CLASS: 15 KV. NOMINAL CABLE CROSS-SECTION 800MM2. TYPE OF APPLICATION: MAN. UAL. SPECIFICATION: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | E/INS-200 (176-00-200) |  | Protetores | CRAS AGROINDÚSTRIA LTDA | 14.777.639/0001-92 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646009 | 58884 | 0 | PROT ISOLADOR PEDESTAL TR4 | PROTECTION AGAINST FLASHOVERS RESULTING FROM EVENTUAL CONTACT OF WILD ANIMALS BETWEEN THE ENERGIZED AND GROUNDED PARTS ON PEDESTAL INSULATORS. APPLICATION: MEDIUM VOLTAGE PEDESTAL TYPE INSULATORS MODEL TR4 IN TUBE BUSBAR. VOLTAGE CLASS 35KV. INSULATOR DIAMETER RANGE: 114MM TO 171MM. TUBE DIAMETER RANGE: 50MM TO 76MM. SPECIFICATION: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | E/BSC (127-00-01) |  | Protetores | CRAS AGROINDÚSTRIA LTDA | 14.777.639/0001-92 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2660027 | 100475 | 0 | PROT FITA ISOL A FRIO | COLD APPLICATION INSULATING TAPE IN MEDIUM VOLTAGE. APPLICATION: DIVERSE STRUCTURES WITH THE PRESENCE OF LIVE PARTS WHERE STANDARD SOLUTIONS ARE NOT APPLICABLE. MATERIAL: SILICONE POLYMER THAT DOES NOT RELEASE TOXIC OR CORROSIVE GASES. INSULATION CLASS: 15KV TO 35 KV. MINIMUM OPERATING TEMPERATURE: 90 DEGREES. SPECIFICATION: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | E/FTP-250G ou E/FTP-250R |  | Protetores | CRAS AGROINDÚSTRIA LTDA | 14.777.639/0001-92 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2447009 | 100473 | 0 | PROT CALHA P/ CONDUTORES 185MM2 | INSULATING GUTTER FOR ELECTRICAL CONDUCTORS. EXTERNAL USE. VOLTAGE CLASS: 15 KV. NOMINAL CABLE CROSS-SECTION 185MM2. TYPE OF APPLICATION: MAN. UAL. SPECIFICATION: DIS-ETE-031 SE/LT 1 | DIS-ET-031 - Subestação | E/INS-125 (176-00-125) |  | Protetores | CRAS AGROINDÚSTRIA LTDA | 14.777.639/0001-92 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2447010 | 100472 | 0 | PROT CALHA P/ CONDUTORES 70MM2 | INSULATING GUTTER FOR ELECTRICAL CONDUCTORS. EXTERNAL USE. VOLTAGE CLASS: 15 KV. NOMINAL CABLE SECTION 70MM2. TYPE OF APPLICATION: MANU AL. SPECIFICATION: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | E/INS-075 (176-00-075) |  | Protetores | CRAS AGROINDÚSTRIA LTDA | 14.777.639/0001-92 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646011 | 59945 | 0 | PROT BUCHA MT CONEC VERT 273 MM | PROTECTION AGAINST FLASHOVERS RESULTING FROM POSSIBLE CONTACT OF WILD ANIMALS BETWEEN THE ENERGIZED AND GROUNDED PARTS IN MEDIUM VOLTAGE BUSHINGS (POWDERED OR CERAMIC). APPLICATION: MEDIUM VOLTAGE BUSHINGS THAT USE VERTICAL OUTPUT CONNECTORS. VOLTAGE CLASS: 35KV. MAXIMUM DIAMETER OF THE INSULATOR SKIRT: 267MM MIN HEIGHT: 508MM SPECIFICATION: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | E/Birdcage- Large (302-00-02) |  | Protetores | CRAS AGROINDÚSTRIA LTDA | 14.777.639/0001-92 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646016 | 58883 | 0 | PROT CHAVES FUSIVEIS ATE 100A | PROTECTION AGAINST FLASHOVERS RESULTING FROM POSSIBLE CONTACT OF WILD ANIMALS BETWEEN THE ENERGIZED AND GROUNDED PARTS IN FUSED SWITCHES. APPLICATION: FUSIVE SWITCHES OF BASE "C" UP TO 100A. VOLTAGE CLASS: 15KV. SPECIFICATION: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | E/FUSE CUT OUT CVR (132-00-01) |  | Protetores | CRAS AGROINDÚSTRIA LTDA | 14.777.639/0001-92 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646015 | 58658 | 0 | PROT CHAVE SECC MONOP | PROTECTION FOR SINGLE-POLE DISCONNECT SWITCHES AGAINST WILD ANIMALS, RECTANGULAR PROTECTION. APPLICATION: MONOPOLAR DISCONNECTORS. VOLTAGE CLASS: 15KV. MAXIMUM INSULATOR GAUGE: 76.2MM. SPECIFICATION: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | E/DISCONNECT-CVR (116 - 00 – 00) |  | Protetores | CRAS AGROINDÚSTRIA LTDA | 14.777.639/0001-92 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646013 | 58479 | 0 | DISCO PROTECAO PARA ISOLADORES | PROTECTION DISC FOR INSULATORS AGAINST WILD ANIMALS. DISC-SHAPED SCREEN. EXTERNAL USE. VOLTAGE CLASS: 15 KV. INSULATOR B ITOLA RANGE: 25 TO 115 MM2. MINIMUM EXTERNAL DIAMETER: 609MM. SPECIFICATION: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | E/Flex Barrier 24 in Gray - Energized |  | Protetores | CRAS AGROINDÚSTRIA LTDA | 14.777.639/0001-92 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646012 | 58873 | 0 | PROT BUCHA MT CONEC VERTICAL | PROTECTION AGAINST FLASHOVERS RESULTING FROM POSSIBLE CONTACT OF WILD ANIMALS BETWEEN THE ENERGIZED AND GROUNDED PARTS IN MEDIUM VOLTAGE BUSHINGS (POWDERED OR CERAMIC). APPLICATION: MEDIUM VOLTAGE BUSHINGS THAT USE VERTICAL OUTPUT CONNECTORS. VOLTAGE CLASS: 35KV. MAXIMUM DIAMETER OF THE INSULATOR SKIRT:178MM MIN HEIGHT:305MM SPECIFICATION: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | E/Birdcage- Medium (302-00-01) |  | Protetores | CRAS AGROINDÚSTRIA LTDA | 14.777.639/0001-92 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646017 | 59291 | 0 | PROT ESC ESFERA BIPART 480MM | PROTECAO DE ESCALADA DE ANIAMAIS. APLICACAO: ESTRUTURAS DE PORTICOS DE 13,8KV. DIAMETRO DA ESFERA: 480MM. ESPESSURA MIN: 2MM.ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | CODIGO 1077615- A |  | Protetores | E.R.DE OLIVEIRA MARTINS FIBRAS ME. | 33.004.142/0001-86 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646021 | 100471 | 0 | PROT ESC ESTRUT AUX | KIT DE PROTECOES CONTRA ESCALADA DE ANIMAIS EM ESTRUTURAS AUXILIARES DE FIXACAO DE CABOS MUFLAS E EM LOCAIS DIVERSOS. ITENS DO KIT: 1 CHAPA GALVANIZADA E 30 ARREBITES. CARACTERISTICAS DOS ITENS DO KIT CONFORME A ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação |  |  | Protetores | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS SAO JOAO LTDA | 56.400.153/0001-80 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646020 | 59197 | 0 | PROT ESC DISJUNT EXTERNOS | KIT DE PROTECAO CONTRA ESCALADA DE ANIMAIS EM DISJUNTORES. ITENS DO KIT:1 CONJUNTO DE CAIXA COM TAMPA; 26 PARAFUSOS AUTOBROCANTES SE XTAVADOS DE 4,2 X 13MM; 20 PARAFUSOS AUTOBROCANTES SEXTAVADOS DE 5,5 X 19MM. CARACTERISTICAS DOS ITENS DO KIT CONFORME A ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação |  |  | Protetores | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS SAO JOAO LTDA | 56.400.153/0001-80 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646019 | 59196 | 0 | PROT ESC COLUNA H | KIT DE PROTECAO CONTRA ESCALADA DE ANIMAIS EM COLUNA H DOS PORTICOS DAS SUBESTACOES. ITENS DO KIT: 2 SUPORTES DE AÇO GALVANIZADO; 2 BARRAS ROSCADAS; 4 PORCAS 8 MM; 1 CONJUNTO DE CAIXA COM TAMPA ; 18 PARAFUSOS AUTOBROCANTES SEXTAVADOS DE 4,2 X 13MM; 4 PARAFUSOS AU TOBROCANTES SEXTAVADO DE 5,5 X 19MM. CARACTERISTICAS DOS ITENS DO KIT CONFORME A ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação |  |  | Protetores | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS SAO JOAO LTDA | 56.400.153/0001-80 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646016 | 58883 | 0 | PROT CHAVES FUSIVEIS ATE 100A | PROTECAO CONTRA FLASHOVERS DECORRENTE DE EVENTUAL CONTATO DE ANIMAIS SILVESTRES ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS E ATERRADAS EM CHAVES FU SIVEIS. APLICACAO: CHAVES FUSIVES DE BASE "C" DE ATE 100A. CLASSE DE TENSAO: 15KV. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | RH-PXS-IB-SC | #VALOR! | Protetores | CORPORATIVE INTERNATIONAL RyH EUROPE S.L. | B-84221837 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 5646008 | 59944 | 0 | PROT TERM CELULA BCO CAPACITOR | PROTECAO CONTRA FLASHOVERS DECORRENTE DE EVENTUAL CONTATO DE ANIMAIS SILVESTRES ENTRE AS PARTES ENERGIZADAS E ATERRADAS EM TERMINAL DO ISOLADOR DA CELULA CAPACITIVA. APLICACAO: TERMINAIS DOS ISOLADORES DAS CELULAS CAPACITIVAS DOS BANCOS DE CAPACITORES. CLASSE DE TENSAO: 35KV. DIAMETRO MAXIMO DO ISOLADOR: 51MM. DIMENSOES MINIMAS: 90MMX127MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | RH-PARVI-22-32 | #VALOR! | Protetores | CORPORATIVE INTERNATIONAL RyH EUROPE S.L. | B-84221837 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2449014 | 59948 | 0 | PROT TUBO TERMO 15 KV 33MM A 51MM | TUBO ISOLANTE. TIPO: TERMOCONTRATIL. APLICACAO: ISOLACAO E PROTECAO PARA CONDUTORES, INSTALADOS EM CUBICULOS EXPOSTOS A INTEMPERIES EM SUBESTACOES. CLASSE DE ISOLACAO: 15KV. FAIXA DE UTILIZACAO DO BARRAMENTO: 33MM A 51MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | TRAT55-24 | #VALOR! | Protetores | CORPORATIVE INTERNATIONAL RyH EUROPE S.L. | B-84221837 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2447010 | 100472 | 0 | PROT CALHA P/ CONDUTORES 70MM2 | CALHA ISOLANTE PARA CONDUTORES ELETRICOS. USO EXTERNO. CLASSE DE TENSAO: 15 KV. SECAO NOMINAL DO CABO 70MM2. TIPO DE APLICACAO: MANU AL. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | RH-PLAN0 | #VALOR! | Protetores | CORPORATIVE INTERNATIONAL RyH EUROPE S.L. | B-84221837 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2447009 | 100473 | 0 | PROT CALHA P/ CONDUTORES 185MM2 | CALHA ISOLANTE PARA CONDUTORES ELETRICOS. USO EXTERNO. CLASSE DE TENSAO: 15 KV. SECAO NOMINAL DO CABO 185MM2. TIPO DE APLICACAO: MAN UAL. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 1 | DIS-ET-031 - Subestação | RH-PLARH1-PLUS | #VALOR! | Protetores | CORPORATIVE INTERNATIONAL RyH EUROPE S.L. | B-84221837 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2447008 | 100474 | 0 | PROT CALHA P/ CONDUTORES 800MM2 | CALHA ISOLANTE PARA CONDUTORES ELETRICOS. USO EXTERNO. CLASSE DE TENSAO: 15 KV. SECAO NOMINAL DO CABO 800MM2. TIPO DE APLICACAO: MAN UAL. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | RH-PLAN 2 - 72 | #VALOR! | Protetores | CORPORATIVE INTERNATIONAL RyH EUROPE S.L. | B-84221837 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2449000 | 59949 | 0 | PROT TUBO TERMO 15 KV 55MM A 95MM | TUBO ISOLANTE. TIPO: TERMOCONTRATIL. APLICACAO: ISOLACAO E PROTECAO PARA CONDUTORES, INSTALADOS EM CUBICULOS EXPOSTOS A INTEMPERIES EM SUBESTACOES. CLASSE DE ISOLACAO: 15KV. FAIXA DE UTILIZACAO DO BARRAMENTO: 55MM A 95MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | TRAT100-45 | #VALOR! | Protetores | CORPORATIVE INTERNATIONAL RyH EUROPE S.L. | B-84221837 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 2449013 | 59950 | 0 | PROT TUBO TERMO 15 KV 13MM A 21MM | TUBO ISOLANTE. TIPO: TERMOCONTRATIL. APLICACAO: ISOLACAO E PROTECAO PARA CONDUTORES, INSTALADOS EM CUBICULOS EXPOSTOS A INTEMPERIES EM SUBESTACOES. CLASSE DE ISOLACAO: 15KV. FAIXA DE UTILIZACAO DO BARRAMENTO: 13MM A 21MM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação | TRAT35-12 | #VALOR! | Protetores | CORPORATIVE INTERNATIONAL RyH EUROPE S.L. | B-84221837 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 35622 | 2202015 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 465,4 MCM. CODIGO: CAIRO. FORMACAO DO CABO: 19 X 3,980 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35621 | 2202014 | 0 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38346 |  | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 559,5 MCM DARIEN | CABO DE ALUMINIO NU CAL. LIGA DE ALUMINIO 6201-T81. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2. BITOLA: 559,5 MCM. CODIGO: DARIEN. FORMACAO DO CABO: 19 X 4,360 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05 | INS 54.63.05 | CABO ALUMINIO NU CAL 559,5 MCM DARIEN |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36961 | 2202070 | 0 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30790 | 2202046 | 0 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 477 MCM. CODIGO: HAWK. FORMACAO DO CABO: 26X3,439 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,675 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30466 | 2203021 | 0 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33518 | 2230102 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALU MINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIO S DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTEN TACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36962 | 2202069 | 0 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202060 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: TERN.FORMACAO DO CABO: 45 X 3,376 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,250 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30442 | 0 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CAA- C/ALMA ACO GALVANIZADA OU ALUMINIZADA; CODIGO QUAIL; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 6 X 3,78 MM; FORMACAO DA ALMA 1 X 3,78 MM; SECCAO DA ALMA 11,22MM2; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A ; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO); SEM ENGRAXAMENTO ALMA. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38144 | 2202033 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 740,8 MCM FLINT | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T-81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA - SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 740,8 MCM. CODIGO: FLINT. FORMACAO DO CABO: 37X3,590 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05 | INS 54.63.05 | CABO ALUMINIO NU CAL 740,8 MCM FLINT |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30441 | 2202039 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA # COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32410 | 2203036 | 0 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38345 | 2202086 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 394,5 MCM CANTON | CABO DE ALUMINIO NU CAL. LIGA DE ALUMINIO 6201-T81. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2. BITOLA: 394,5 MCM. CODIGO: CANTON. FORM ACAO DO CABO: 19 X 3,660 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUMINIO NU CAL 394,5 MCM CANTON |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30462 | 2203037 | 0 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31281 | 2202080 | 0 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32624 | 2202044 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30443 | 2202043 | 0 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30440 | 2202040 | 0 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37449 | 2202079 | 0 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30432 | 2202041 | 0 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202088 | 0 | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO.REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLAS SEAA. BITOLA:266,8 MCM. CODIGO: PARTRIDGE. FORMACAO DO CABO: 26X2,57 MM. FORMACAO DA ALMA:7 X 2,00 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALM A: A. NORMAS: NBR7270, NBR 10841. | NBR7270 e NBR 10841. | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30994 | 2202054 | 0 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30465 | 2203008 | 0 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31280 | 2202047 | 0 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3 ,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33514 | 2230075 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35834 | 2230076 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV.DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33519 | 2230074 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33513 | 2230072 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30451 | 2202048 | 0 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36656 | 2202059 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30463 | 2201019 | 0 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. CA- S/ALMA ACO. ENCORDOAMENTO CLASSE A. CODIGO ASTER. BITOLA 2/0 AWG. FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM. COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO. COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 52557 | 2202058 | 0 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30101 | 2230084 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30121 | 2230083 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DANFORMACAODO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30459 | 2203009 | 0 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33293 | 2201017 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA ? COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASS E AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA : A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 51465 | 3416180 | 3416180 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416180 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51453 | 3416055 | 3416055 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416055 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416190 | 3416190 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416190 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51454 | 3416065 | 3416065 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEM ENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416065 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59827 | 3419030 | 3419030 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. | 3419030 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416200 | 3416200 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416200 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51582 | 3425020 | 3425020 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | 3425020 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419042 | 3419042 | SELA ESP CRUZETA 110X302MM | SELA ESPECIAL . MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO SAE 1010 A 1020, TREFILADO OU LAMINADO. ALTURA:30MM. LARGURA:110MM. COMPRIMENTO: 302MM. FURACAO: 3 FUROS, DIAMETRO: 18,0MM. APLICACAO : PARA CRUZETA DE CONCRETO.NORMAS:MPC 365, REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 | 3419042 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51698 | 3417035 | 3417035 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSO RIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2) e DIS-ETE-153. | 3417035 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429030 | 3429030 | BALANCIM 305MM 13500DAN | BALANCIM. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DISTANCIA ENTRE FUROS: 305 MM. CARGA DE RUPTURA: 13.500 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | 3429030 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429040 | 3429040 | BALANCIM 330MM 16000DAN | BALANCIM, ACO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , COM 02 FUROS DE 18MM E UM FURO DE 21 MM, COMPRIMENTO 330MM, CARGA DE RUPTURA 16.000DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | 3429040 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429050 | 3429050 | BALANCIM 457MM 18000DAN | BALANCIM. MATERIAL : FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DISTANCIA ENTRE FUROS: 457 MM. CARGA DE RUPTURA: 18.000 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | 3429050 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100031 | 3426171 | 3426171 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC | AFASTADOR METALICO; DIMENSOES: 1280x430 MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA SMC EM CRUZETA DE REDE DAT; MATERIAL: BARRA PERFIL U ACO A36 - 3"x1.1/2"x3/16"; TRATAMENTO SUPERFICIAL : GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 051 / DIS-ETE-153 | 3426171 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51479 | 3416045 | 3416045 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416045 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51464 | 3416175 | 3416175 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416175 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51455 | 3416075 | 3416075 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416075 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51456 | 3416080 | 3416080 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416080 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51457 | 3416090 | 3416090 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416090 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51458 | 3416100 | 3416100 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416100 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51459 | 3416105 | 3416105 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. EL EMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416105 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51460 | 3416115 | 3416115 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416115 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51461 | 3416120 | 3416120 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416120 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51462 | 3416125 | 3416125 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416125 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51463 | 3416130 | 3416130 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416130 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429001 | 3429001 | BALANCIM 559MM 18000DAN | BALANCIM. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DISTANCIA ENTRE FUROS: 559 MM. CARGA DE RUPTURA: 18.000 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | 3429001 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50063 | 0 | 3222015 | CRUZETA ANCORAGEM/SUSTENTACAO 95-120MM2 | CRUZETA ANCORAGEM SUSTENTACAO; FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO; CARGA DE RUPTURA 2500 DAN; SECAO NOMINAL 95,0-120,0 MM2. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 51). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 51) | 3222015 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100785 | 3421010 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DESENHO: FIGURA 8.A DA NBR 8159:2017. | NBR 8159 | 3421010 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51564 | 3410029 | 3410029 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 | 3410029 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55102 | 0 | 3416534 | CINTA POSTE H ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 180,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | 3416534 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55113 | 0 | 3416532 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | 3416532 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55115 | 0 | 3416531 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | 3416531 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51697 | 3417025 | 3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | 3417025 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58023 | 0 | 3465835 | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | CRUZETA P/POSTE MATERIAL DE ACO; FORMATO PERFIL "L", ABAS DE 100MM , ESPESSURA DE 12,5 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DE 6.000MM. NORMAS:ET 061/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. | 3465835 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58022 | 0 | 3222016 | CRUZETA DE ACO PERFIL U 2740MM | CRUZETA PARA POSTE; MATERIAL DA CRUZETA: ACO; FORMATO: PERFIL "U"; COMPRIMENTO NOMINAL DE 2740MM. NORMAS:ET 064/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 064/2011 e DIS-ETE-153. | 3222016 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51703 | 0 | 3222012 | CRUZETA POSTE ACO L 2400MM | CRUZETA P/POSTE; MATERIAL DA CRUZETA ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; FORMATO L; SECAO TRANSVERSAL 76,0 X 76,0 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; ESPESSURA 6,5 MM. NORMAS: ND.01.02.08/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. | 3222012 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55757 | 3410139 | 3410139 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORM AS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | 3410139 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51534 | 3410135 | 3410135 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | 3410135 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51637 | 3410134 | 3410134 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | 3410134 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101142 | 3410003 | 3410003 | MAO FRANCESA 2520MM | MAO FRANCESA. MATERIAL: ACO CARBONO LAMINADO . REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO . COMPRIMENTO: 2520MM. TRACAO: 3000 DAN. COMPRESSAO: 1500 DAN. NORMAS: NBR6323 ; GALVANIZACAO CONFORME: DIS-ETE-153. DESENHO: DTN 152. | DTN 152 | 3410003 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57345 | 3410079 | 3410079 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | 3410079 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100784 | 3410080 | 3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIMENSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | 3410080 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 0 | 3222013 | CRUZETA ACO ZN CANT 6X100X100X4800MM | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE<(>,<)> NBR’s 8158, 8159 e 6323 ,CANTONEIRA 6X100X100MM,COMPRIMENTO 4800MM,FUROS 18MM,CONFORME P ADRAO EMD 02.051 CEB. | EMD 02.051 CEB | 3222013 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55114 | 0 | 3416533 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | 3416533 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51627 | 3410030 | 3410030 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 48 X48X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | 3410030 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51565 | 3410140 | 3410140 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 | 3410140 | NA | Ferragens | Alpha Metalúrgica | 04.139.977 / 0001 - 45 | 2024-10-01 | 2029-06-20 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58286 | 0 | 3419320 | SUPORTE FIX PLAC EM ESTRUT METAL 1 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 117MM; LARGURA 130MM; COM UM FURO DE 18MM E 2 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE PLACAS COM 1 ALGARISMO, EM ESTRUTURA METALICA; 2 PARAFUSOS DE 3/8POLX1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 9, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 | F-03-01 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3413050 | 3413050 | SUPORTE BANDEJA CABO 809MM | SUPORTE DE BANDEJA PARA CABOS, EM PERFIL "U" (3X1.1/2POL ALMA 0,170) ACO CARBONO ABNT 1010/1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS : NBR 6323 E 7397 A 7400 DESENHO: BX-A2-6061. | BX-A2-6061 e DIS-ETE-153. | F-03-58 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419162 | 3419162 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | F-03-28 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419168 | 3419168 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | F-03-29 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58329 | 0 | 3419310 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 1 ALG11 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 1 PLACA DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.03 e DIS-ETE-153 | F-03-04 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58330 | 0 | 3419311 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 1 ALG31 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 1 PLACA DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 3 1/2 POL A 6 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153 | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 | F-03-05 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58351 | 0 | 3419312 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 2 ALG11 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 2 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 3. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 | F-03-06 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481078 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT INOX/DURIUM 16X40MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,0 MM. COMPRIMENTO: 40,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58352 | 0 | 3419313 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 2 ALG31 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 2 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 3 1/2 POL A 6 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 | F-03-07 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58353 | 0 | 3419314 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 3 ALG31 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 3 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 3 1/2 POL A 6 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 6. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 | F-03-09 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58354 | 0 | 3419315 | SUPORTE FIX PL T EST METAL 3 ALG MORTE | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE: EM FORMATO DE T: ALTURA 260 MM: LARGURA 270 MM: COM UM FURO DE 18MM E 6 FUROS DE 10MM: PARA FIXACAO DE 3 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA: 6 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA, ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 | F-03-03 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57233 | 0 | 3419316 | SUPORTE FIX PLACA "GANCHO" ESTRUT META | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 3 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 5. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 3 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 5. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153 | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 | F-03-08 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100768 | 3419218 | 3419218 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA | SUPORTE INCLINADO PARA SECCIONADOR FACA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO-30 GRAUS. MATERIAL- CHAPA DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFIC IAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA- 40MM. ESPESSURA- 8,0 MM. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS E QUANTIDADES INDICADAS NA NORMA NBR 8159. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36.A e B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. | F-03-10 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59096 | 0 | 3419289 | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS PARA INSTALACAO NO TANQUE DO TRANSFORMADOR. MATERIAL ACO 1020 GALVANIZADO, O PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COMPRIMENTO 45MM X 12MM TAMBÉM DEVE SER FORNECIDO COM 1 PORCA E 1 ARRUELA LISA EM ACO GALVANIZADO. NORMAS:ET 145/2013. GALVANIZ ACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 145/2013 e DIS-ETE-153 | F-03-45 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3501003 | 0 | CHUMBADOR ROSCA INTERNA 14MM | CHUMBADOR. TIPO: UR COM BICO DE ROSCA INTERNA. MATERIAL: ACO CARBONO. DIAMETRO EXTERNO : 14 MM. DIAMETRO DA ROSCA : 3/8". COMPRIMENTO DA ROSCA: 16MM. ACESSORIOS: BUCHA E PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA. APLICACAO: FIXACAO DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CONCRETO. NORMAS TECNICAS: NBR 5426,6323,7397,7398,7399,7400 E ASTM A36, A-120. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481044 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 30MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 30,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3413015 | 3413015 | BANDEJA CABO 500MM | BANDEJA DE ACO PARA CABOS. COMPRIMENTO-500 MM. LARGURA- 50,8MM. EM PERFIL T. PADRAO AMERICANO (2 X 1 3/4). ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 6323; 7397 A 7400. DESENHO: BX-A2-6061. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | BX-A2-6061 e DIS-ETE-153. | F-08-01 (PT-1037) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481046 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 50MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 50,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481058 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 10X 30MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M10. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 30,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58227 | 621008 | 621008 | SUPORTE SENSOR CORRENTE CAP AUT. 15kV | UTILIZAÇÃO EM SENSORES DE CORRENTE SOBRE CRUZETAS EM CONTROLES AUTOMATICO DE CAPACITOR DE 13,8KV. COMPOSICAO: SUPORTE EM ACO SAE 1010/1020 COM EIXO COM ROSCA M16 E FLANGE COM 4 FUROS, 1 PECA;PORCA QUADRADA EM AÇO M16 , 2 PECAS; PARAFUSO EM ACO CABECA SEXTAVADA 1/2 X 1-1/2 ( 13 FIOS ) BICROMATIZADO, 4 PECAS; ARRUELA QUADRADA LISA EM ACO M16, 3 PECAS; ARRUELA LISA EM ACO 1/2 BICROMATIZADA, 4 PECAS; ARRUELA DE PRESSAO EM ACO 1/2 BICROMATIZADA, 4 PECAS. NORMAS:NDIS-ETE-022 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-022 e DIS-ETE-153 | F-03-49 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58427 | 621007 | 621007 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGAMENTO EM BARRA CHATA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (B). ABA DE FIXAÇÃO NO POSTE EM BARRA CHATA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE 18 MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TP 18 MM. NORMAS:DIS-ETE-077 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 | F-03-51 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100954 | 2254184 | 2254184 | SUPORTE CX EMND OPGW TORRE/PORT MET | SUPORTE METALICO P/FIXACAO DA CAIXA DE EMENDA OPGW. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE. APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DE EMENDA OPGW EM TORRES/PORTICO METALICO DE LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. ACESSÓRIOS: CONFORME ESPECIFICAÇÃO GALVANIZACAO: CONSIDERAR ESPESSURAS DEFINIDAS NA ESPECIFICACAO DIS-ETE-153. NORMAS: DIS-ETE-102. | DIS-ETE-102 | F-03-40 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480013 | 0 | PARAFUSO CAB LENTILHA 3/8"X3/4" | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA. TIPO: AUTO TRAVANTE. MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL. DIÂMETRO NOMINAL: 9,53MM(3/8"").COMPRIMENTO NOMINAL: 19,05MM(3/4""). TIPO DE ROSCA: MÉTRICA. PASSO: 1,50. COMPRIMENTO DA ROSCA: TOTAL. ACESSÓRIOS: UMA ARRUELA DE PRESSÃO E UMA PORCA SEXTAVADA.NORMAS TECNICAS: NBR 5426, 5427, 10107 .CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100955 | 2254185 | 2254185 | SUPORTE CX EMND OPGW POSTE/PORT CON | SUPORTE METALICO P/FIXACAO DA CAIXA DE EMENDA OPGW. MATERIAL: ACO CARBONO E AÇO INOX. PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE. APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DE EMENDA OPGW EM POSTES/PORTICO DE CONCRETO DE LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. ACESSÓRIOS: CONFORME ESPECIFICAÇÃO. GALVANIZACAO: CONSIDERAR ESPESSURAS DEFINIDAS NA ESPECIFICACAO DIS-ETE-153. NORMAS: DIS-ETE-102. | DIS-ETE-102 | F-03-39 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57302 | 5044002 | 5044002 | TAMBOR PARA CAVA 590 X 850 MM | TAMBOR COM FUNDO VAZADO (CHAPA CALANDRADA E SOLDADA) PARA ABERTURA DE CAVA EM TERRENO ARENOSOE COM INFILTRACAO DE AGUA. DIAMETRO: 586 +/- 7 MM; ALTURA:850 +/- 5MM; ESPESSURA DA CHAPA: 0,8 MM; NORMAS: CONFORME ET-115-09 (ELEKTRO). | ET-115-09 | F-05-01 (PT-1034) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3495047 | 3495047 | ARRUELA REDONDA LATAO LISA PARAF 3/8" | ARRUELA, REDONDA: TIPO: LISA:MATERIAL: LATAO. APLICACAO: PARAFUSOS 3/8". NORMAS: DTN 007. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 007 e DIS-ETE-153. | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493065 | 3493065 | ARRUELA PRES ACO PARAF 8,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-8,00MM.APLICACAO :PARAFUSO M8. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57231 | 0 | 3419317 | SUPORTE FIX PLACA T EST METAL 2 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 200 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 4 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 2 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 4 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1 POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA. NORMAS: DIS- ETE-228, DESENHO 9, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 | F-03-02 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411555 | 0 | PERFIL U 48X152X 850W17- 22 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 850MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TOMADAS 127 E 220V EXTERNAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-10-03 (PT-1039) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51730 | 0 | 3440081 | ARTICULADOR P/BRACO ILUM PUBL 154,0MM | ARTICULADOR PARA BRACO ILUMINACAO PUBLICA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; 2 CHAPAS; ESPESSURA DA PRIMEIRA CHAPA 6,70 MM; FUR O QUADRADO 19,00 MM; ESPESSURA DA SEGUNDA CHAPA 7,50 MM; FURO CIRCULAR 18 ,50 MM; COMPRIMENTO TOTAL 154,0 MM. NORMAS: ND.01.15.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.04/1 e DIS-ETE-153. | F-14-01 (PT-1043) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411065 | 3411065 | PERFIL U 51X152X1100 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X1100MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | F-10-05 (PT-1039) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411062 | 3411062 | PERFIL U 51X152X 600 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X 600MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 059. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 059 | F-10-04 (PT-1039) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100510 | 3419235 | 3419235 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR (LADO DIREITO) | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 025. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 025 e DIS-ETE-153. | F-03-36 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411092 | 0 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: U. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 152 MM. LARGURA DA ABA: 50 MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-10-06 (PT-1039) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100511 | 3419236 | 3419236 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSÕES:620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 026. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 026 e DIS-ETE-153. | F-03-37 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56355 | 3419283 | 3419283 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 36,2 KV; DIMENSOES 632 X 370 X 6,35 MM CONFORME DESENHO DTN 126. POSICAO INCLINADO. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 126 | F-03-31 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58654 | 3419273 | 3419273 | SUPORTE CAIXA DE JUNCAO | SUPORTE PARA FIXACAO DE CAIXA DE JUNCAO (CONCENTRACAO) UTILIZADA EM CONTROLES AUTOMATICO DE BANCOS DE CAPACITORES. FIXACAO FEITA NO PARAFUSO DA CINTA PADRAO DE FIXAcaO DE EQUIPAMENTO EM POSTE. PRODUZIDO EM ACO ABNT 1010/20. ACOMPANHA ARRUELA LISA DE ACO 3/8 E PORCA SEXTAVADA DE ACO 3/8 TRAVANTE. NORMAS: DIS-ETE-023. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-023 e DIS-ETE-153 | F-03-33 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57345 | 3410079 | 3410079 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | F-11-05 (PT-1040) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100767 | 3419033 | 3419033 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 36,2KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIME NTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS:3419-01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-01 e DIS-ETE-153 | F-03-12 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100784 | 3410080 | 3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIME NSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | F-11-01 (PT-1040) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51637 | 3410134 | 3410134 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | F-11-03 (PT-1040) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51534 | 3410135 | 3410135 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | F-11-02 (PT-1040) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55757 | 3410139 | 3410139 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORM AS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | F-11-04 (PT-1040) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53123 | 3411778 | 3411778 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,55 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. PESO NOMINAL: 7,4 KG/M. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, 8159 (FIG.46A) e NBR15980 | F-10-01 (PT-1039) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58248 | 0 | 3424115 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 1000 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 1000 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 M ETRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 280 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. | F-09-03 (PT-1038) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58244 | 0 | 3424112 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 600 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 600 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 ME TRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 240 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. | F-09-02 (PT-1038) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 7511022 | 7511022 | PLACA INDICATIVA LOCALIZACAO EQUIP AL | PLACA INDICATIVA PARA LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTO. MATERIAL: FOLHA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA: 1,00MM. LARGURA: 200MM. ALTURA: 80MM. REVESTIMENTO : PINTURA ANTICORROSIVA NA COR AMARELA. MARCACAO: GRAVACAO COMPOSTA DE 01 LETRA + 05 NUMEROS TODOS EM ALTO RELEVO. DIMENSOES DOS CARACTERES: 40,0 X 25,0 MM. COR DOS CARACTERES: PRETA. FURACAO: 01 FURO CENTRAL NA PARTE SUPERIOR, DIAMETRO:15,0MM; 02 RASGOS NAS LATERAIS, DIMENSOES: 25,0X7,0MM, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, DISTANCIA ENTRE RASGOS: 18,3MM (CENTRO A CENTRO). REQUISITOS ADICIONAIS: SEQUENCIA DE MARCACAO INDICADA PELO USUARIO NO MOMENTO DA EMISSAO DA REQUISICAO. NORMA: VR02.05-00.001 | VR02.05-00.001 | F-07-01 (PT-1036) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57923 | 0 | 3424113 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 200/400 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 200/400 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 METRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 203 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. | F-09-01 (PT-1038) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100509 | 3419232 | 3419232 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSOES:710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 028. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 028 e DIS-ETE-153. | F-03-34 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51726 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 800X 600MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 800 MM; PROJECAO VERTICAL 600 MM; CURTO; MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1 | F-14-02 (PT-1043) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411038 | 0 | PERFIL U BANCO REGULADOR TENSAO | PERFIL.U PARA BANCO DE REGULADOR DE TENSAO, EM ACO CARBONO 1010 A 1020, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 500X102X42X6,27MM. NORMAS: VR01.01-00.129. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-00.129 e DIS-ETE-153 | F-10-02 (PT-1039) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51714 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 1945X 1480MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 1945 MM; PROJECAO VERTICAL 1480 MM; MEDIO;MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1 | F-14-03 (PT-1043) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101521 | 3423478 | 0 | GANCHO OLHAL ABERTO RAMAL FACHADA | GANCHO SUSPENSAO PARA RAMAL DE LIGACAO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. ABERTURA DO GANCHO: 13 MM. COMPRIMENTO ANTERIOR AO BATENTE FIXO: 100 MM. COMPRIMENTO APOS O BATENTE FIXO: 80 MM. ALTURA DA DOBRA: 50 MM. DIAMETRO DO BATENTE: 35 MM -5. DIAMETRO DO OLHAL: 12 M M. RESISTENCIA MECANICA MINIMA A TRACAO SEM DEFORMACAO: 500 DAN. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: ANCORAGEM DE RAMAL PARA CHUMBAGEM EM FACHADA DE PADRAO DE ENTRADA DO CONSUMIDOR. NORMAS: DIS-ETE-153. DESENHO DTN 151. | DTN-151 | F-13-04 (PT-1042) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51711 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 48,0X 2920X 2200MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 48,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 2920 MM; PROJECAO VERTICAL 2200 MM; LONGO;MATERIAL DO TUBO ACO CARBONO ABNT 1010 E DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 300,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1 | F-14-04 (PT-1043) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3441000 | 3441000 | BRACO ILUM PUBL ACO 1600MM | BRACO PARA LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL: TUBO DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO DO TUBO: 25,4MM. EXPESSURA DA PAREDE: 2,65MM. COMPRIMENTO UTIL: 1600MM. NORMAS:VR01.01-0068. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-0068 E DIS-ETE-153. | F-14-07 (PT-1043) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3441020 | 3441020 | BRACO ILUM PUBL ACO 2000MM | BRACO DE LUMINARIA EXTERNA,MATERIAL-ACO CARBONO,PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE,FIXACAO-POR BRACADEIRAS OU CHUMBADORES,DIAMETRO EXTERNO DO TUBO-48MM +/-1MM, ALTURA-1160MM, COMPRIMENTO DO TUBO-2000MM,ANGULO NA EXTREMIDADE-15º.NORMAS:MPC-561 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.0 e DIS-ETE-153. | F-14-06 (PT-1043) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481005 | 0 | PARAF CAB SEXT BRONZE 12X38X25MM 01 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA; MATERIAL: BRONZE; DIAMETRO NOMINAL: 12 MM; COMPRIMENTO NOMINAL: 38 MM; TIPO DA ROSCA: METRICA; PASSO DA ROSCA: 1.75; COMPRIMENTO DA ROSCA: 25 MM; ACESSORIOS: 01 PORCA SEXTAVADA E 02 ARRUELAS DE PRESSAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3440030 | 3440030 | BRACO ILUM PUBL ACO "P" 1000MM | BRACO LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FIXACAO- ATRAVES DE BASE. DIAMETRO DO TUBO- 25MM. ALTURA- 259MM. COMPRIMENTO- 966MM. ANGULO- 15 GRAUS. FURACAO DA BASE: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC-560 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.00 e DIS-ETE-153. | F-14-05 (PT-1043) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3488006 | 3488006 | PARAFUSO AUTO-ATAR PANELA 4,2X19,0MM FN | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA 4,2 X 19 MM; MATERIAL: ACO CARBONO; REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO; COMPRIMENTO DA ROSCA: 19 MM; TIPO DE ROSCA: METRICA; DIAMETRO NOMINAL: 4,20 MM; PASSO:1,4 MM; COMPRIMENTO:19BMM. NORMAS: NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478 e DIS-ETE-153. | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58249 | 0 | 3424114 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 1500 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 1500 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 M ETRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 355 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. | F-09-04 (PT-1038) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419021 | 0 | SUPORTE PROJETOR ACO 210MM W17-389 | SUPORTE P/PROJETOR; TIPO CONFORME DESENHO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DA BASE 210 MM; CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-03-47 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101520 | 3423477 | 0 | GANCHO OLHAL ABERTO RAMAL POSTE | GANCHO SUSPENSAO PARA RAMAL DE LIGACAO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. ABERTURA DO GANCHO: 13 MM. COMPRIMENTO ANTERIOR AO BATENTE FIXO: 100 MM. COMPRIMENTO APOS O BATENTE FIXO: 108 MM. DIAMETRO DO BATENTE: 35 MM -5. APOS O BATENTE, O MATERIAL DEVE SER ROSQUEADO M12 X 2. DIAMETRO DO OLHAL: 12 MM. RESISTENCIA MECANICA MINIMA A TRACAO SEM DEFORMACAO: 500 DAN. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APL ICACAO: ANCORAGEM DE RAMAL PARA FIXACAO EM POSTE DE PADRAO DE ENTRADA DO CONSUMIDOR. NORMAS: DIS-ETE-153. DESENHO DTN 151. | DTN-151 | F-13-03 (PT-1042) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100766 | 3419035 | 3419035 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 15,0KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIME NTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS: 3419-02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-02 e DIS-ETE-153 | F-03-11 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419192 | 3419192 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | F-03-17 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419186 | 3419186 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | F-03-15 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 54030 | 0 | 3419297 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. | F-03-27 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58904 | 3419294 | 3419294 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | F-03-24 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52583 | 3419296 | 3419296 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | F-03-21 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419042 | 3419042 | SELA ESP CRUZETA 110X302MM | SELA ESPECIAL . MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO SAE 1010 A 1020, TREFILADO OU LAMINADO. ALTURA:30MM. LARGURA:110MM. COMPRIMENTO: 302MM. FURACAO: 3 FUROS, DIAMETRO: 18,0MM. APLICACAO : PARA CRUZETA DE CONCRETO.NORMAS:MPC 365, REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 | F-06-02 (PT-1035) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53480 | 0 | 3419300 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | F-03-20 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53479 | 0 | 3419301 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | F-03-19 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51605 | 0 | 3419264 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | F-03-18 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419180 | 3419180 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA- 10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | F-03-55 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3488033 | 3488033 | PARAFUSO AUTO ATARR CAB PAN FENDA 2.9X13 | PAPARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA 2,9 X 13 MM; MATERIAL: ACO CARBONO; REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO; COMPRIMENTO DA ROSCA: 13 MM; TIPO DE ROSCA: METRICA; DIAMETRO NOMINAL: 2,90 MM; PASSO:1,1 MM; COMPRIMENTO:13MM. NORMAS: NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478 e DIS-ETE-153. | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51603 | 0 | 3419302 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | F-03-14 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100176 | 3438022 | 3438022 | BASE METALICA PLANA ISOL LINE-POST DT | BASE METALICA PLANA.MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR.ACABAMENTO: GALVANIZADO A QUENTE. COMPRIMENTO MAXIMO: 360 MM. SUPERFICIE INFE RIOR: PLANA COM 1 FURO DE 22 MM DE DIAMETRO E 1 RASGO DE 32X22 MM, ESPACADOS DE 305 MM. SUPERFICIE SUPERIOR COM FLANGE CIRCULAR COM INCLINACAO DE 12 GRAUS E CIRCULO DE FURACAO COM DIAMETRO DE 127 MM COM 4 FUROS DE 18 MM.ACESSORIOS: 4 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA M16X50MM COM 1 ARRUELA DE PRESSAO,1 ARRUELA REDONDA E 1 PORCA SEXTAVADA. RESISTENCIA MECANICA A FLEXAO DE 16 KN. APLICACAO: MONTAGEM DE ISOLADOR TIPO LINE-POST EM POSTES TIPO DT ( SUPERFICIE PLANA ). NORMAS: B1DT. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | B1DT e DIS-ETE-153. | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51562 | 0 | 3419304 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | F-03-53 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51561 | 3419285 | 3419285 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; P/CHAVE FACA/CORTA CIRC FUSIV; DIMENSOES 220 X 200 MM. NORMAS:ND.01.33.03/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. | F-03-52 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51083 | 3419284 | 3419284 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM CONFORME DESENHO DTN 125. POSIÇÃO INCLINADO. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 125 | F-03-30 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59836 | 3419072 | 3419072 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. | F-03-38 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59827 | 3419030 | 3419030 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. | F-06-01 (PT-1035) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419230 | 3419230 | SUPORTE PARA CAIXA DO GARNET TIPO LP | SUPORTE LP; DIMENSOES: 520X815X9MM; APLICACAO: FIXAR A CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3X 3,8; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ORGANOMETALICO DELTA PROTEKT KL100 + DELTA SEAL PRATA OU GALVANIZADO; RESISTENCIA NEVOA SALINA: SUPERIOR A 480HRS/SALT SPRAY. NORMAS:DTN 034. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 034 | F-03-54 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100792 | 3419083 | 3419083 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. | F-03-44 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100508 | 3419231 | 3419231 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSOES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 027. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 027 e DIS-ETE-153. | F-03-35 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100791 | 3419014 | 3419014 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 | F-03-43 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100790 | 3419013 | 3419013 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; FORMATO EM "V"; DIMENSOES: COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 203MM; PARA INSTALACAO DE CHAVE EM POSTE. NORMAS: DTN 032. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 032 e DIS-ETE-153 | F-03-41 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100258 | 3419038 | 3419038 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATE TRES UNIDADES DE CAIXA SMC. NORMAS: DTN 030. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 030 e DIS-ETE-153 | F-03-48 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100769 | 3419011 | 3419011 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE FACA/OLEO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE;DIMENSOES:COMPRIMENTO 580MM, LARGURA 50MM, ESPESSURA12MM; PARA INSTALACAO DE CHAVES FACA E A OLEO. NORMAS: DTN 031. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 031 e DIS-ETE-153 | F-03-42 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55116 | 3419265 | 3419265 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV | SUPORTE PARA ESCADA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIMENTO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: ND.01.33.12/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 | F-03-32 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51604 | 0 | 3419306 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | F-03-16 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3488003 | 3488003 | PARAFUSO AUTO-ATAR PANELA 4,8X32,0MM FN | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA 4,8 X 32 MM; MATERIAL: ACO CARBONO; REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO; COMPRIMENTO DA ROSCA: 32 MM; TIPO DE ROSCA: METRICA; DIAMETRO NOMINAL: 4,80 MM; PASSO:1,6 MM; COMPRIMENTO:32 MM. NORMAS: NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478 e DIS-ETE-153. | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481027 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT BR 12X 50,0MM | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL - BRONZE SILICIOSO. DIAMETRO NOMINAL - 12MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 50MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - TOTAL. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 01 PORCA SEXTAVADA, 02 ARRUELAS LISA REDONDA E 01 ARRUELA DE PRESSAO EM BRONZE SILICIOSO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481033 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT INOX 18X 50 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. ENCAIXE: SEM ENCAIXE . CONSTRUCAO: NORMAL. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO INOX. REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO. PONTA : NORMAL. ROSCA: TOTAL. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M18. PASSO: 2,50. COMPRIMENTO: 50MM. REQUISITOS ADICIONAIS: COM UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481036 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT INOX 20X50 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL. DIAMETRO NOMINAL:20MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 50MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 50MM. PASSO: 2,50. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481043 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 75MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 75,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481054 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 60MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 60,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481041 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 5X 30MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL .ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M 5. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 30,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481048 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 35MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 35,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481056 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 10X 60MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M10. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 60,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481059 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 8X 45MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL. ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M 8. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 45,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481071 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 8X 60MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL / PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA: NORMAL. ROSCA: TOTAL.DIAMETRO NOMINAL: M 8. PASSO: 1,75 MM.COMPRIMENTO:60,0MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480500 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 6X 25 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 6,0MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 25MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 1,00MM. CARGA DE RUPTURA- 663DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA SEXTAVADA. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480505 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 6X50 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 6,0MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 50MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 1,00MM. CARGA DE RUPTURA- 663 DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA SEXTAVADA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480510 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 8X 20 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 8,0MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 20MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 1,25MM. CARGA DE RUPTURA- 1210DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA SEXTAVADA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414558 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.DIMENSOES: 615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-01-02 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57717 | 0 | 3484129 | PARAFUSO OLHAL 3/4X600MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 600MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481013 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT INOX 10X 30 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. ENCAIXE: SEM ENCAIXE . CONSTRUCAO: NORMAL. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO INOX. REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO. PONTA : NORMAL. ROSCA: TOTAL. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M10. PASSO: 1,50. COMPRIMENTO: 30MM. NORMAS: NBR 5426; 5427; 10107.REQUISITOS ADICIONAIS: COM UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100177 | 3438023 | 3438023 | BASE METALICA CIRCULAR ISOL LINE-POST R | BASE METALICA CIRCULAR. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. ACABAMENTO: GALVANIZADO A QUENTE. COMPRIMENTO MAXIMO: 360 MM. SUPE RFICIE INFERIOR: CIRCULAR, RAIO DE 170MM, COM 1 FURO DE 22 MM DE DIAMETRO E 1 RASGO DE 32X22 MM, ESPACADOS DE 305 MM. SUPERFICIE SUPERIOR COM FLANGE CIRCULAR COM INCLINACAO DE 12 GRAUS E CIRCULO DE FURACAO COM DIAMETRO DE 127MM COM 4 FUROS DE 18 MM. A CESSORIOS: 4 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA M16X50MM COM 1 ARRUELA DE PRESSAO,1 ARRUELA REDONDA E 1 PORCA SEXTAVADA. RESISTENCIA MECANICA A FLEXAO DE 16 KN. APLICACAO: MONTAGEM DE ISOLADOR TIPO LINE-POST EM POSTES TIPO R (SUPERFICIE CIRCULAR). NORMAS: B1CIRCULAR. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | B1CIRCULAR e DIS-ETE-153. | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429120 | 3429120 | BRACO MOVEL SUSPENSAO GF 20MM | BRACO MOVEL DE SUSPENSAO, EM ACO CARBONO ABNT, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, COM DIAMETRO DE 19MM, 2 OLHAIS COM DIAMETRO INTERNO DE 25MM E 1 COM DIAMETRO INTERNO DE 38MM, DISTANCIA ENTRE OLHAIS DE 305MM, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000 DAN. NORMAS: DTN 011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 011 e DIS-ETE-153. | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3501024 | 0 | CHUMBADOR PITAO 5/16 | CHUMBADOR TIPO PITAO DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE. COMPOSTO POR PARAFUSO OLHAL 5/16X100MM COM PORCA SEXTAVADA EM ACO CARBONO, ARRUELA LISA CIRCULAR EM ACO CARBONO, JAQUETA E CONE ROSQUEAVEL EM ACO CARBONO. CARGA NOMINAL DE TRACAO MIN.: 150 daN. PROTECAO ORGANOMETALICA CINZA OU GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE. DIS-ETE-153. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA COMUNIDADE POPULAR INSTALACAO: ALVENARIA OU CONCRETO ARMADO. | Descrição completa + DIS-ETE-153. | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3424090 | 0 | DISTANCIADOR COL ISOL C/REDUC 5-3" ACO G | DISTANCIADOR, COLUNA DE ISOLADORES; TIPO: COM REDUCAO DE 5 PARA MATERIAL: ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMER QUENTE; ALTURA: 90MM; DIAMETRO DA BASE MAIOR: 160MM; DIAMETRO D MENOR:110MM; DIAMETRO DOS FUROS DA BASE MAIOR: 17,5MM; DIAMETRO FUROS DA BASE MENOR: 14.5 MM; ESPESSURA DE CADA BASE: 9,5MM. CONFORME NOR. DISTRIBU-ENGE-0001, ESP.DISTRIBU-ENGE-0076 E DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480515 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 8X 30 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL: 8,0MM. COMPRIMENTO NOMINAL : 30,0MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO : NORMAL (1,25MM). COMPRIMENTO DA ROSCA : INTEIRA. ACESSORIOS: 01 PORCA E DUAS ARRUELAS LISAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57718 | 0 | 3484130 | PARAFUSO OLHAL 3/4X700MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 700MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419251 | 3419251 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. | F-03-22 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57716 | 0 | 3484128 | PARAFUSO OLHAL 3/4X500MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 500MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57715 | 0 | 3484127 | PARAFUSO OLHAL 3/4X400MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 400MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53510 | 0 | 3484126 | PARAFUSO OLHAL 3/4X300MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DA HASTE: 300 MM; COMPRIMENTO DA ROSCA: 100 A 200 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57088 | 0 | 3481113 | PARAF SEXTAVADO INOX M12X75 PORCA LATAO | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAM ETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 75,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. NORMAS: ND.66.09.01/1. | ND.66.09.01/1 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57092 | 0 | 3481112 | PARAF SEXT INOX M12X50 PORCA LATAO | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAM ETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 50,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. NORMAS: ND.66.09.01/1. | ND.66.09.01/1 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101479 | 3419291 | 3419291 | SUPORTE P/ CH FUSIVEL SUBST. A DISTANCIA | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; ACO CARBONO ABNT 1010/1020; ACABAMENTO GALVANIZADO; APLICACAO: SUBSTITUICAO A DISTANCIA DE CHAVE FUSIVEL NAS ESTRUTURAS DE PRIMEIRO NIVEL; NORMAS APLICAVEIS: DIS-ETE-223 E DIS-ETE-153. | DIS-ETE-223 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414557 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 745MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 685MM X 350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414444 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 350 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMESOES 9,5X76X350MM , COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-22 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414047 | 3414047 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. | F-01-31 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414453 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 440MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X440MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-12 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414096 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO - ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 455MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITORES 34,5KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-01-13 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414456 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 470MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL- ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/ 1020. LARGURA DA ABA- 76MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,5MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO-470MM. CARACT. ADICIONAL FURACAO CONFORME DESENHO DSENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-14 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414459 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 500MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X500MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-15 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414465 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 560MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X560MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-16 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414052 | 0 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 610MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-01-17 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101522 | 3423479 | 3423479 | GANCHO OLHAL ABERTO RAMAL CANTONEIRA | GANCHO SUSPENSAO PARA RAMAL DE LIGACAO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. ABERTURA DO GANCHO: 13 MM. COMPRIMENTO ANTERIOR AO BATENTE FIXO: 100 MM. COMPRIMENTO APÓS O BATENTE FIXO: 35 MM. DIÂMETRO DO BATENTE: 35 MM +-5. APÓS O BATENTE, O MATERIAL DEVE SER ROSQUEADO M12 X 2. DIAMETRO DO OLHAL: 12 MM. RESISTENCIA MECANICA MÍNIMA A TRACAO SEM DEFORMAÇÃO: 500 DAN. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: ANCORAGEM DE RAMAL PARA FIXACAO EM PONTALETE DE PADRÃO DE ENTRADA DO CONSUMIDOR. NORMAS: DIS-ETE-153. DESENHO DTN 151. | DTN 151 | F-13-02 (PT-1042) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414441 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 320MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X320MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-10 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414438 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 290 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X290MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, 02 FUROS DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-21 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414087 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 170MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO CADEIA DE ISOLADORES CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-01-09 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414447 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 380 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X380MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-23 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414462 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 530 MM | CONTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL- ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- 1010/1020 ABNT. LARGURA DA ABA- 76MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,5MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 530MM. CARACT.ADICIONAL FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-24 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414468 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 590 MM | CANTONEIRA. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020 . FABRICACAO: LAMINADA . REVESTIMENTO : GALVANIZADA A FOGO . ABAS: IGUAIS. DIMENSOES: 590,0 X 76,2 X 76,2 MM. ESPESSURA: 9,50 MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-25 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414474 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 650 MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 650MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE- 153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-26 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414477 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 680 MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT, LAMINADA. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. RESISTENCIA A TRACAO: 8000DAN (MINIMA). DIMENSOES: 9,5X76X680MM. CARACT. ADICIONAIS: COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DIAMETRO: 22MM E UM FURO DIAMETRO 16MM. NORMAS: NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-27 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414044 | 3414044 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 800 MM | CANTONEIRA PERFILADO . TIPO : L. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. ESPESSURA DA CHAPA : 9,5MM(3/8"). DIMENSOES : 76,2MM(3") X 76,2MM(3") X 800MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-28 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414041 | 3414041 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 830 MM | CANTONEIRA PERFILADO . TIPO : L. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. ESPESSURA DA CHAPA : 9,5MM(3/8"). DIMENSOES : 76,2MM(3") X 76,2MM(3") X 830MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-29 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414014 | 3414014 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. | F-01-30 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414480 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 710MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,0MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO- 710MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-19 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411097 | 0 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-01-34 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414557 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 745MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 685MM X 350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-01-04 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101475 | 0 | 3419318 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 175MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 175 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | F-03-13 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101478 | 3419292 | 3419292 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 400MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 400 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | F-03-26 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101477 | 3419293 | 3419293 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 370MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 370 MM. NORMAS: DTN-153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | F-03-25 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101476 | 3419295 | 3419295 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 310MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 310 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | F-03-23 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53111 | 3412025 | 3412025 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 ( FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26.1 (FIGURA 3) | F-03-57 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100259 | 3419039 | 3419039 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE "U" PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM, QUANDO NECESSARIO INSTALAR UMA QUARTA UNIDADE DE CAIXA NO SUPORTE DE REDE BT Z ERO. NORMAS: DTN 038 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 038 e DIS-ETE-153 | F-03-56 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52820 | 0 | 3419319 | SUPORTE PLACAS P IDENTIFICACAO FASE LT | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE PARA FIXACAO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE FASES EM ESTRUTURAS METALICAS; 1 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.11 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.11 e DIS-ETE-153. | F-03-46 (PT-1032) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414450 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 410MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X410MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-11 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101523 | 3438084 | 3438084 | KIT TRAVAS ANTIFURTO PARA RT | CONJUNTO DE PECAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1020 GALVANIZADAS A FOGO SENDO: 03 UN. PROTECAO DE REGISTRO DE DRENO; 09 UN. PROTECAO TAMPA REGULADOR DE TENSAO; 09 UN. PARAFUSOS M10X90;12 UN. TUBO PROTECAO PARAFUSO FIXACAO; 01 REPARADOR DE METAL. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME DIS-ETE-206 E GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-206 | Gigtech | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2025-05-29 | 2029-06-27 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414001 | 3414001 | CANTONEIRA 76X 76X 740MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADA. REVESTIMENTO : GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 740 X 76,2 X 76,2 MM. ESPESSURA: 9,53MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO.NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-20 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411094 | 0 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA: 76MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 700 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-01-32 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411095 | 0 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 600 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-01-33 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414252 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: SUSTENTACAO DAS CANTONEIRAS FIGS. 0 DO MP DESCRITO ABAIXO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PR SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 400X152 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-01-01 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414559 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/ 1020.FABRICACAO:LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES:615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO DESENHO. APLICACAO:INSTALA- CAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-01-03 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100793 | 3414345 | 3414345 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | F-01-05 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414357 | 0 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. LARGURA DA ABA: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,53MM. COMPRIMENTO: 370MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-01-06 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414034 | 0 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010/1020. LARGURA DAS ABAS: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA:9,53MM. COMPRIMENTO:370MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DETALHES E FURACAO CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-01-07 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414086 | 0 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 1200MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-01-08 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59159 | 3412018 | 3412018 | ESTRIBO DESLIZANTE PARA REDE COMPACTA | ESTRIBO DESLIZANTE PARA REDE COMPACTA, INSTALACAO EM LOCAL SEM ACESSO E VAOS LONGOS, CONFOME PADRAO DIS-ETE-249. | DIS-ETE-249 | Gigtech | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2025-05-29 | 2029-06-27 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414471 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 620MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,0MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO- 620MM.. FURACAO- CONFORME DESENHO. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | F-01-18 (PT-1030) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411135 | 0 | CHAPA 9X 200X 170MM W17- 33 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 170MM. LARGURA DA PECA:200MM. ALTURA DA PECA: 76MM. ESPESSURA: 9,53MM . FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-30 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411255 | 0 | CHAPA 9X 348X 160MM W17- 40 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 160MM. LARGURA DA PECA - 348MM. ALTURA DA PECA - 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DA CHAVE SECIONADORA E ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-29 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411180 | 0 | CHAPA 9X 202X 935MM W17- 31 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 935MM. LARGURA DA PECA- 202MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES, PARA FIXACAO DE ISOLADOR DE PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-18 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411199 | 0 | CHAPA 9X 254X 170MM W17-326 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 170MM. LARGURA DA PECA- 254MM. ALTURA DA PECA- 50MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-22 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411204 | 0 | CHAPA 9X 270X 160MM W17- 6 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 160MM. LARGURA DA PECA - 270MM. ALTURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-28 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101141 | 3423473 | 3423473 | GANCHO SUSPENSAO RAMAL 191 MM 100 DAN | GANCHO SUSPENSAO PARA RAMAL DE LIGACAO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. COMPRIMENTO: 191 MM. DIAMETRO DO OLHAL: 25 MM. ABERTURA DO TERMINAL DE FIXAÇÃO NO OLHAL/ROLDANA: 48 MM. RESISTENCIA MECANICA A TRACAO SEM DEFORMAÇÃO: 100 DAN. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: ICAMENTO DE RAMAL MONTADO NO SOLO COM UTILIZACAO DE VARA DE MANOBRA PARA FIXACAO NO OLHAL/ROLDANA DO PADARO DE ENTRADA DO CONSUMIDOR. NORMAS: DIS-ETE-153. DESENHO DTN- 117." | DTN- 117 | F-13-01 (PT-1042) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411219 | 0 | CHAPA 9X 316X 310MM W17- 24 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 316MM. ALTURA DA PECA- 55MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV E 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-27 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411050 | 0 | CHAPA 9X 320X 440MM W17-391 | CHAPA. MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,50 MM. DIMENSOES : 320 X 440 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-32 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411126 | 0 | CHAPA 9X 160X1511MM W17- 44 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-10 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411339 | 0 | CHAPA 3X 50X 438MM W17- 42 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 438MM. LARGURA DA PECA - 50MM. ALTURA DA PECA - 50MM. ESPESSURA- 3,2MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO A POSTE. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-24 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411141 | 0 | CHAPA 9X 200X 340MM W17-177 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM; NORMA: NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | F-02-17 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51580 | 0 | 3438100 | FERRAGEM ELEKTRO ND.01.34.01/1 | FERRAGEM CONFORME DESENHO; APLICACAO BANCO DE CAPACITORES; FERRAGEM MONTAGEM ,INSTALACAO DE 3 - 6 CAPACITORES, ACO CARBONO SAE 1010/1020, COMPOSTO DE 1 VIGA FERRO U PECA 1, 1 VIGA FERRO U PECA 2, 1 CANTONEIRA PECA 3, 1 CANTONEIRA PECA 4, 4 MAOS FRANCESAS VERTICAIS PECA 5, 3 SUPORTES FIXACAO DE CHAVE RN PECA 6, E 4 SUPORTES FIXACAO DE CAPACITOR PECA7, AS PECAS 8, 9 E 10 NAO FAZEM PARTE DESSA MONTAGEM. NORMAS: ND.01.34.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.34.01/1 e DIS-ETE-153. | F-12-02 (PT-1041) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59121 | 3211076 | 3211076 | ESTRUT METALICA BANCA RT UNIVERSAL | ESTRUTURA METALICA UNIVERSAL PARA BANCA DE REGULADORES DE TENSAO. NORMAS: ET-007/2016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-007/2016 e DIS-ETE-153. | F-12-01 (PT-1041) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436030 | 3436030 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | F-02-34 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436020 | 3436020 | CHAPA ESTAI 300MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR- 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR-70MM. LARGURA-300MM.ESPESSURA- 8,0MM. NUMERO DE FUROS DA ABA SUPERIOR- 4. DIAMETRO DO FURO SUPERIOR- 18MM. DIAMETRO FURO INFERIOR - 36X26MM. NORMAS:MPC 361 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 | F-02-33 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436010 | 3436010 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | F-02-35 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475030 | 3475030 | CHAPA ATERRAMENTO 300MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X300MM, COM 02 FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS:DTN 054. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 054 e DIS-ETE-153 | F-02-04 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411074 | 0 | CHAPA 3,2X60X453MM W17-419 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM . LARGURA: 60MM. ESPESSURA: 6,35MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-08 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475001 | 3475001 | CHAPA ATERRAMENTO 140MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 50,0 X 140,0MM. FURACAO: UM FURO DIAMETRO 22,0MM E UM FURO DIAMETRO 14,3MM EM ABAS OPOSTAS. ANGULO ENTRE AS ABAS: 30º. NORMAS:DTN 052. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 052 e DIS-ETE-153 | F-02-02 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475020 | 3475020 | CHAPA ATERRAMENTO 200MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X200MM, COM UM FURO DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM EM EXTREMIDADES OPOSTAS. NORMAS:DTN 053. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 053 e DIS-ETE-153 | F-02-03 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411231 | 0 | CHAPA 9X 332X 150MM W17- 5 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 150MM. LARGURA DA PECA: 323MMM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESNHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-23 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411345 | 0 | CHAPA 6X 70X 50MM W17- 20 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 50MM. LARGURA DA PECA:70MM. ALTURA DA PECA : 50MM. ESPESSURA: 6,3MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA ATERRAMENTO CADEIA ISOLADORES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-25 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411408 | 3411408 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 | F-02-07 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59093 | 7511281 | 7511281 | PLACA P FIX PELICULA REFLETIVA CONF | PLACA PARA FIXAÇÃO DE PELICULA REFLETIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMEROS CONFIABILIDADE; FORMATO RETANGULAR 75MM X 350MM; PADRÃO ET 066/2015 ELEKTRO. GALVANIZAÇÃO: CONSIDERAR ESPESSURAS DEFINIDAS NA ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-153 | ET-066-2015 | F-02-38 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411423 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 450MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 450 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 154 | F-02-36 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411430 | 0 | CHAPA SUPORT P/ TP 10X380X380MM | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA: 380MM. LARGURA DA PECA: 380MM. ESPESSURA: 10MM. FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TP EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-21 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53599 | 0 | 3465834 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | F-02-01 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411186 | 0 | CHAPA 9X 202X 985MM W17- 16 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 985MM. LARGURA DA PECA:202MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE SECIONADORA UNIPOLAR DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-19 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100178 | 3411758 | 3411758 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | CHAPA DE UNIAO PARA SUPORTE BANDEIRA VERTICAL; DIMENSOES: 50X502; APLICACAO: UNIR A CAIXA DO GARNET DO LADO DIREITA COM A ESQUERDA OU A CAIXA SUPERIOR COM A INFERIOR; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36 X 1/8";TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 022. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 022 e DIS-ETE-153 | F-02-39 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411114 | 0 | CHAPA 9X 160X 450MM W17- 10 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 450MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-16 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56173 | 0 | 3475003 | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | CHAPA AUXILIAR; FIXACAO ARMACAO SECUNDARIA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; FURACAO ROSCA M16 X2; DIMENSOES 95 X 30 X 8 MM. NORMAS:ND.01.28.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. | F-02-05 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411002 | 0 | CHAPA 3X 50X 760MM W17- 78 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA:760MM. LARGURA DA PECA:50MM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 3,2MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO ; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-26 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411426 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 576MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 576 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 156. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 156 | F-02-37 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411222 | 0 | CHAPA 4X 316X 453MM W17- 36 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: ZINCAGEM A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM. LARGURA DA PECA:316MM. ALTURA DA PECA: 80MM. ESPESSURA: 4,76MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-31 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411043 | 0 | CHAPA 6X 190X 260MM W17-320 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO. BORDAS: APARADAS. ESPESSURA: 6,30 MM. DIMENSOES: 190 X 260 MM; REQUISITOS ADICIONAIS : CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-20 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411057 | 0 | CHAPA 9X 50X 438MM W17- 37 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 438MM. LARGURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA : 9,53MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:SUBESTACAO; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 'TC' E 'TP' . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-06 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411060 | 0 | CHAPA 9X 70X 445MM W17-262 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 445MM. LARGURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITOR DE 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-09 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411075 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 1 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS , DIAMETRO- 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV A VIGA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-13 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411078 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 2 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE MANCAL DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-12 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411102 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 3 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E CADEIA DE ISOLADORES . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-14 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411105 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 4 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS, DIAMETRO - 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E DE CADEIA DE ISOLADORES.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-15 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411760 | 0 | CHAPA 9 X 160 X 230 MM W17-429 | CHAPA; MATERIAL:ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO DA CHAPA:230MM; LARGURA DA CHAPA: 160MM; ESPESSURA DA CHAPA: 9,53MM; FURACAO: CONFORME DESENHO; APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | F-02-11 (PT-1031) | - | Ferragens | Gigtech Engenharia Ltda | 15.253.631/0001-90 | 2024-10-01 | 2029-06-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 36281 | 2212024 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | FIPEX TR XLPH 35 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30466 | 2203021 | 0 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CONDUTOR CUNUTMD | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30459 | 2203009 | 0 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CONDUTOR CUNUTMD | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30465 | 2203008 | 0 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CONDUTOR CUNUTMD | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36294 | 2212008 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | FIPEX TR XLPH 35 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36293 | 2212009 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | FIPEX TR XLPH 15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36292 | 2212022 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | FIPEX TR XLPH 15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37420 | 2225105 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 32,0 MM / 38,3 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | FIBEP WTR AFITOX 20/35 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 32410 | 2203036 | 0 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CONDUTOR CUNUTMD | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35738 | 2225098 | 0 | CABO POT CU 20KV 500,00 MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 500 MM2. CONDUTOR: 53 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 PLENA (5,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 26,5 MM / 39,2 MM / 46,7 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | FIBEP WTR 105 12/20 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225119 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO, MOLE ESTANHADO, SINGELO, 300MM2, MIN. 34 FIOS CLASSE B COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETI LENO RETICULADO ( XLPE), 35KV-NA, C/ CAPA PVC, CAMADAS SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FITAS OU FIOS DE COBRE, CONFORME NORM AS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. LANCES DE 500 METROS. SERA PERMITIDA, PARA TODAS AS SECOES NOMINAIS, A TOLERANCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LANCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO. MARCACAO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SECAO NOMINAL DO CONDUTOR EM MM2, CLASSE DE TENSAO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICACAO, O NOME ""NEOENERGIA"" E A METR AGEM A CADA 1000MM. | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | FIBEP BF ou FIPEX BF | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36270 | 2212025 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | FIPEX TR XLPH 15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36291 | 2212023 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | FIPEX TR XLPH 15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30462 | 2203037 | 0 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CONDUTOR CUNUTMD | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35731 | 2222022 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X95+1X50MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (95 MM2) + 1 NEUTRO (50 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO COM COBERTURA SEMICONDUTORA, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097. | DIS-ETE-097 | FIPEX ALA | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225118 | 0 | CABO COBRE EPR 185MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO EPR 35 KV PARA PROFUNDIDADE ACIMA DE 30 METROS, COM CONDUTOR COM BLOQUEIO DE AGUA, BLINDAGEM METALICA INTERNA, B ITOLA 185MM2, COMPOSTA DE 61 FIOS DE CABO COBRE CABO COBRE COBRE ESTANHADO DE 0,6 MM E BLINDAGEM METALICA EXTERNA COMPOSTA DE 52 FIO S DE CABO COBRE CABO COBRE COBRE ESTANHADO DE 2,54MM, COM DUAS CAPAS DE PROTEÇÃO UMA INTERNA E OUTRA EXTERNA, E DE ACORDO COM AS NOR MAS NBR 7286, NBR NM 280 E NBR 5111 | NBR 7286, NBR NM 280 E NBR 5111 | FIBEP WTR SWD 20/35 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36659 | 2225095 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1 MM / 27,3 MM/ 33,6 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | FIBEP WTR AFITOX 20/35 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225122 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM² UNIP 35KV | ""CABO ISOLADO, ELETROLITICO TEMPERA MOLE, SINGELO, 95MM2 MIN. 15 FIOS, CLASSE 2, COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE) , 35KV-NA, COM CAPA PVC, CAMADA SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FIOS DE CABO COBRE ,CONFORME NORMAS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. SERÁ PERMITIDA, PARA TODAS AS SEÇÕES NOMINAIS, A TOLERÂNCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LA NCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR E M MM2, CLASSE DE TENSÃO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICAÇÃO, O NOME """"NEOENERGIA"""" E A METRAGEM A CADA 1000MM."" | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | FIBEP BF ou FIPEX BF | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225124 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X185 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE D E HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLIN DAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 26,1 MM / 31,6 MM . MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 8,7/15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225126 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X35 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 35 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, C LASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDA GEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CO NDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 6,8MM / 17,2 MM / 22,2 MM. MA RCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 8,7/15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225127 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X400 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 400 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE D E HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLIN DAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 23,1 MM / 33,6 MM / 40,3 MM . MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 8,7/15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225128 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X95 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLIND AGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO C ONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 21,7 MM / 26,8 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 8,7/15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35833 | 2230050 | 0 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO.MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35834 | 2230076 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV.DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35745 | 2230079 | 0 | CABO AS AL 20KV 3X185 RC + 1X95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. FORMAÇÃO: 3 X 185 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 185MM2 COM 37 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PE-ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 16,0 MM / 28,4MM / 34,4 MM / 69,8 MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 95MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | FIPEX WTR MULTIPLEX | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37419 | 2225108 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X185MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 28,3 MM / 34,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 12/20 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36731 | 2225050 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1MM / 20,6 MM / 27,4 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 12/20 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37649 | 2223460 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 300 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33013 | 2223457 | 0 | CABO COBRE XLPE 185MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 185 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30032 | 2223456 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33521 | 2223455 | 0 | CABO COBRE XLPE 50MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 50 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37470 | 2223445 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X95MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | AFITOX EP90-F 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37469 | 2223444 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X50MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | AFITOX EP90-F 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37648 | 2223459 | 0 | CABO COBRE XLPE 400MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 400 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37467 | 2223443 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 4X25MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X25MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | AFITOX EP90-F 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37468 | 2223442 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X35MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | AFITOX EP90-F 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37696 | 2223464 | 0 | CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 35 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37697 | 2223465 | 0 | CABO COBRE XLPE 70MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 70 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35733 | 2222025 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X50+1X35 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (50 MM2) + 1 NEUTRO (35 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO COM COBERTURA SEMICONDUTORA, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097. | DIS-ETE-097 | FIPEX ALA | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38515 | 2223987 | 0 | CABO COBRE XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COM PACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 120,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBA LAGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICACAO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36657 | 2222024 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X25+1X25 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (25 MM2) + 1 NEUTRO (25 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO COM COBERTURA SEMICONDUTORA, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097 | DIS-ETE-097 | FIPEX ALA | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35736 | 2225068 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,3MM / 33,0 MM / 40,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 12/20 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | FIPEX AL 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225084 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X240 MM2 | CABO DE POTENCIA. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE.ENCORDOAMENTO: CLASSE: 2 (REDONDO COMPACTADO).ISOLACAO: PLENA - EPR/HEPR/XLPE/ EPR105. TENSAO DE ISOL.: 8,7/15KV. COBERTURA: COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS COM PROTECAO UV.BLINDAGEM CONDUTOR E ISOLACAO:COMPOSTO SEMICONDUTOR ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLINDAGEM METALICA:CAMADAS DE FIOS DE COBRE SECAO MIN.6,12MM2). BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA DO CONDUTOR E BLINDAGEM. CONDUTORES: 01. SECAO NOM.: 240,0MM2. REQU. ADIC.: FORMACAO CONDUTOR: 34 A 37 FIOS. DIAMETRO CONDUTOR: 18,04MM; DIAMETRO MAX. SOBRE ISOLACAO: 27,0MM. DIAMETRO EXT. NOM.: 33,0MM. MARCACAO METRO A METRO NA COBERTURA DO CABO. EMBALAGEM: CARRETEL COM 500,0M. APLICACAO: INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL.NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; VR01.01-00.072; ABNT NBR 7286; ABNT NBR 6251; NM280. | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 8,7/15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | FIPEX AL 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | FIPEX AL 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35747 | 2225089 | 0 | CABO POTENCIA FLEX 300 MM2 20/35 KV | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ESTANHADOS, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, TERMOFIXO RESISTENTE A ABRASAO COM PROTECAO UV. BLINDAGEM METALICA: TRANCA DE FIOS DE COBRE ESTANHADO COM COBERTURA MINIMA 85,5% COM SECAO RELATIVA MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 22,0 MM / 41,9 MM/ 51,1 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 360M. APLICACAO: SE MOVEL, INSTALACAO APARENTE OU BOBINA. NORMAS: INS 56.48.01.. | INS 56.48.01 | FIBEP BCN-F 20/35 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE 8,7/15KV 300MM2 RC COMPAC | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 70 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,4 MM / 29,0 MM / 35,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS COMERCIO, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | FIBEP WTR 105 8,7/15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 70 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,4 MM / 29,0 MM / 35,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS COMERCIO, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | FIBEP WTR 105 8,7/15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35741 | 2225092 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 25,2 MM / 31,5 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 12/20 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35742 | 2225093 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X70 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 70 MM2. CONDUTOR: 12 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 9,6 MM / 28,9 MM/ 35,2 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | FIBEP WTR AFITOX 20/35 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33520 | 2230081 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35737 | 2225097 | 0 | CABO POT CU 20KV 95,0MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 23,8 MM / 30,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 12/20 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37698 | 2223466 | 0 | CABO COBRE XLPE 150MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 150 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38040 | 2232010 | 0 | CABO AS AL 35KV 3X 185+1X 95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. FORMAÇÃO: 3 X 185 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 185MM2 COM 37 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PE-ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 16,0 MM / 35,2 MM / 41,6 MM / 82,8 MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 95MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | FIPEX WTR MULTIPLEX | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2203027 | 0 | CABO NU COBRE 240,00 | CABO ELETRICO NU COBRE. SECAO NOMINAL - 240,0MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO - 3A. TEMPERA DO CONDUTOR - MEIO-DURO. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: INS 54.63.05; NBR 6524. EMBALAGEM: BOBINA 1X360 M (800 KG). AS CARACTERÍSTICAS NOMINAS DO CABO DEVEM SEGUIR A NBR 6524 | INS 54.63.05 e NBR 6524 | Classe 3A – 1x240 mm² | - | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2025-01-22 | 2029-07-12 | HI_2025_01_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DANFORMACAODO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38037 | 2232009 | 0 | CABO AS AL 35KV 3X 120+1X 95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. FORMAÇÃO: 3 X 120 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 120MM2 COM 18 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PE-ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 12,6 MM / 31,8 MM / 38,0 MM / 76,3 MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 95MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | FIPEX WTR MULTIPLEX | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38036 | 2232008 | 0 | CABO AS AL 35KV 3X 70+1X 50 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. FORMAÇÃO: 3 X 70 + 1 X 50 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 70MM2 COM 15 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PE- ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 9,8 MM / 31,5 MM / 37,5 MM / 73,2 MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 50MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | FIPEX WTR MULTIPLEX | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38035 | 2232007 | 0 | CABO AS AL 20KV 3X 95+1X 95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. FORMAÇÃO: 3 X 95 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 95MM2 COM 15 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PE- ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 11,3 MM / 23,7 MM / 29,4 MM / 60,7 MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 95MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | FIPEX WTR MULTIPLEX | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37689 | 2232006 | 0 | CABO AS AL 20KV 3X35 + 1X50 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. FORMAÇÃO: 3 X 35 + 1 X 50 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 35MM2 COM 6 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PE- ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 7,0MM / 19,8 MM / 25,4 MM / 54,7MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 50MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | FIPEX WTR MULTIPLEX | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30101 | 2230084 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30121 | 2230083 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33014 | 2223458 | 0 | CABO COBRE XLPE 240MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 240 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37471 | 2223441 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X150MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | AFITOX EP90-F 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-9031.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2203027 | 0 | CABO NU COBRE 240,00 | CABO ELETRICO NU COBRE. SECAO NOMINAL - 240,0MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO - 3A. TEMPERA DO CONDUTOR - MEIO-DURO. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: INS 54.63.05; NBR 6524. EMBALAGEM: BOBINA 1X360 M (800 KG). AS CARACTERÍSTICAS NOMINAS DO CABO DEVEM SEGUIR A NBR 6524 | INS 54.63.05 e NBR 6524 | Classe 3A – 1x240 mm² | - | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2025-01-22 | 2029-07-19 | HI_2025_01_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30462 | 2203037 | 0 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 21006015 (kg) 26056016 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30101 | 2230084 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 46646106 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33518 | 2230102 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALU MINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIO S DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTEN TACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | INS 56.36.02 | 90514475 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37689 | 2232006 | 0 | CABO AS AL 20KV 3X35 + 1X50 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. FORMAÇÃO: 3 X 35 + 1 X 50 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 35MM2 COM 6 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PE- ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 7,0MM / 19,8 MM / 25,4 MM / 54,7MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 50MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | 90514478 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38035 | 2232007 | 0 | CABO AS AL 20KV 3X 95+1X 95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. FORMAÇÃO: 3 X 95 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 95MM2 COM 15 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PE- ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 11,3 MM / 23,7 MM / 29,4 MM / 60,7 MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 95MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | 90514479 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38036 | 2232008 | 0 | CABO AS AL 35KV 3X 70+1X 50 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. FORMAÇÃO: 3 X 70 + 1 X 50 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 70MM2 COM 15 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PE- ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 9,8 MM / 31,5 MM / 37,5 MM / 73,2 MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 50MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | 90514480 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38037 | 2232009 | 0 | CABO AS AL 35KV 3X 120+1X 95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. FORMAÇÃO: 3 X 120 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 120MM2 COM 18 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PE-ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 12,6 MM / 31,8 MM / 38,0 MM / 76,3 MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 95MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | 90514481 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38040 | 2232010 | 0 | CABO AS AL 35KV 3X 185+1X 95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. FORMAÇÃO: 3 X 185 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 185MM2 COM 37 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PE-ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 16,0 MM / 35,2 MM / 41,6 MM / 82,8 MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 95MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | 90514482 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30442 | 0 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CAA- C/ALMA ACO GALVANIZADA OU ALUMINIZADA; CODIGO QUAIL; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 6 X 3,78 MM; FORMACAO DA ALMA 1 X 3,78 MM; SECCAO DA ALMA 11,22MM2; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A ; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO); SEM ENGRAXAMENTO ALMA. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020035 (kg) 46053021 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37468 | 2223442 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X35MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 23877402 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32410 | 2203036 | 0 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 21006014 (kg) 26056015 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33520 | 2230081 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 46646137 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36294 | 2212008 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 49516104 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30459 | 2203009 | 0 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 21006002 (kg) 26056002 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37646 | 2223452 | 0 | CABO COBRE XLPE 6MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 6 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 26560922 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37470 | 2223445 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X95MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 23880402 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37469 | 2223444 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X50MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 23878402 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37461 | 2226228 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 90512303 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38488 | 0 | 0 | CABO ALUM XLPE BIOPOLI 3X1X120/70MM2 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE ADICIONADO DE BIOPOLIETILENO DE ORIGEM DA CANA DE ACUCAR. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. CODIGO GERADO PARA EXECUCAO DE PROJETO PILOTO CABO GREEN. | INS 56.36.02 | 90514476 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35833 | 2230050 | 0 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO.MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 46646058 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37462 | 2226229 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 90514461 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37463 | 2226230 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X6,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X6,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 90514462 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37464 | 2226231 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X10MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X10MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 90514110 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37465 | 2226232 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 90510669 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37466 | 2226233 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 26668958 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35627 | 2227020 | 0 | CABO POT COBRE CONC 1 KV 2X10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR : COBRE (FASE/NEUTRO).FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-098. | DIS-ETE-098 | 26564687 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35626 | 2227021 | 0 | CABO POT COBRE CONC 1 KV 2X6 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE (FASE/NEUTRO).FORMACAO DO CABO:1 X 6 MM2 + 1 X 6 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-098. | DIS-ETE-098 | 26564187 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2227024 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X10 + 10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2.. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | 90700131 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30121 | 2230083 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 46646105 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37647 | 2223453 | 0 | CABO COBRE XLPE 16MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 16 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 90514484 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DANFORMACAODO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 46646181 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33513 | 2230072 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 90514472 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 46646101 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33519 | 2230074 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 90514473 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33514 | 2230075 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 90514474 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30466 | 2203021 | 0 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 21006013 (kg) 26056014 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35834 | 2230076 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV.DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME ABNT NBR. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 46646102 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | INS 56.36.02 | 46646111 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35745 | 2230079 | 0 | CABO AS AL 20KV 3X185 RC + 1X95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. FORMAÇÃO: 3 X 185 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 185MM2 COM 37 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PE-ST7, BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA/TOTAL) VARIAÇÃO 1,5% : 16,0 MM / 28,4MM / 34,4 MM / 69,8 MM. ELEMENTO DE SUSTENTAÇÃO: SEÇÃO: 95MM2 ALUMINIO LIGA 6201, CONDIÇÃO ADICIONAIS: ESPINAMENTO: FIOS DE AÇO COBERTO, MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. NORMA: NBR 9024. | NBR 9024 | 90514477 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37471 | 2223441 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X150MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 23882402 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36254 | 2227025 | 0 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2.. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA:DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | 90700130 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35736 | 2225068 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,3MM / 33,0 MM / 40,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 26565234 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 58637 | 2225100 | 0 | CABO AEREO COBRE XLPE 15KV 16,00MM2 | CABO AEREO; COBRE; TEMPERA MOLE; COBERTURA XLPE; TENSAO 15,0 KV; 90 GRAUS CELSIUS; BLOQUEIO NO CONDUTOR; PADRAO ABNT NBR 11873; BITOLA 16 ,00 MM2; FORMACAO DO CABO 06 FIOS - MINIMO; SECAO CIRCULAR COMPACTADA; ANTI-TRACKING; ESPESSURA 2,5 MM. NORMAS: NBR 11873. | NBR 11873 | 29516004 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35738 | 2225098 | 0 | CABO POT CU 20KV 500,00 MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 500 MM2. CONDUTOR: 53 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 PLENA (5,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 26,5 MM / 39,2 MM / 46,7 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 90514467 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35737 | 2225097 | 0 | CABO POT CU 20KV 95,0MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 23,8 MM / 30,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 26565231 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36659 | 2225095 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1 MM / 27,3 MM/ 33,6 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | 26565235 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35742 | 2225093 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X70 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 70 MM2. CONDUTOR: 12 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 9,6 MM / 28,9 MM/ 35,2 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | 26565236 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35741 | 2225092 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 25,2 MM / 31,5 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 26565232 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 70 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,4 MM / 29,0 MM / 35,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS COMERCIO, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 90514466 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE 8,7/15KV 300MM2 RC COMPAC | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 70 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,4 MM / 29,0 MM / 35,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS COMERCIO, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 90514466 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37467 | 2223443 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 4X25MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X25MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 23885022 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225084 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X240 MM2 | CABO DE POTENCIA. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE.ENCORDOAMENTO: CLASSE: 2 (REDONDO COMPACTADO).ISOLACAO: PLENA - EPR/HEPR/XLPE/ EPR105. TENSAO DE ISOL.: 8,7/15KV. COBERTURA: COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS COM PROTECAO UV.BLINDAGEM CONDUTOR E ISOLACAO:COMPOSTO SEMICONDUTOR ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLINDAGEM METALICA:CAMADAS DE FIOS DE COBRE SECAO MIN.6,12MM2). BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA DO CONDUTOR E BLINDAGEM. CONDUTORES: 01. SECAO NOM.: 240,0MM2. REQU. ADIC.: FORMACAO CONDUTOR: 34 A 37 FIOS. DIAMETRO CONDUTOR: 18,04MM; DIAMETRO MAX. SOBRE ISOLACAO: 27,0MM. DIAMETRO EXT. NOM.: 33,0MM. MARCACAO METRO A METRO NA COBERTURA DO CABO. EMBALAGEM: CARRETEL COM 500,0M. APLICACAO: INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL.NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; VR01.01-00.072; ABNT NBR 7286; ABNT NBR 6251; NM280. | INS 56.43.03 | 90514465 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225119 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO, MOLE ESTANHADO, SINGELO, 300MM2, MIN. 34 FIOS CLASSE B COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETI LENO RETICULADO ( XLPE), 35KV-NA, C/ CAPA PVC, CAMADAS SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FITAS OU FIOS DE COBRE, CONFORME NORM AS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. LANCES DE 500 METROS. SERA PERMITIDA, PARA TODAS AS SECOES NOMINAIS, A TOLERANCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LANCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO. MARCACAO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SECAO NOMINAL DO CONDUTOR EM MM2, CLASSE DE TENSAO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICACAO, O NOME ""NEOENERGIA"" E A METR AGEM A CADA 1000MM. | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | 26569486 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36731 | 2225050 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1MM / 20,6 MM / 27,4 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 26565230 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38515 | 2223987 | 0 | CABO COBRE XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COM PACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 120,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBA LAGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICACAO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 90513477 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37698 | 2223466 | 0 | CABO COBRE XLPE 150MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 150 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 90513478 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37697 | 2223465 | 0 | CABO COBRE XLPE 70MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 70 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 90513475 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37696 | 2223464 | 0 | CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 35 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 90513473 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37649 | 2223460 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 300 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 90514486 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37648 | 2223459 | 0 | CABO COBRE XLPE 400MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 400 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 90514485 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33014 | 2223458 | 0 | CABO COBRE XLPE 240MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 240 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 90513480 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35747 | 2225089 | 0 | CABO POTENCIA FLEX 300 MM2 20/35 KV | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ESTANHADOS, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, TERMOFIXO RESISTENTE A ABRASAO COM PROTECAO UV. BLINDAGEM METALICA: TRANCA DE FIOS DE COBRE ESTANHADO COM COBERTURA MINIMA 85,5% COM SECAO RELATIVA MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 22,0 MM / 41,9 MM/ 51,1 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 360M. APLICACAO: SE MOVEL, INSTALACAO APARENTE OU BOBINA. NORMAS: INS 56.48.01.. | INS 56.48.01 | 90514470 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38346 |  | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 559,5 MCM DARIEN | CABO DE ALUMINIO NU CAL. LIGA DE ALUMINIO 6201-T81. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2. BITOLA: 559,5 MCM. CODIGO: DARIEN. FORMACAO DO CABO: 19 X 4,360 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05 | INS 54.63.05 | 41020353 (kg) 46053136 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 58601 | 2223410 | 0 | CABO ISOL COBRE XLPE PT 10,00MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 10 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 90514483 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | 46564304 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36292 | 2212022 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 49516086 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBAL AGEM BOBINA: 500M. APLICACAO: CIRCUITO EXCLUISVO (FONTE-CARGA) SISTEMA SUBTERRANEO. NORMAS: NBR NM 280. NBR 6251. NBR 7287. | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | 46564302 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | 46564302 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36270 | 2212025 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 49516092 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36281 | 2212024 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 49516108 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36291 | 2212023 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 49516093 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37420 | 2225105 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 32,0 MM / 38,3 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | 26565237 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33521 | 2223455 | 0 | CABO COBRE XLPE 50MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 50 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 90513474 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37419 | 2225108 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X185MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 28,3 MM / 34,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 26565233 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225127 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X400 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 400 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE D E HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLIN DAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 23,1 MM / 33,6 MM / 40,3 MM . MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 90514469 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225128 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X95 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLIND AGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO C ONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 21,7 MM / 26,8 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 90513730 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37456 | 2226223 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 5X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 5X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 90514463 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30032 | 2223456 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 90513476 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33013 | 2223457 | 0 | CABO COBRE XLPE 185MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 185 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 90513479 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225126 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X35 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 35 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, C LASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDA GEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CO NDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 6,8MM / 17,2 MM / 22,2 MM. MA RCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 90513734 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225124 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X185 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE D E HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLIN DAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 26,1 MM / 31,6 MM . MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | 90514468 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225122 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM² UNIP 35KV | ""CABO ISOLADO, ELETROLITICO TEMPERA MOLE, SINGELO, 95MM2 MIN. 15 FIOS, CLASSE 2, COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE) , 35KV-NA, COM CAPA PVC, CAMADA SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FIOS DE CABO COBRE ,CONFORME NORMAS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. SERÁ PERMITIDA, PARA TODAS AS SEÇÕES NOMINAIS, A TOLERÂNCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LA NCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR E M MM2, CLASSE DE TENSÃO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICAÇÃO, O NOME """"NEOENERGIA"""" E A METRAGEM A CADA 1000MM."" | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | 90514471 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36293 | 2212009 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00 | 49516088 | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33522 | 2223454 | 0 | CABO COBRE XLPE 25MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 25 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL . ESPECIFICAÇÃO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 90513472 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35622 | 2202015 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 465,4 MCM. CODIGO: CAIRO. FORMACAO DO CABO: 19 X 3,980 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020335 (kg) 46053135 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37460 | 2226227 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 90514460 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37459 | 2226226 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 90514111 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37458 | 2226225 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 12X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 12X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 90514106 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37457 | 2226224 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 90514464 (Provisório) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33293 | 2201017 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA ? COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASS E AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA : A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020092 (kg) 46053081 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35621 | 2202014 | 0 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020327 (kg) 46053058 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38144 | 2202033 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 740,8 MCM FLINT | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T-81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA - SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 740,8 MCM. CODIGO: FLINT. FORMACAO DO CABO: 37X3,590 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05 | INS 54.63.05 | 41020329 (kg) 46053076 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30441 | 2202039 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA # COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020018 (kg) 46053012 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30440 | 2202040 | 0 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020012 (kg) 46053011 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30432 | 2202041 | 0 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020010 (kg) 46053010 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30443 | 2202043 | 0 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020015 (kg) 46053028 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32624 | 2202044 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020004 (kg) 46053032 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36962 | 2202069 | 0 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020356 (kg) 46053151 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30463 | 2201019 | 0 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. CA- S/ALMA ACO. ENCORDOAMENTO CLASSE A. CODIGO ASTER. BITOLA 2/0 AWG. FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM. COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO. COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020056 (kg) 46053078 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30790 | 2202046 | 0 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 477 MCM. CODIGO: HAWK. FORMACAO DO CABO: 26X3,439 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,675 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020097 (kg) 46053068 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202088 | 0 | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO.REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLAS SEAA. BITOLA:266,8 MCM. CODIGO: PARTRIDGE. FORMACAO DO CABO: 26X2,57 MM. FORMACAO DA ALMA:7 X 2,00 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALM A: A. NORMAS: NBR7270, NBR 10841. | NBR7270 e NBR 10841. | 41020089 (kg) 46053052 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37449 | 2202079 | 0 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020194 (kg) 46053115 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30465 | 2203008 | 0 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 21006003 (kg) 26056003 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31281 | 2202080 | 0 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020107 (kg) 46053002 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38345 | 2202086 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 394,5 MCM CANTON | CABO DE ALUMINIO NU CAL. LIGA DE ALUMINIO 6201-T81. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2. BITOLA: 394,5 MCM. CODIGO: CANTON. FORM ACAO DO CABO: 19 X 3,660 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020352 (kg) 46053134 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202060 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: TERN.FORMACAO DO CABO: 45 X 3,376 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,250 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020276 (kg) 46053066 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36656 | 2202059 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020100 (kg) 46053018 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 52557 | 2202058 | 0 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020158 (kg) 46053017 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30994 | 2202054 | 0 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020112 (kg) 46053070 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30451 | 2202048 | 0 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020413 (kg) 46053094 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31280 | 2202047 | 0 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3 ,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020109 (kg) 46053009 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36961 | 2202070 | 0 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 41020456 (kg) 46053212 (m) | Não Aplicável | Condutores | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0091-35 e 61.150.751/0038-70 | 2024-06-14 | 2029-07-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 59121 | 3211076 | 3211076 | ESTRUT METALICA BANCA RT UNIVERSAL | ESTRUTURA METALICA UNIVERSAL PARA BANCA DE REGULADORES DE TENSAO. NORMAS: ET-007/2016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-007/2016 e DIS-ETE-153. | 1,00101e+12 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58330 | 0 | 3419311 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 1 ALG31 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 1 PLACA DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 3 1/2 POL A 6 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153 | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59093 | 7511281 | 7511281 | PLACA P FIX PELICULA REFLETIVA CONF | PLACA PARA FIXAÇÃO DE PELICULA REFLETIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMEROS CONFIABILIDADE; FORMATO RETANGULAR 75MM X 350MM; PADRÃO ET 066/2015 ELEKTRO. GALVANIZAÇÃO: CONSIDERAR ESPESSURAS DEFINIDAS NA ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-153 | ET-066-2015 | 1,00101e+12 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58248 | 0 | 3424115 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 1000 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 1000 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 M ETRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 280 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. | 1,001e+12 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58249 | 0 | 3424114 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 1500 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 1500 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 M ETRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 355 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. | 1,001e+12 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57923 | 0 | 3424113 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 200/400 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 200/400 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 METRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 203 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. | 1001000000030 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58244 | 0 | 3424112 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 600 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 600 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 ME TRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 240 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. | 1001000000031 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58329 | 0 | 3419310 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 1 ALG11 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 1 PLACA DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.03 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58023 | 0 | 3465835 | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | CRUZETA P/POSTE MATERIAL DE ACO; FORMATO PERFIL "L", ABAS DE 100MM , ESPESSURA DE 12,5 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DE 6.000MM. NORMAS:ET 061/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. | 1,107e+12 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58351 | 0 | 3419312 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 2 ALG11 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 2 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 3. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58427 | 621007 | 621007 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGAMENTO EM BARRA CHATA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (B). ABA DE FIXAÇÃO NO POSTE EM BARRA CHATA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE 18 MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TP 18 MM. NORMAS:DIS-ETE-077 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 | 1001010000017 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59096 | 0 | 3419289 | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS PARA INSTALACAO NO TANQUE DO TRANSFORMADOR. MATERIAL ACO 1020 GALVANIZADO, O PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COMPRIMENTO 45MM X 12MM TAMBÉM DEVE SER FORNECIDO COM 1 PORCA E 1 ARRUELA LISA EM ACO GALVANIZADO. NORMAS:ET 145/2013. GALVANIZ ACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 145/2013 e DIS-ETE-153 | 1001010000023 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57231 | 0 | 3419317 | SUPORTE FIX PLACA T EST METAL 2 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 200 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 4 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 2 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 4 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1 POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA. NORMAS: DIS- ETE-228, DESENHO 9, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57233 | 0 | 3419316 | SUPORTE FIX PLACA "GANCHO" ESTRUT META | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 3 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 5. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 3 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 5. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153 | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58354 | 0 | 3419315 | SUPORTE FIX PL T EST METAL 3 ALG MORTE | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE: EM FORMATO DE T: ALTURA 260 MM: LARGURA 270 MM: COM UM FURO DE 18MM E 6 FUROS DE 10MM: PARA FIXACAO DE 3 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA: 6 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA, ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58353 | 0 | 3419314 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 3 ALG31 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 3 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 3 1/2 POL A 6 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 6. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58352 | 0 | 3419313 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 2 ALG31 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 2 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 3 1/2 POL A 6 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 36002 | 500109 | 0 | CH SEC 15KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR: PORCELANA OU POLIMERICO. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA). TENSAO NOMINAL: 15KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL | NORMA: DIS-ETE-003. | CF0001 | CF0001 | Chaves fusíveis e seccionadoras | FORZA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.952.146/0001-40 | 2024-09-17 | 2029-08-21 | HI_2024_09_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36006 | 501036 | 0 | CH SEC 36,2KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA).TENSAO NOMINAL: 36,2KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630 A. | NORMA: DIS-ETE-003. | CF0003 | CF0003 | Chaves fusíveis e seccionadoras | FORZA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.952.146/0001-40 | 2024-09-17 | 2029-08-21 | HI_2024_09_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36007 | 500110 | 0 | CH SEC 24KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA). TENSAO NOMINAL:24,2KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630 | NORMA: DIS-ETE-003. | CF0002 | CF0002 | Chaves fusíveis e seccionadoras | FORZA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.952.146/0001-40 | 2024-09-17 | 2029-08-21 | HI_2024_09_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 32627 | 501038 | 0 | CH SEC 36,2KV 630A 1P BYPASS AB ESQ | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A ESQUERDA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 36,2KV. F | NORMA: DIS-ETE-003. | MSDF342903 | 3C-3912 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064/0001-12 | 2024-09-17 | 2029-08-21 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 37460 | 2226227 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 9080504578 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37459 | 2226226 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 9040504478 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37461 | 2226228 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 9020604578 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37462 | 2226229 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 9040604578 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38514 | 2223988 | 0 | CABO COBRE HEPR 500MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMPACT ADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 500,00MM2. ISOLACAO: HEPR 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGE M BOBINA: 250M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICACAO: INS 56.37.02. | INS 56.37.02 | 1092104201 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37463 | 2226230 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X6,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X6,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 9040704578 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37464 | 2226231 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X10MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X10MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 9040804478 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37465 | 2226232 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 9020904478 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37466 | 2226233 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 9040904478 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37457 | 2226224 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 9080404478 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30465 | 2203008 | 0 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1041100701 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37456 | 2226223 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 5X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 5X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 9050404478 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37455 | 2226222 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X1,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X1,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01.NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 9040304578 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37469 | 2223444 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X50MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 1111204401 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37467 | 2223443 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 4X25MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X25MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 8041004401 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37468 | 2223442 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X35MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 1111104401 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37471 | 2223441 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X150MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 1111604401 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30462 | 2203037 | 0 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1231500801 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 32410 | 2203036 | 0 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1231400801 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30466 | 2203021 | 0 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1231300801 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37458 | 2226225 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 12X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 12X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 9120404478 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30459 | 2203009 | 0 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | 1041000701 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37470 | 2223445 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X95MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01 | 1111404401 |  | Condutores | IFC/COBRECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 02.544.042/0001-19 | 2024-06-14 | 2029-08-29 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3484064 | 3484064 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M16.400 | PO.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484036 | 3484036 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M16.450 | PO.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484038 | 3484038 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M16.500 | PO.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484100 | 3484100 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 200MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100 A 120MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.200 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484102 | 3484102 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 150 A 170MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS . NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.250 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484104 | 3484104 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 300MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 200 A 220MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.300 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484106 | 3484106 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 350MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 250 A 270MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.350 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484034 | 3484034 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M16.350 | PO.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484110 | 3484110 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370 A 450 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.450 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480474 | 3480474 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1100 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA:1020MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1100MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 | PM.M20.1100 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484114 | 3484114 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 600 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 600MM. COMPRIMENTO DA ROSCA - 500 A 520MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.600 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484116 | 3484116 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 650 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 650MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 550 A 570MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.650 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484119 | 3484119 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 700 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 700MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 600 A 620MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.700 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484108 | 3484108 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 300 A 320MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. . ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.400 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484032 | 3484032 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M16.300 | PO.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484058 | 3484058 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA . ACESSORIOS : 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. . | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M16.250 | PO.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480476 | 3480476 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1150 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 1070MM.TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1150MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 | PM.M20.1150 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480478 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1000 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 920MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1000MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.1000 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480590 | 3480590 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 900 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 820MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 900MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.900 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480475 | 3480475 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 850 | PARAFUSO CABECA QUADRADA MATERIAL- ACO CARBONO ABNT 1010/1020 PROTECAO- SUPERFICIAL ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL- 20MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO NORMAS- 2,5MM , COMPRIMENTO DA ROSCA- 770MM, COMPRIMENTO NOMINAL- 850MM , CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 800DAN, ACESSORIOS- 2 PORCAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.850 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480470 | 3480470 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 800 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 720MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 800MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.800 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480465 | 3480465 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 750 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 670MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 750MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.750 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480460 | 3480460 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 700MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.700 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480455 | 3480455 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 650 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 570MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 650MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.650 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480450 | 3480450 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 600MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.600 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480445 | 3480445 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.500 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480440 | 3480440 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.400 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480435 | 3480435 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.300 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484054 | 3484054 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. .NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M16.200 | PO.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50888 | 0 | 3480014 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.650 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53116 | 3419255 | 3419255 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | SUPH.300675 | SUPHGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58904 | 3419294 | 3419294 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.340 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52583 | 3419296 | 3419296 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.285 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53480 | 0 | 3419300 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.270 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53479 | 0 | 3419301 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.255 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51605 | 0 | 3419264 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.240 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51604 | 0 | 3419306 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.225 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51603 | 0 | 3419302 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.195 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51606 | 0 | 3419303 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. | TRAFOMS | TRAFOMSGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419251 | 3419251 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. | TRAFOR.285 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419192 | 3419192 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | TRAFOR.230 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419186 | 3419186 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS- ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | TRAFOR.210 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3485168 | 3485168 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 234MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE:205MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 117MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | PIP.M20.250 | PIP.M20GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484001 | 3484001 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X550 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 470 A 550MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 470MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.550 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50882 | 0 | 3480004 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.350 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480360 | 3480360 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.550 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480477 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 950 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 870MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 950MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153 | DIS-ETE-153. | PM.M20.950 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480490 | 3480490 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.650 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480479 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1050 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 970MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1050MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.1050 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50879 | 0 | 3481104 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.200 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50890 | 0 | 3465838 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.750 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50881 | 0 | 3481106 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.300 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50889 | 0 | 3481111 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.700 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50883 | 0 | 3481107 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.400 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50884 | 0 | 3481108 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALV ANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.450 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50885 | 0 | 3481109 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.500 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50886 | 0 | 3480007 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.550 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50887 | 0 | 3481110 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.600 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484121 | 3484121 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 750 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 750MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 650 A 670MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL).ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.750 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50880 | 0 | 3481105 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.250 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59830 | 3419229 | 3419229 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | SUPAFH.5501650 | SUPAFHGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480430 | 3480430 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.250 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59826 | 3420090 | 3420090 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. | MSFU | MSFUGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51608 | 0 | 3438085 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. | GOFU | GOFUGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416200 | 3416200 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED440 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416190 | 3416190 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED420 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51453 | 3416055 | 3416055 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED160 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51465 | 3416180 | 3416180 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED400 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51464 | 3416175 | 3416175 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED380 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51463 | 3416130 | 3416130 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED360 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51462 | 3416125 | 3416125 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED340 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51461 | 3416120 | 3416120 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED320 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100793 | 3414345 | 3414345 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | CABTC.900 | CABTCGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53107 | 3412023 | 3412023 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | BTL.35KV | BTLGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51534 | 3410135 | 3410135 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | MFPLA.OBL.6.619 | MFPLA.OBL.GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53109 | 3412021 | 3412021 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | BSUPC.25KV | BSUPCGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51698 | 3417035 | 3417035 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSO RIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2) e DIS-ETE-153. | ARM.2EPE | ARM.2EPEGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493325 | 3493325 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARR.33214 | ARRGF / REV.04 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493265 | 3493265 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARR.510018 | ARRGF / REV.04 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493285 | 3493285 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARR.510022 | ARRGF / REV.04 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493235 | 3493235 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARR.33212 | ARRGF / REV.04 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53102 | 3412030 | 3412030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | BTL.15KV | BTLGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53108 | 3412020 | 3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | BSUPC.15KV | BSUPCGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51582 | 3425020 | 3425020 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | AFA.250900 | AFAGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51697 | 3417025 | 3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | ARM.1EPE | ARM.1EPEGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425040 | 3425040 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | AFA.500300 | AFAGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425030 | 3425030 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | AFA.250300 | AFAGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100786 | 3426173 | 3426173 | AFASTADOR PARA ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 255 MM. SUPORTE INCLINADO COM ALTURAS 105 E 125 MM E COMPRIMENTO DE 95 MM. LARGURA: 100 MM. ESPESSURA DA CHAPA: 8 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS DE FIXACAO: 200 MM. DEMAIS DIMENSOES, FURACAO E ESFORCOS MECANICOS CONFORME NBR 8159 FIGURA 35. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR NA LATERAL DO POSTE. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. | SUPHISO | SUPHISO / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100765 | 3419227 | 3419227 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1250MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 76X40X6 MM. DIMENSOES (LxH): 2500 X 890 MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,2 FUROS REDONDOS 18MM ,1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATE 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | SUPAFH.4501250 | SUPAFH / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51637 | 3410134 | 3410134 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | MFPLA.OBL.6.726 | MFPLA.OBL.GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493255 | 3493255 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARR.55722 | ARRGF / REV.04 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480380 | 3480380 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.75 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480350 | 3480350 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.350 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53117 | 3419256 | 3419256 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | SUPH.400875 | SUPHGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480425 | 3480425 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.200 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484112 | 3484112 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 500MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 420 A 500 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.500 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480485 | 3480485 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.650 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480922 | 3480922 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.100 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480320 | 3480320 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.350 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480315 | 3480315 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.300 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480310 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.250 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480305 | 3480305 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.200 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480480 | 3480480 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.250 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480655 | 3480655 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.200 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480400 | 3480400 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.450 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55757 | 3410139 | 3410139 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORM AS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | MFPLA.OBL.6.1053 | MFPLA.OBL.GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50909 | 3480275 | 3480275 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | PF.M16.70 | PF.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51564 | 3410029 | 3410029 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 | MFPER.OBL.1534 | MFPER.OBL.GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51565 | 3410140 | 3410140 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 | MFPER.OBL.993 | MFPER.OBL.GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51627 | 3410030 | 3410030 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 48 X48X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | MFPER.OBL.1971 | MFPER.OBL.GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100784 | 3410080 | 3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIME NSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | MFPLA.OBL.5.710 | MFPLA.OBL.GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57345 | 3410079 | 3410079 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | MFPLA.OBL.5.1253 | MFPLA.OBL.GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480390 | 3480390 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.350 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 30469 | 3486040 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. | OPAFU | OPAFUGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480385 | 3480385 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.300 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50908 | 3480270 | 3480270 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMP RIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | PF.M16.45 | PF.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50911 | 3480280 | 3480280 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. CO MPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | PF.M16.150 | PF.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480285 | 3480285 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.125 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480290 | 3480290 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.150 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480375 | 3480375 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.50 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480355 | 3480355 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.450 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101142 | 3410003 | 3410003 | MAO FRANCESA 2520MM | MAO FRANCESA. MATERIAL: ACO CARBONO LAMINADO . REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO . COMPRIMENTO: 2520MM. TRACAO: 3000 DAN. COMPRESSAO: 1500 DAN. NORMAS: NBR6323 ; GALVANIZACAO CONFORME: DIS-ETE-153. DESENHO: DTN 152. | DTN 152 | MFPLA.OBL.5.2520 | MFPLA.OBL.GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480345 | 3480345 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.600 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419162 | 3419162 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | TRAFOQ.18595 | TRAFOQGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419168 | 3419168 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | TRAFOQ.195100 | TRAFOQGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419180 | 3419180 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA- 10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | SUPT.540 | SUPTGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101476 | 3419295 | 3419295 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 310MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 310 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.310 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100785 | 3421010 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DESENHO: FIGURA 8.A DA NBR 8159:2017. | NBR 8159 | SAP | SAPGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50934 | 3490080 | 3490080 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | PQ.16 | PQ.16GF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57346 | 3428086 | 3428086 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS:ND.01.27.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. | PIP.M16.140 | PIP.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3485169 | 3485169 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 284MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 255MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 167MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 01 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | PIP.M20.300 | PIP.M20GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59832 | 3485166 | 3485166 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 85MM | PARAFUSO PRISIONEIRO.MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 28,5 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 56,5 MM. DIAMETRO ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE: M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 48 MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800DAN. ACESSORIOS: 01 PORCA QUADRADA M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO M20 E 01 ARRUELA QUADRADA 50X18X3 MM. APLICACAO: FIXAR ISOLADOR PILAR EM CRUZETA DE ACO. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4 e DIS-ETE-153. | PIP.M20.90 | PIP.M20GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480330 | 3480330 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.450 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480335 | 3480335 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.500 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419042 | 3419042 | SELA ESP CRUZETA 110X302MM | SELA ESPECIAL . MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO SAE 1010 A 1020, TREFILADO OU LAMINADO. ALTURA:30MM. LARGURA:110MM. COMPRIMENTO: 302MM. FURACAO: 3 FUROS, DIAMETRO: 18,0MM. APLICACAO : PARA CRUZETA DE CONCRETO.NORMAS:MPC 365, REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 | SECRU | SECRUGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480340 | 3480340 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.550 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50878 | 3480300 | 3480300 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.150 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51458 | 3416100 | 3416100 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED260 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101477 | 3419293 | 3419293 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 370MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 370 MM. NORMAS: DTN-153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.370 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101478 | 3419292 | 3419292 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 400MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 400 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.400 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101475 | 0 | 3419318 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 175MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 175 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.175 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51479 | 3416045 | 3416045 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED140 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51454 | 3416065 | 3416065 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEM ENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED180 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51455 | 3416075 | 3416075 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED200 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51456 | 3416080 | 3416080 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED220 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51457 | 3416090 | 3416090 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED240 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50877 | 3480410 | 3480410 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.125 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51459 | 3416105 | 3416105 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. EL EMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED280 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51460 | 3416115 | 3416115 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED300 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480325 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.400 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50875 | 3480405 | 3480405 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.50 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53015 | 2322005 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 250MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 400MM. TENSAO NOMINAL: 13,8KV.DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 375MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 110KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 34KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 50KN. NIVEL DE POLUICAO: 03. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 58729 | - | Isoladores | INDÚSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO L | 52.770.948/0002-00 | 2025-04-08 | 2029-11-10 | HI_2025_04_08_1033598 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50863 | 2322004 | 0 | ISOLADOR SUSPENSAO POLIM 24,2KV GO N3 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 360MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 445MM. TENSAO NOMINAL: 24,2KV. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 647MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 125KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 95KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 50KN. NIVEL DE POLUICAO: 03. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 58960 | - | Isoladores | INDÚSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO L | 52.770.948/0002-00 | 2025-04-08 | 2029-11-10 | HI_2025_04_08_1033598 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 53016 | 2322006 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50kN 35kV | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 390MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 565MM. TENSAO NOMINAL: 34,5KV. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 905MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 190KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 95KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 50KN. NIVEL DE POLUICAO: D. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 59341 | - | Isoladores | INDÚSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO L | 52.770.948/0002-00 | 2025-04-08 | 2029-11-10 | HI_2025_04_08_1033598 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 30896 | 2322021 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIM 138 KV 120KN | ISOLADOR SUSPENSAO; STANDARD; POLIMERICO; ENGATE ELO-BOLA EB16; PASSO MIN 1400 MAX 1475 ; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 3741,0 MM; TENSÃO SUPORTAVEL SOB CHUVA 350,0 KV; NBI-650KV; CARGA DE RUPTURA MECANICA 120 KN; ELO 25,4 X 51MM; MATERIAL REVESTIMENTO BORRACHA EPDM OU SILICONE;ESPESSURA REVESTIMENTO 5M; ,FERRAGEM AÇO FORJADO ZINCADO A QUENTE,CLASSE TENSAO 138KV; NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 56767 | - | Isoladores | INDÚSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO L | 52.770.948/0002-00 | 2025-04-08 | 2029-11-10 | HI_2025_04_08_1033598 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100308 | 2322022 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 SUSP | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 750MM. COMPRIMENTO MAXIMO:880 MM. TENSAO NOMINAL:69 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO : 350 KV (MINIMO).TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 140 KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 80KN. NIVEL DE POLUICAO: E (53,7 MM/KV CONFORME ABNT IEC/TS 60815-1). APLICACAO:ESTRUTURAS DE SUSPENSAO. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 55188 | - | Isoladores | INDÚSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO L | 52.770.948/0002-00 | 2025-04-08 | 2029-11-10 | HI_2025_04_08_1033598 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100309 | 2322023 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 ANC | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 950MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1100 MM.TENSAO NOMINAL: 69 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 350 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 140 KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 80KN. NIVEL DE POLUICAO: E (53,7 MM/KV CONFORME ABNT IEC/TS 60815-1). APLICACAO:ESTRUTURAS DE ANCORAGEM. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 55715 | - | Isoladores | INDÚSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO L | 52.770.948/0002-00 | 2025-04-08 | 2029-11-10 | HI_2025_04_08_1033598 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 57342 | 2315000 | 0 | ISOLADOR PILAR POLIM 36,2KV/170KV | ISOLADOR PILAR. USO- EXTERNO. MONTAGEM - VERTICAL. MATERIAL DO REVESTIMENTO- SILICONE. MATERIAL DO NÚCLEO-FIBRA DE VIDRO. COR- CINZA. MATERIAL DOS TERMINAIS: SUPERIOR - FERRO FUNDIDO NODULAR ZINCADO A QUENTE OU PORCELANA, BASE - FERRO FUNDIDO NODULAR ZINCADO A QUENTE. DIÂMETRO DA SAIA MAIOR- 120 A 130MM. ALTURA NOMINAL- 341 A 400 MM. DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MINIMA -720MM. DIÂMETRO NOMINAL DO PESCOÇO- 60MM. DIÂMETRO DA BASE- 75 A 80 MM. FURAÇÃO DA BASE- M20X2,5. TENSÃO SUPORT. FR.IND. SOBCHUVA- 80KV. TENSÃO SUPORT. NOMINAL DE IMPULSO ATMOSF.A SECO-220KV. CARGA MÍNIMA NOMINAL A FLEXÃO - 7,8 KN. ACESSÓRIO: PINO AUTOTRAVANTE COMPRIMENTO TOTAL 168, 5 MM - 140 MM ROSCA M16 ABAIXO BATENTE E 28,5 MM ROSCA M20 ACIMA BATENTE (FIGURA 33A - NBR 8159:2013 ITEM 5) COM UMA PORCA QUADRADA, UMA ARRUELA DE PRESSÃO E UMA ARRUELA QUADRADA M16 E UMA ARRUELA DE PRESSAO M20. APLICACAO: REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 36,2KV. NORMAS NBR 6323; IEC 1109 - ANSI C29-11; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | IPBHT | - | Isoladores | INDÚSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO L | 52.770.948/0002-00 | 2025-04-08 | 2029-11-10 | HI_2025_04_08_1033598 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100208 | 2341017 | 0 | ISOLADOR LINE-POST POLIM 72,5 KV N4 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: LINE - POST POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE TIPO DO ENGATE TERMINAL DE LINHA COM 2 FUROS DE 25 MM DE DIAMETRO MINIMO. COMP MINIMO:900MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1000 MM. TENSAO NOM: 69 kV DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 2248MM. NIVEL BASICO DE IMP 350 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 140 KV (MINIMO). CARGA MECANICA PERMANENTE DE TRABALHO A FLEXAO MINIMA: 8KN. NIVEL DE POLUICAO 04. APLICACAO: LINHA DE TRANSMISSAO 69KV PA E ALINHAMENTO. NORMAS: NBR 15232; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 57156 | - | Isoladores | INDÚSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO L | 52.770.948/0002-00 | 2025-04-08 | 2029-11-10 | HI_2025_04_08_1033598 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 2322026 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 138,0KV EE | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: ELO-ELO. MEDIDAS ELO 25,4 X 51MM. COMPRIMENTO MINIMO: 1395MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1510 MM. TENSAO NOMINAL: 138KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 350KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 120KN. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA 3625 MM. NORMA: INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | IPB - AT | - | Isoladores | INDÚSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO L | 52.770.948/0002-00 | 2025-04-08 | 2029-11-10 | HI_2025_04_08_1033598 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100209 | 2341018 | 0 | ISOLADOR LINE-POST POLIM 138 KV N4 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: LINE - POST POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: TERMINAL DE LINHA COM 2 FUROS DE 25 MM DE DIAMETRO MINIMO. COMPRIMENTO MINIMO: 1500MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1650MM. TENSAO NOMINAL: 138 KV. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 4495MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 275 KV (MINIMO). CARGA MECANICA PERMANENTE DE TRABALHO A FLEXAO MINIMA: 5 KN. NIVEL DE POLUICAO 04. APLICACAO: LINHA DE TRANSMISSAO 138KV PARA JUMP E VAOS PEQUENOS. NORMAS:NBR 15232; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 58065 | - | Isoladores | INDÚSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO L | 52.770.948/0002-00 | 2025-04-08 | 2029-11-10 | HI_2025_04_08_1033598 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100311 | 2322025 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 138,0KV CB N4 ANC | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 1800MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1950 MM. TENSAO NOMINAL: 138KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 275KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 120KN. NIVEL DE POLUICAO: E ( 53,7 MM/KV CONFORME ABNT IEC/TS 60815-1 ). APLICACAO: ESTRUTURAS DE ANCORAGEM.NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 58073 | - | Isoladores | INDÚSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO L | 52.770.948/0002-00 | 2025-04-08 | 2029-11-10 | HI_2025_04_08_1033598 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100310 | 2322024 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 138,0KV CB N4 SUSP | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 1350MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1450 MM. TENSAO NOMINAL: 138KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL FR. IND. SOB CHUVA: 275KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 120KN. NIVEL DE POLUICAO: E ( 53,7 MM/KV CONFORME ABNT IEC/TS 60815-1 ). APLICACAO: ESTRUTURAS DE SUSPENSAO.NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 55148 | - | Isoladores | INDÚSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO L | 52.770.948/0002-00 | 2025-04-08 | 2029-11-10 | HI_2025_04_08_1033598 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3401067 | 0 | CAIXA DISPLAY PARA DISJUNTOR ACOPLADO | ISOLADOR PINO; MONOCORPO; POLIMERICO HDPE; COR CINZA; DIAMETRO MAX SAIA 190,0 MM; DIAMETRO DO PESCOCO 70,0 MM; ALTURA MIN TOTAL 175,0 MM; DIAMETRO DA ROSCA 25,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA 530,0 MM; TENSAO NOMINAL 35,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 50,0 KV; NBI- 150KV; CARGA DE RUPTURA A FLEXAO 1200 DAN; RESISTENCIA MECANICA NOMINAL 600 DAN; ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV; DEMAIS CARACTERISTICAS, CONDICOES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABNT NBR 16327-1; ABNT NBR 16327-2; INS 48.08.03. | DTN 157 |  | DWG e PDF | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 02.064.150/0001-94 | 2024-11-25 | 2029-11-18 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 101659 | 2312004 | 0 | ISOLADOR PINO AUTOTRAV POLIM 35KV | ISOLADOR PINO AUTOTRAVANTE. POLIMERICO HDPE. COR CINZA. DIAMETRO MAX SAIA 190,0 MM. ALTURA MIN TOTAL 175 MM. DIAMETRO DA ROSCA 25,0 MM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA 530,0 MM. TENSAO NOMINAL 35,0 KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 50,0 KV- NBI- 150KV- CARGA DE RUPTU RA A FLEXAO 1200 DAN- RESISTENCIA MECANICA NOMINAL TRACAO 500 DAN- RESISTENCIA MECANICA DA TRAVA EM ARRANCAMENTO MINIMA 150 DAN, ARR ANCAMENTO TRAVA CURTA DURACAO 300 DAN MINIMO, CONFORME NBR. A RESISTENCIA MECANICA DA TRAVA DEVE SER IGUAL PARA TODOS OS LADOS DO IS OLADOR, NAO NECESSITANDO DE LADO CORRETO PARA APLICACAO EM ANGULOS NA REDE. ANTI- TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV- CAR ACTERISTICAS, CONDICOES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABNT NBR 16327-1- ABNT NBR 16327- 2. DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | PAI17013 | DES 0536 REV 0.0 | Isoladores | ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLÁSTICOS | 09.662.563/0001-10 | 2025-04-08 | 2029-11-18 | HI_2025_04_08_1039213 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 101658 | 2312003 | 0 | ISOLADOR PINO AUTOTRAV POLIM 15,0KV | ISOLADOR PINO AUTOTRAVANTE. POLIMERICO HDPE. COR CINZA. DIAMETRO MAX SAIA 140,0 MM. ALTURA MIN TOTAL 125 MM. DIAMETRO DA ROSCA 25 ,0 MM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA 280,0 MM. TENSAO NOMINAL 15,0 KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 38,0 KV. NBI- 110KV. CARGA DE RUPT URA A FLEXAO 1200 DAN. RESISTENCIA MECANICA NOMINAL TRACAO 500 DAN. RESISTENCIA MECANICA DA TRAVA EM ARRANCAMENTO MINIMA 150 DAN, AR RANCAMENTO TRAVA CURTA DURACAO 300 DAN MINIMO, CONFORME NBR. A RESISTENCIA MECANICA DA TRAVA DEVE SER IGUAL PARA TODOS OS LADOS DO I SOLADOR, NAO NECESSITANDO DE LADO CORRETO PARA APLICACAO EM ANGULOS NA REDE. ANTI- TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV. CA RACTERISTICAS, CONDICOES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABNT NBR 16327-1. ABNT NBR 16327- 2. DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | PAI17004 | DES 0129 REV 1.1 | Isoladores | ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLÁSTICOS | 09.662.563/0001-10 | 2025-04-08 | 2029-11-18 | HI_2025_04_08_1039213 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 53009 | 2312000 | 0 | ISOLADOR PINO POLIM 15,0KV 25MM 1200DAN | ISOLADOR PINO; MONOCORPO; POLIMERICO HDPE; COR CINZA; DIAMETRO MAX SAIA 140,0 MM; DIAMETRO DO PESCOCO 60,0 MM; ALTURA MIN TOTAL 125,0 MM; DIAMETRO DA ROSCA 25 ,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 280,0 MM; TENSAO NOMINAL 15,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 38,0 KV; NBI- 110KV; CARGA DE RUPTURA A FLEXAO 1200 DAN; RESISTENCIA MECANICA NOMINAL 600 DAN ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV; CARACTERISTICAS, CONDICOES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABNT NBR 16327-1; ABNT NBR 16327-2;INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | IPPA 15 kV R25 | DES 0012 REV 13 | Isoladores | ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLÁSTICOS | 09.662.563/0001-10 | 2025-04-08 | 2029-11-18 | HI_2025_04_08_1039213 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 53401 | 2312002 | 0 | ISOLADOR PINO POLIM 36,2KV 25MM 1200DAN | ISOLADOR PINO; MONOCORPO; POLIMERICO HDPE; COR CINZA; DIAMETRO MAX SAIA 190,0 MM; DIAMETRO DO PESCOCO 70,0 MM; ALTURA MIN TOTAL 175,0 MM; DIAMETRO DA ROSCA 25,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA 530,0 MM; TENSAO NOMINAL 35,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 50,0 KV; NBI- 150KV; CARGA DE RUPTURA A FLEXAO 1200 DAN; RESISTENCIA MECANICA NOMINAL 600 DAN; ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV; DEMAIS CARACTERISTICAS, CONDICOES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABNT NBR 16327-1; ABNT NBR 16327-2; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | IPPA 35 kV R25 | DES 0100 REV 1,0 | Isoladores | ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLÁSTICOS | 09.662.563/0001-10 | 2025-04-08 | 2029-11-18 | HI_2025_04_08_1039213 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 1001044 | 0 | RT 34,5KV 690KVA 200A 1F SP | REGULADOR TENSAO. TIPO: MONOFASICO. LIGACAODELTA.REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO. CORRENTE NOMINAL 200 A. TENSAO DE ENTRADA 34500V. TENSAO DE SAIDA 34500V. NBI 200KV. FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 690 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 3450 0V; FAIXA DE REGULACAO: /-10% ,SEM PAINEL DE CONTROLE; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-34500-200 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 30134 | 1001009 | 0 | RT 19,92KV 200KVA 100A 1F | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO ESTRELA ATERRADA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 100 A; TENSAO DE ENTRADA 19920V; TENSAO DE SAIDA 19920V; NBI 150KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 200 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 19920V; FAIXA DE REGULACAO: +/-10%, COM PAINEL DE CONTROLE INDIVIDUAL; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: POSTE OU PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-19920-100 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 30135 | 1001008 | 0 | RT 19,92KV 400KVA 200A 1F | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO ESTRELA ATERRADA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 200 A; TENSAO DE ENTRADA 19920V; TENSAO DE SAIDA 19920V; NBI 150KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 400 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 19920V; FAIXA DE REGULACAO: +/-10%, COM PAINEL DE CONTROLE INDIVIDUAL; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-19920-201 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 32915 | 1001013 | 0 | RT 19,9KV 200KVA 100A 1F SP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO ESTRELA ATERRADA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 100 A; TENSAO DE ENTRADA 19920V; TENSAO DE SAIDA 19920V; NBI 150KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 200 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 19920V; FAIXA DE REGULACAO: +/-10% ,SEM PAINEL DE CONTROLE; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: POSTE OU PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-19920-100 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 34269 | 1001012 | 0 | RT 19,9KV 400KVA 200A 1F SP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO ESTRELA ATERRADA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 200 A; TENSAO DE ENTRADA 19920V; TENSAO DE SAIDA 19920V; NBI 150KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 400 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 19920V; FAIXA DE REGULACAO: +/-10% ,SEM PAINEL DE CONTROLE; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | - | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 0 | 1001010 | 0 | RT 34,5KV 345KVA 100A 1F CP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO DELTA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 100 A; TENSAO DE ENTRADA 34500V; TENSAO DE SAIDA 34500V; NBI 200KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 345 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 34500V; FAIXA DE REGULACAO: +/-10%, COM PAINEL DE CONTROLE INDIVIDUAL; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-34500-100 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 0 | 1001011 | 0 | RT 34,5KV 690KVA 200A 1F CP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO DELTA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 200 A; TENSAO DE ENTRADA 34500V; TENSAO DE SAIDA 34500V; NBI 200KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 690 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 34500V; FAIXA DE REGULACAO: +/-10%, COM PAINEL DE CONTROLE INDIVIDUAL; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-34500-200 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 0 | 1000017 | 0 | RT 7,6KV 167KVA 219A 1F CP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO ESTRELA ATERRADA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 219 A; TENSAO DE ENTRADA 7620V; TENSAO DE SAIDA 7620V; NBI 110KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 167 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 7620V; FAIXA DE REGULACAO: +/-10%, COM PAINEL DE CONTROLE INDIVIDUAL; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: POSTE OU PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-7620-219 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 32913 | 1000019 | 0 | RT 13,8KV 276KVA 200A 1F SP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO DELTA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 200 A; TENSAO DE ENTRADA 13800V; TENSAO DE SAIDA 13800 V; NBI 110KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 276 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 13800 V; FAIXA DE REGULACAO: +/-10% ,SEM PAINEL DE CONTROLE; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: POSTE OU PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-13800-200 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 0 | 1001045 | 0 | RT 34,5KV 345KVA 100A 1F SP | REGULADOR TENSAO. TIPO: MONOFASICO. LIGACAODELTA.REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO. CORRENTE NOMINAL 100 A. TENSAO DE ENTRADA 34500V. TENSAO DE SAIDA 34500V. NBI 200KV. FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 345 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 3450 0V; FAIXA DE REGULACAO: /-10% ,SEM PAINEL DE CONTROLE; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-34500-100 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 30548 | 1000015 | 0 | RT 13,8KV 276KVA 200A 1F | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO DELTA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 200 A; TENSAO DE ENTRADA 13800V; TENSAO DE SAIDA 13800 V; NBI 110KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 276 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 13800 V; FAIXA DE REGULACAO: +/-10%, COM PAINEL DE CONTROLE INDIVIDUAL; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: POSTE OU PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-13800-200 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 0 | 1000062 | 0 | RT 7,6KV 167KVA 219A 1F SP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO ESTRELA ATERRADA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 219 A; TENSAO DE ENTRADA 7620V; TENSAO DE SAIDA 7620V; NBI 110KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 167 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 7620V; FAIXA DE REGULACAO: +/-10%, SEM PAINEL DE CONTROLE; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: POSTE OU PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-7620-219 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 30547 | 1000014 | 0 | RT 13,8KV 138KVA 100A 1F | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO DELTA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 100 A; TENSAO DE ENTRADA 13800V; TENSAO DE SAIDA 13800 V; NBI 110KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 138 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 13800 V; FAIXA DE REGULACAO: +/-10%, COM PAINEL DE CONTROLE INDIVIDUAL; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: POSTE OU PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-13800-100 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 32916 | 1000018 | 0 | RT 13,8KV 138KVA 100A 1F SP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO DELTA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 100 A; TENSAO DE ENTRADA 13800V; TENSAO DE SAIDA 13800 V; NBI 110KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 138 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 13800 V; FAIXA DE REGULACAO: +/-10% ,SEM PAINEL DE CONTROLE; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: POSTE OU PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-13800-100 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 30553 | 1000052 | 0 | RT 13,8KV 414KVA 300A 1F CP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO DELTA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 300 A; TENSAO DE ENTRADA 13800V; TENSAO DE SAIDA 13800 V; NBI 110KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 414 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 13800 V; FAIXA DE REGULACAO: +/-10%, COM PAINEL DE CONTROLE INDIVIDUAL; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-13800-300 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 34268 | 1000054 | 0 | RT 13,8KV 552 KVA 400A 1F SP | REGULADOR TENSAO. TIPO: MONOFASICO. LIGACAODELTA.REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO. CORRENTE NOMINAL 400 A.TENSAO DE ENTRADA 13800V. T ENSAO DE SAIDA 13800 V. NBI 110KV. FREQUENCIA 60 HZ. 32 DEGRAUS. POTENCIA NOMINAL 552 KVA. INSTALACAO AO TEMPO. TENSAO NOMINAL 1380 0 V; FAIXA DE REGULACAO: /-10% ,SEM PAINEL DE CONTROLE; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-13800-400 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 32860 | 1000055 | 0 | RT 13,8KV 552KVA 400A 1F | REGULADOR TENSAO. TIPO: MONOFASICO. LIGACAODELTA.REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO. CORRENTE NOMINAL 400 A. TENSAO DE ENTRADA 13800V. TENSAO DE SAIDA 13800 V. NBI 110KV. FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 552 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 138 00 V; FAIXA DE REGULACAO: /-10%, COM PAINEL DE CONTROLE INDIVIDUAL; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-13800-400 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 32914 | 1000053 | 0 | RT 13,8KV 414KVA 300A 1F SP | REGULADOR TENSAO. TIPO: MONOFASICO. LIGACAODELTA.REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO. CORRENTE NOMINAL 300 A. TENSAO DE ENTRADA 13800V. TENSAO DE SAIDA 13800 V. NBI 110KV. FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 414 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOMINAL 138 00 V; FAIXA DE REGULACAO: /-10% ,SEM PAINEL DE CONTROLE; COM TOMADA UNIVERSAL. MONTAGEM: PLATAFORMA. PADRAO CONFORME INS 72.97.02. | INS 72.97.02 | HCMR-60-13800-300 | - | Regulador de Tensão | TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A | 08.870.769/0001-72 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | HI_20250125_RT_1031649 | Ambos |  | WS2253320164 | AIF
|  | 0 | 200052 | 0 | TR SECO SUB 14,1KV380/220V500KVATRIF CON | TRANSFORMADOR DE FORCA TRIFASICO A SECO, COM VENTILAÇÃO, COM OS NUCLEOS DA BAIXA E DA ALTA TENSAO MOLDADO EM RESINA EPOXI, POTENCIA DE 500KVA, NIVEIS DE ISOLAMENTO 15-1,2 KV, NBI-110 KV,TENSOES DO ENROLAMENTO DA AT (ALTA TENSAO), 14100/13800/13500/13200/12900VOLTS -TRIANGULO,TENSOES DO ENROLAMENTO DA BT (BAIXA TENSAO),380/220VOLTS- ESTRELA,FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, DEVERA SER FORNECIDO COM CIRCUI TO DE PROTECAO TERMICA E VENTILAÇÃO, CUJOS OS CONTATOS DO SENSOR 01 (UM) NA E 01 (UM) NF, DEVERAO ESTAR LOCALIZADOS NA PARTE INFERIO R DO TRANSFORMADOR, DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS CONFORME DIS-ETE-240. | DIS-ETE-240 | Transformador trifásico 500 kVA 13,8 CST / 0,38 kV AN | Não informado - analisar Referência | Transformador a Seco | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | -- | 2024-12-01 | 2029-12-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 200052 | 0 | TR SECO SUB 14,1KV380/220V500KVATRIF CON | TRANSFORMADOR DE FORCA TRIFASICO A SECO, COM VENTILAÇÃO, COM OS NUCLEOS DA BAIXA E DA ALTA TENSAO MOLDADO EM RESINA EPOXI, POTENCIA DE 500KVA, NIVEIS DE ISOLAMENTO 15-1,2 KV, NBI-110 KV,TENSOES DO ENROLAMENTO DA AT (ALTA TENSAO), 14100/13800/13500/13200/12900VOLTS -TRIANGULO,TENSOES DO ENROLAMENTO DA BT (BAIXA TENSAO),380/220VOLTS- ESTRELA,FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, DEVERA SER FORNECIDO COM CIRCUI TO DE PROTECAO TERMICA E VENTILAÇÃO, CUJOS OS CONTATOS DO SENSOR 01 (UM) NA E 01 (UM) NF, DEVERAO ESTAR LOCALIZADOS NA PARTE INFERIO R DO TRANSFORMADOR, DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS CONFORME DIS-ETE-240. | DIS-ETE-240 | TSET AL 500/15/1,2 | Não informado - analisar Referência | Transformador a Seco | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | -- | 2024-12-01 | 2029-12-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 200052 | 0 | TR SECO SUB 14,1KV380/220V500KVATRIF CON | TRANSFORMADOR DE FORCA TRIFASICO A SECO, COM VENTILAÇÃO, COM OS NUCLEOS DA BAIXA E DA ALTA TENSAO MOLDADO EM RESINA EPOXI, POTENCIA DE 500KVA, NIVEIS DE ISOLAMENTO 15-1,2 KV, NBI-110 KV,TENSOES DO ENROLAMENTO DA AT (ALTA TENSAO), 14100/13800/13500/13200/12900VOLTS -TRIANGULO,TENSOES DO ENROLAMENTO DA BT (BAIXA TENSAO),380/220VOLTS- ESTRELA,FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, DEVERA SER FORNECIDO COM CIRCUI TO DE PROTECAO TERMICA E VENTILAÇÃO, CUJOS OS CONTATOS DO SENSOR 01 (UM) NA E 01 (UM) NF, DEVERAO ESTAR LOCALIZADOS NA PARTE INFERIO R DO TRANSFORMADOR, DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS CONFORME DIS-ETE-240. | DIS-ETE-240 | Transformador trifásico 500 kVA 13,8 CST / 0,38 kV AN | Não informado - analisar Referência | Transformador a Seco | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | -- | 2024-12-01 | 2029-12-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 200053 | 0 | TR SECO SUB 14,4KV380/220V1000KVATRIFCON | TRANSFORMADOR DE FORCA TRIFASICO A SECO, COM VENTILAÇÃO FORÇADA, COM OS NUCLEOS DA BAIXA E DA ALTA TENSAO MOLDADO EM RESINA EPOXI, P OTENCIA DE 1000KVA, NIVEIS DE ISOLAMENTO 15-1,2 KV, NBI-110 KV, TENSOES DO ENROLAMENTO DA AT (ALTA TENSAO), 14400/14100/13800/13500/ 13200/12900 VOLTS-TRIANGULO, TENSOES DO ENROLAMENTO DA BT (BAIXA TENSAO), 380/220 VOLTS - ESTRELA, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, DEVERA S ER FORNECIDO COM CIRCUITO DE PROTECAO TERMICA E VENTILAÇÃO, CUJOS OS CONTATOS DO SENSOR 01 (UM) NA E 01 (UM) NF E CONTROLE DE TEMPER ATURA. OS VENTILADORES DEVERAO ESTAR LOCALIZADOS NA PARTE INFERIOR DO TRANSFORMADOR, DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS CONFORME DIS-ETE-240. | DIS-ETE-240 | TSET AL 1000/15/1,2 | Não informado - analisar Referência | Transformador a Seco | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | -- | 2024-12-01 | 2029-12-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 200053 | 0 | TR SECO SUB 14,4KV380/220V1000KVATRIFCON | TRANSFORMADOR DE FORCA TRIFASICO A SECO, COM VENTILAÇÃO FORÇADA, COM OS NUCLEOS DA BAIXA E DA ALTA TENSAO MOLDADO EM RESINA EPOXI, P OTENCIA DE 1000KVA, NIVEIS DE ISOLAMENTO 15-1,2 KV, NBI-110 KV, TENSOES DO ENROLAMENTO DA AT (ALTA TENSAO), 14400/14100/13800/13500/ 13200/12900 VOLTS-TRIANGULO, TENSOES DO ENROLAMENTO DA BT (BAIXA TENSAO), 380/220 VOLTS - ESTRELA, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, DEVERA S ER FORNECIDO COM CIRCUITO DE PROTECAO TERMICA E VENTILAÇÃO, CUJOS OS CONTATOS DO SENSOR 01 (UM) NA E 01 (UM) NF E CONTROLE DE TEMPER ATURA. OS VENTILADORES DEVERAO ESTAR LOCALIZADOS NA PARTE INFERIOR DO TRANSFORMADOR, DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS CONFORME DIS-ETE-240. | DIS-ETE-240 | Transformador trifásico 1 MVA 13,8 CST / 0,38 kV AN | Não informado - analisar Referência | Transformador a Seco | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | -- | 2024-12-01 | 2029-12-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 200053 | 0 | TR SECO SUB 14,4KV380/220V1000KVATRIFCON | TRANSFORMADOR DE FORCA TRIFASICO A SECO, COM VENTILAÇÃO FORÇADA, COM OS NUCLEOS DA BAIXA E DA ALTA TENSAO MOLDADO EM RESINA EPOXI, P OTENCIA DE 1000KVA, NIVEIS DE ISOLAMENTO 15-1,2 KV, NBI-110 KV, TENSOES DO ENROLAMENTO DA AT (ALTA TENSAO), 14400/14100/13800/13500/ 13200/12900 VOLTS-TRIANGULO, TENSOES DO ENROLAMENTO DA BT (BAIXA TENSAO), 380/220 VOLTS - ESTRELA, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, DEVERA S ER FORNECIDO COM CIRCUITO DE PROTECAO TERMICA E VENTILAÇÃO, CUJOS OS CONTATOS DO SENSOR 01 (UM) NA E 01 (UM) NF E CONTROLE DE TEMPER ATURA. OS VENTILADORES DEVERAO ESTAR LOCALIZADOS NA PARTE INFERIOR DO TRANSFORMADOR, DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS CONFORME DIS-ETE-240. | DIS-ETE-240 | Transformador trifásico 1 MVA 13,8 CST / 0,38 kV AN | Não informado - analisar Referência | Transformador a Seco | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | -- | 2024-12-01 | 2029-12-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 200053 | 0 | TR SECO SUB 14,4KV380/220V1000KVATRIFCON | TRANSFORMADOR DE FORCA TRIFASICO A SECO, COM VENTILAÇÃO FORÇADA, COM OS NUCLEOS DA BAIXA E DA ALTA TENSAO MOLDADO EM RESINA EPOXI, P OTENCIA DE 1000KVA, NIVEIS DE ISOLAMENTO 15-1,2 KV, NBI-110 KV, TENSOES DO ENROLAMENTO DA AT (ALTA TENSAO), 14400/14100/13800/13500/ 13200/12900 VOLTS-TRIANGULO, TENSOES DO ENROLAMENTO DA BT (BAIXA TENSAO), 380/220 VOLTS - ESTRELA, FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, DEVERA S ER FORNECIDO COM CIRCUITO DE PROTECAO TERMICA E VENTILAÇÃO, CUJOS OS CONTATOS DO SENSOR 01 (UM) NA E 01 (UM) NF E CONTROLE DE TEMPER ATURA. OS VENTILADORES DEVERAO ESTAR LOCALIZADOS NA PARTE INFERIOR DO TRANSFORMADOR, DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS CONFORME DIS-ETE-240. | DIS-ETE-240 | TSET AL 1000/15/1,2 | Não informado - analisar Referência | Transformador a Seco | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | -- | 2024-12-01 | 2029-12-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 200052 | 0 | TR SECO SUB 14,1KV380/220V500KVATRIF CON | TRANSFORMADOR DE FORCA TRIFASICO A SECO, COM VENTILAÇÃO, COM OS NUCLEOS DA BAIXA E DA ALTA TENSAO MOLDADO EM RESINA EPOXI, POTENCIA DE 500KVA, NIVEIS DE ISOLAMENTO 15-1,2 KV, NBI-110 KV,TENSOES DO ENROLAMENTO DA AT (ALTA TENSAO), 14100/13800/13500/13200/12900VOLTS -TRIANGULO,TENSOES DO ENROLAMENTO DA BT (BAIXA TENSAO),380/220VOLTS- ESTRELA,FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, DEVERA SER FORNECIDO COM CIRCUI TO DE PROTECAO TERMICA E VENTILAÇÃO, CUJOS OS CONTATOS DO SENSOR 01 (UM) NA E 01 (UM) NF, DEVERAO ESTAR LOCALIZADOS NA PARTE INFERIO R DO TRANSFORMADOR, DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS E CONSTRUTIVAS CONFORME DIS-ETE-240. | DIS-ETE-240 | TSET AL 500/15/1,2 | Não informado - analisar Referência | Transformador a Seco | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | -- | 2024-12-01 | 2029-12-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 53009 | 2312000 | 0 | ISOLADOR PINO POLIM 15,0KV 25MM 1200DAN | ISOLADOR PINO; MONOCORPO; POLIMERICO HDPE; COR CINZA; DIAMETRO MAX SAIA 140,0 MM; DIAMETRO DO PESCOCO 60,0 MM; ALTURA MIN TOTAL 125,0 MM; DIAMETRO DA ROSCA 25 ,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 280,0 MM; TENSAO NOMINAL 15,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 38,0 KV; NBI- 110KV; CARGA DE RUPTURA A FLEXAO 1200 DAN; RESISTENCIA MECANICA NOMINAL 600 DAN ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV; CARACTERISTICAS, CONDICOES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABNT NBR 16327-1; ABNT NBR 16327-2;INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | IP-101N | 3C-20350-Rev-C | Isoladores | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61.831.244/0001-00 | 2025-04-08 | 2029-12-04 | HI_2025_04_08_1000171 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53401 | 2312002 | 0 | ISOLADOR PINO POLIM 36,2KV 25MM 1200DAN | ISOLADOR PINO; MONOCORPO; POLIMERICO HDPE; COR CINZA; DIAMETRO MAX SAIA 190,0 MM; DIAMETRO DO PESCOCO 70,0 MM; ALTURA MIN TOTAL 175,0 MM; DIAMETRO DA ROSCA 25,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA 530,0 MM; TENSAO NOMINAL 35,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 50,0 KV; NBI- 150KV; CARGA DE RUPTURA A FLEXAO 1200 DAN; RESISTENCIA MECANICA NOMINAL 600 DAN; ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV; DEMAIS CARACTERISTICAS, CONDICOES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABNT NBR 16327-1; ABNT NBR 16327-2; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | IP-102N | 3C-25003-Rev-A | Isoladores | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61.831.244/0001-00 | 2025-04-08 | 2029-12-04 | HI_2025_04_08_1000171 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 3301621 | 0 | 3301621 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL,COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. ***DESPADRONIZADO, UTILIZAR CÓDIGO 3301622**** | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2025-04-01 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 3301624 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2025-05-22 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | Sem referência | PPM-1-5-ER-TC- 1e50x3e30 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIE-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Sem referência | DT 400daN x 9,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Sem referência | DT 400daN x 11,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. APLICACAO: SUBTRANSMISSAO. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. |  | Sem referência | CR 2000daN x 12,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 | Sem referência | LC C 400 x 3000daN – RV00 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Sem referência | CR 1500daN x 11,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Sem referência | CR 1000daN x 12,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Sem referência | DT 600daN x 14,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA;TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | DIS-ETE-011 | Sem referência | DT 600daN x 12,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | Sem referência | PPM-1-5-ER-TC- 1e50x3e00 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Sem referência | DT 400daN x 11,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIE-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Sem referência | DT 400daN x 9,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Sem referência | DT 600daN x 11,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Sem referência | DT 600daN x 9,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3302086 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Sem referência | CR 1000daN x 14,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Sem referência | CR 1000daN x 11,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | Sem referência | PPM-1-5-ER-TC- 1e50x2e80 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303308 | 3303308 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. APLICACAO: SUBTRANSMISSAO. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2025-05-22 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA:800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Sem referência | DT 400daN x 12,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA. TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | DIS-ETE-011 | Sem referência | CR 1500daN x 12,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | Não aplicável | CZ R 2100 x 400daN – RV00 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 | Sem referência | CZ T 1900 x 350daN – RV01 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | Sem referência | CZ L 1700 x 300daN – RV00 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 | Sem referência | LC C 400 x 3000daN – RV00 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Sem referência | CR 1500daN x 14,0m - RV 06 (01.2024)-V01 | Concreto | Proseng Projetos e Serviços de Engenharia | 08.482.291/0003-75 | 2024-12-17 | 2029-12-17 | HI_2024_12_17 | Indireto | N/A | N/A | AIF
|  | 100171 | 2333039 | 0 | ISOLADOR MONOCORPO PORC 38KV 457MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: MONOCORPO. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITIFRICADA. COR: CINZA. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MIN: 940 MM. TENSAO NOMINAL: 38KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 80 KV. TENSAO SUPORTAVEL A SECO: 95 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 200KV. CARGA RUPT A FLEXAO: 8,9 KN. DIAMETRO NOMINAL(MAXIMO): 190 MM. ALTURA: 457,0 MM. DIAMETRO DA BASE (MAXIMO): 108MM. DIAMETRO CIRCULO FURACAO 76,0MM. FURACAO: M12X16MM. CLASSIFICACAO: TR 210 (NORMA: ANSI 29-9). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | TR-210 | 3 | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57344 | 2314001 | 0 | ISOLADOR PILAR PORCELANA 34KV 800DAN | ISOLADOR PILAR. MATERIAL: PORCELANA VITRIFICADA. COR: CINZA. MONTAGEM: VERTICAL. DIAMETRO MAX DA SAIA: 160 MM. DIAMETRO MAX DA BASE: 90MM. FURACAO NA BASE: 1XM20. ALTURA MAXIMA: 400MM.DIAMETRO DO PESCOÇO: 60MM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 720MM. TENSAO NOMINAL: 36,2KV. TENSAO SUPORTAVEL A FREQUENCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA: 70 KV. TENSAO SUPORTAVEL DE IMPULSO ATMOSFERICO: 170 KV. CARGA DE RUPTURA A FLEXAO: 800DAN. CODIGO ABNT: PL8CC170. NORMAS: NBR 5032, NBR 12459, INS48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | PL-320-C | 2 | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57343 | 2314002 | 0 | ISOLADOR PILAR PORC 8KN 24,2KV/150KV | ISOLADOR PILAR. MATERIAL: PORCELANA VITRIFICADA. COR: CINZA. MONTAGEM: VERTICAL. DIAMETRO MAX DA SAIA: 150 MM. DIAMETRO MAX DA BASE: 90MM. FURACAO NA BASE: 1XM20. ALTURA MAXIMA: 330MM. DIAMETRO DO PESCOÇO: 60MM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 530MM. TENSAO NOMINAL: 24,2KV. TENSAO SUPORTAVEL A FREQUENCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA: 50 KV. TENSAO SUPORTAVEL DE IMPULSO ATMOSFERICO: 150 KV. CARGA DE RUPTURA A FLEXAO: 8KN. CODIGO ABNT: PL8CC150. NORMAS: NBR 5032, NBR 12459, INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | PL-148-C | 3 | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50844 | 2310022 | 0 | ISOLADOR PINO PORCE 25MM 340MM 1360DAN | ISOLADOR PINO; MONOCORPO; FEITO EM PORCELANA COBERTA COM ESMALTE LISO E RADIOTRATADO; DIAMETRO NOMINAL 213,0 MM; DIAMETRO DO PESCOCO 89,0 MM; ALTURA TOTAL 140,0 MM; DIAMETRO DA ROSCA 25,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 381,0 MM; TENSAO NOMINAL 22,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 40,0 KV; NBI 135KV; CARGA DE RUPTURA A FLEXAO 1300 DAN; NORMAS: NBR 5032, ANSI C29.5 CLASSE C55-6; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | PI23254-RT | 1 | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50852 | 2300000 | 0 | ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN. | ISOLADOR ROLDANA. MATERIAL: PORCELANA VIDRADA. COR: MARROM. FORMATO : 2. DIAMETRO EXTERNO MAIOR : 79MM. DIAMETRO EXTERNO MENOR : 45MM. DIAMETRO DO FURO : 18MM. ALTURA : 76MM. TENSAO SUPORT.FR.IND.SECO: 22KV. TENSAO SUPORT.FR.IND.CHUVA:13,5X10KV. CARGA RUPTURA A FLEXAO: 1350DAN. CODIGO ABNT: R1350-2. NORMAS: NBR 6249/01, INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | RO-12012 | 1 | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100180 | 2330013 | 0 | ISOLADOR MONOCORPO PORC 145 KV 1372MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: MONOCORPO. NUCLEO MACICO. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: CINZA. DISTANCIA DE ESCOAMENTO: 3625MM. TENSAO NOMINAL: 145KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 275KV. TENSAO SUPORTAVEL A SECO: 335KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 650KV. CARGA RUPT A FLEXAO: 6,2 KN. DIAMETRO NOMINAL (MAXIMO): 267MM. ALTURA TOTAL: 1372 MM. DIAMETRO DA BASE (MAXIMO): 158MM. DIAMETRO CIRCULO DE FURACAO: 127MM. FURACAO DA BASE: M16X16MM. CLASSIFICACAO: TR 288 (NORMA: ANSI 29- 9). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | 8.3450.66 | - | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50863 | 2322004 | 0 | ISOLADOR SUSPENSAO POLIM 24,2KV GO N3 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 360MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 445MM. TENSAO NOMINAL: 24,2KV. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 647MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 125KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 95KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 50KN. NIVEL DE POLUICAO: 03. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | - | - | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100170 | 2333012 | 0 | ISOLADOR PEDESTAL PORC 15KV 305MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: PEDESTAL. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: MARROM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO: 460MM. TENSAO NOMINAL: 15KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 60KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 150KV. CARGA RUPT A FLEXAO FIX BASE: 18 KN. CARGA RUPT A FLEXAO FIX TOPO: 13,5 KN. ALTURA TOTAL: 305 MM. DIAMETRO SAIA MAIOR (MAXIMO): 305MM. DIAMETRO DA BASE(MAXIMO): 203MM. DIAMETRO DO CIRCULO DE FURACAO: 127MM. FURACAO NO TOPO: 4XM16. FURACAO NA BASE: 4X18MM. CLASSIFICACAO: TR 46 (NORMA ANSI C29-8); PD 1800-150-B (NORMA ABNT 6882). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | PE12252 | 3 | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57331 | 2333003 | 0 | ISOLADOR PEDESTAL PORC 38 KV 381MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: PEDESTAL. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: MARROM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MIN: 711 MM. TENSAO NOMINAL: 38KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 80KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 200KV. CARGA RUPT A FLEXAO FIX. BASE: 9,0 KN. CARGA RUPT A FLEXAO FIX. TOPO: 4,5 KN. ALTURA TOTAL: 381MM. DIAMETRO DA SAIA MAIOR (MAXIMO): 330 MM. DIAMETRO DA BASE(MAXIMO): 152MM. DIAMETRO CIRCULO DE FURACAO:76MM. FURACAO DA BASE: 4X14MM. FURACAO NO TOPO: 4X M12. CLASSIFICACAO: TR 10 (NORMA ANSI 29-8) ; PD 900-200-A (NORMA ABNT 6882).NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | PE11351 | 3 | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100172 | 2330006 | 0 | ISOLADOR MONOCORPO PORC 72 KV 762MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: MONOCORPO. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: CINZA. DISTANCIA DE ESCOAMENTO: 1828MM. TENSAO NOMINAL: 72 KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 145KV. TENSAO SUPORTAVEL A SECO: 175KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 350KV. CARGA RUPT A FLEXAO: 13,3 KN. DIAMETRO NOMINAL (MAXIMO): 280MM. ALTURA TOTAL: 762MM. DIAMETRO DA BASE (MAXIMO): 158MM. DIAMETRO CIRCULO DE FURACAO: 127MM. FURACAO DA BASE: M16X16MM. CLASSIFICACAO: TR 278 (NORMA: ANSI 29-9). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | TR-278 | 1 | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53015 | 2322005 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 250MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 400MM. TENSAO NOMINAL: 13,8KV.DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 375MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 110KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 34KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 50KN. NIVEL DE POLUICAO: 03. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | - | - | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50845 | 2333001 | 0 | ISOLADOR PEDESTAL PORC 15KV 254MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: PEDESTAL. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: MARROM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MIN: 305,0 MM. TENSAO NOMINAL: 15 KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 45 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 110KV. CARGA RUPT A FLEXAO FIX BASE 9 KN. CARGA RUPT A FLEXAO FIX TOPO 4,5 KN. DIAMETRO SAIA MAIOR (MAXIMO): 205,0 MM. ALTURA TOTAL 254,0 MM. DIAMETRO DA BASE (MAXIMO): 127,00 MM; DIAMETRO CIRCULO FURACAO 76,00 MM. FURACAO DA BASE: 4 X M12. FURACAO DO TOPO: 4 X M12. CLASSIFICACAO: TR 4 (NORMA ANSI C29-8); PD 900-110-A (NORMA ABNT 6882).NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | PE11151 | 4 | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100173 | 2333021 | 0 | COLUNA ISOLADOR PEDESTAL 736MM | COLUNA DE ISOLADORES. TIPO: PEDESTAL. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: MARROM. COMPOSICAO DA COLUNA: 2 ISOLADORES. DISTANCIA DE ESCOAMENTO: 1320MM.TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 140KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 350KV. CARGA RUPT A FLEXAO FIX BASE 7 KN. CARGA RUPT A FLEXAO FIX TOPO 4,5 KN. DIAMETRO DA SAIA MAIOR: 356MM. ALTURA: 736MM. DIAMETRO CIRCULO DE FURACAO: 76MM. REFERENCIA: PDC-700-350-A (NORMA: ABNT 6882). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | HB-350 | 3 | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53016 | 2322006 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50kN 35kV | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 390MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 565MM. TENSAO NOMINAL: 34,5KV. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 905MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 190KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 95KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 50KN. NIVEL DE POLUICAO: D. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | - | - | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  |  | 2314003 | 0 | ISOLADOR PILAR PORC 8KN 15KV/110KV | ISOLADOR PILAR. MATERIAL: PORCELANA VITRIFICADA. COR: CINZA. MONTAGEM: VERTICAL. DIAMETRO MAX DA SAIA: 140 MM. DIAMETRO MAX DA BASE: 90MM. FURACAO NA BASE: 1XM20. ALTURA MAXIMA: 220MM.DIAMETRO DO PESCOÇO: 60MM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 300MM. TENSAO NOMINAL: 15,0KV. TENSAO SUPORTAVEL A FREQUENCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA: 38 KV. TENSAO SUPORTAVEL DE IMPULSO ATMOSFERICO: 110 KV. CARGA DE RUPTURA A FLEXAO: 8KN. CODIGO ABNT: PL8CC110. NORMAS: NBR 5032, NBR 12459, INS48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | PL-321-C | 2 | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53450 | 2320006 | 0 | ISOLADOR SUSP PORC CZ 280,0MM 8000DAN | ISOLADOR SUSPENSAO; STANDARD; PORCELANA; VITRIFICADA; COR CINZA; ENGATE CONCHA-BOLA CB-16; DIAMETRO NOMINAL 254,0 MM; PASSO 146,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 280,0 MM; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 40,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL A SECO 70,0 KV; NBI 100KV; CARGA DE RUPTURA MECANICA 80KN; NORMAS: ABNT NBR 7108,7109,5032,15122,15123; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | DI33C34-ZN | 1 | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50847 | 2333038 | 0 | ISOLADOR PEDESTAL PORC 38 KV 368MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: PEDESTAL. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: MARROM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MIN: 838MM. TENSAO NOMINAL: 38KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 75KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 210 KV. CARGA RUPT A FLEXAO BASE: 32 KN. CARGA RUPT A FLEXAO TOPO: 18 KN. ALTURA TOTAL: 368MM. DIAMETRO DA SAIA MAIOR (MAXIMO): 432MM. DIAMETRO DA BASE (MAXIMO): 248MM. DIAMETRO CIRCULO DE FURACAO: 127MM. FURACAO DA BASE: 4X18MM. FURACAO TOPO: 4XM16. CLASSIFICACAO: TR 140 (NORMA: ANSI 29-8); PD 3200-200-B (NORMA ABNT 6882). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | PE12692 | 6 | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100164 | 2333037 | 0 | ISOLADOR MONOCORPO PORC 15KV 254MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: MONOCORPO. NUCLEO MACICO. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITIFRICADA. COR: CINZA. DISTANCIA DE ESCOAMENTO: 394 MM. TENSAO NOMINAL: 15KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 45 KV. TENSAO SUPORTAVEL A SECO: 50 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 110KV. CARGA RUPT A FLEXAO: 8,9 KN. DIAMETRO NOMINAL (MAXIMO): 178MM. ALTURA: 254,0 MM. DIAMETRO DA BASE (MAXIMO): 108 MM. DIAMETRO CIRCULO FURACAO 76,0MM. FURACAO DA BASE: M12X16MM. CLASSIFICACAO: TR 205 (NORMA: ANSI C29-9). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | TR-205 | 4 | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100174 | 2333023 | 0 | COLUNA ISOLADOR PEDESTAL 1244MM | COLUNA DE ISOLADORES. TIPO: PEDESTAL. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: MARROM. COMPOSICAO DA COLUNA: 3 ISOLADORES. CARACTERISTICA DO VINCULO: B. DISTANCIA DE ESCOAMENTO: 2595MM. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 230KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 550KV. CARGA RUPT A FLEXAO FIX BASE 6,5 KN. CARGA RUPT A FLEXAO FIX TOPO 5,65 KN. ALTURA: 1244MM. TIPO DE ISOLADORES: 1 ISOLADOR PD 1800-250-B + 2 ISOLADORES PD 3200-200-B. REFERENCIA: PDC-650-550-B ( NORMA: NBR 6882). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | HCD-650 | 2 | Isoladores | PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 33.852.322/0001-18 | 2025-04-08 | 2030-01-21 | HI_2025_04_08_1072610 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 101284 | 4403028 | 0 | TACO FIXADOR DE CABO - 6 FUROS | TACO FIXADOR PARA CABOS ISOLADOS DE BAIXA TENSÃO. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). CORES: PRETO OU CINZA MUNSEL. COMPOSTO POR DUAS PARTES, UNIDAS POR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO (M6X60MM) E PORCAS BOBOLETAS (M6) AMBOS EM AÇO INOXIDAVEL. FUROS PARA OS CABOS: 1 X 26,5 MM NAS EXTREMIDADES E 4 X 19,0 MM CENTRAIS. FUROS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE: 8MM. DIMENSOES: 256 X 45 X 58 MM. APLICAÇÃO: REDE SUBTERRANEA. NORMA: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152. | Taco polimérico modelo 6 furos- ISOPOWER - TPIS6F | ISOPOWER -TPIS6F | Acessórios de redes | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-01-31 | 2030-01-31 | HI_2025_01_31 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 101284 | 4403028 | 0 | TACO FIXADOR DE CABO - 6 FUROS | TACO FIXADOR PARA CABOS ISOLADOS DE BAIXA TENSÃO. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). CORES: PRETO OU CINZA MUNSEL. COMPOSTO POR DUAS PARTES, UNIDAS POR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO (M6X60MM) E PORCAS BOBOLETAS (M6) AMBOS EM AÇO INOXIDAVEL. FUROS PARA OS CABOS: 1 X 26,5 MM NAS EXTREMIDADES E 4 X 19,0 MM CENTRAIS. FUROS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE: 8MM. DIMENSOES: 256 X 45 X 58 MM. APLICAÇÃO: REDE SUBTERRANEA. NORMA: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152. | Taco polimérico modelo 6 furos- ISOPOWER - TPIS6F | ISOPOWER -TPIS6F | Acessórios de redes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2025-01-31 | 2030-01-31 | HI_2025_01_31 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 101284 | 4403028 | 0 | TACO FIXADOR DE CABO - 6 FUROS | TACO FIXADOR PARA CABOS ISOLADOS DE BAIXA TENSÃO. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). CORES: PRETO OU CINZA MUNSEL. COMPOSTO POR DUAS PARTES, UNIDAS POR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO (M6X60MM) E PORCAS BOBOLETAS (M6) AMBOS EM AÇO INOXIDAVEL. FUROS PARA OS CABOS: 1 X 26,5 MM NAS EXTREMIDADES E 4 X 19,0 MM CENTRAIS. FUROS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE: 8MM. DIMENSOES: 256 X 45 X 58 MM. APLICAÇÃO: REDE SUBTERRANEA. NORMA: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152. | Taco polimérico modelo 6 furos- ISOPOWER - TPIS6F | ISOPOWER -TPIS6F | Acessórios de redes | Isopower Industria e Comercio de Produtos Eletricos e Isolantes Ltda. | 20.667.541/000-85 | 2025-01-31 | 2030-01-31 | HI_2025_01_31 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 100111 | 2420423 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 2386243-1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100108 | 2420426 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 2386312-1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100108 | 2420426 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 2386312-1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100113 | 2420421 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | E44865-000 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 2832179-1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 2832179-1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100111 | 2420423 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 2386243-1 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100113 | 2420421 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 2 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | E44865-000 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100775 | 2443063 | 0 | EMENDA RETA 36KV 150-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 150 A 400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,0-41 ,6 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QSIII 5536A + SBSC 120-240 + SBSC 240-400 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100754 | 2420495 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 2832180-4 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100748 | 3521321 | 0 | BRACADEIRA FIXAÇÃO CABO 38,0-50,0MM | BRACADEIRA DE FIXAÇÃO PARA CABOS. MATERIAL : ACO INOXIDAVEL, ACO GALVANIZADO ZINCADO A QUENTE OU MATERIAIS RESISTENTES AS INTEMPERIES E AMBIENTES AGRESSIVOS. COMPONENTES: ANEL DE BORRACHA; COM CABOS DE DIAMETRO EXTERNO- 38,0-50,0MM; SUPORTE EM L, PARAFUSO PORCA E ARRUELA PARA DA BRACADEIRA. APLICACAO: FIXACAO DO CABOS COM TERMINACAO EXTERNA EM AREA COM AMBIENTE AGRESSIVO. NORMAS: DIS-ETE-152. APLICACAO NOS CABOS: CABO 8,7/15KV : 400-630MM2 CABO 12/20KV : 300-630MM2 CABO 20/36KV : 120-400MM2 | DIS-ETE-152 | MB5 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100747 | 3521320 | 0 | BRACADEIRA FIXAÇÃO CABO 30,0-38,0MM | BRACADEIRA DE FIXAÇÃO PARA CABOS. MATERIAL : ACO INOXIDAVEL, ACO GALVANIZADO ZINCADO A QUENTE OU MATERIAIS RESISTENTES AS INTEMPERIES E AMBIENTES AGRESSIVOS. COMPONENTES: ANEL DE BORRACHA; COM CABOS DE DIAMETRO EXTERNO- 30,0-38,0MM; SUPORTE EM L, PARAFUSO PORCA E ARRUELA PARA DA BRACADEIRA. APLICACAO: FIXACAO DO CABOS COM TERMINACAO EXTERNA EM AREA COM AMBIENTE AGRESSIVO. NORMAS: DIS-ETE-152. APLICACAO NOS CABOS: CABO 8,7/15KV : 185-300MM2 CABO 12/20KV : 150-300MM2 CABO 20/36KV : 50-120MM2 | DIS-ETE-152 | MB4 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100751 | 2444180 | 0 | TERM DESC 36KV/630A T ASS 150-300MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO ""L"" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO:150-300MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-300MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 33,2-40,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 2819103-3 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100746 | 3521319 | 0 | ABRACADEIRA FIXAÇÃO CABO 20,0-32,0MM | BRACADEIRA DE FIXAÇÃO PARA CABOS. MATERIAL : ACO INOXIDAVEL, ACO GALVANIZADO ZINCADO A QUENTE OU MATERIAIS RESISTENTES AS INTEMPERIES E AMBIENTES AGRESSIVOS. COMPONENTES: ANEL DE BORRACHA; COM CABOS DE DIAMETRO EXTERNO- 20,0-32,0MM; SUPORTE EM L, PARAFUSO PORCA E ARRUELA PARA DA BRACADEIRA. APLICACAO: FIXACAO DO CABOS COM TERMINACAO EXTERNA EM AREA COM AMBIENTE AGRESSIVO. NORMAS: DIS-ETE-152. APLICACAO NOS CABOS: CABO 8,7/15KV : 35-185MM2 CABO 12/20KV : 50-120MM2 | DIS-ETE-152 | MB3 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100775 | 2443063 | 0 | EMENDA RETA 36KV 150-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 150 A 400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO AGUA, SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS OU DESLIZANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,0-41 ,6 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | QSIII 5536A + SBSC 120-240 + SBSC 240-400 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100751 | 2444180 | 0 | TERM DESC 36KV/630A T ASS 150-300MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: "L" ASSIMETRICO; INTERFACE:TIPO "C" IEC; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; COMPONENTES: CORPO ""L"" ASSIMETRICO BLINDADO; PLUG ISOLADO BLINDADO, CAPUZ DE PROTECAO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO:150-300MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 150-300MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 33,2-40,0 MM. NORMA: IEC EN 50180/50181; DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 2819103-3 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100747 | 3521320 | 0 | BRACADEIRA FIXAÇÃO CABO 30,0-38,0MM | BRACADEIRA DE FIXAÇÃO PARA CABOS. MATERIAL : ACO INOXIDAVEL, ACO GALVANIZADO ZINCADO A QUENTE OU MATERIAIS RESISTENTES AS INTEMPERIES E AMBIENTES AGRESSIVOS. COMPONENTES: ANEL DE BORRACHA; COM CABOS DE DIAMETRO EXTERNO- 30,0-38,0MM; SUPORTE EM L, PARAFUSO PORCA E ARRUELA PARA DA BRACADEIRA. APLICACAO: FIXACAO DO CABOS COM TERMINACAO EXTERNA EM AREA COM AMBIENTE AGRESSIVO. NORMAS: DIS-ETE-152. APLICACAO NOS CABOS: CABO 8,7/15KV : 185-300MM2 CABO 12/20KV : 150-300MM2 CABO 20/36KV : 50-120MM2 | DIS-ETE-152 | MB4 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100748 | 3521321 | 0 | BRACADEIRA FIXAÇÃO CABO 38,0-50,0MM | BRACADEIRA DE FIXAÇÃO PARA CABOS. MATERIAL : ACO INOXIDAVEL, ACO GALVANIZADO ZINCADO A QUENTE OU MATERIAIS RESISTENTES AS INTEMPERIES E AMBIENTES AGRESSIVOS. COMPONENTES: ANEL DE BORRACHA; COM CABOS DE DIAMETRO EXTERNO- 38,0-50,0MM; SUPORTE EM L, PARAFUSO PORCA E ARRUELA PARA DA BRACADEIRA. APLICACAO: FIXACAO DO CABOS COM TERMINACAO EXTERNA EM AREA COM AMBIENTE AGRESSIVO. NORMAS: DIS-ETE-152. APLICACAO NOS CABOS: CABO 8,7/15KV : 400-630MM2 CABO 12/20KV : 300-630MM2 CABO 20/36KV : 120-400MM2 | DIS-ETE-152 | MB5 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100746 | 3521319 | 0 | ABRACADEIRA FIXAÇÃO CABO 20,0-32,0MM | BRACADEIRA DE FIXAÇÃO PARA CABOS. MATERIAL : ACO INOXIDAVEL, ACO GALVANIZADO ZINCADO A QUENTE OU MATERIAIS RESISTENTES AS INTEMPERIES E AMBIENTES AGRESSIVOS. COMPONENTES: ANEL DE BORRACHA; COM CABOS DE DIAMETRO EXTERNO- 20,0-32,0MM; SUPORTE EM L, PARAFUSO PORCA E ARRUELA PARA DA BRACADEIRA. APLICACAO: FIXACAO DO CABOS COM TERMINACAO EXTERNA EM AREA COM AMBIENTE AGRESSIVO. NORMAS: DIS-ETE-152. APLICACAO NOS CABOS: CABO 8,7/15KV : 35-185MM2 CABO 12/20KV : 50-120MM2 | DIS-ETE-152 | MB3 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | 3M DO BRASIL LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100754 | 2420495 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 2832180-4 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para RDS | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | -- | 2025-02-03 | 2030-02-03 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 53015 | 2322005 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 250MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 400MM. TENSAO NOMINAL: 13,8KV.DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 375MM. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 110KV (MINIMO). TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 34KV (MINIMO). CARGA DE RUPTURA MECANICA: 50KN. NIVEL DE POLUICAO: 03. NORMAS: NBR 15122; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | IAS15KV | DES 058 | Isoladores | STAR ELETRIC COMERCIO E REPRESENTA | 16.736.444/0001-20 | 2025-04-08 | 2030-02-04 | HI_2025_04_08_1081381 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 101659 | 2312004 | 0 | ISOLADOR PINO AUTOTRAV POLIM 35KV | ISOLADOR PINO AUTOTRAVANTE. POLIMERICO HDPE. COR CINZA. DIAMETRO MAX SAIA 190,0 MM. ALTURA MIN TOTAL 175 MM. DIAMETRO DA ROSCA 25,0 MM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA 530,0 MM. TENSAO NOMINAL 35,0 KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 50,0 KV- NBI- 150KV- CARGA DE RUPTU RA A FLEXAO 1200 DAN- RESISTENCIA MECANICA NOMINAL TRACAO 500 DAN- RESISTENCIA MECANICA DA TRAVA EM ARRANCAMENTO MINIMA 150 DAN, ARR ANCAMENTO TRAVA CURTA DURACAO 300 DAN MINIMO, CONFORME NBR. A RESISTENCIA MECANICA DA TRAVA DEVE SER IGUAL PARA TODOS OS LADOS DO IS OLADOR, NAO NECESSITANDO DE LADO CORRETO PARA APLICACAO EM ANGULOS NA REDE. ANTI- TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV- CAR ACTERISTICAS, CONDICOES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABNT NBR 16327-1- ABNT NBR 16327- 2. DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | IPAT35R25 | DES 601 | Isoladores | STAR ELETRIC COMERCIO E REPRESENTA | 16.736.444/0001-20 | 2025-04-08 | 2030-02-04 | HI_2025_04_08_1081381 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 101658 | 2312003 | 0 | ISOLADOR PINO AUTOTRAV POLIM 15,0KV | ISOLADOR PINO AUTOTRAVANTE. POLIMERICO HDPE. COR CINZA. DIAMETRO MAX SAIA 140,0 MM. ALTURA MIN TOTAL 125 MM. DIAMETRO DA ROSCA 25 ,0 MM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA 280,0 MM. TENSAO NOMINAL 15,0 KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 38,0 KV. NBI- 110KV. CARGA DE RUPT URA A FLEXAO 1200 DAN. RESISTENCIA MECANICA NOMINAL TRACAO 500 DAN. RESISTENCIA MECANICA DA TRAVA EM ARRANCAMENTO MINIMA 150 DAN, AR RANCAMENTO TRAVA CURTA DURACAO 300 DAN MINIMO, CONFORME NBR. A RESISTENCIA MECANICA DA TRAVA DEVE SER IGUAL PARA TODOS OS LADOS DO I SOLADOR, NAO NECESSITANDO DE LADO CORRETO PARA APLICACAO EM ANGULOS NA REDE. ANTI- TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV. CA RACTERISTICAS, CONDICOES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABNT NBR 16327-1. ABNT NBR 16327- 2. DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | IPAT15R25 | DES 315 | Isoladores | STAR ELETRIC COMERCIO E REPRESENTA | 16.736.444/0001-20 | 2025-04-08 | 2030-02-04 | HI_2025_04_08_1081381 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53401 | 2312002 | 0 | ISOLADOR PINO POLIM 36,2KV 25MM 1200DAN | ISOLADOR PINO; MONOCORPO; POLIMERICO HDPE; COR CINZA; DIAMETRO MAX SAIA 190,0 MM; DIAMETRO DO PESCOCO 70,0 MM; ALTURA MIN TOTAL 175,0 MM; DIAMETRO DA ROSCA 25,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA 530,0 MM; TENSAO NOMINAL 35,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 50,0 KV; NBI- 150KV; CARGA DE RUPTURA A FLEXAO 1200 DAN; RESISTENCIA MECANICA NOMINAL 600 DAN; ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV; DEMAIS CARACTERISTICAS, CONDICOES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABNT NBR 16327-1; ABNT NBR 16327-2; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | IP35KV | DES 005 | Isoladores | STAR ELETRIC COMERCIO E REPRESENTA | 16.736.444/0001-20 | 2025-04-08 | 2030-02-04 | HI_2025_04_08_1081381 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53009 | 2312000 | 0 | ISOLADOR PINO POLIM 15,0KV 25MM 1200DAN | ISOLADOR PINO; MONOCORPO; POLIMERICO HDPE; COR CINZA; DIAMETRO MAX SAIA 140,0 MM; DIAMETRO DO PESCOCO 60,0 MM; ALTURA MIN TOTAL 125,0 MM; DIAMETRO DA ROSCA 25 ,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 280,0 MM; TENSAO NOMINAL 15,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 38,0 KV; NBI- 110KV; CARGA DE RUPTURA A FLEXAO 1200 DAN; RESISTENCIA MECANICA NOMINAL 600 DAN ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV; CARACTERISTICAS, CONDICOES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABNT NBR 16327-1; ABNT NBR 16327-2;INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | IP15KV | DES 003 | Isoladores | STAR ELETRIC COMERCIO E REPRESENTA | 16.736.444/0001-20 | 2025-04-08 | 2030-02-04 | HI_2025_04_08_1081381 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100172 | 2330006 | 0 | ISOLADOR MONOCORPO PORC 72 KV 762MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: MONOCORPO. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: CINZA. DISTANCIA DE ESCOAMENTO: 1828MM. TENSAO NOMINAL: 72 KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 145KV. TENSAO SUPORTAVEL A SECO: 175KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 350KV. CARGA RUPT A FLEXAO: 13,3 KN. DIAMETRO NOMINAL (MAXIMO): 280MM. ALTURA TOTAL: 762MM. DIAMETRO DA BASE (MAXIMO): 158MM. DIAMETRO CIRCULO DE FURACAO: 127MM. FURACAO DA BASE: M16X16MM. CLASSIFICACAO: TR 278 (NORMA: ANSI 29-9). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | 807.0804 | ST-1714 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100171 | 2333039 | 0 | ISOLADOR MONOCORPO PORC 38KV 457MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: MONOCORPO. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITIFRICADA. COR: CINZA. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MIN: 940 MM. TENSAO NOMINAL: 38KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 80 KV. TENSAO SUPORTAVEL A SECO: 95 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 200KV. CARGA RUPT A FLEXAO: 8,9 KN. DIAMETRO NOMINAL(MAXIMO): 190 MM. ALTURA: 457,0 MM. DIAMETRO DA BASE (MAXIMO): 108MM. DIAMETRO CIRCULO FURACAO 76,0MM. FURACAO: M12X16MM. CLASSIFICACAO: TR 210 (NORMA: ANSI 29-9). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | 807.0601 | ST-1621 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50852 | 2300000 | 0 | ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN. | ISOLADOR ROLDANA. MATERIAL: PORCELANA VIDRADA. COR: MARROM. FORMATO : 2. DIAMETRO EXTERNO MAIOR : 79MM. DIAMETRO EXTERNO MENOR : 45MM. DIAMETRO DO FURO : 18MM. ALTURA : 76MM. TENSAO SUPORT.FR.IND.SECO: 22KV. TENSAO SUPORT.FR.IND.CHUVA:13,5X10KV. CARGA RUPTURA A FLEXAO: 1350DAN. CODIGO ABNT: R1350-2. NORMAS: NBR 6249/01, INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 809.0202 | ST-0841 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50849 | 2301000 | 0 | ISOLADOR CAST PORC 85,0X 90,0MM 3400DAN | ISOLADOR CASTANHA. MATERIAL- PORCELANA VIDRADA. COR- MARROM. FORMATO-2. DIAMETRO EXTERNO DA BASE-85MM. DIAMETRO INTERNO DA BASE-42MM. DIAMETRO DO FURO-20MM. DISTANCIA ENTRE FUROS-44MM. ALTURA -90MM. TENSAO SUPORT. FR.IND.SECO-25KV. TENSAO SUPORT. FR.IND.CHUVA-12KV. CARGA DE RUPTURA A TRACAO-3400DAN . CODIGO ABNT: C3400-2; NORMAS : NBR 6248/87, INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 810.0202 | ST-1047 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57344 | 2314001 | 0 | ISOLADOR PILAR PORCELANA 34KV 800DAN | ISOLADOR PILAR. MATERIAL: PORCELANA VITRIFICADA. COR: CINZA. MONTAGEM: VERTICAL. DIAMETRO MAX DA SAIA: 160 MM. DIAMETRO MAX DA BASE: 90MM. FURACAO NA BASE: 1XM20. ALTURA MAXIMA: 400MM.DIAMETRO DO PESCOÇO: 60MM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 720MM. TENSAO NOMINAL: 36,2KV. TENSAO SUPORTAVEL A FREQUENCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA: 70 KV. TENSAO SUPORTAVEL DE IMPULSO ATMOSFERICO: 170 KV. CARGA DE RUPTURA A FLEXAO: 800DAN. CODIGO ABNT: PL8CC170. NORMAS: NBR 5032, NBR 12459, INS48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 804.1108 | ST-2155 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50844 | 2310022 | 0 | ISOLADOR PINO PORCE 25MM 340MM 1360DAN | ISOLADOR PINO; MONOCORPO; FEITO EM PORCELANA COBERTA COM ESMALTE LISO E RADIOTRATADO; DIAMETRO NOMINAL 213,0 MM; DIAMETRO DO PESCOCO 89,0 MM; ALTURA TOTAL 140,0 MM; DIAMETRO DA ROSCA 25,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 381,0 MM; TENSAO NOMINAL 22,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 40,0 KV; NBI 135KV; CARGA DE RUPTURA A FLEXAO 1300 DAN; NORMAS: NBR 5032, ANSI C29.5 CLASSE C55-6; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 803.0602 | ST-0835 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 59399 | 2314003 | 0 | ISOLADOR PILAR PORC 8KN 15KV/110KV | ISOLADOR PILAR. MATERIAL: PORCELANA VITRIFICADA. COR: CINZA. MONTAGEM: VERTICAL. DIAMETRO MAX DA SAIA: 140 MM. DIAMETRO MAX DA BASE: 90MM. FURACAO NA BASE: 1XM20. ALTURA MAXIMA: 220MM.DIAMETRO DO PESCOÇO: 60MM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 300MM. TENSAO NOMINAL: 15,0KV. TENSAO SUPORTAVEL A FREQUENCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA: 38 KV. TENSAO SUPORTAVEL DE IMPULSO ATMOSFERICO: 110 KV. CARGA DE RUPTURA A FLEXAO: 8KN. CODIGO ABNT: PL8CC110. NORMAS: NBR 5032, NBR 12459, INS48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 804.0801 | ST-1811 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50845 | 2333001 | 0 | ISOLADOR PEDESTAL PORC 15KV 254MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: PEDESTAL. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: MARROM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MIN: 305,0 MM. TENSAO NOMINAL: 15 KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 45 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 110KV. CARGA RUPT A FLEXAO FIX BASE 9 KN. CARGA RUPT A FLEXAO FIX TOPO 4,5 KN. DIAMETRO SAIA MAIOR (MAXIMO): 205,0 MM. ALTURA TOTAL 254,0 MM. DIAMETRO DA BASE (MAXIMO): 127,00 MM; DIAMETRO CIRCULO FURACAO 76,00 MM. FURACAO DA BASE: 4 X M12. FURACAO DO TOPO: 4 X M12. CLASSIFICACAO: TR 4 (NORMA ANSI C29-8); PD 900-110-A (NORMA ABNT 6882).NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | 808.0201 | ST-0951 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58528 | 2321012 | 0 | ISOLADOR SUSP VIDRO 255MM 120KN ANEL | ISOLADOR SUSPENSAO; STANDARD; VIDRO TEMPERADO; ENGATE CONCHA-BOLA; DIAMETRO NOMINAL 255,0 MM; PASSO 146,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 320 MM; TENSAO SUPORTÁVEL SOB CHUVA 40,0 KV; TENSAO SUPORTÁVEL A SECO 80,0 KV; NBI 100 KV; CARGA DE RUPTURA MECÂNICA 120,0 KN; CB-16 PINO COMUM COM ANEL SACRIFICADOR DE ZINCO FUNDIDO SOBRE O PINO; NORMAS: ABNT NBR 7108,7109,5032,15122,15123; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 814.2322 | ST-1905 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100180 | 2330013 | 0 | ISOLADOR MONOCORPO PORC 145 KV 1372MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: MONOCORPO. NUCLEO MACICO. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: CINZA. DISTANCIA DE ESCOAMENTO: 3625MM. TENSAO NOMINAL: 145KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 275KV. TENSAO SUPORTAVEL A SECO: 335KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 650KV. CARGA RUPT A FLEXAO: 6,2 KN. DIAMETRO NOMINAL (MAXIMO): 267MM. ALTURA TOTAL: 1372 MM. DIAMETRO DA BASE (MAXIMO): 158MM. DIAMETRO CIRCULO DE FURACAO: 127MM. FURACAO DA BASE: M16X16MM. CLASSIFICACAO: TR 288 (NORMA: ANSI 29- 9). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | 807.1102 | ST-1733 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57331 | 2333003 | 0 | ISOLADOR PEDESTAL PORC 38 KV 381MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: PEDESTAL. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: MARROM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MIN: 711 MM. TENSAO NOMINAL: 38KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 80KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 200KV. CARGA RUPT A FLEXAO FIX. BASE: 9,0 KN. CARGA RUPT A FLEXAO FIX. TOPO: 4,5 KN. ALTURA TOTAL: 381MM. DIAMETRO DA SAIA MAIOR (MAXIMO): 330 MM. DIAMETRO DA BASE(MAXIMO): 152MM. DIAMETRO CIRCULO DE FURACAO:76MM. FURACAO DA BASE: 4X14MM. FURACAO NO TOPO: 4X M12. CLASSIFICACAO: TR 10 (NORMA ANSI 29-8) ; PD 900-200-A (NORMA ABNT 6882).NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | 808.0601 | ST-0949 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100173 | 2333021 | 0 | COLUNA ISOLADOR PEDESTAL 736MM | COLUNA DE ISOLADORES. TIPO: PEDESTAL. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: MARROM. COMPOSICAO DA COLUNA: 2 ISOLADORES. DISTANCIA DE ESCOAMENTO: 1320MM.TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 140KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 350KV. CARGA RUPT A FLEXAO FIX BASE 7 KN. CARGA RUPT A FLEXAO FIX TOPO 4,5 KN. DIAMETRO DA SAIA MAIOR: 356MM. ALTURA: 736MM. DIAMETRO CIRCULO DE FURACAO: 76MM. REFERENCIA: PDC-700-350-A (NORMA: ABNT 6882). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | 808.1604 | ST-0682 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100170 | 2333012 | 0 | ISOLADOR PEDESTAL PORC 15KV 305MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: PEDESTAL. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: MARROM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO: 460MM. TENSAO NOMINAL: 15KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 60KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 150KV. CARGA RUPT A FLEXAO FIX BASE: 18 KN. CARGA RUPT A FLEXAO FIX TOPO: 13,5 KN. ALTURA TOTAL: 305 MM. DIAMETRO SAIA MAIOR (MAXIMO): 305MM. DIAMETRO DA BASE(MAXIMO): 203MM. DIAMETRO DO CIRCULO DE FURACAO: 127MM. FURACAO NO TOPO: 4XM16. FURACAO NA BASE: 4X18MM. CLASSIFICACAO: TR 46 (NORMA ANSI C29-8); PD 1800-150-B (NORMA ABNT 6882). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | 808.1101 | ST-0950 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100174 | 2333023 | 0 | COLUNA ISOLADOR PEDESTAL 1244MM | COLUNA DE ISOLADORES. TIPO: PEDESTAL. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: MARROM. COMPOSICAO DA COLUNA: 3 ISOLADORES. CARACTERISTICA DO VINCULO: B. DISTANCIA DE ESCOAMENTO: 2595MM. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 230KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 550KV. CARGA RUPT A FLEXAO FIX BASE 6,5 KN. CARGA RUPT A FLEXAO FIX TOPO 5,65 KN. ALTURA: 1244MM. TIPO DE ISOLADORES: 1 ISOLADOR PD 1800-250-B + 2 ISOLADORES PD 3200-200-B. REFERENCIA: PDC-650-550-B ( NORMA: NBR 6882). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | 808.1903 | ST-1752 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100164 | 2333037 | 0 | ISOLADOR MONOCORPO PORC 15KV 254MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: MONOCORPO. NUCLEO MACICO. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITIFRICADA. COR: CINZA. DISTANCIA DE ESCOAMENTO: 394 MM. TENSAO NOMINAL: 15KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 45 KV. TENSAO SUPORTAVEL A SECO: 50 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 110KV. CARGA RUPT A FLEXAO: 8,9 KN. DIAMETRO NOMINAL (MAXIMO): 178MM. ALTURA: 254,0 MM. DIAMETRO DA BASE (MAXIMO): 108 MM. DIAMETRO CIRCULO FURACAO 76,0MM. FURACAO DA BASE: M12X16MM. CLASSIFICACAO: TR 205 (NORMA: ANSI C29-9). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | 807.0201 | ST-1619 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50847 | 2333038 | 0 | ISOLADOR PEDESTAL PORC 38 KV 368MM | ISOLADOR SUPORTE. TIPO: PEDESTAL. MATERIAL: PORCELANA. REVESTIMENTO: VITRIFICADA. COR: MARROM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MIN: 838MM. TENSAO NOMINAL: 38KV. TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA: 75KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO (NBI): 210 KV. CARGA RUPT A FLEXAO BASE: 32 KN. CARGA RUPT A FLEXAO TOPO: 18 KN. ALTURA TOTAL: 368MM. DIAMETRO DA SAIA MAIOR (MAXIMO): 432MM. DIAMETRO DA BASE (MAXIMO): 248MM. DIAMETRO CIRCULO DE FURACAO: 127MM. FURACAO DA BASE: 4X18MM. FURACAO TOPO: 4XM16. CLASSIFICACAO: TR 140 (NORMA: ANSI 29-8); PD 3200-200-B (NORMA ABNT 6882). NORMA: INS_48-20-02 SE/LT 02. | INS 48.20.02 ISSUE 03 | 808.1401 | ST-0946 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53450 | 2320006 | 0 | ISOLADOR SUSP PORC CZ 280,0MM 8000DAN | ISOLADOR SUSPENSAO; STANDARD; PORCELANA; VITRIFICADA; COR CINZA; ENGATE CONCHA-BOLA CB-16; DIAMETRO NOMINAL 254,0 MM; PASSO 146,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 280,0 MM; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 40,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL A SECO 70,0 KV; NBI 100KV; CARGA DE RUPTURA MECANICA 80KN; NORMAS: ABNT NBR 7108,7109,5032,15122,15123; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 802.1407 | ST-1069 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57343 | 2314002 | 0 | ISOLADOR PILAR PORC 8KN 24,2KV/150KV | ISOLADOR PILAR. MATERIAL: PORCELANA VITRIFICADA. COR: CINZA. MONTAGEM: VERTICAL. DIAMETRO MAX DA SAIA: 150 MM. DIAMETRO MAX DA BASE: 90MM. FURACAO NA BASE: 1XM20. ALTURA MAXIMA: 330MM. DIAMETRO DO PESCOÇO: 60MM. DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA: 530MM. TENSAO NOMINAL: 24,2KV. TENSAO SUPORTAVEL A FREQUENCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA: 50 KV. TENSAO SUPORTAVEL DE IMPULSO ATMOSFERICO: 150 KV. CARGA DE RUPTURA A FLEXAO: 8KN. CODIGO ABNT: PL8CC150. NORMAS: NBR 5032, NBR 12459, INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | 804.1602 | ST-1243 | Isoladores | CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A | 53.858.312/0001-05 | 2025-04-08 | 2030-02-18 | HI_2025_04_08_1000736 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 37820 | 3341017 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM | DIS-ETE-002 | 212006005011A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38252 | 3341970 | 21095348 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 370.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 165.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 400 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | 211004005021A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33189 | 3341971 | 21095349 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 371.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 196.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | 211006005021A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33201 | 3341972 | 21095350 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 377.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 202.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | 212006005021A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341009 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 370MM.DIMENSOES DO TOPO: 165X165MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | 211004005011A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341010 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 380MM.DIMENSOES DO TOPO: 180X180MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | 211006005011A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37819 | 3341012 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 375MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM.COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM | DIS-ETE-002 | 212004005011A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37831 | 3341013 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400M M.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150M | DIS-ETE-002 | 212010005011A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341049 | 21095338 | POSTE APOIO FIBRA DE VIDRO 7000MM | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER(PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO: 90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA E | DIS-ETE-019 | 207000755051A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341021 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 360MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO: 2000/3000MM.FURACAO DA FACE A: 100MM (19/29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM( | DIS-ETE-002 | 209006005011A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341042 | 0 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 20000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF). DIAMETRO DO TOPO: 275MM. DIAMETRO DA BASE: 570MM (TOLERANCIA +/- 15MM). COMPRIMENTO TOTAL: 20000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. ENGASTAMENTO: 26 | DIS-ETE-002 | 220006005044A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341014 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | 211010005011A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37624 | 3341056 | 21095124 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 22000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; QUATRO MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 22000MM;RESISTENCIA NOMINAL 600 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | 222006005044A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341059 | 0 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 18000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 18000MM;RESISTENCIA NOMINAL 1000 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | 218010005044A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37622 | 3341054 | 21095122 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 14000MM;RESISTENCIA NOMINAL 1500 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | 214015005043A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37621 | 3341053 | 21095121 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 14000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 14000MM;RESISTENCIA NOMINAL 1000 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | 214010005043A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33216 | 3341046 | 21095119 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR ; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 377,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 202,0MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000MM;RESISTENCIA NOMINAL 600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 13. | DIS-ETE-002 | 212006005023A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33214 | 3341045 | 21095118 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 371,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 196,4MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOM.600DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 12.. | DIS-ETE-002 | 211006005023A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37619 | 3341052 | 21095117 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOMINAL 400 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | 211004005023A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37618 | 3341051 | 21095116 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 9000MM;RESISTENCIA NOMINAL 400 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | 209004005023A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37818 | 3341048 | 21095115 | POSTE FIBRA QUAD/CONICO QUAD 7,5/150 | POSTE QUADRADO OU CONICO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 150MM. DIMENSOES DO TOPO: 150 MM (QUADRADO) OU 100 MM (CONICO QUADRADO). FURACAO DA FACE A: 8 FUROS. FURACAO DA FACE B: 2 FUR | DIS-ETE-002 | 207501505011A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 101150 | 3340012 | 22015032 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 3,2M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 3200 MM. RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 daN. REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM | DIS-ETE-006 | 203204003051A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 59992 | 3340011 | 22015018 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,4M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2400 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM | DIS-ETE-006 | 202404003051A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 101285 | 3340014 | 22015036 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,0M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: QUADRADA. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM.RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN. ACESSORIO: SUPORTE COM SECAO TRANSVERSAL | DIS-ETE-006 | 202004003051T |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 101286 | 3340013 | 22015037 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,4M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: QUADRADA. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2400 MM.RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN. ACESSORIO: SUPORTE COM SECAO TRANSVERSAL | DIS-ETE-006 | 202404003051T |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341027 | 21095331 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 5000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 5 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA E | DIS-ETE-019 | 205000755051A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100680 | 3341028 | 21095114 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 7000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSAO, COM ADITIVO ANTI UV NA E | DIS-ETE-019 | 207000755051A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 59991 | 3340010 | 22015020 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,0M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM | DIS-ETE-006 | 202004003051A |  | Postes e cruzetas de FV | TECHNOFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA | 11.265.801/0002-86 | 2024-01-25 | 2030-02-20 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3401016 | 0 | CENTRO DISTRIBUICAO 1 DISJ 1P DIN | CENTRO DE DISTRIBUICAO. MATERIAL: TERMOPLASTICO. INSTALACAO: SOBREPOR. APLICACAO: INSTALACAO DE 1 DISJUNTOR MONOPOLAR, PADRAO DIN. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM PORTA; COM TRILHO PADRAO IEC, PARA FIXACAO E REGULAGEM DO DISJUNTOR. REFERENCIA: QDSS-II. | Descrição SAP | 4700004 | CENTRO DIST P 01 DISJUNTOR | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | INPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 07.236.671/0001-03 | 2024-11-25 | 2030-03-12 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 59414 | 3401070 | 0 | CAIXA MEDIDOR POLI 520x260 C/VISOR VIDRO | CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA. TIPO: POLIFASICA. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM VISOR DE VIDRO PLANO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. CAIXA UNICA PARA O MEDIDOR E DISJUNTOR. DIMENSÕES CONFORME DIS-ETE-145.REQUISITOS ADICIONAIS : COMPARTIMENTOS DO DISJUNTOR E MEDIDOR DEVEM SER SEPARADOS DENTRO DA MESMA CAIXA, DE FORMA QUE ESSA DIVISORIA SE ENCONTRE FIXADO A CAIXA,FAZENDO COM QUE A REMOCAO SO SEJA POSSIVEL COM A RETIRADA DA TAMPA. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA POLIFASICA. NORMAS:DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 | 4600020 | CX MED MONO 05 NEOENERGIA C VISOR DE VIDRO | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | INPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 07.236.671/0001-03 | 2024-11-25 | 2030-03-12 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 101039 | 3401071 | 0 | CAIXA MEDIDOR MONO 340x240 C/VISOR VIDRO | CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA. TIPO: MONOFASICA. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM VISOR DE VIDRO PLANO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. CAIXA UNICA PARA O MEDIDOR E DISJUNTOR. DIMENSÕES CONFORME DIS-ETE-145.REQUISITOS ADICIONAIS : COMPARTIMENTOS DO DISJUNTOR E MEDIDOR DEVEM SER SEPARADOS DENTRO DA MESMA CAIXA, DE FORMA QUE ESSA DIVISORIA SE ENCONTRE FIXADO A CAIXA,FAZENDO COM QUE A REMOCAO SO SEJA POSSIVEL COM A RETIRADA DA TAMPA. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA MONOFASICA. NORMAS: DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 | 4600019 | CX MED MONO 07 NEOENERGIA C VISOR DE VIDRO | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | INPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 07.236.671/0001-03 | 2024-11-25 | 2030-03-12 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 0 | 3401003 | 0 | CAIXA DISJUNTOR CONS POLIF 222X172X140 | CAIXA PARA DISJUNTOR. TIPO: POLIFASICO. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. DIMENSOES: 222X172X140MM. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA POLIFASICA. NORMAS: DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 | 8100005 | CX DISJ POLI 01 | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | INPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 07.236.671/0001-03 | 2024-11-25 | 2030-03-12 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 0 | 3401007 | 0 | CAIXA DISJUNTOR CONS MONOF 203X121X121 | CAIXA PARA DISJUNTOR. TIPO: MONOFASICO. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. DIMENSOES: 203X121X121MM. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA MONOFASICA. NORMAS: DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 | 8100007 | CX DISJ MONO 03 | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | INPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 07.236.671/0001-03 | 2024-11-25 | 2030-03-12 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122 REV.02. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | CRUZETA CONC RET 2400MM |  | Concreto | BRASIL POSTES INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 10.851.231/0001-62 | 2025-09-03 | 2030-03-12 | HI_2025_09_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 | CRUZETA T190 |  | Concreto | BRASIL POSTES INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 10.851.231/0001-62 | 2025-09-03 | 2030-03-12 | HI_2025_09_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | CRUZETA L170 |  | Concreto | BRASIL POSTES INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 10.851.231/0001-62 | 2025-09-03 | 2030-03-12 | HI_2025_09_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | POSTE R 1000/12 |  | Concreto | BRASIL POSTES INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 10.851.231/0001-62 | 2025-09-03 | 2030-03-12 | HI_2025_09_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA;TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | DIS-ETE-011 | POSTE DT 600/12 |  | Concreto | BRASIL POSTES INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 10.851.231/0001-62 | 2025-09-03 | 2030-03-12 | HI_2025_09_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA:800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | POSTE DT 400/12 |  | Concreto | BRASIL POSTES INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 10.851.231/0001-62 | 2025-09-03 | 2030-03-12 | HI_2025_09_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 0 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | POSTE DT 400/11 |  | Concreto | BRASIL POSTES INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 10.851.231/0001-62 | 2025-09-03 | 2030-03-12 | HI_2025_09_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 0 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIE-ETE-011. | DIS-ETE-011 | POSTE DT 400/9 |  | Concreto | BRASIL POSTES INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 10.851.231/0001-62 | 2025-09-03 | 2030-03-12 | HI_2025_09_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 0 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | POSTE DT 600/11 |  | Concreto | BRASIL POSTES INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 10.851.231/0001-62 | 2025-09-03 | 2030-03-12 | HI_2025_09_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 0 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | POSTE DT 600/9 |  | Concreto | BRASIL POSTES INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 10.851.231/0001-62 | 2025-09-03 | 2030-03-12 | HI_2025_09_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | POSTE R 1000/12 |  | Concreto | BRASIL POSTES INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 10.851.231/0001-62 | 2025-09-03 | 2030-03-12 | HI_2025_09_03 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210484 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMB5440 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36683 | 210453 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTH5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211238 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTH5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211230 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTH5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211237 | 0 | TRAFO 3F 112,5kVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV.FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTH5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210482 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMB5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211239 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTH5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36663 | 210459 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTI5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTI5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36713 | 210483 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMB5230 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211246 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTJ5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36666 | 210463 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTI5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211242 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTJ5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36670 | 210465 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTJ5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210477 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMB5127 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36682 | 210448 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTH5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34995 | 210449 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTH5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211244 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTI5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211250 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTI5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211243 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTI5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211249 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTI5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTJ5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36669 | 210460 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTJ5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36665 | 210458 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTI5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210497 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBB5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210926 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMC5440 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36716 | 210504 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:37,5KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMW5230 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210493 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMW5440 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210494 | 0 | TRAFO 1FN 25KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25,0 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMZ5440 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210488 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMC5440 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210512 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMC5254 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36714 | 210487 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMC5230 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210486 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMC5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210485 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMC5127 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210492 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMC5440 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210490 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMC5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210496 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBB5127 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210478 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMB5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36695 | 210498 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBB5230 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210499 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBB5440 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211303 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBB5127 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210511 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBZ5254 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36715 | 210491 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMC5230 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210928 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMC5440 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210537 | 0 | TRAFO 1FN 25KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMZ5440 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTH5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210489 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMC5127 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210480 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMB5440 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36712 | 210479 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMB5230 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211316 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMC5254 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36673 | 210445 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTF5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211311 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBZ5127 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211236 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTG3220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36680 | 210450 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTG5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36679 | 210446 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTG5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTG5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36677 | 210447 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTG5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211252 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | PTM5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211241 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | PTM5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36688 | 210468 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | PTM5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36687 | 210469 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | PTM5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211233 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV.FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTF3380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211234 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTF3220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36667 | 210470 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTJ5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36675 | 210444 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTF5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36703 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTH5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211253 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTE3380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211254 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTE5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36671 | 210456 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTE5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36660 | 210462 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTE5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34992 | 210457 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1140 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTE5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211247 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTL5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211248 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTL5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36694 | 210467 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTL5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36693 | 210461 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTL5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTL5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36691 | 210471 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTL5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211251 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTJ5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211245 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTJ5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTF5380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210481 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. T | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMB5127 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210509 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA.CLASSE TENSAO:15,0KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBZ5230 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211314 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBZ5440 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211315 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBZ5254 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36700 | 211313 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBZ5230 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211312 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBZ5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210508 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBZ5440 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36699 | 210507 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBZ5230 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210506 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV.FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBZ5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210505 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBZ5127 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36698 | 211309 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBC5230 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211308 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBC5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211307 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBC5127 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211235 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTG3380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210501 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBC5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36711 | 0 | 0 | TRAFO 1FF 50KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 50 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/ | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBX5230 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210500 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 127V 5T VG. | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBC5127 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210927 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DMW5440 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211306 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBB5440 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36696 | 211305 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBB5230 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211304 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBB5220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36709 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTG3380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36702 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTG3220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36708 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTF3380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36701 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTF3220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36707 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTE3380 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36690 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTE3220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36705 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECU | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTJ3220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36704 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECU | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DTI3220 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36697 | 210502 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBC5230 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210510 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | DBZ5440 | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 58528 | 2321012 | 0 | ISOLADOR SUSP VIDRO 255MM 120KN ANEL | ISOLADOR SUSPENSAO; STANDARD; VIDRO TEMPERADO; ENGATE CONCHA-BOLA; DIAMETRO NOMINAL 255,0 MM; PASSO 146,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 320 MM; TENSAO SUPORTÁVEL SOB CHUVA 40,0 KV; TENSAO SUPORTÁVEL A SECO 80,0 KV; NBI 100 KV; CARGA DE RUPTURA MECÂNICA 120,0 KN; CB-16 PINO COMUM COM ANEL SACRIFICADOR DE ZINCO FUNDIDO SOBRE O PINO; NORMAS: ABNT NBR 7108,7109,5032,15122,15123; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | F120CB/146Z | 8DD3BB1F73 | Isoladores | ELECTRO VIDRO S/A. | 29.722.071/0003-41 | 2025-04-20 | 2030-04-20 | HI_2025_04_08_1038561 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36700 | 211313 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365214 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210497 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-361120 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36695 | 210498 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-361127 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210499 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-361128 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211303 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-361123 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211304 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-361119 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36696 | 211305 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365210 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211306 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-261124 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210500 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 127V 5T VG. | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365267 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210501 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-361122 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211311 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365214 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211312 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-361134 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211315 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365253 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211314 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365266 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210509 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA.CLASSE TENSAO:15,0KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365236 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210510 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365237 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36711 | 0 | 0 | TRAFO 1FF 50KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 50 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/ | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365347 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210481 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. T | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365228 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210496 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-361126 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210488 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365266 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211241 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPM-380620 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36660 | 210462 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380579 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210541 | 0 | TRANSFORMADOR SUBT.500 KVA TRIF.OLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, SUBTERRANEO de 500 KVA, NI 15- 1,2 KV,TENSOES ENROLAMENTO AT 14400/14100/13800/13500 V - TRIANGULO TENSOES ENROLAMENTO BT 400/231 V - ESTRELA, 60 HZ, IMERSO EM OLEO VEGETAL. NORMA: DIS-ETE-210. | DIS-ETE-210 | TPM-380624 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210542 | 0 | TRANSFORMADOR SUBT.1000 KVA TRIF.OLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, SUBTERRANEO, 1000 KVA, NI 15KV AT E 1,2 KV BT, TENSOES ENROLAMENTO AT 14400/14100/13800/13500 V - TRIANGULO TENSOES ENROLAMENTO BT 400/231 V - ESTRELA, 60 HZ, IMERSO EM OLEO VEGETAL ISOLANTE. NORMA: DIS-ETE-210 | DIS-ETE-210 | TPM-380623 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210294 | 0 | TRAFO 3F 500,0KVA 15,0KV 220/127V SUBM | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, SUBTERRANEO de 500 KVA, NI 15- 1,2 KV,TENSOES ENROLAMENTO AT 13800/13200/12600/12000/11400 V - TRIANGULO TENSOES ENROLAMENTO BT 220/127 V - ESTRELA, 60 HZ, IMERSO EM OLEO VEGETAL. NORMA: DIS-ETE-210. | DIS-ETE-210 | TPM-380622 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36667 | 210470 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380582 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211235 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-374839 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211236 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380542 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36680 | 210450 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380541 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36679 | 210446 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-374842 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380540 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36704 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECU | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365355 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211252 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPM-380621 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36705 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECU | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365356 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36688 | 210468 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPM-380619 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36687 | 210469 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPM-380618 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211233 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV.FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-373566 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211234 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380581 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380580 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36675 | 210444 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-373565 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36673 | 210445 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-373568 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211253 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-376261 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211254 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-361389 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36671 | 210456 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-373567 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36677 | 210447 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380539 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210505 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-361132 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210490 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365204 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210489 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365203 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210480 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365222 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36712 | 210479 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365221 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210478 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-377113 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210477 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-361125 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36714 | 210487 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365232 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36713 | 210483 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365230 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210508 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-376885 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210511 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365238 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36703 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365354 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210506 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV.FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-361333 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210482 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-361129 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36698 | 211309 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365234 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211308 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-377429 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211307 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365264 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36697 | 210502 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365227 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36709 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380544 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36702 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380543 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36708 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365358 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36701 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365353 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36707 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365357 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36690 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365349 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36699 | 210507 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365226 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36716 | 210504 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:37,5KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365225 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211237 | 0 | TRAFO 3F 112,5kVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV.FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365255 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211238 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365256 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36682 | 210448 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380555 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380555 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34995 | 210449 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380554 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210537 | 0 | TRAFO 1FN 25KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380553 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210928 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365200 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210927 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365362 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211239 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380560 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210926 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380552 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211230 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380558 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210493 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380515 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210494 | 0 | TRAFO 1FN 25KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25,0 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365224 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34992 | 210457 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1140 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-376624 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210512 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-361131 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210486 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-361121 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210485 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365232 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210492 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-376885 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211316 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365268 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36715 | 210491 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365205 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210484 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365263 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211246 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365260 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211247 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365261 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211248 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365262 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36694 | 210467 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380578 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36693 | 210461 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380576 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380574 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36691 | 210471 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380573 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211251 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380571 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36683 | 210453 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380557 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211242 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380570 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36663 | 210459 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380561 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36670 | 210465 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380569 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36666 | 210463 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380565 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380567 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211249 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380566 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211243 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365257 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211250 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380564 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211244 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365258 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36669 | 210460 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380568 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211245 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-365259 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36665 | 210458 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380563 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TPD-380562 | - | Transformadores de Distribuição | TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 37.457.942/0001-03 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210542 | 0 | TRANSFORMADOR SUBT.1000 KVA TRIF.OLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, SUBTERRANEO, 1000 KVA, NI 15KV AT E 1,2 KV BT, TENSOES ENROLAMENTO AT 14400/14100/13800/13500 V - TRIANGULO TENSOES ENROLAMENTO BT 400/231 V - ESTRELA, 60 HZ, IMERSO EM OLEO VEGETAL ISOLANTE. NORMA: DIS-ETE-210 | DIS-ETE-210 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210541 | 0 | TRANSFORMADOR SUBT.500 KVA TRIF.OLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, SUBTERRANEO de 500 KVA, NI 15- 1,2 KV,TENSOES ENROLAMENTO AT 14400/14100/13800/13500 V - TRIANGULO TENSOES ENROLAMENTO BT 400/231 V - ESTRELA, 60 HZ, IMERSO EM OLEO VEGETAL. NORMA: DIS-ETE-210. | DIS-ETE-210 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211241 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36703 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211252 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36667 | 210470 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211235 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211236 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36680 | 210450 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36679 | 210446 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36704 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECU | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210294 | 0 | TRAFO 3F 500,0KVA 15,0KV 220/127V SUBM | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, SUBTERRANEO de 500 KVA, NI 15- 1,2 KV,TENSOES ENROLAMENTO AT 13800/13200/12600/12000/11400 V - TRIANGULO TENSOES ENROLAMENTO BT 220/127 V - ESTRELA, 60 HZ, IMERSO EM OLEO VEGETAL. NORMA: DIS-ETE-210. | DIS-ETE-210 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211254 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211251 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36691 | 210471 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36693 | 210461 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210486 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211248 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211247 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34992 | 210457 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1140 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36677 | 210447 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36671 | 210456 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36707 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211253 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36673 | 210445 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36675 | 210444 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211234 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211233 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV.FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36687 | 210469 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36688 | 210468 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36660 | 210462 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36699 | 210507 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36705 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECU | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210500 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 127V 5T VG. | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210501 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36697 | 210502 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211307 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211308 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36698 | 211309 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36696 | 211305 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210506 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV.FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210510 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210511 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210508 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211311 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211312 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36700 | 211313 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211315 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211314 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210505 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36712 | 210479 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210509 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA.CLASSE TENSAO:15,0KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36701 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36708 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36702 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36709 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211245 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210489 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211306 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210480 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36690 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210478 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210477 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210484 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36713 | 210483 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210482 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210481 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. T | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36711 | 0 | 0 | TRAFO 1FF 50KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 50 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/ | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36715 | 210491 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210927 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210926 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36716 | 210504 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:37,5KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210493 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210494 | 0 | TRAFO 1FN 25KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25,0 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210488 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210512 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36714 | 210487 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210485 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210928 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211316 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36721 | 210514 | 0 | TD 1F FF NBI110 15K/7967V 50KVA VG | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO MONOFASICO; TIPO LIGACAO FASE/FASE; INSTALACAO EXTERNA ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL CLASSE DE TENSAO 15 KV NBI 110 KV FREQUENCIA 60 HZ ;TANQUE PINTADO ;TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12600 V; TENSAO SECUNDARIA NOMINAL 79 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210490 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36722 | 210513 | 0 | TD 1F FF NBI110 15K/7967V 100KVA VG | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO MONOFASICO; TIPO LIGACAO FASE/FASE; INSTALACAO EXTERNA ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL CLASSE DE TENSAO 15 KV NBI 110 KV FREQUENCIA 60 HZ ;TANQUE PINTADO ;TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12600 V; TENSAO SECUNDARIA NOMINAL 79 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211242 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210496 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36694 | 210467 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36695 | 210498 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210499 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211303 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211304 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210492 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36665 | 210458 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210537 | 0 | TRAFO 1FN 25KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211246 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36670 | 210465 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36669 | 210460 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210497 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211249 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211243 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211250 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36666 | 210463 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36663 | 210459 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211239 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36683 | 210453 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211230 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211244 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34995 | 210449 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211238 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36682 | 210448 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211237 | 0 | TRAFO 3F 112,5kVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV.FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformadores de Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 1210176 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 2L+1P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES: 2L+1P (02 LINHA/01 PROTECAO). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. FUNCAO PROTECAO: | INS 50.42.07 | GB_2L+1T24_N | GB_2L+1T24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-13 | AP_2025_06_20 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211225 | 0 | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN RE+2P | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES:RE+2P (REMONTE + 02 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES | INS 50.42.07 | GB_RE+2T36_N | GB_RE+2T36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-13 | AP_2025_06_20 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210175 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 2L+2P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUATRO FUNCOES: 2L+2P (02 LINHA/02 PROTECAO). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. FUNCAO PROTECA | INS 50.42.07 | GB_2L+2T24_N | GB_2L+2T24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-13 | AP_2025_06_20 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211230 | 0 | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN 4L | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUATRO FUNCOES: 4L (04 LINHA). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: SECIONADORA SOB CARGA | INS 50.42.07 | GB_4L36_N | GB_4L36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-13 | AP_2025_06_20 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211229 | 0 | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN 3L | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES: 3L (03 LINHA). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG- IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: SECIONADORA SOB CARGA D | INS 50.42.07 | GB_3L36_N | GB_3L36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-13 | AP_2025_06_20 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211228 | 0 | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN 2L+2P | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUATRO FUNCOES: 2L+2P (02 LINHA/02 PROTECAO). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. FUNCAO PROTECA | INS 50.42.07 | GB_2L+2T36_N | GB_2L+2T36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-13 | AP_2025_06_20 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211226 | 0 | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN RE+3P | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUATRO FUNCOES:RE+3P (REMONTE + 03 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRE | INS 50.42.07 | GB_RE+3T36_N | GB_RE+3T36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-13 | AP_2025_06_20 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211224 | 0 | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN RE+1P | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. DUAS FUNCOES:RE+1P (REMONTE + 01 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES | INS 50.42.07 | GB_RE+1T36_N | GB_RE+1T36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-13 | AP_2025_06_20 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210181 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN RE+3P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. DUAS FUNCOES:RE+3P (REMONTE + 03 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES | INS 50.42.07 | GB_RE+3T24_N | GB_RE+3T24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-13 | AP_2025_06_20 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210180 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN RE+2P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES:RE+2P (REMONTE + 02 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES | INS 50.42.07 | GB_RE+2T24_N | GB_RE+2T24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-13 | AP_2025_06_20 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210179 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN RE+1P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. DUAS FUNCOES:RE+1P (REMONTE + 01 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES | INS 50.42.07 | GB_RE+1T24_N | GB_RE+1T24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-13 | AP_2025_06_20 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210178 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 4L | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUADTO FUNCOES: 4L (04 LINHA). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: SECIONADORA SOB CARGA | INS 50.42.07 | GB_4L24_N | GB_4L24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-13 | AP_2025_06_20 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1210177 | 0 | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 3L | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES: 3L (03 LINHA). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG- IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: SECIONADORA SOB CARGA D | INS 50.42.07 | GB_3L24_N | GB_3L24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-13 | AP_2025_06_20 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 1211227 | 0 | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN 2L+1P | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES: 2L+1P (02 LINHA/01 PROTECAO). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. FUNCAO PROTECAO: | INS 50.42.07 | GB_2L+1T36_N | GB_2L+1T36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-13 | AP_2025_06_20 | Ambos |  | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 3341027 | 3341027 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 5000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 5 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA ESTRUTURA INTERNA, RETARDANTE DE CHAMAS E PINTURA EXTERNA GEOCOAT OU PU NA COR CINZA EM AMBOS PROCESSOS. REQUISITOS ADICIONAIS: FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS CONFORME DIS-ETE-019. NORMAS: NBR 6323,NBR 8159. | DIS-ETE-019 | 700514-8 | FT 700514-8 | Postes e cruzetas de FV | IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 30.499.914/0004-52 | 2025-09-09 | 2030-06-18 | HI_2025_09_09 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100680 | 3341028 | 3341028 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 7000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSAO, COM ADITIVO ANTI UV NA ESTRUTURA INTERNA, RETARDANTE DE CHAMAS E PINTURA EXTERNA GEOCOAT OU PU NA COR CINZA EM AMBOS PROCESSOS. REQUISITOS ADICIONAIS: FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS ACESSORIOS CONFORME DIS-ETE-019. NORMAS:NBR 6323,NBR 8159. | DIS-ETE-019 | 700515-6 | FT 700515-6 | Postes e cruzetas de FV | IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 30.499.914/0004-52 | 2025-09-09 | 2030-06-18 | HI_2025_09_09 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341009 | 3341009 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 370MM.DIMENSOES DO TOPO: 165X165MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:11000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B):400 DAN. CARGA DE RUPTURA: 800 DAN. ENGASTAMENTO: 1700 MM. ESPESSURA: 8MM.REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 04. | DIS-ETE-002 | 700516-4 | FT 700516-4 | Postes e cruzetas de FV | IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 30.499.914/0004-52 | 2025-09-09 | 2030-06-18 | HI_2025_09_09 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341010 | 3341010 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 380MM.DIMENSOES DO TOPO: 180X180MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:11000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B):600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. ENGASTAMENTO: 1700MM. ESPESSURA:10MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 05. | DIS-ETE-002 | 700517-2 | FT 700517-2 | Postes e cruzetas de FV | IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 30.499.914/0004-52 | 2025-09-09 | 2030-06-18 | HI_2025_09_09 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37819 | 3341012 | 3341012 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 375MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM.COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:12000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. ENGASTAMENTO: 1800MM. ESPESSURA:9MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 07. | DIS-ETE-002 | 700518-0 | FT 700518-0 | Postes e cruzetas de FV | IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 30.499.914/0004-52 | 2025-09-09 | 2030-06-18 | HI_2025_09_09 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37820 | 3341017 | 3341017 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. ENGASTAMENTO: 1800MM. ESPESSURA: 7MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 08. | DIS-ETE-002 | 700519-9 | FT 700519-9 | Postes e cruzetas de FV | IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 30.499.914/0004-52 | 2025-09-09 | 2030-06-18 | HI_2025_09_09 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341021 | 3341021 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 360MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO: 2000/3000MM.FURACAO DA FACE A: 100MM (19/29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM(19/29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:9000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B):600DAN.CARGA DE RUPTURA:1200DAN.NGASTAMENTO : 1500MM.ESPESSURA: 10MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 03. | DIS-ETE-002 | 700520-2 | FT 700520-2 | Postes e cruzetas de FV | IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 30.499.914/0004-52 | 2025-09-09 | 2030-06-18 | HI_2025_09_09 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 58528 | 2321012 | 0 | ISOLADOR SUSP VIDRO 255MM 120KN ANEL | ISOLADOR SUSPENSAO; STANDARD; VIDRO TEMPERADO; ENGATE CONCHA-BOLA; DIAMETRO NOMINAL 255,0 MM; PASSO 146,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 320 MM; TENSAO SUPORTÁVEL SOB CHUVA 40,0 KV; TENSAO SUPORTÁVEL A SECO 80,0 KV; NBI 100 KV; CARGA DE RUPTURA MECÂNICA 120,0 KN; CB-16 PINO COMUM COM ANEL SACRIFICADOR DE ZINCO FUNDIDO SOBRE O PINO; NORMAS: ABNT NBR 7108,7109,5032,15122,15123; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 ISSUE 03 | U120B-146-N-Z-320-C05J-B05J-V | 0A | Isoladores | TEXPI EQUIPAMENTOS LTDA | 09.635.060/0001-55 | 2025-06-19 | 2030-06-18 | HI_2025_04_08_1053872 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  |  | 530040 | 0 | CHAVE RELIGADORA FUS 1P 15,0KV 100A | CHAVE RELIGADORA FUSÍVEL, COMPOSTA POR DE 03 CHAVES FUSÍVEIS PADRONIZADAS, TIPO DE BASE:"C", MONTADAS EM UM SISTEMA DE RACK, QUE POSSIBILITE A RELIGAÇÃO SEQUENCIAL AUTOMÁTICA MONOFÁSICA, TEMPO DE RELIGACAO: 500 MIL S. TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 15,0KV. TENSÃ | DIS-ETE-082 | MZR88021-14R1 | 2C-2639 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59809 |  | 0 | CH FUS DIST C 34,5KV 300A 3,5KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO; TIPO C; TENSAO MAXIMA 36,2 KV; NIVEL BASICO DE IMPULSO 150 KV; CORRENTE NOMINAL NA BASE 300 A; CORRENTE NOMINAL PORTA FUSIVEL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 3,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 5 KA; MONOPOLAR; CAPAC. INTERR | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ89022-414R1E | 2C-3906 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59808 | 531015 | 0 | CH FUS DIST C 34,5KV 300A 3,5KA INOX | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C; ISOLADOR:PORCELANA; FERRAGEM: INOX; TENSAO MAXIMA: 36,2KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 150KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ89052-315R1E | 2C-2462 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59803 | 533023 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 200A 7,1KA | PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIBUICAO. TIPO DA BASE: C. TENSAO MAXIMA: 15,0KV . CORRENTE NOMINAL: 200A. CAPACIDADE INTERRUP. SIM ETRICA: 7 ,1KA. CAPACIDADE INTERRUP. ASSIMETRICA: 10KA. COR DO CARTUCHO: CINZA MUNSELL 7N. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL 15, | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ82216 | 2C-327 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59807 | 531005 | 0 | CH FUS DIST C 34,5KV 300A 3,5KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C . TENSAO MAXIMA: 36,2KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 150KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRE NTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERRUP. SIMETRICA: 3,5 KA.CAP | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ88052-315R1 | 3C-3329 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59806 | 530039 | 0 | CHAVE FUS DIST C 24,2KV 100A 4,5KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C; ISOLADOR:PORCELANA; FERRAGEM: INOX; TENSAO MAXIMA: 24,2KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 125KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ89022-414R1E | 2C-3906 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59805 | 530010 | 0 | CHAVE FUS DIST C 15KV 100A 7,1KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C . ISOLADOR POLIMERICO -TENSAO MAXIMA: 15,0KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 110KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORR ENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSÍVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERRUP. | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ88021-614R1 | 2C-2703 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 56253 | 538001 | 0 | LAMINA DESLIGAD COBRE/ZINCO 36,2KV 300A | LAMINA DESLIGADORA; MATERIAL LIGA COBRE ELETROLITICO; TENSAO NOMINAL 36 ,2 KV; CORRENTE NOMINAL 300 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) SIMETRICA 8000 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) ASSIMETRICA 20000 A; COMPRIMENTO T | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ9252 | 2C-826 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59802 | 534011 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS C 36KV 100A 3,5KA | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE C; TENSAO MAXIMA 36 ,2 KV; CORRENTE NOMINAL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 3,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 5 KA; NIVEL BASICO DE IMPULSO: 150 KV. COR DO CARTUCHO:CINZA MUNSELL 7N.APLICACAO : CHAV | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ81523 | 2C-326 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064/0001-12 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59804 | 533042 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS C 24,2KV 100A 4,5KA | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE C; TENSAO MAXIMA 24 ,2 KV; CORRENTE NOMINAL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 4,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 6,3 KA; FIBRA DE VIDRO; CONTATOS INFERIOR E SUPERIOR PRATEADOS; NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ81224 | 2C-326 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  |  | 531000 | 0 | CHAVE RELIGADORA FUS 1P 36,2KV 100A 2KA | CHAVE RELIGADORA FUSÍVEL, COMPOSTA POR DE 03 CHAVES FUSÍVEIS PADRONIZADAS, TIPO DE BASE:"C", MONTADAS EM UM SISTEMA DE RACK, QUE POSSIBILITE A RELIGAÇÃO SEQUENCIAL AUTOMÁTICA MONOFÁSICA, TEMPO DE RELIGACAO: 500 MILI S. TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 36,2KV. TENS | DIS-ETE-082 | MZR88052-15R1 | 2C-2639 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59801 | 533025 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 100A 7,1KA | PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIBUICAO. TIPO DA BASE: C. TENSAO MAXIMA: 15,0KV . CORRENTE NOMINAL: 100A. CAPACIDADE INTERRUP. SIM ETRICA: 7 ,1KA. CAPACIDADE INTERRUP. ASSIMETRICA: 10KA. COR DO CARTUCHO: CINZA MUNSELL 7N. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL 15, | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ81216 | 2C-326 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  |  | 530012 | 0 | CHAVE FUS DIST C 15KV 200A 7,1KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C . TENSAO MAXIMA: 15,0KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 110KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 200A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERRUP. SIMETRICA: 7,1 KA.CAPACIDADE | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ88021-614R1 | 2C-2703 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 51892 | 538000 | 0 | LAMINA DESLIGAD COBRE/ZINCO 15,0 KV 300A | LAMINA DESLIGADORA; MATERIAL LIGA COBRE ELETROLITICO; TENSAO NOMINAL 15 ,0 KV; CORRENTE NOMINAL 300 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) SIMETRICA 8000 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) ASSIMETRICA 20000 A; COMPRIMENTO | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ9221 | 2C-826 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 32630 | 501037 | 0 | CH SEC 36,2KV 630A 1P BYPASS AB DIR | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A DIREITA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 36,2KV. FR | NORMA: DIS-ETE-003. | MSDE342903 | 3C-3912 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 36006 | 501036 | 0 | CH SEC 36,2KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA).TENSAO NOMINAL: 36,2KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630 A. | NORMA: DIS-ETE-003. | MSDB342903 | 3C-3910 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3223.r00_SC_1500_16_METROS | NBR 8451 - 6, figura C.1, Tabela C.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 | RE-3241.r00_Cruzeta_Ret_400_DaN_2400_mm | NBR 8453-2, Tabela A.1, figura C.9, | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 121. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 121 | RE-3241.r00_Cruzeta_Ret_400_DaN_2400_mm | NBR 8453-2, Tabela A.1, figura C.9, | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 | RE-3242.r00_Cruzeta_T_400_1900_mm | NBR 8453-2, Tabela A.1, figura C.2, | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | RE-3239.r00_Cruzeta_L_300_1700mm | NBR 8453-2, Tabela A.1, figura C.12, | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | RE-3243.r00_Cruzeta_T_400_2400_mm | NBR 8453-2, Tabela A.1, figura C.3, | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3223.r00_SC_1500_16_METROS | NBR 8451 - 6, figura C.1, Tabela C.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA. TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | DIS-ETE-011 | RE-3223.r00_SC_1500_16_METROS | NBR 8451 - 6, figura C.1, Tabela C.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3223.r00_SC_1500_16_METROS | NBR 8451 - 6, figura C.1, Tabela C.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 3302058 | 21050016 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3261.r00_SC_1000_DaN_12000_mm | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3209.r00_DT_600_14_METROS | NBR 8451 - 6, figura C.3, Tabela C.3 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA;TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | DIS-ETE-011 | RE-3262.r00_DT_600_DaN_12000_mm | NBR 8451 - 6, figura C.3, Tabela C.3 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA:800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3252.r00_DT_400_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.2, Tabela A.2 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3252.r00_DT_400_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.2, Tabela A.2 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIE-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3252.r00_DT_400_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.2, Tabela A.2 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3262.r00_DT_600_DaN_12000_mm | NBR 8451 - 6, figura C.3, Tabela C.3 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3262.r00_DT_600_DaN_12000_mm | NBR 8451 - 6, figura C.3, Tabela C.3 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3223.r00_SC_1500_16_METROS | NBR 8451 - 6, figura C.1, Tabela C.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3220.r00_SC_1000_14_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3253.r00_SC_400_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3253.r00_SC_400_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3253.r00_SC_400_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3254.r00_SC_600_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3261.r00_SC_1000_DaN_12000_mm | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RE-3254.r00_SC_600_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | RL-12220 SC_ 1500_12_metros | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | - | 2621039 | - | BASE FUS 3P NH | BASE FUSIVEL NH,TRIPOLAR,600A-500V,TAMANHO 3,P/FUSIVEL TAMA-NHO DIN 2 E 3 | DESCRIÇÃO COMPLETA | 21-003-03 | 21-003-03 | ACESSÓRIOS PARA CABOS DE REDE SUBTERRÂNEA | SIBA FUSÍVEIS | 53.188.071/0001-26 | 2025-07-31 | 2030-07-31 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100702 | 2444139 | - | TERM DESC 24KV/250A COTOVELO 35-95MM2 CO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: COTOVELO 90G(TDC); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK; MOLDADO: EPDM/SILICONE; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PINO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 35-95MM2, ADAPTADOR P/ CABO, PLUG ISOLANTE BLINDADO (PF24-250); REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM. NORMA: DIS-ETE-152. CLASSE 8,7/15KV: 35-95MM2; CLASSE 12/20KV: 35-95MM2 | DIS-ETE-152 | TDC-ELASCON 25 D2 CM 25-95 + PIB-S | TDC-ELASCON 25 D2 CM 25-95 + PIB-S | Conexões, emendas e Terminais | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0001-89 | 2025-07-31 | 2030-07-31 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100703 | 2444140 | - | TERM DESC 24KV/250A RETO 35-95MM2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: RETO 90G (TDR); INTERFACE: TIPO "A" DEADBREAK; MOLDADO: EPDM/SILICONE; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PINO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 35-95MM2, ADAPTADOR P/ CABO; REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES; PONTO P/ TESTE DE TENSAO; ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRAÇÃO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM. NORMA: DIS-ETE-152. CLASSE 8,7/15KV: 35-95MM2; CLASSE 12/20KV: 35-95MM2 | DIS-ETE-152 | TDR-ELASCON 25 D2 CM 25-95 ELTP | TDR-ELASCON 25 D2 CM 25-95 ELTP | Conexões, emendas e Terminais | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0001-89 | 2025-07-31 | 2030-07-31 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100705 | 2444142 | - | TERM DESC 24KV/250A PLUG DE ATERRAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE ATERRAMENTO(PAT); INTERFACE: TIPO "A" DEADBREAK; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; CORDOALHA DE ATERRAMENTO, PARAFUSO DE FIXAÇÃO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO A PROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, FIXAÇÃO NO SUPORTE DO BTX, FECHAMENTO ELETRICO E ATERRAMENTO DE TDC/TDR. NORMA: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | PAT 25-200 - ELASCON | PAT 25-200 - ELASCON | Conexões, emendas e Terminais | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0001-89 | 2025-07-31 | 2030-07-31 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100706 | 2444143 | - | TERM DESC 250A PLUG DE FECHAMENTO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO:PLUG DE FECHAMENTO(PF); INTERFACE: TIPO "A" DEADBREAK; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL:24KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PRESILHA DE FIXAÇÃO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO A PROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, FECHAMENTO ELETRICO TDC/TDR. NORMA: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | PIB-S 25-200 - ELASCON | PIB-S 25-200 - ELASCON | Conexões, emendas e Terminais | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0001-89 | 2025-07-31 | 2030-07-31 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100707 | 2444144 | - | TERM DESC 24KV/250A PLUG DE CONEXAO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE CONEXAO (PC-250); INTERFACE:TIPO "A" DEADBREAK; MOLDADO: EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PRESILHAS DE FIXAÇÃO, PROLONGADOR, CAPUZES PROTETORES, MATE- RIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA COM TDC/TDR. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | MIB 25-200 - ELASCON ELTP | MIB 25-200 - ELASCON ELTP | Conexões, emendas e Terminais | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0001-89 | 2025-07-31 | 2030-07-31 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100708 | 2444145 | - | TERM DESC 24KV/250A RECEPTACULO | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: RECEPTACULO(RIB); INTERFACE: TIPO "A" DEADBREAK; MOLDADO: EPDM; TENSAO NOMINAL: 24KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PRESILHA DE FIXAÇÃO, CAPUZ PROTETOR, MATERIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO A PROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, FECHAMENTO ELETRICO BTX E BLE. NORMA: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | RIB 25-200 - ELASCON | RIB 25-200 - ELASCON | Conexões, emendas e Terminais | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0001-89 | 2025-07-31 | 2030-07-31 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100711 | 2444147 | - | TERM DESC 24KV/250A PLUG DE CONEXAO PT2 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE CONEXAO (PT2); INTERFACE: TIPO "A" DEADBREAK; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PRESILHAS DE FIXAÇÃO, PROLONGADOR, CAPUZES PROTETORES, MATE- RIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA E DERIVAÇÃO COM TRC/ TDR E BLE. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | PLUGUE DE CONEXAO 200A - PT2 | PLUGUE DE CONEXAO 200A - PT2 | Conexões, emendas e Terminais | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0001-89 | 2025-07-31 | 2030-07-31 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100712 | 2444148 | - | TERM DESC 24KV/250A PLUG DE CONEXAO PT3 | TERMINAL DESCONECTAVEL; TIPO: PLUG DE CONEXAO (PT3); INTERFACE: TIPO "A" DEADBREAK; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 24 KV; CORRENTE NOMINAL: 200/250 A; COMPONENTES: CORPO BLINDADO; PRESILHAS DE FIXAÇÃO, PROLONGADOR, CAPUZES PROTETORES, MATE- RIAIS DE MONTAGEM. ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES, MANUAL DE MONTAGEM; LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA; APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL, EMENDA E DERIVAÇÃO COM TRC/ TDR. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | PLUGUE DE CONEXAO 200A - PT3 ELTP | PLUGUE DE CONEXAO 200A - PT3 ELTP | Conexões, emendas e Terminais | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 61.150.751/0001-89 | 2025-07-31 | 2030-07-31 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100777 | 2441131 | - | TERMINAÇÃO EXT 24KV 95-240MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO:EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO: EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 95-240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCON- TRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM. NORMA: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | TFTO-5131+BLMT-35/150-13-BR | TFTO-5131+BLMT-35/150-13-BR | Conexões, emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE | 00.907.845/0007-50 | 2025-07-31 | 2030-07-31 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37571 | 1210175 | - | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 2L+2P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUATRO FUNCOES: 2L+2P (02 LINHA/02 PROTECAO). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. FUNCAO PROTECAO: SECCIONADORA COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO "A" 250A, 04 FUSIVEIS HH 508MM 50A. GERAL: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA- ABERTA-ATERRADA) EM CADA FUNCAO, INDICADORES DE PRESENCA DE TENSÃO POR LED EM CADA FUNÇÃO. MANOMETRO DE GAS. ALAVANCA DE MANOBRA. TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_2L+2T24_N | GB_2L+2T24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37572 | 1210176 | - | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 2L+1P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES: 2L+1P (02 LINHA/01 PROTECAO). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. FUNCAO PROTECAO: SECCIONADORA COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO "A" 250A, 04 FUSIVEIS HH 508MM 50A. GERAL: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA- ABERTA-ATERRADA) EM CADA FUNCAO, INDICADORES DE PRESENCA DE TENSÃO POR LED EM CADA FUNÇÃO. MANOMETRO DE GAS. ALAVANCA DE MANOBRA. TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_2L+1T24_N | GB_2L+1T24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37573 | 1210177 | - | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 3L | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES: 3L (03 LINHA). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG- IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA- ABERTA-ATERRADA) EM CADA FUNCAO, INDICADORES DE PRESENCA DE TENSÃO POR LED EM CADA FUNÇÃO. MANOMETRO DE GAS. ALAVANCA DE MANOBRA. TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_3L24_N | GB_3L24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37574 | 1210178 | - | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN 4L | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUADTO FUNCOES: 4L (04 LINHA). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA-ATERRADA) EM CADA FUNCAO, INDICADORES DE PRESENCA DE TENSÃO POR LED EM CADA FUNÇÃO. MANOMETRO DE GAS. ALAVANCA DE MANOBRA. TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_4L24_N | GB_4L24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37575 | 1210179 | - | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN RE+1P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. DUAS FUNCOES:RE+1P (REMONTE + 01 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA- ATERRADA) COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO "A" 250A, 04 FUSIVEIS HH 508MM 50A. GERAL: INDICADORES DE PRESENCA DE TENSÃO POR LED EM CADA FUNÇÃO. MANOMETRO DE GAS. ALAVANCA DE MANOBRA. TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_RE+1T24_N | GB_RE+1T24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37576 | 1210180 | - | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN RE+2P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES:RE+2P (REMONTE + 02 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA- ATERRADA) COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO "A" 250A, 04 FUSIVEIS HH 508MM 50A. GERAL: INDICADORES DE PRESENCA DE TENSÃO POR LED EM CADA FUNÇÃO. MANOMETRO DE GAS. ALAVANCA DE MANOBRA. TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_RE+2T24_N | GB_RE+2T24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37577 | 1210181 | - | CUB COMP SF6 24KV/630A AFL MAN RE+3P | CUBICULO COMPACTO SF6 24KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. DUAS FUNCOES:RE+3P (REMONTE + 03 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA- ATERRADA) COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO "A" 250A, 04 FUSIVEIS HH 508MM 50A. GERAL: INDICADORES DE PRESENCA DE TENSÃO POR LED EM CADA FUNÇÃO. MANOMETRO DE GAS. ALAVANCA DE MANOBRA. TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_RE+3T24_N | GB_RE+3T24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | - | 1211228 | - | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN 2L+2P | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUATRO FUNCOES: 2L+2P (02 LINHA/02 PROTECAO). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. FUNCAO PROTECAO: SECCIONADORA COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, 04 FUSIVEIS HH 603MM 20A. GERAL: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA- ABERTA-ATERRADA) EM CADA FUNCAO, INDICADORES DE PRESENCA DE TENSÃO POR LED EM CADA FUNÇÃO. MANOMETRO DE GAS. ALAVANCA DE MANOBRA. TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_2L+2T36_N | GB_2L+2T36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | - | 1211227 | - | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN 2L+1P | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES: 2L+1P (02 LINHA/01 PROTECAO). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. FUNCAO PROTECAO: SECCIONADORA COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, 04 FUSIVEIS HH 603MM 20A. GERAL: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA- ABERTA-ATERRADA) EM CADA FUNCAO, INDICADORES DE PRESENCA DE TENSÃO POR LED EM CADA FUNÇÃO. MANOMETRO DE GAS. ALAVANCA DE MANOBRA. TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_2L+1T36_N | GB_2L+1T36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | - | 1211229 | - | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN 3L | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES: 3L (03 LINHA). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG- IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA- ABERTA-ATERRADA) EM CADA FUNCAO, INDICADORES DE PRESENCA DE TENSÃO POR LED EM CADA FUNÇÃO. MANOMETRO DE GAS. ALAVANCA DE MANOBRA. TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_3L36_N | GB_3L36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | - | 1211230 | - | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN 4L | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUATRO FUNCOES: 4L (04 LINHA). FUNCAO LINHA: SECCIONADORA , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA-ATERRADA) EM CADA FUNCAO, INDICADORES DE PRESENCA DE TENSÃO POR LED EM CADA FUNÇÃO. MANOMETRO DE GAS. ALAVANCA DE MANOBRA. TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_4L36_N | GB_4L36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | - | 1211224 | - | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN RE+1P | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. DUAS FUNCOES:RE+1P (REMONTE + 01 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA- ATERRADA) COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, 04 FUSIVEIS HH 603MM 20A. GERAL: INDICADORES DE PRESENCA DE TENSÃO POR LED EM CADA FUNÇÃO. MANOMETRO DE GAS. ALAVANCA DE MANOBRA. TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_RE+1T36_N | GB_RE+1T36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | - | 1211225 | - | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN RE+2P | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. TRES FUNCOES:RE+2P (REMONTE + 02 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA- ATERRADA) COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, 04 FUSIVEIS HH 603MM 20A. GERAL: INDICADORES DE PRESENCA DE TENSÃO POR LED EM CADA FUNÇÃO. MANOMETRO DE GAS. CONJ DE UNIAO E TAMPA. ALAVANCA DE MANOBRA. TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_RE+2T36_N | GB_RE+2T36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | - | 1211226 | - | CUB COMP SF6 36KV/630A AFL MAN RE+3P | CUBICULO COMPACTO SF6 36KV/630A EXTENSIVEL P/ LADO DIREITO. IAC: AFL. QUATRO FUNCOES:RE+3P (REMONTE + 03 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA- ATERRADA) COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, 04 FUSIVEIS HH 603MM 20A. GERAL: INDICADORES DE PRESENCA DE TENSÃO POR LED EM CADA FUNÇÃO. MANOMETRO DE GAS. CONJ DE UNIAO E TAMPA. ALAVANCA DE MANOBRA. TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_RE+3T36_N | GB_RE+3T36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 39061 | 1210225 | - | CUB EXT SF6 24KV/630A AFL H14 MAN RE+1P | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA 1408MM. IAC: AFL. DUAS FUNCOES:RE+1P (REMONTE + 01 PROTECAO). FUNÇÃO REMONTE: CAIXA LATERAL À ESQUERDA PARA ENTRADA DOS CABOS BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A. FUNCAO PROTECAO: SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA-ATERRADA) COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO "A" 250A, 04 FUSIVEIS HH 508MM 50A. GERAL: INDICADORES DE PRESENCA DE TENSÃO POR LED EM CADA FUNÇÃO. MANOMETRO DE GAS. CONJ DE UNIAO E TAMPA. ALAVANCA DE MANOBRA. TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_RE+1T24_N | GB_RE+1T24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 39056 | 1210226 | - | CUB EXT SF6 24KV/630A AFL H14 MAN P | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA 1408MM. IAC: AFL. FUNCAO PROTECAO (P): SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA-ATERRADA) COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO "A" 250A, 04 X FUSIVEL HH 508MM 50A. GERAL: INDICADORES DE PRESENCA DE TENSAO; MANOMETRO DE GAS, BOBINA DE ABERTURA, TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO, KIT UNIAO E FECHAMENTO DO BARRAMENTO, ALAVANCA DE MANOBRA. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_1T24_N | GB_1T24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 39058 | 1210227 | - | CUB EXT SF6 24KV/630A AFL H14 MAN L | CUBICULO MODULAR SF6 24KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA: 1408MM. IAC: AFL. FUNCAO LINHA (L): SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA-ATERRADA) , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: INDICADORES DE PRESENCA DE TENSAO; MANOMETRO DE GAS, TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H, EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO, KIT UNIAO E FECHAMENTO DO BARRAMENTO, ALAVANCA DE MANOBRA. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_1L24_N | GB_1L24_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 39057 | 1211092 | - | CUB EXT SF6 36KV/630A AFL H14 MAN P | CUBICULO MODULAR SF6 36KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA 1408MM. IAC: AFL. FUNCAO PROTECAO (P): SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA-ATERRADA) COMBINADA COM FUSIVEL, BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, 04 X FUSIVEL HH 603MM 20A. GERAL: INDICADORES DE PRESENCA DE TENSAO; MANOMETRO DE GAS, BOBINA DE ABERTURA, TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H. EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO, KIT UNIAO E FECHAMENTO DO BARRAMENTO, ALAVANCA DE MANOBRA.APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_1T36_N | GB_1T36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 39059 | 1211093 | - | CUB EXT SF6 36KV/630A AFL H14 MAN L | CUBICULO MODULAR SF6 36KV/630A EXTENSIVEL AMBOS OS LADOS. ALTURA: 1408MM. IAC: AFL. FUNCAO LINHA (L): SECIONADORA SOB CARGA DE TRES POSICOES (FECHADA-ABERTA-ATERRADA) , BUCHAS PLUG-IN TIPO "C" 630A, INDICADOR DE FALTA COM REGISTRO DE EVENTOS E GRANDEZAS ELETRICAS. GERAL: INDICADORES DE PRESENCA DE TENSAO; MANOMETRO DE GAS, TRATAMENTO E PROTEÇÃO ADICIONAL DE ALTA CORROSÃO PARA CUBA COM ENSAIO 1440H, EXAUSTÃO DOS GASES PARA BAIXO, KIT UNIAO E FECHAMENTO DO BARRAMENTO, ALAVANCA DE MANOBRA. APLICAÇÃO: INTERNO CONST/MANUT SE COM FOSSO P/ GASES. NORMAS:INS 50.42.07. | INS 50.42.07 | GB_1L36_N | GB_1L36_N | Cubículos | Gimi Bonomi Latin America S/a | 41.517.310/0001-65 | 2025-06-13 | 2030-06-12 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 34040012 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTORES SUBTERRANEO DE COBRE / ALUMINIO 50-150MM2. EMBALAGEM: INDIVIDUAL. NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 19-170-02 | 19-170-02 | ACESSÓRIOS PARA CABOS DE REDE SUBTERRÂNEA | Elos Eletrotecnica LTDA. | 03.445.995/0001-92 | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 32010028 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS: 3 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, BORDAS ARRENDONDADA ,EMBALAGEM INDIVIDUAL. NORMAS: DIS-ETE-152. | DIS-ETE-152 | 19-171-05 | 19-171-05 | ACESSÓRIOS PARA CABOS DE REDE SUBTERRÂNEA | Elos Eletrotecnica LTDA. | 03.445.995/0001-92 | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100701 | 2444138 | 35060054 | TERM DESC 24KV/250A COTOVELO 35-95MM2 | "TERMINAL DESCONECTAVEL: TIPO: COTOVELO 90G (TDC): INTERFACE:TIPO ""A"" DEADBREAK: MOLDADO:EPDM/SILICONE: TENSAO NOMINAL: 24 KV: CORRENTE NOMINAL: 200/250 A: COMPONENTES: CORPO BLINDADO: PINO, PARAFUSO, CONECTOR TORQUIMETRICO: 35-95MM2 ,ADAPTADOR P/ CABO: REQUISITOS ADICIONAIS: CORPO APROVA DE TOQUES: PONTO P/ TESTE DE TENSAO: ALIVIO TENSAO INCORPORADO, PROTECAO PENETRACAO AGUA, MANUAL DE MONTAGEM: LISTA COMPONENTES, CONJUNTO DE LIMPEZA: APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA ALAGAVEL: FAIXA CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 35-95MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 17,2-24,5 MM. NORMA: DIS-ETE-152 CLASSE 8,7/15KV: 35-95MM2 CLASSE 12/20KV: 35-95MM2 | DIS-ETE-152 | 11-570-05 | 11-570-05 | ACESSÓRIOS PARA CABOS DE REDE SUBTERRÂNEA | Elos Eletrotecnica LTDA. | 03.445.995/0001-92 | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100775 | 2443063 | 33045008 | EMENDA RETA 36KV 150-400 MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 185-400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 185-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,8-41,8MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 13-833-24 | 13-833-24 | ACESSÓRIOS PARA CABOS DE REDE SUBTERRÂNEA | Elos Eletrotecnica LTDA. | 03.445.995/0001-92 | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100778 | 2441132 | 35040003 | TERMINACAO EXT 24KV 240-400 MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 240-400MM2: MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL: ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 240-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 28,0-36,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 26-303-93-43 (26-303-93 + 19-171-13) | 26-303-93-43 (26-303-93 + 19-171-13) | ACESSÓRIOS PARA CABOS DE REDE SUBTERRÂNEA | Elos Eletrotecnica LTDA. | 03.445.995/0001-92 | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100777 | 2441131 | 35040002 | TERMINACAO EXT 24KV 95-240 MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO)*. TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 95-240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 8,7/15KV E 12/20KV, EPR/XLPE (PLENA), 95-240 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 23,0-31,0 MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 26-303-73 | 26-303-73 | ACESSÓRIOS PARA CABOS DE REDE SUBTERRÂNEA | Elos Eletrotecnica LTDA. | 03.445.995/0001-92 | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100781 | 2441135 | 35040006 | TERMINACAO EXT 36KV 185-400 MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 36 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 185-400MM2: MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES. LISTA DE COMPONENTES COM QUANTIDADES. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM COMPONENTES TERMOCONTRATEIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL: ETIQUETA NA EMBALAGEM COM FAIXA DE APLICACAO DA BITOLA/MM2 E DATA DE VALIDADE. APLICACAO REDE SUBTERRANEA EM AREA POLUIDA: CABOS COBRE: 20/36KV, EPR/XLPE (PLENA), 185-400 MM2, COBRE REDONDO COMPACTO, BLINDAGEM: COROA DE FIOS, FAIXA MEDIA DIAMETRO SOBRE ISOLACAO: 34,8-41,8MM.NORMA: DIS-ETE-152 | DIS-ETE-152 | 26-446-93-43 (26-446-93 + 19-171-13) | 26-446-93-43 (26-446-93 + 19-171-13) | ACESSÓRIOS PARA CABOS DE REDE SUBTERRÂNEA | Elos Eletrotecnica LTDA. | 03.445.995/0001-92 | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100817 | 2623032 | 11035036 | FUSIVEL HH 24KV 16A 508MM CUBICULO | FUSIVEL HH. CORPO: PORCELANA. TENSAO NOMINAL: 10,0/24,0KV. CORRENTE NOMINAL: 16,0A CAPACIDADE MINIMA DE INTERRUPCAO:63,0KA. COMPRIMENTO TOTAL: 508,0 MM. DIAMETRO CONTATO: 45MM. COMPRIMENTO DO CONTADO: 33MM REQUISITOS ADICIONAIS: BAIXA PERDA DE ENERGIA, LIMITADOR DE TEMPERATURA NO PINO DE DISPARO, PERCURSOR MIN. 30MM. APLICACAO: PROTEÇÃO TRAFO DISTRIBUICAO EM SE SECUNDARIA COM CUBICULO DE PROTEÇÃO FUSIVEL TOTALMENTE ISOLADO A SF6. NORMA: IEC 420; DIS-ETE-159. | DIS-ETE-159 | FUSIVEL HH 24KV 16A 508MM CUBICULO | FUSIVEL HH 24KV 16A 508MM CUBICULO | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100818 | 2623033 | 11035037 | FUSIVEL HH 24KV 25A 508MM CUBICULO | FUSIVEL HH. CORPO: PORCELANA. TENSAO NOMINAL: 10,0/24,0KV. CORRENTE NOMINAL: 25,0A CAPACIDADE MINIMA DE INTERRUPCAO:63,0KA. COMPRIMENTO TOTAL: 508,0 MM. DIAMETRO CONTATO: 45MM. COMPRIMENTO DO CONTADO: 33MM REQUISITOS ADICIONAIS: BAIXA PERDA DE ENERGIA, LIMITADOR DE TEMPERATURA NO PINO DE DISPARO, PERCURSOR MIN. 30MM. APLICACAO: PROTEÇÃO TRAFO DISTRIBUICAO EM SE SECUNDARIA COM CUBICULO DE PROTEÇÃO FUSIVEL TOTALMENTE ISOLADO A SF6. NORMA: IEC 420; DIS-ETE-159. | DIS-ETE-159 | FUSIVEL HH 24KV 25A 508MM CUBICULO | FUSIVEL HH 24KV 25A 508MM CUBICULO | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100819 | 2623034 | 11035038 | FUSIVEL HH 24KV 40A 508MM CUBICULO | FUSIVEL HH. CORPO: PORCELANA. TENSAO NOMINAL: 10,0/24,0KV. CORRENTE NOMINAL: 40,0A CAPACIDADE MINIMA DE INTERRUPCAO:63,0KA. COMPRIMENTO TOTAL: 508,0 MM. DIAMETRO CONTATO: 45MM. COMPRIMENTO DO CONTADO: 33MM REQUISITOS ADICIONAIS: BAIXA PERDA DE ENERGIA, LIMITADOR DE TEMPERATURA NO PINO DE DISPARO, PERCURSOR MIN. 30MM. APLICACAO: PROTEÇÃO TRAFO DISTRIBUICAO EM SE SECUNDARIA COM CUBICULO DE PROTEÇÃO FUSIVEL TOTALMENTE ISOLADO A SF6. NORMA: IEC 420; DIS-ETE-159. | DIS-ETE-159 | FUSIVEL HH 24KV 40A 508MM CUBICULO | FUSIVEL HH 24KV 40A 508MM CUBICULO | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100820 | 2623035 | 11035039 | FUSIVEL HH 24KV 50A 508MM CUBICULO | FUSIVEL HH. CORPO: PORCELANA. TENSAO NOMINAL: 10,0/24,0KV. CORRENTE NOMINAL: 50,0A CAPACIDADE MINIMA DE INTERRUPCAO: 63,0KA. COMPRIMENTO TOTAL: 508,0 MM. DIAMETRO CONTATO: 45MM. COMPRIMENTO DO CONTADO: 33MM REQUISITOS ADICIONAIS: BAIXA PERDA DE ENERGIA, LIMITADOR DE TEMPERATURA NO PINO DE DISPARO, PERCURSOR MIN. 30MM. APLICACAO: PROTEÇÃO TRAFO DISTRIBUICAO EM SE SECUNDARIA COM CUBICULO DE PROTEÇÃO FUSIVEL TOTALMENTE ISOLADO A SF6. NORMA: IEC 420; DIS-ETE-159. | DIS-ETE-159 | FUSIVEL HH 24KV 50A 508MM CUBICULO | FUSIVEL HH 24KV 50A 508MM CUBICULO | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100816 | 2623039 | 11035035 | FUSIVEL HH 24KV 6,3A 508MM CUBICULO | FUSIVEL HH. CORPO: PORCELANA. TENSAO NOMINAL: 10,0/24,0KV. CORRENTE NOMINAL: 6,3A CAPACIDADE MINIMA DE INTERRUPCAO:63,0KA. COMPRIMENTO TOTAL: 508,0 MM. DIAMETRO CONTATO: 45MM. COMPRIMENTO DO CONTADO: 33MM REQUISITOS ADICIONAIS: BAIXA PERDA DE ENERGIA, LIMITADOR DE TEMPERATURA NO PINO DE DISPARO, PERCURSOR MIN. 30MM. APLICACAO: PROTEÇÃO TRAFO AUXILIAR EM SE PRIMARIA COM CUBICULO DE PROTEÇÃO FUSIVEL TOTALMENTE ISOLADO A SF6. NORMA: IEC 420; DIS-ETE-159. | DIS-ETE-159 | FUSIVEL HH 24KV 6,3A 508MM CUBICULO | FUSIVEL HH 24KV 6,3A 508MM CUBICULO | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100822 | 2623043 | 11035041 | FUSIVEL HH 24KV 80A 508MM CUBICULO | FUSIVEL HH. CORPO: PORCELANA. TENSAO NOMINAL: 10,0/24,0KV. CORRENTE NOMINAL: 80,0A CAPACIDADE MINIMA DE INTERRUPCAO: 63,0KA. COMPRIMENTO TOTAL: 508,0 MM. DIAMETRO CONTATO: 45MM. COMPRIMENTO DO CONTADO: 33MM REQUISITOS ADICIONAIS: BAIXA PERDA DE ENERGIA, LIMITADOR DE TEMPERATURA NO PINO DE DISPARO, PERCURSOR MIN. 30MM. APLICACAO: PROTEÇÃO TRAFO DISTRIBUICAO EM SE SECUNDARIA COM CUBICULO DE PROTEÇÃO FUSIVEL TOTALMENTE ISOLADO A SF6. NORMA: IEC 420; DIS-ETE-159. | DIS-ETE-159 | FUSIVEL HH 24KV 80A 508MM CUBICULO | FUSIVEL HH 24KV 80A 508MM CUBICULO | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100823 | 2623030 | 11035042 | FUSIVEL HH 36KV 20A 603MM CUBICULO | FUSIVEL HH. CORPO: PORCELANA. TENSAO NOMINAL: 20,0/36,0KV. CORRENTE NOMINAL: 20,0A CAPACIDADE MINIMA DE INTERRUPCAO:40,0KA. COMPRIMENTO TOTAL: 603,0 MM. DIAMETRO CONTATO: 45MM. COMPRIMENTO DO CONTADO: 33MM REQUISITOS ADICIONAIS: BAIXA PERDA DE ENERGIA, LIMITADOR DE TEMPERATURA NO PINO DE DISPARO, PERCURSOR MIN. 30MM. APLICACAO: PROTEÇÃO TRAFO DISTRIBUICAO EM SE SECUNDARIA COM CUBICULO DE PROTEÇÃO FUSIVEL TOTALMENTE ISOLADO A SF6. NORMA: IEC 420; DIS-ETE-159. | DIS-ETE-159 | FUSIVEL HH 36KV 20A 603MM CUBICULO | FUSIVEL HH 36KV 20A 603MM CUBICULO | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100824 | 2623038 | 11035043 | FUSIVEL HH 36KV 50A 603MM CUBICULO | FUSIVEL HH. CORPO: PORCELANA. TENSAO NOMINAL: 20,0/36,0KV. CORRENTE NOMINAL: 50,0A CAPACIDADE MINIMA DE INTERRUPCAO:40,0KA. COMPRIMENTO TOTAL: 603,0 MM. DIAMETRO CONTATO: 45MM. COMPRIMENTO DO CONTADO: 33MM REQUISITOS ADICIONAIS: BAIXA PERDA DE ENERGIA, LIMITADOR DE TEMPERATURA NO PINO DE DISPARO, PERCURSOR MIN. 30MM. APLICACAO: PROTEÇÃO TRAFO DISTRIBUICAO EM SE SECUNDARIA COM CUBICULO DE PROTEÇÃO FUSIVEL TOTALMENTE ISOLADO A SF6. NORMA: IEC 420; DIS-ETE-159. | DIS-ETE-159 | FUSIVEL HH 36KV 50A 603MM CUBICULO | FUSIVEL HH 36KV 50A 603MM CUBICULO | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100806 | 2621015 | 11035025 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-1 120KA 500V 100A | FUSIVEL NH. TENSAO NOMINAL: 500V, CLASSE: gl/gG. TAMANHO: 1. CONTATO: FACA. CORRENTE NOMINAL: 100A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 120KA. REQUIDITOS ADICONAIS: INDICACAO VISUAL DE ATUACAO FRONTAL OU FRONTAL E TOPO. APLICACAO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA COM CHAVE FUSIVEIS VERTICAIS. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-158. | DIS-ETE-158 | 20-003-13-100 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-1 120KA 500V 100A | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100803 | 2621016 | 11035022 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-1 120KA 500V 50A | FUSIVEL NH. TENSAO NOMINAL: 500V, CLASSE: gl/gG. TAMANHO: 1. CONTATO: FACA. CORRENTE NOMINAL: 50A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 120KA. REQUIDITOS ADICONAIS: INDICACAO VISUAL DE ATUACAO FRONTAL OU FRONTAL E TOPO. APLICACAO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA COM CHAVE FUSIVEIS VERTICAIS. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-158. | DIS-ETE-158 | 20-003-13-50 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-1 120KA 500V 50A | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100804 | 2621017 | 11035023 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-1 120KA 500V 63A | FUSIVEL NH. TENSAO NOMINAL: 500V, CLASSE: gl/gG. TAMANHO: 1. CONTATO: FACA. CORRENTE NOMINAL: 63A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 120KA. REQUIDITOS ADICONAIS: INDICACAO VISUAL DE ATUACAO FRONTAL OU FRONTAL E TOPO. APLICACAO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA COM CHAVE FUSIVEIS VERTICAIS. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-158. | DIS-ETE-158 | 20-003-13-63 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-1 120KA 500V 63A | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100805 | 2621008 | 11035024 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-1 120KA 500V 80A | FUSIVEL NH. TENSAO NOMINAL: 500V, CLASSE: gl/gG. TAMANHO: 1. CONTATO: FACA. CORRENTE NOMINAL: 80A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 120KA. REQUIDITOS ADICONAIS: INDICACAO VISUAL DE ATUACAO FRONTAL OU FRONTAL E TOPO. APLICACAO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA COM CHAVE FUSIVEIS VERTICAIS. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-158. | DIS-ETE-158 | 20-003-13-80 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-1 120KA 500V 80A | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100807 | 2621018 | 11035026 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 125A | FUSIVEL NH. TENSAO NOMINAL: 500V, CLASSE: gl/gG. TAMANHO: 2. CONTATO: FACA. CORRENTE NOMINAL: 125A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 120KA. REQUIDITOS ADICONAIS: INDICACAO VISUAL DE ATUACAO FRONTAL OU FRONTAL E TOPO. APLICACAO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA COM CHAVE FUSIVEIS VERTICAIS. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-158. | DIS-ETE-158 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 125A | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 125A | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100808 | 2621019 | 11035027 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 160A | FUSIVEL NH. TENSAO NOMINAL: 500V, CLASSE: gl/gG. TAMANHO: 2. CONTATO: FACA. CORRENTE NOMINAL: 160A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 120KA. REQUIDITOS ADICONAIS: INDICACAO VISUAL DE ATUACAO FRONTAL OU FRONTAL E TOPO. APLICACAO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA COM CHAVE FUSIVEIS VERTICAIS. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-158. | DIS-ETE-158 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 160A | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 160A | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100809 | 2621020 | 11035028 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 200A | FUSIVEL NH. TENSAO NOMINAL: 500V, CLASSE: gl/gG. TAMANHO: 2. CONTATO: FACA. CORRENTE NOMINAL: 200A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 120KA. REQUIDITOS ADICONAIS: INDICACAO VISUAL DE ATUACAO FRONTAL OU FRONTAL E TOPO. APLICACAO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA COM CHAVE FUSIVEIS VERTICAIS. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-158. | DIS-ETE-158 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 200A | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 200A | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100810 | 2621022 | 11035029 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 224A | FUSIVEL NH. TENSAO NOMINAL: 500V, CLASSE: gl/gG. TAMANHO: 2. CONTATO: FACA. CORRENTE NOMINAL: 224A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 120KA. REQUIDITOS ADICONAIS: INDICACAO VISUAL DE ATUACAO FRONTAL OU FRONTAL E TOPO. APLICACAO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA COM CHAVE FUSIVEIS VERTICAIS. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-158. | DIS-ETE-158 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 224A | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 224A | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100811 | 2621000 | 11035030 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 250A | FUSIVEL NH. TENSAO NOMINAL: 500V, CLASSE: gl/gG. TAMANHO: 2. CONTATO: FACA. CORRENTE NOMINAL: 250A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 120KA. REQUIDITOS ADICONAIS: INDICACAO VISUAL DE ATUACAO FRONTAL OU FRONTAL E TOPO. APLICACAO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA COM CHAVE FUSIVEIS VERTICAIS. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-158. | DIS-ETE-158 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 250A | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 250A | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100813 | 2621005 | 11035032 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 315A | FUSIVEL NH. TENSAO NOMINAL: 500V, CLASSE: gl/gG. TAMANHO: 2. CONTATO: FACA. CORRENTE NOMINAL: 315A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 120KA. REQUIDITOS ADICONAIS: INDICACAO VISUAL DE ATUACAO FRONTAL OU FRONTAL E TOPO. APLICACAO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA COM CHAVE FUSIVEIS VERTICAIS. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-158. | DIS-ETE-158 | 20-004-13-315 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 315A | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100814 | 2621006 | 11035033 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 355A | FUSIVEL NH. TENSAO NOMINAL: 500V, CLASSE: gl/gG. TAMANHO: 2. CONTATO: FACA. CORRENTE NOMINAL: 355A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 120KA. REQUIDITOS ADICONAIS: INDICACAO VISUAL DE ATUACAO FRONTAL OU FRONTAL E TOPO. APLICACAO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA COM CHAVE FUSIVEIS VERTICAIS. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-158. | DIS-ETE-158 | 20-004-13-355 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 355A | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 100815 | 2621010 | 11035034 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 400A | FUSIVEL NH. TENSAO NOMINAL: 500V, CLASSE: gl/gG. TAMANHO: 2. CONTATO: FACA. CORRENTE NOMINAL: 400A. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO: 120KA. REQUIDITOS ADICONAIS: INDICACAO VISUAL DE ATUACAO FRONTAL OU FRONTAL E TOPO. APLICACAO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA COM CHAVE FUSIVEIS VERTICAIS. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-158. | DIS-ETE-158 | 20-004-13-400 | FUSIVEL NH gL/gG TAM-2 120KA 500V 400A | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | - | 2621034 | 11010004 | FUSIVEL NH-BASE 1P 1 250A | BASE PARA FUSIVEL NH. NUMERO DE POLOS: 1. TAMANHO NOMINAL: 1. CORRENTE MAXIMA: 250A. | SEM ESPECIFICAÇÃO | 21-003-01 | FUSIVEL NH-BASE 1P 1 250A | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | - | 2621032 | 11010005 | FUSIVEL NH-BASE 1P 2 400A | BASE PARA FUSIVEL NH. NUMERO DE POLOS: 1. TAMANHO NOMINAL: 2. CORRENTE MAXIMA: 400A. | SEM ESPECIFICAÇÃO | 21-004-01 | FUSIVEL NH-BASE 1P 2 400A | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | - | - | 11010003 | FUSIVEL NH-BASE 3P 3 600A | BASE FUSIVEL NH,TRIPOLAR,600A-500V,TAMANHO 3,P/FUSIVEL TAMA-NHO DIN 2 E 3 | SEM ESPECIFICAÇÃO | FUSIVEL NH-BASE 3P 3 600A | FUSIVEL NH-BASE 3P 3 600A | Fusíveis | SIBA FUSÍVEIS | A verificar | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | BC
|  | 37190 | 1202015 | - | QUADRO DERIVACAO MT 250 24KV IND TENSAO | QUADRO DISTRIBUICAO MT PEDESTAL;GABINETE EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO. MEDIDAS LXAXP :115X830X320MM; PORTA RERFORÇA COM FIBRA TRAVA; MACANETA SEMI-EMBUTIDA PARA USO C/ CADEADO 35MM;RESISTENTE A CORROSÃO, CHAMA E UV,IP44.BASE DE SUSTENTAÇÃO PARA FIXACAO NO SOLO; ACESSORIOS INCLUSOS: 3 X BARRAMENTO QUADRIPLEX 250 A COM CONEXÃO CAPACITIVA; INDICADOR CAPACITIVO DE PRESENCA DA TENSÃO;INDICADOR DE FALTA ; 3 x PLUG DE FECHAMENTO ISOLANTE 250 A; GRADE DE PROTECAO; CONEXOES:ENTRADA E SAIDA COM CABO 50MM² 12/20 KV. APLICAÇÃO: EMENDA E DERIVAÇÃO DEAD-BREAK DE CABO SUBTERRÂNEO AO NÍVEL DO SOLO. NORMA: DIS-ETE-083. | DIS-ETE-083 | 22-003-17 | 22-003-17 | Caixas, Quadros e Painéis | Elos Eletrotecnica LTDA. | 03.445.995/0001-92 | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37189 | 1202014 | - | QUADRO DERIVACAO MT 630 24KV IND TENSAO | QUADRO DISTRIBUICAO MT PEDESTAL;GABINETE EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO. MEDIDAS LXAXP:115X830X320MM; PORTA RERFORÇA COM FIBRA TRAVA; MACANETA SEMI-EMBUTIDA P/ USO C/ CADEADO 35MM;RESISTENTE A CORROSÃO, CHAMA E UV,IP44.BASE DE SUSTENTAÇÃO PARA FIXACAO NO SOLO; ACESSORIOS INCLUSOS: 3 X BUCHA DE CONEXÃO CAPACITIVA 630A ; INDICADOR CAPACITIVO DE PRESENCA DA TENSÃO;INDICADOR DE FALTA ; GRADE DE PROTECAO; APLICAÇÃO: EMENDA E DERIVAÇÃO DE CABO SUBTERRÂNEO AO NÍVEL DO SOLO. NORMA: DIS-ETE-083. | DIS-ETE-083 | 22-004-02 | 22-004-02 | Caixas, Quadros e Painéis | Elos Eletrotecnica LTDA. | 03.445.995/0001-92 | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37048 | 1202012 | - | QUADRO PROT BT AEREO 600A 2XCIRC 250A | QUADRO PROTEÇÃO BT 600A 500V; GABINETE EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO, RESISTENTE A CORROSÃO,CHAMA E UV,IP44.PORTA REFORÇADA COM TRAVA ; MACANETA SEMI-EMBUTIDA, PORTA CADEADO 35 MM; DIMENSAO:LXAXP: 460X830X320MM: QT CIRCUITO:2; 2 X CHAVE FUSIVEL TRIPOLAR VERTICAL : NH / TAM 2 / 250 A COM ABERTURA MONOPOLAR EM CARGA, INDICACAO FUSIVEL QUEIMADO POR LED, CONEXÃO SAIDA AL/CU 240MM². BARRAMENTO FASE: 600A ISOLADO,C/2X CONECTOR DUPLO VKLEMER 240MM² BARRA DE NEUTRO:BASE DE SUSTENTACAO E ABRACADEIRA ACO ZINCADOPARA FIXACAO AO POSTE. APLICAÇÃO: PROTECAO DO CIRCUITO SUBTERRANEA. NORMAS: DIS-ETE-083, IEC 439 DIN VDE 0660 PARTE 500 E 503, DIN 43 269. REFERENCIA: ELOS-20-3210-00. | DIS-ETE-083 | 20-3210-00 | 20-3210-00 | Caixas, Quadros e Painéis | Elos Eletrotecnica LTDA. | 03.445.995/0001-92 | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37398 | 1202016 | - | QUADRO PROT PEDESTAL BT 1800A 8 CIRC. | QUADRO DISTRIBUICAO BT PEDESTAL. GABINETE EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO. TAMANHO 2. MEDIDAS MINIMA LXAXP:1115X1380X322MM. PORTA REFORCADA COM FIBRA TRAVA. MACANETA SEMI-EMBUTIDA P/ USO C/ CADEADO 35MM. RESISTENTE A CORROSÃO, CHAMA E UV,IP44. BASE DE SUSTENTAÇÃO PARA FIXACAO NO SOLO. 8 CHAVES SEC. FUS.VERTICAL 3P,CAPACIDADE:400A, TAM.: 2, ABERTURA SOB CARGA POR FASE; INDICACAO FUSIVEL QUEIMADO; CONECTOR VKLAMER DUPLO POR FASE PARA 2 CABOS 240 MM². BARRAMENTOS DE COBRE 100X10MM CAP MINIMA: 1800A COM PROTEÇÃO PARTES VIVAS. ENTRADA: 4X TERMINAL INCLINADO AL/CU ATE 400MM2 POR FASE. APLICACAO: PROT E DIST TRAFO 500KVA REDE SUBTERRÂNEA. REFERENCIA: ELOS, HOLEC, PROMUTEC. NORMAS: DIN 43 629; IEC 439; IEC 947-3; DIN 43 620; DIS-ETE-083. | DIS-ETE-083 | 20-6077-03 | 20-6077-03 | Caixas, Quadros e Painéis | Elos Eletrotecnica LTDA. | 03.445.995/0001-92 | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37047 | 1202006 | - | QUADRO PROT PEDESTAL BT 800A 4 CIRC | QUADRO PROTEÇÃO BT 800A 500V; GABINETE EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO, RESISTENTE A CORROSÃO,CHAMA E UV,IP44.PORTA REFORÇADA COM TRAVA; MACANETA SEMI-EMBUTIDA,PORTA CADEADO 35MM; DIMENSAO: LXAXP: 590X830X320MM: QT CIRCUITO:4; 4 X CHAVE FUSIVEL TRIPOLAR VERTICAL : NH / TAM 2 / 400A COM ABERTURA MONOPOLAR EM CARGA, INDICACAO FUSIVEL QUEIMADO POR LED, CONEXÃO SAIDA AL/CU 240MM². BARRAMENTO FASE:800A ISOLADO,C/2X CONECTOR DUPLO VKLEMER 240MM² BARRA DE NEUTRO: BASE LONGA RESISTENTE COM ALTURA MINIMA 600MM PARA FIXACAO AO PISO OU SEMIENTERRADO. APLICAÇÃO : PROTECAO DO CIRCUITO SUBTERRÂNEO. NORMAS: DIS-ETE-083, IEC 439, DIN VDE 0660 PARTE 500 E 503, DIN 43 269. REFERENCIAS: ELOS; HOLEC; PROMUTEC, ORMAZABAL. | DIS-ETE-083 | 21-055-01 | 21-055-01 | Caixas, Quadros e Painéis | Elos Eletrotecnica LTDA. | 03.445.995/0001-92 | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | - | 1202011 | - | QUADRO PROTEC BT PEDEST 400V 1600A 8 CIR | QUADRO PROTEÇÃO BT 1600A 500V; ESTRUTURA EM ALUMINIO REFORCADO E DEMAIS MATERIAIS RESISTENTE A CORROSÃO. DIMENSAO LxAxP:1700 X 2000 X 440MM , ALTURA MININA DA CHAVE 1200MM. QUANT CIRCUITO: 8 COM 8 X CHAVE SFUSIVEL TRIPOLAR VERTICAL: NH / TAM 2 / 400 A COM ABERTURA MONOPOLAR EM CARGA, INDICACAO DE FUSIVEL QUEIMADO POR LED. CONEXÃO DAS ENTRADA NAS LATERIAIS PARA 4 X CABOS AL/CU 240MM². BARRAMENTO FASE MINIMO : COBRE ESTANHADO 1600A ISOLADO. BARRAMENTO DE NEUTRO 1000A. BARRA E SUPORTES PARA FIXACAO DOS CABOS. APLICAÇÃO: PROTECAO DOS CIRCUITOS DA CAMARA DE TRANSFORMADOR EM RUA (CTR). NORMAS: DIS-ETE-083, IEC 947-3, EN 60947-3 DIN VDE 0660/ 43 623/ 43 620, VDE 0636. REFERENCIAS: ELOS; HOLEC; PROMUTEC, ORMAZABAL. | DIS-ETE-083 | 21-055-04 | 21-055-04 | Caixas, Quadros e Painéis | Elos Eletrotecnica LTDA. | 03.445.995/0001-92 | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 37046 | 1202000 | - | QUADRO PROTECAO BT BASE NH 500V 250A | QUADRO PROTEÇÃO BT 250A 500V ; GABINETE EM POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO, RESISTENTE A CORROSÃO,CHAMA E UV, IP43.PORTA REFORÇADA COM TRAVA; MACANETA SEMI-EMBUTIDA,PORTA CADEADO 35 MM; DIMENSAO: LXAXP:290X580X160MM: QT CIRCUITO: 1; 3 X CHAVE FUSIVEL MONOPOLAR HORIZONTAL : NH / TAM 2 / 250A COM ABERTURA MONOPOLAR EM CARGA ,INDICACAO FUSIVEL QUEIMADO P/ LED, CONEXÃO ENTRADA / SAIDA AL/CU 150MM². BARRA DE NEUTRO. APLICACAO:PROTECAO CIRCUITO SECUNDARIO SUBTERRÂNEO. LOCAL INSTALAÇÃO:EM POSTE FIXADO POR CINTA DE ACO. NORMA: DIS-ETE-083. REFERENCIA: CGP-NHC-7-250-2B-BB1-PRONUTEC. | DIS-ETE-083 | 20-000-06 | 20-000-06 | Caixas, Quadros e Painéis | Elos Eletrotecnica LTDA. | 03.445.995/0001-92 | 2025-04-01 | 2030-04-01 | AP_2025_09_12 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
Para religadores de redes de distribuição, aplicados com a função de cogeração, considerar somente como os fornecedores/controles habilitados: Religadores 15 kV: EATON -FORM6, ARTECHE - INGETEAM PT5, ROMAGNOLE - ALTERE V3 , NOJA - OSM RC10/ Religadores 34,5 kV: EATON - FORM6, NOJA - OSM RC10.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Em caso de dúvidas ou solicitação de nova homologação favor contatar:
Luis.donizeti@neoenergia.com
V.junior@neoenergia.com
ATENÇÃO

## Planilha1
Codigo_SAP_EKT | Codigo_SAP_NE | Codigo_SAP_NDB | Descricao_Sucinta | Descricao_Completa | Espec_Tecnica | Refer_Fornecedor | Desenho_Fornecedor | Familia | Fornec_razao_social | CNPJ | Data_homologacao | Data_venc_homolog | Ref_Documentacao | Modo_fornec | CA | Observacao | Tipo de Gestão de Recebimento